STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1748.5217 | 7.5713 | 3.7496 | 19.2366 | -97.0399 | 1.1195 | 1.0614 | 7.4334 | 33.8622 | 7.8339 | 29.3741 | 9.6781 | 30.4311 | 1.1528 | 0.25306 | 0.21952 | 2.5238 | -97.0399 | 2.5238 | -97.0399 | 2.5238 | -97.0399 | 7.5713
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2025 | 2550.7571 | 11.0451 | 3.0072 | 28.1172 | -96.1218 | 1.0114 | 0.92202 | 1.8537 | 12.8142 | 8.1485 | 24.5043 | 8.7881 | 25.4177 | 0.52294 | 0.07565 | 0.14466 | 3.6817 | -96.1218 | 3.6817 | -96.1218 | 3.6817 | -96.1218 | 11.0451
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2562.2986 | 11.0951 | 2.453 | 28.3491 | -95.2525 | 1.0404 | 0.92757 | 1.0843 | 9.5683 | 10.7593 | 26.3923 | 12.0001 | 27.5941 | 0.36254 | 0.041084 | 0.11332 | 3.6984 | -95.2525 | 3.6984 | -95.2525 | 3.6984 | -95.2525 | 11.0951
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2035.9829 | 8.8161 | 2.6581 | 22.2477 | -98.1326 | 1.0314 | 0.91967 | 1.7998 | 13.4562 | 12.2395 | 32.5338 | 14.0414 | 33.4478 | 0.41361 | 0.055321 | 0.13375 | 2.9387 | -98.1326 | 2.9387 | -98.1326 | 2.9387 | -98.1326 | 8.8161
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1989.4548 | 8.6146 | 2.5519 | 21.6391 | -97.7833 | 1.0276 | 0.92378 | 1.0199 | 9.8742 | 13.9269 | 35.5396 | 16.4326 | 36.253 | 0.27784 | 0.028698 | 0.10329 | 2.8715 | -97.7833 | 2.8715 | -97.7833 | 2.8715 | -97.7833 | 8.6146
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1120.0312 | 11.7573 | 3.0578 | 28.6946 | -101.8408 | 0.88547 | 0.84774 | 1.0096 | 3.6607 | 2.9477 | 9.0135 | 3.5408 | 9.1763 | 0.40614 | 0.11201 | 0.27578 | 3.9191 | -101.8408 | 3.9191 | -101.8408 | 3.9191 | -101.8408 | 11.7573
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 428.4675 | 4.4977 | 2.979 | 10.1018 | -106.1876 | 0.93477 | 0.87579 | 3.5935 | 15.7472 | 6.95 | 20.704 | 7.3753 | 20.8415 | 0.76059 | 0.17356 | 0.2282 | 1.4992 | -106.1876 | 1.4992 | -106.1876 | 1.4992 | -106.1876 | 4.4977
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 261.1214 | 2.7411 | 2.2606 | 5.6808 | -104.8185 | 0.95609 | 0.83799 | 3.1469 | 19.1854 | 16.7815 | 37.9365 | 17.8251 | 37.9821 | 0.50572 | 0.082951 | 0.16402 | 0.91369 | -104.8185 | 0.91369 | -104.8185 | 0.91369 | -104.8185 | 2.7411
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1394.8684 | 14.6423 | 3.6774 | 37.2702 | -95.4141 | 0.89565 | 0.96373 | 2.3995 | 5.1855 | 1.6213 | 5.9622 | 1.9397 | 6.1315 | 0.86972 | 0.40245 | 0.46274 | 4.8808 | -95.4141 | 4.8808 | -95.4141 | 4.8808 | -95.4141 | 14.6423
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 684.1608 | 7.1818 | 9.8642 | 19.2938 | -104.2783 | 0.95019 | 0.94617 | 1.5649 | 13.4656 | 1.1513 | 11.3565 | 1.4228 | 11.5225 | 1.1857 | 0.1378 | 0.11622 | 2.3939 | -104.2783 | 2.3939 | -104.2783 | 2.3939 | -104.2783 | 7.1818
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1120.0197 | 11.7572 | 4.1333 | 29.0741 | -97.6125 | 0.90622 | 0.92564 | 2.3099 | 6.4287 | 1.8039 | 7.4559 | 2.3932 | 7.6292 | 0.86222 | 0.30981 | 0.35931 | 3.9191 | -97.6125 | 3.9191 | -97.6125 | 3.9191 | -97.6125 | 11.7572
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1109.5858 | 11.6476 | 3.2785 | 29.0842 | -103.4842 | 0.93161 | 0.85076 | 1.0022 | 5.346 | 2.5388 | 8.3236 | 3.1372 | 8.4837 | 0.64227 | 0.1204 | 0.18746 | 3.8825 | -103.4842 | 3.8825 | -103.4842 | 3.8825 | -103.4842 | 11.6476
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 479.0164 | 5.0284 | 3.0652 | 10.596 | -102.661 | 0.98449 | 0.89651 | 4.3098 | 16.1295 | 5.579 | 17.1009 | 7.8441 | 17.2742 | 0.94319 | 0.25202 | 0.2672 | 1.6761 | -102.661 | 1.6761 | -102.661 | 1.6761 | -102.661 | 5.0284
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 821.7928 | 8.6266 | 4.9436 | 21.5663 | -98.8332 | 0.78932 | 0.93605 | 3.5021 | 5.7249 | 2.4045 | 11.8866 | 2.6675 | 12.0364 | 0.48162 | 0.29463 | 0.61173 | 2.8755 | -98.8332 | 2.8755 | -98.8332 | 2.8755 | -98.8332 | 8.6266
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 740.9349 | 7.7778 | 4.378 | 18.9893 | -105.0369 | 0.9321 | 0.88259 | 1.9585 | 8.732 | 2.8422 | 12.4431 | 4.0925 | 12.5627 | 0.70176 | 0.1574 | 0.22429 | 2.5926 | -105.0369 | 2.5926 | -105.0369 | 2.5926 | -105.0369 | 7.7778
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 961.4925 | 10.0931 | 2.7297 | 24.3586 | -102.6981 | 0.91181 | 0.83324 | 1.0707 | 4.9613 | 3.6865 | 10.063 | 4.3361 | 10.1874 | 0.49302 | 0.1064 | 0.21581 | 3.3644 | -102.6981 | 3.3644 | -102.6981 | 3.3644 | -102.6981 | 10.0931
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 501.4385 | 5.2637 | 4.1159 | 12.0465 | -105.8661 | 0.95359 | 0.89732 | 3.1434 | 13.3843 | 4.4773 | 18.4279 | 6.6254 | 18.5314 | 0.72631 | 0.17058 | 0.23485 | 1.7546 | -105.8661 | 1.7546 | -105.8661 | 1.7546 | -105.8661 | 5.2637
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 596.204 | 6.2585 | 4.4403 | 15.0755 | -107.5034 | 0.95601 | 0.88396 | 2.0809 | 11.2679 | 3.4955 | 15.521 | 5.2822 | 15.5953 | 0.72598 | 0.13407 | 0.18467 | 2.0862 | -107.5034 | 2.0862 | -107.5034 | 2.0862 | -107.5034 | 6.2585
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1198.3446 | 12.5794 | 3.8809 | 31.5894 | -98.7695 | 0.99082 | 0.95496 | 1.9649 | 7.4083 | 1.6818 | 6.5268 | 2.1739 | 6.7273 | 1.1351 | 0.30106 | 0.26524 | 4.1931 | -98.7695 | 4.1931 | -98.7695 | 4.1931 | -98.7695 | 12.5794
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 374.7393 | 3.9337 | 3.945 | 9.1576 | -106.6556 | 0.96225 | 0.9386 | 6.5139 | 20.3444 | 5.8732 | 23.1698 | 8.6975 | 22.9178 | 0.87806 | 0.28114 | 0.32018 | 1.3112 | -106.6556 | 1.3112 | -106.6556 | 1.3112 | -106.6556 | 3.9337
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 831.9451 | 8.7332 | 4.9929 | 21.9541 | -97.914 | 0.91685 | 1.0121 | 4.4235 | 9.8428 | 1.9692 | 9.8319 | 2.4639 | 10.033 | 1.0011 | 0.44991 | 0.44941 | 2.9111 | -97.914 | 2.9111 | -97.914 | 2.9111 | -97.914 | 8.7332
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 564.9096 | 5.93 | 3.6658 | 14.0536 | -102.5026 | 0.77636 | 0.9067 | 4.1268 | 5.1211 | 5.1216 | 18.7746 | 5.6332 | 18.8416 | 0.27277 | 0.21981 | 0.80584 | 1.9767 | -102.5026 | 1.9767 | -102.5026 | 1.9767 | -102.5026 | 5.93
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1204.2118 | 12.6409 | 3.9733 | 31.2133 | -97.5392 | 0.91907 | 0.91668 | 1.9905 | 6.0627 | 1.7339 | 6.8893 | 2.324 | 7.0637 | 0.88001 | 0.28893 | 0.32832 | 4.2136 | -97.5392 | 4.2136 | -97.5392 | 4.2136 | -97.5392 | 12.6409
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 617.8591 | 6.4858 | 3.497 | 15.5905 | -109.0224 | 0.95797 | 0.86146 | 2.0989 | 10.5988 | 4.1571 | 14.5374 | 6.0252 | 14.5073 | 0.72907 | 0.14438 | 0.19804 | 2.1619 | -109.0224 | 2.1619 | -109.0224 | 2.1619 | -109.0224 | 6.4858
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 877.1204 | 9.2074 | 3.0617 | 22.098 | -103.4046 | 0.95133 | 0.87387 | 1.7599 | 7.2921 | 3.3776 | 10.3413 | 4.38 | 10.4022 | 0.70515 | 0.17018 | 0.24135 | 3.0691 | -103.4046 | 3.0691 | -103.4046 | 3.0691 | -103.4046 | 9.2074
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 336.7031 | 3.5345 | 2.6126 | 7.3607 | -103.9123 | 0.92952 | 0.81947 | 3.2966 | 17.7776 | 10.0365 | 26.2218 | 11.7492 | 26.3169 | 0.67797 | 0.12572 | 0.18543 | 1.1782 | -103.9123 | 1.1782 | -103.9123 | 1.1782 | -103.9123 | 3.5345
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1278.2191 | 13.4178 | 3.9388 | 33.5709 | -96.7574 | 0.8324 | 0.91188 | 2.1162 | 4.2399 | 1.8084 | 7.1231 | 2.167 | 7.2688 | 0.59523 | 0.29709 | 0.49911 | 4.4726 | -96.7574 | 4.4726 | -96.7574 | 4.4726 | -96.7574 | 13.4178
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 302.6126 | 3.1766 | 3.0622 | 7.3665 | -108.4833 | 0.94699 | 0.87587 | 3.2638 | 19.9998 | 10.4782 | 32.0861 | 10.1472 | 32.5444 | 0.62332 | 0.10172 | 0.16319 | 1.0589 | -108.4833 | 1.0589 | -108.4833 | 1.0589 | -108.4833 | 3.1766
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 867.3064 | 9.1044 | 2.7981 | 21.5671 | -102.7264 | 0.89625 | 0.84184 | 1.3578 | 5.2284 | 4.0399 | 11.3039 | 4.689 | 11.4283 | 0.46253 | 0.12012 | 0.2597 | 3.0348 | -102.7264 | 3.0348 | -102.7264 | 3.0348 | -102.7264 | 9.1044
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 753.212 | 7.9067 | 3.6344 | 19.0216 | -100.8434 | 1.0426 | 1.0087 | 4.1199 | 13.8299 | 2.562 | 9.3113 | 3.4429 | 9.5635 | 1.4853 | 0.44246 | 0.2979 | 2.6356 | -100.8434 | 2.6356 | -100.8434 | 2.6356 | -100.8434 | 7.9067
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 842.4583 | 8.8435 | 2.8748 | 20.7028 | -102.5132 | 0.93735 | 0.87524 | 2.1792 | 7.1805 | 3.7566 | 10.7994 | 4.8631 | 10.8072 | 0.66489 | 0.20179 | 0.30349 | 2.9478 | -102.5132 | 2.9478 | -102.5132 | 2.9478 | -102.5132 | 8.8435
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 396.5489 | 4.1627 | 4.0742 | 9.7649 | -108.4472 | 0.97368 | 0.89948 | 3.9243 | 18.5241 | 5.532 | 22.5388 | 8.3419 | 22.3128 | 0.82188 | 0.17411 | 0.21185 | 1.3876 | -108.4472 | 1.3876 | -108.4472 | 1.3876 | -108.4472 | 4.1627
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 615.8416 | 6.4647 | 4.3734 | 16.7759 | -109.3776 | 1.0523 | 0.97122 | 1.8528 | 17.2362 | 2.722 | 11.9046 | 3.1099 | 12.0083 | 1.4479 | 0.15564 | 0.1075 | 2.1549 | -109.3776 | 2.1549 | -109.3776 | 2.1549 | -109.3776 | 6.4647
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 434.1963 | 4.5579 | 2.8436 | 9.4937 | -102.476 | 0.8957 | 0.83463 | 2.8072 | 10.7115 | 7.801 | 22.1825 | 9.6322 | 22.318 | 0.48288 | 0.12655 | 0.26207 | 1.5193 | -102.476 | 1.5193 | -102.476 | 1.5193 | -102.476 | 4.5579
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 999.9476 | 10.4967 | 4.2322 | 25.8501 | -99.1601 | 0.94794 | 0.93618 | 2.331 | 8.3581 | 1.8619 | 7.8798 | 2.4069 | 8.0669 | 1.0607 | 0.29582 | 0.27889 | 3.4989 | -99.1601 | 3.4989 | -99.1601 | 3.4989 | -99.1601 | 10.4967
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1140.213 | 11.9691 | 2.859 | 30.1692 | -102.6504 | 0.90351 | 0.82778 | 0.83954 | 4.2352 | 2.9543 | 8.4463 | 3.3988 | 8.5596 | 0.50142 | 0.099397 | 0.19823 | 3.9897 | -102.6504 | 3.9897 | -102.6504 | 3.9897 | -102.6504 | 11.9691
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 436.7479 | 4.5847 | 3.1203 | 9.5852 | -102.4644 | 0.94868 | 0.878 | 4.228 | 15.9353 | 6.2763 | 19.5838 | 8.2507 | 19.8042 | 0.8137 | 0.21589 | 0.26532 | 1.5282 | -102.4644 | 1.5282 | -102.4644 | 1.5282 | -102.4644 | 4.5847
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 791.5786 | 5.9097 | 10.9265 | 16.0593 | -105.3795 | 0.89797 | 0.87645 | 1.3763 | 19.335 | 1.8728 | 20.4636 | 2.3519 | 20.7604 | 0.94485 | 0.067258 | 0.071184 | 1.9699 | -105.3795 | 1.9699 | -105.3795 | 1.9699 | -105.3795 | 5.9097
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 2458.8692 | 10.6472 | 2.9284 | 27.1697 | -94.637 | 1.0526 | 0.95908 | 3.2933 | 15.3277 | 8.2459 | 24.147 | 10.501 | 25.6064 | 0.63477 | 0.13639 | 0.21486 | 3.5491 | -94.637 | 3.5491 | -94.637 | 3.5491 | -94.637 | 10.6472
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1460.1266 | 6.3225 | 2.4881 | 15.5713 | -100.7037 | 0.99287 | 0.90169 | 1.5621 | 12.271 | 19.2329 | 47.8535 | 22.1444 | 48.151 | 0.25643 | 0.032644 | 0.1273 | 2.1075 | -100.7037 | 2.1075 | -100.7037 | 2.1075 | -100.7037 | 6.3225
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 613.8009 | 2.6578 | 5.534 | 6.7086 | -106.6383 | 1.0457 | 1.0183 | 14.4649 | 78.5862 | 17.1815 | 95.0818 | 22.2204 | 96.537 | 0.82651 | 0.15213 | 0.18406 | 0.88595 | -106.6383 | 0.88595 | -106.6383 | 0.88595 | -106.6383 | 2.6578
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1435.6601 | 6.2166 | 2.5024 | 15.2841 | -100.978 | 0.99267 | 0.90226 | 0.9383 | 10.7845 | 19.9013 | 49.8006 | 22.9657 | 50.0372 | 0.21655 | 0.018841 | 0.087005 | 2.0722 | -100.978 | 2.0722 | -100.978 | 2.0722 | -100.978 | 6.2166
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1688.584 | 17.7255 | 4.253 | 45.7794 | -98.6718 | 0.85679 | 0.85461 | 0.68002 | 2.7983 | 1.3835 | 5.8839 | 1.5275 | 5.9756 | 0.47558 | 0.11557 | 0.24301 | 5.9085 | -98.6718 | 5.9085 | -98.6718 | 5.9085 | -98.6718 | 17.7255
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 4106.8708 | 17.7833 | 3.1941 | 45.4264 | -91.7544 | 1.0323 | 0.97999 | 2.5925 | 13.2636 | 3.909 | 12.4857 | 3.6302 | 12.1724 | 1.0623 | 0.20764 | 0.19546 | 5.9278 | -91.7544 | 5.9278 | -91.7544 | 5.9278 | -91.7544 | 17.7833
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 2707.7159 | 11.7248 | 2.5688 | 30.2394 | -95.4138 | 1.0378 | 0.95222 | 3.1355 | 15.4693 | 8.5266 | 21.9033 | 8.333 | 21.9153 | 0.70625 | 0.14315 | 0.20269 | 3.9083 | -95.4138 | 3.9083 | -95.4138 | 3.9083 | -95.4138 | 11.7248
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 594.46 | 6.2402 | 4.3409 | 14.6275 | -100.3311 | 0.83891 | 0.86596 | 2.9324 | 8.5161 | 3.7005 | 16.0632 | 4.5156 | 16.0797 | 0.53016 | 0.18255 | 0.34433 | 2.0801 | -100.3311 | 2.0801 | -100.3311 | 2.0801 | -100.3311 | 6.2402
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1680.4387 | 17.64 | 4.2606 | 45.5459 | -98.6258 | 0.85523 | 0.85625 | 0.70379 | 2.8068 | 1.388 | 5.9135 | 1.532 | 6.0056 | 0.47463 | 0.11901 | 0.25075 | 5.88 | -98.6258 | 5.88 | -98.6258 | 5.88 | -98.6258 | 17.64
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 800.6558 | 8.4047 | 4.6664 | 20.0328 | -102.3831 | 0.88928 | 0.83769 | 1.4767 | 7.676 | 2.3698 | 11.0582 | 3.3352 | 11.1567 | 0.69414 | 0.13354 | 0.19237 | 2.8016 | -102.3831 | 2.8016 | -102.3831 | 2.8016 | -102.3831 | 8.4047
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 373.7513 | 3.9234 | 13.5014 | 10.6645 | -107.641 | 0.96273 | 0.97389 | 2.4912 | 25.7904 | 1.5486 | 20.9087 | 1.6996 | 21.1179 | 1.2335 | 0.11915 | 0.096593 | 1.3078 | -107.641 | 1.3078 | -107.641 | 1.3078 | -107.641 | 3.9234
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 768.1312 | 8.0633 | 4.9433 | 20.1725 | -103.3496 | 0.79371 | 0.83195 | 1.4269 | 3.9048 | 2.7646 | 13.6662 | 3.0934 | 13.8633 | 0.28572 | 0.10441 | 0.36544 | 2.6878 | -103.3496 | 2.6878 | -103.3496 | 2.6878 | -103.3496 | 8.0633
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 513.0984 | 5.3861 | 4.9541 | 12.7472 | -101.7286 | 0.88401 | 0.86367 | 2.7394 | 11.4883 | 3.6278 | 17.9724 | 5.0681 | 18.0671 | 0.63922 | 0.15242 | 0.23846 | 1.7954 | -101.7286 | 1.7954 | -101.7286 | 1.7954 | -101.7286 | 5.3861
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 724.8318 | 7.6088 | 3.1528 | 17.5358 | -102.5567 | 0.79376 | 0.83151 | 1.8623 | 3.6442 | 4.5191 | 14.2478 | 5.0562 | 14.3468 | 0.25577 | 0.13071 | 0.51102 | 2.5363 | -102.5567 | 2.5363 | -102.5567 | 2.5363 | -102.5567 | 7.6088
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 856.5233 | 8.9912 | 3.2601 | 21.6009 | -101.826 | 0.81547 | 0.87463 | 2.2015 | 4.0026 | 3.6611 | 11.9356 | 4.2088 | 12.0334 | 0.33535 | 0.18445 | 0.55002 | 2.9971 | -101.826 | 2.9971 | -101.826 | 2.9971 | -101.826 | 8.9912
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 357.7694 | 3.7556 | 2.4861 | 8.15 | -102.8583 | 0.86695 | 0.81938 | 4.6387 | 14.7682 | 9.8381 | 24.4589 | 10.7302 | 24.3888 | 0.6038 | 0.18965 | 0.3141 | 1.2519 | -102.8583 | 1.2519 | -102.8583 | 1.2519 | -102.8583 | 3.7556
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 368.8502 | 3.8719 | 4.4679 | 9.0851 | -103.8805 | 0.85772 | 0.90397 | 4.9591 | 13.0686 | 6.1732 | 27.5813 | 7.2542 | 27.6886 | 0.47382 | 0.1798 | 0.37947 | 1.2906 | -103.8805 | 1.2906 | -103.8805 | 1.2906 | -103.8805 | 3.8719
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 642.0383 | 6.7397 | 3.6226 | 15.9041 | -100.3199 | 0.7746 | 0.97763 | 4.9469 | 4.3609 | 4.6731 | 16.9288 | 5.4101 | 16.9879 | 0.2576 | 0.29222 | 1.1344 | 2.2466 | -100.3199 | 2.2466 | -100.3199 | 2.2466 | -100.3199 | 6.7397
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1304.0795 | 13.6893 | 2.5369 | 34.8761 | -101.5679 | 0.87403 | 0.80943 | 0.3162 | 1.9724 | 3.1699 | 8.0419 | 3.6496 | 8.2211 | 0.24527 | 0.039319 | 0.16031 | 4.5631 | -101.5679 | 4.5631 | -101.5679 | 4.5631 | -101.5679 | 13.6893
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1278.981 | 13.4258 | 2.5473 | 34.1415 | -101.4567 | 0.86961 | 0.81613 | 0.43827 | 2.0703 | 3.2055 | 8.1653 | 3.6864 | 8.3428 | 0.25355 | 0.053675 | 0.21169 | 4.4753 | -101.4567 | 4.4753 | -101.4567 | 4.4753 | -101.4567 | 13.4258
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1117.3328 | 11.729 | 2.3727 | 27.7708 | -99.0939 | 0.90128 | 0.86955 | 2.0423 | 4.825 | 3.3391 | 7.9228 | 4.0335 | 7.9733 | 0.609 | 0.25777 | 0.42327 | 3.9097 | -99.0939 | 3.9097 | -99.0939 | 3.9097 | -99.0939 | 11.729
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 395.2186 | 4.1487 | 3.4963 | 8.8616 | -102.4353 | 0.96671 | 0.94269 | 7.4288 | 21.4732 | 5.5195 | 19.2978 | 7.7405 | 19.5271 | 1.1127 | 0.38496 | 0.34596 | 1.3829 | -102.4353 | 1.3829 | -102.4353 | 1.3829 | -102.4353 | 4.1487
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1224.3297 | 12.8521 | 2.469 | 32.238 | -99.9207 | 0.84941 | 0.84667 | 1.0652 | 2.4177 | 3.3557 | 8.2853 | 3.8454 | 8.4443 | 0.29181 | 0.12856 | 0.44057 | 4.284 | -99.9207 | 4.284 | -99.9207 | 4.284 | -99.9207 | 12.8521
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1056.7925 | 11.0934 | 2.5413 | 25.2322 | -97.2089 | 0.84237 | 0.89344 | 1.5294 | 2.166 | 4.0274 | 10.2346 | 4.7605 | 10.297 | 0.21164 | 0.14944 | 0.70612 | 3.6978 | -97.2089 | 3.6978 | -97.2089 | 3.6978 | -97.2089 | 11.0934
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 747.7181 | 7.849 | 5.0839 | 20.2393 | -104.9088 | 0.85766 | 0.86363 | 1.6803 | 7.4132 | 2.492 | 12.6693 | 2.721 | 12.7971 | 0.58514 | 0.13263 | 0.22667 | 2.6163 | -104.9088 | 2.6163 | -104.9088 | 2.6163 | -104.9088 | 7.849
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 400.7217 | 4.2065 | 4.2536 | 9.8196 | -103.2655 | 0.8599 | 0.90158 | 4.617 | 12.0541 | 5.9349 | 25.2449 | 7.0184 | 25.3469 | 0.47749 | 0.18289 | 0.38302 | 1.4022 | -103.2655 | 1.4022 | -103.2655 | 1.4022 | -103.2655 | 4.2065
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 917.0439 | 9.6265 | 3.261 | 23.5535 | -104.0204 | 0.96701 | 0.8807 | 1.719 | 7.6283 | 2.938 | 9.5809 | 3.9435 | 9.6697 | 0.79619 | 0.17942 | 0.22534 | 3.2088 | -104.0204 | 3.2088 | -104.0204 | 3.2088 | -104.0204 | 9.6265
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 907.3533 | 9.5247 | 3.5487 | 23.0044 | -103.5546 | 0.91835 | 0.83473 | 1.2302 | 6.4561 | 2.8322 | 10.0505 | 4.0041 | 10.0832 | 0.64236 | 0.1224 | 0.19055 | 3.1749 | -103.5546 | 3.1749 | -103.5546 | 3.1749 | -103.5546 | 9.5247
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 401.3491 | 4.2131 | 2.6549 | 8.6781 | -97.6788 | 1.0524 | 1.0059 | 9.5625 | 27.3965 | 5.7532 | 15.2742 | 6.9741 | 15.3442 | 1.7936 | 0.62605 | 0.34904 | 1.4044 | -97.6788 | 1.4044 | -97.6788 | 1.4044 | -97.6788 | 4.2131
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 297.1729 | 3.1195 | 3.949 | 7.1763 | -107.3641 | 1.0295 | 0.98818 | 9.4612 | 33.0085 | 6.4216 | 25.3587 | 9.2394 | 25.2851 | 1.3017 | 0.37309 | 0.28663 | 1.0398 | -107.3641 | 1.0398 | -107.3641 | 1.0398 | -107.3641 | 3.1195
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 486.8104 | 5.1102 | 2.774 | 10.5545 | -83.1285 | 0.96392 | 1.1676 | 17.7027 | 18.7848 | 4.6018 | 12.7655 | 5.0708 | 13.0227 | 1.4715 | 1.3868 | 0.9424 | 1.7034 | -83.1285 | 1.7034 | -83.1285 | 1.7034 | -83.1285 | 5.1102
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 377.3156 | 3.9608 | 3.2835 | 8.2084 | -91.065 | 0.88506 | 0.97207 | 8.8674 | 17.6682 | 7.1713 | 23.5469 | 7.4662 | 23.9181 | 0.75034 | 0.37659 | 0.50189 | 1.3203 | -91.065 | 1.3203 | -91.065 | 1.3203 | -91.065 | 3.9608
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 709.1349 | 7.444 | 3.9504 | 18.0877 | -103.0951 | 0.87004 | 0.89022 | 3.1835 | 8.3773 | 3.2045 | 12.6591 | 4.3662 | 12.6783 | 0.66176 | 0.25148 | 0.38001 | 2.4813 | -103.0951 | 2.4813 | -103.0951 | 2.4813 | -103.0951 | 7.444
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1163.4146 | 12.2127 | 2.4271 | 27.8384 | -97.4632 | 0.86876 | 0.86191 | 0.8249 | 1.857 | 3.86 | 9.3687 | 4.5933 | 9.4307 | 0.19822 | 0.088049 | 0.4442 | 4.0709 | -97.4632 | 4.0709 | -97.4632 | 4.0709 | -97.4632 | 12.2127
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 407.8183 | 4.281 | 4.2048 | 10.1585 | -108.5025 | 0.97811 | 0.908 | 4.0767 | 18.5364 | 5.161 | 21.7009 | 7.9876 | 21.4643 | 0.85417 | 0.18786 | 0.21993 | 1.427 | -108.5025 | 1.427 | -108.5025 | 1.427 | -108.5025 | 4.281
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 375.3659 | 3.9403 | 2.5626 | 8.1771 | -101.8286 | 0.90744 | 0.90134 | 4.3537 | 10.0643 | 11.1216 | 28.5002 | 12.9798 | 28.4026 | 0.35313 | 0.15276 | 0.43258 | 1.3134 | -101.8286 | 1.3134 | -101.8286 | 1.3134 | -101.8286 | 3.9403
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 373.0137 | 3.9156 | 13.4138 | 10.5925 | -107.655 | 0.94642 | 0.9536 | 2.3751 | 24.5144 | 1.5932 | 21.3712 | 1.8061 | 21.5466 | 1.1471 | 0.11114 | 0.096886 | 1.3052 | -107.655 | 1.3052 | -107.655 | 1.3052 | -107.655 | 3.9156
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 462.4761 | 4.8547 | 3.1111 | 10.1871 | -102.4736 | 1.0294 | 0.93774 | 5.5702 | 20.4138 | 5.0159 | 15.6048 | 7.268 | 15.8278 | 1.3082 | 0.35695 | 0.27286 | 1.6182 | -102.4736 | 1.6182 | -102.4736 | 1.6182 | -102.4736 | 4.8547
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 626.353 | 6.575 | 4.251 | 15.9644 | -104.4955 | 0.99521 | 0.95774 | 3.5052 | 14.7518 | 2.9573 | 12.5715 | 4.2206 | 12.733 | 1.1734 | 0.27882 | 0.23761 | 2.1917 | -104.4955 | 2.1917 | -104.4955 | 2.1917 | -104.4955 | 6.575
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1222.6209 | 12.8342 | 3.0647 | 31.3613 | -102.3744 | 0.87572 | 0.79145 | 0.37197 | 3.0385 | 2.6753 | 8.1991 | 3.2365 | 8.2935 | 0.37059 | 0.045367 | 0.12242 | 4.2781 | -102.3744 | 4.2781 | -102.3744 | 4.2781 | -102.3744 | 12.8342
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 514.4764 | 5.4006 | 3.302 | 11.8956 | -103.5622 | 0.95891 | 0.89689 | 3.3694 | 12.5151 | 5.4477 | 17.9883 | 7.2616 | 18.0578 | 0.69574 | 0.18731 | 0.26923 | 1.8002 | -103.5622 | 1.8002 | -103.5622 | 1.8002 | -103.5622 | 5.4006
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 468.9931 | 4.9232 | 3.8877 | 11.3163 | -103.1922 | 0.91609 | 0.88983 | 3.537 | 14.8577 | 4.8163 | 18.7245 | 5.5329 | 18.9133 | 0.79349 | 0.1889 | 0.23806 | 1.6411 | -103.1922 | 1.6411 | -103.1922 | 1.6411 | -103.1922 | 4.9232
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 917.5142 | 9.6314 | 3.1383 | 23.5244 | -103.3179 | 0.99937 | 0.91216 | 2.351 | 8.8217 | 2.8297 | 8.8805 | 3.9131 | 8.9017 | 0.99337 | 0.26474 | 0.2665 | 3.2105 | -103.3179 | 3.2105 | -103.3179 | 3.2105 | -103.3179 | 9.6314
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 450.1175 | 4.725 | 2.2591 | 9.5322 | -100.6856 | 0.93175 | 0.85096 | 1.5611 | 7.1003 | 10.6526 | 24.0647 | 12.4997 | 23.9686 | 0.29505 | 0.064872 | 0.21987 | 1.575 | -100.6856 | 1.575 | -100.6856 | 1.575 | -100.6856 | 4.725
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1111.2183 | 11.6648 | 3.3301 | 28.6409 | -104.6219 | 0.94318 | 0.81449 | 0.32115 | 4.365 | 2.6819 | 8.9309 | 3.6514 | 9.0725 | 0.48876 | 0.035959 | 0.073573 | 3.8883 | -104.6219 | 3.8883 | -104.6219 | 3.8883 | -104.6219 | 11.6648
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 791.2785 | 8.3063 | 3.6689 | 20.1546 | -105.1798 | 0.97647 | 0.89102 | 1.9309 | 9.1986 | 3.0341 | 11.1316 | 4.32 | 11.222 | 0.82635 | 0.17346 | 0.20992 | 2.7688 | -105.1798 | 2.7688 | -105.1798 | 2.7688 | -105.1798 | 8.3063
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 432.7943 | 4.5432 | 3.1132 | 9.7686 | -105.2262 | 0.89643 | 0.81142 | 1.9672 | 11.1754 | 7.0545 | 21.962 | 8.8224 | 22.0428 | 0.50885 | 0.089573 | 0.17603 | 1.5144 | -105.2262 | 1.5144 | -105.2262 | 1.5144 | -105.2262 | 4.5432
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1021.0042 | 10.7178 | 2.8028 | 26.5815 | -103.2813 | 0.91324 | 0.83028 | 0.90788 | 4.7709 | 3.3765 | 9.4637 | 3.9 | 9.6022 | 0.50413 | 0.095933 | 0.19029 | 3.5726 | -103.2813 | 3.5726 | -103.2813 | 3.5726 | -103.2813 | 10.7178
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 408.8856 | 4.2922 | 2.4126 | 8.7905 | -101.2743 | 0.9186 | 0.87935 | 2.9969 | 8.5916 | 10.9143 | 26.3322 | 12.771 | 26.2347 | 0.32628 | 0.11381 | 0.34882 | 1.4307 | -101.2743 | 1.4307 | -101.2743 | 1.4307 | -101.2743 | 4.2922
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1015.9474 | 10.6647 | 2.7462 | 24.816 | -98.9691 | 0.97231 | 0.88705 | 1.6658 | 7.8892 | 2.8804 | 7.9102 | 3.1047 | 8.0423 | 0.99735 | 0.21059 | 0.21114 | 3.5549 | -98.9691 | 3.5549 | -98.9691 | 3.5549 | -98.9691 | 10.6647
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 429.7956 | 4.5117 | 4.5228 | 10.4813 | -102.7101 | 0.85179 | 0.83111 | 2.6395 | 11.1551 | 4.9846 | 22.5447 | 6.6421 | 22.4561 | 0.4948 | 0.11708 | 0.23662 | 1.5039 | -102.7101 | 1.5039 | -102.7101 | 1.5039 | -102.7101 | 4.5117
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 792.6385 | 8.3205 | 2.3951 | 17.8334 | -94.9754 | 0.81893 | 0.94292 | 3.8115 | 4.1049 | 5.294 | 12.6794 | 5.9648 | 12.7343 | 0.32375 | 0.3006 | 0.9285 | 2.7735 | -94.9754 | 2.7735 | -94.9754 | 2.7735 | -94.9754 | 8.3205
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 486.4178 | 5.1061 | 3.6557 | 11.7588 | -104.0404 | 0.78993 | 0.86619 | 3.3557 | 5.5356 | 6.01 | 21.9707 | 6.5255 | 22.0679 | 0.25195 | 0.15273 | 0.60621 | 1.702 | -104.0404 | 1.702 | -104.0404 | 1.702 | -104.0404 | 5.1061
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1184.6857 | 12.436 | 2.9974 | 30.5743 | -101.3427 | 0.85262 | 0.82323 | 0.96645 | 3.2955 | 2.7737 | 8.3138 | 3.2476 | 8.3912 | 0.39639 | 0.11625 | 0.29327 | 4.1453 | -101.3427 | 4.1453 | -101.3427 | 4.1453 | -101.3427 | 12.436
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 282.2467 | 2.9628 | 3.6699 | 6.0303 | -95.6819 | 1.0715 | 1.033 | 13.2285 | 40.495 | 6.1382 | 22.5266 | 9.0191 | 22.5593 | 1.7977 | 0.58724 | 0.32667 | 0.98761 | -95.6819 | 0.98761 | -95.6819 | 0.98761 | -95.6819 | 2.9628
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1515.3832 | 15.9074 | 4.3514 | 40.7013 | -98.2951 | 0.83711 | 0.86816 | 0.97686 | 3.0091 | 1.5169 | 6.6006 | 1.6627 | 6.6731 | 0.45588 | 0.14799 | 0.32464 | 5.3025 | -98.2951 | 5.3025 | -98.2951 | 5.3025 | -98.2951 | 15.9074
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 931.7301 | 9.7806 | 3.1386 | 24.8191 | -102.4439 | 0.82479 | 0.89378 | 2.2844 | 3.9605 | 3.4368 | 10.7868 | 3.9191 | 10.9648 | 0.36716 | 0.21177 | 0.57679 | 3.2602 | -102.4439 | 3.2602 | -102.4439 | 3.2602 | -102.4439 | 9.7806
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 700.3993 | 7.3523 | 3.3763 | 17.3371 | -100.1565 | 0.82393 | 0.96807 | 4.417 | 5.6707 | 4.3668 | 14.7437 | 5.1086 | 14.8063 | 0.38462 | 0.29959 | 0.77892 | 2.4508 | -100.1565 | 2.4508 | -100.1565 | 2.4508 | -100.1565 | 7.3523
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 575.5537 | 6.0417 | 3.9282 | 14.1866 | -103.0047 | 0.78211 | 0.88 | 3.3455 | 5.194 | 4.6626 | 18.3153 | 5.1319 | 18.4336 | 0.28359 | 0.18266 | 0.64411 | 2.0139 | -103.0047 | 2.0139 | -103.0047 | 2.0139 | -103.0047 | 6.0417
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1108.0671 | 11.6317 | 2.4624 | 26.6021 | -97.703 | 0.85423 | 0.86966 | 1.1579 | 2.1524 | 3.9312 | 9.6803 | 4.6047 | 9.7337 | 0.22235 | 0.11961 | 0.53794 | 3.8772 | -97.703 | 3.8772 | -97.703 | 3.8772 | -97.703 | 11.6317
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 415.9535 | 4.3664 | 4.3646 | 10.0665 | -103.9348 | 0.83416 | 0.78754 | 0.67922 | 5.7925 | 5.984 | 26.1175 | 8.5414 | 25.8651 | 0.22179 | 0.026006 | 0.11726 | 1.4555 | -103.9348 | 1.4555 | -103.9348 | 1.4555 | -103.9348 | 4.3664
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 463.3913 | 4.8643 | 5.3534 | 11.8921 | -100.8788 | 0.88047 | 1.0259 | 8.7417 | 16.2779 | 3.4408 | 18.4199 | 4.3282 | 18.6728 | 0.88371 | 0.47458 | 0.53703 | 1.6214 | -100.8788 | 1.6214 | -100.8788 | 1.6214 | -100.8788 | 4.8643
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 718.4815 | 7.5421 | 3.7531 | 18.0827 | -101.5083 | 0.93539 | 0.95234 | 3.9394 | 11.6742 | 2.9075 | 10.9122 | 3.3436 | 11.0576 | 1.0698 | 0.36101 | 0.33745 | 2.514 | -101.5083 | 2.514 | -101.5083 | 2.514 | -101.5083 | 7.5421
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 384.0666 | 4.0317 | 3.3884 | 9.3423 | -104.2859 | 0.88003 | 0.89133 | 3.5044 | 9.5519 | 8.421 | 28.5335 | 9.5331 | 28.5291 | 0.33476 | 0.12282 | 0.36688 | 1.3439 | -104.2859 | 1.3439 | -104.2859 | 1.3439 | -104.2859 | 4.0317
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 492.0434 | 5.1651 | 3.5777 | 11.6752 | -105.3499 | 0.8824 | 0.81102 | 0.97555 | 8.2028 | 5.8505 | 20.9313 | 7.1916 | 20.9541 | 0.39189 | 0.046607 | 0.11893 | 1.7217 | -105.3499 | 1.7217 | -105.3499 | 1.7217 | -105.3499 | 5.1651
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1118.3986 | 11.7401 | 2.3742 | 27.7997 | -99.0878 | 0.90036 | 0.8694 | 2.037 | 4.7967 | 3.3386 | 7.9267 | 4.032 | 7.9769 | 0.60513 | 0.25698 | 0.42467 | 3.9134 | -99.0878 | 3.9134 | -99.0878 | 3.9134 | -99.0878 | 11.7401
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1045.5433 | 10.9754 | 4.6513 | 29.1056 | -107.1683 | 0.91387 | 0.84737 | 0.095196 | 3.3873 | 2.3284 | 10.83 | 2.5967 | 11.0092 | 0.31277 | 0.0087901 | 0.028104 | 3.6585 | -107.1683 | 3.6585 | -107.1683 | 3.6585 | -107.1683 | 10.9754
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1380.2822 | 14.4892 | 2.1507 | 35.7108 | -100.2876 | 0.88459 | 0.80165 | 0.23408 | 1.6807 | 3.5201 | 7.5707 | 4.1682 | 7.5722 | 0.222 | 0.03092 | 0.13928 | 4.8297 | -100.2876 | 4.8297 | -100.2876 | 4.8297 | -100.2876 | 14.4892
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 953.2803 | 10.0068 | 3.4487 | 24.4715 | -103.6789 | 0.89076 | 0.83059 | 0.99851 | 5.7592 | 2.8361 | 9.7809 | 3.1438 | 9.8965 | 0.58883 | 0.10209 | 0.17338 | 3.3356 | -103.6789 | 3.3356 | -103.6789 | 3.3356 | -103.6789 | 10.0068
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 605.653 | 6.3577 | 3.0872 | 13.9345 | -101.7829 | 0.99278 | 0.91767 | 3.7054 | 12.381 | 4.5872 | 14.1614 | 6.4441 | 14.2043 | 0.87428 | 0.26166 | 0.29928 | 2.1192 | -101.7829 | 2.1192 | -101.7829 | 2.1192 | -101.7829 | 6.3577
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 520.9523 | 3.8893 | 6.0556 | 9.7664 | -108.4211 | 0.90686 | 0.88956 | 1.9365 | 15.1258 | 7.189 | 43.5339 | 7.6713 | 43.8073 | 0.34745 | 0.044483 | 0.12803 | 1.2964 | -108.4211 | 1.2964 | -108.4211 | 1.2964 | -108.4211 | 3.8893
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 607.4705 | 4.5352 | 6.7177 | 11.3639 | -103.8815 | 0.86321 | 0.88127 | 2.2227 | 9.7785 | 5.5804 | 37.4877 | 6.3393 | 38.4176 | 0.26085 | 0.059292 | 0.22731 | 1.5117 | -103.8815 | 1.5117 | -103.8815 | 1.5117 | -103.8815 | 4.5352
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 709.4572 | 5.2966 | 3.8022 | 12.9511 | -105.3565 | 0.95497 | 0.97417 | 2.5742 | 6.711 | 9.5195 | 36.1953 | 11.2091 | 36.3195 | 0.18541 | 0.071119 | 0.38358 | 1.7655 | -105.3565 | 1.7655 | -105.3565 | 1.7655 | -105.3565 | 5.2966
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 639.3544 | 4.7733 | 4.0501 | 11.7012 | -107.0112 | 0.98063 | 0.9734 | 1.1239 | 4.8359 | 10.5524 | 42.7384 | 12.2944 | 42.8664 | 0.11315 | 0.026298 | 0.23242 | 1.5911 | -107.0112 | 1.5911 | -107.0112 | 1.5911 | -107.0112 | 4.7733
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 676.5441 | 5.0509 | 6.3844 | 13.5052 | -100.3501 | 0.86536 | 1.0957 | 14.4306 | 22.3428 | 4.0651 | 25.9532 | 4.5318 | 26.2082 | 0.86089 | 0.55602 | 0.64587 | 1.6836 | -100.3501 | 1.6836 | -100.3501 | 1.6836 | -100.3501 | 5.0509
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 669.6379 | 4.9993 | 3.9226 | 12.2409 | -106.0528 | 0.9662 | 0.98088 | 2.14 | 5.8696 | 10.1153 | 39.6783 | 11.8418 | 39.8041 | 0.14793 | 0.053933 | 0.36459 | 1.6664 | -106.0528 | 1.6664 | -106.0528 | 1.6664 | -106.0528 | 4.9993
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1327.3453 | 5.7476 | 3.0828 | 14.6708 | -103.1695 | 1.0959 | 0.98287 | 5.1344 | 36.516 | 14.123 | 43.5384 | 15.5295 | 44.5261 | 0.83871 | 0.11793 | 0.14061 | 1.9159 | -103.1695 | 1.9159 | -103.1695 | 1.9159 | -103.1695 | 5.7476
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1672.7542 | 7.2432 | 2.6135 | 18.5969 | -99.9458 | 1.0018 | 0.91559 | 0.96783 | 10.0241 | 15.8862 | 41.5184 | 18.8117 | 43.3548 | 0.24144 | 0.023311 | 0.096551 | 2.4144 | -99.9458 | 2.4144 | -99.9458 | 2.4144 | -99.9458 | 7.2432
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1480.0824 | 6.4089 | 2.8325 | 16.3877 | -101.6667 | 1.0137 | 0.91645 | 1.5027 | 14.6833 | 16.2122 | 45.9217 | 19.3629 | 47.8165 | 0.31975 | 0.032724 | 0.10234 | 2.1363 | -101.6667 | 2.1363 | -101.6667 | 2.1363 | -101.6667 | 6.4089
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 852.2566 | 3.6904 | 3.3594 | 8.8682 | -104.0956 | 1.0084 | 0.99475 | 5.5874 | 19.3792 | 27.0502 | 90.8732 | 31.8249 | 91.1889 | 0.21326 | 0.061486 | 0.28832 | 1.2301 | -104.0956 | 1.2301 | -104.0956 | 1.2301 | -104.0956 | 3.6904
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1363.3262 | 5.9034 | 4.2166 | 14.9571 | -99.8066 | 1.0405 | 0.99308 | 6.0562 | 32.4425 | 10.209 | 43.0476 | 12.2793 | 44.7006 | 0.75364 | 0.14069 | 0.18667 | 1.9678 | -99.8066 | 1.9678 | -99.8066 | 1.9678 | -99.8066 | 5.9034
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1702.3494 | 7.3714 | 2.4437 | 18.8625 | -99.9357 | 1.0094 | 0.90793 | 1.7338 | 12.5354 | 16.0194 | 39.1469 | 18.7449 | 40.4781 | 0.32022 | 0.044289 | 0.13831 | 2.4571 | -99.9357 | 2.4571 | -99.9357 | 2.4571 | -99.9357 | 7.3714
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1195.4198 | 5.1763 | 2.7157 | 12.993 | -103.8846 | 1.052 | 0.92968 | 5.0023 | 28.5486 | 19.3236 | 52.4779 | 23.9505 | 52.665 | 0.54401 | 0.095322 | 0.17522 | 1.7254 | -103.8846 | 1.7254 | -103.8846 | 1.7254 | -103.8846 | 5.1763
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1275.9962 | 5.5252 | 3.2467 | 13.9782 | -103.9961 | 1.0292 | 0.9226 | 1.6497 | 19.3355 | 16.8415 | 54.6788 | 21.0672 | 55.2644 | 0.35362 | 0.030171 | 0.08532 | 1.8417 | -103.9961 | 1.8417 | -103.9961 | 1.8417 | -103.9961 | 5.5252
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1441.6587 | 6.2426 | 2.4956 | 15.3465 | -100.9275 | 0.99133 | 0.90173 | 0.87863 | 10.5216 | 19.9009 | 49.6637 | 22.9086 | 49.9003 | 0.21186 | 0.017692 | 0.083507 | 2.0809 | -100.9275 | 2.0809 | -100.9275 | 2.0809 | -100.9275 | 6.2426
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1600.8747 | 6.932 | 2.5463 | 17.7211 | -100.9709 | 1.0131 | 0.90869 | 1.9055 | 14.5231 | 16.2659 | 41.4172 | 18.8417 | 42.7757 | 0.35065 | 0.046006 | 0.1312 | 2.3107 | -100.9709 | 2.3107 | -100.9709 | 2.3107 | -100.9709 | 6.932
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 2162.5131 | 9.364 | 2.3503 | 23.7504 | -96.7 | 1.0344 | 0.91956 | 1.0576 | 10.2122 | 13.5134 | 31.7608 | 15.141 | 32.8133 | 0.32154 | 0.033299 | 0.10356 | 3.1213 | -96.7 | 3.1213 | -96.7 | 3.1213 | -96.7 | 9.364
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1362.9723 | 5.9018 | 3.0342 | 14.9475 | -102.8644 | 1.0224 | 0.92726 | 2.2001 | 17.6899 | 16.8085 | 51.0001 | 20.4001 | 51.5651 | 0.34686 | 0.043139 | 0.12437 | 1.9673 | -102.8644 | 1.9673 | -102.8644 | 1.9673 | -102.8644 | 5.9018
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 2035.5254 | 8.8141 | 3.1653 | 22.6939 | -97.4521 | 1.1155 | 1.0234 | 4.746 | 27.7098 | 8.0817 | 25.5806 | 8.9712 | 26.8294 | 1.0832 | 0.18553 | 0.17128 | 2.938 | -97.4521 | 2.938 | -97.4521 | 2.938 | -97.4521 | 8.8141
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2025 | 1223.8295 | 5.2993 | 4.612 | 13.3896 | -99.8007 | 1.0688 | 1.0375 | 8.617 | 41.935 | 9.9011 | 45.6639 | 12.3808 | 47.5138 | 0.91834 | 0.18871 | 0.20549 | 1.7664 | -99.8007 | 1.7664 | -99.8007 | 1.7664 | -99.8007 | 5.2993
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 756.6755 | 7.943 | 5.5548 | 20.5286 | -103.8725 | 1.0599 | 1.0314 | 2.3777 | 14.9642 | 1.7053 | 9.4724 | 1.9887 | 9.5031 | 1.5798 | 0.25101 | 0.15889 | 2.6477 | -103.8725 | 2.6477 | -103.8725 | 2.6477 | -103.8725 | 7.943
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 901.6285 | 9.4646 | 4.9098 | 24.6266 | -105.5815 | 1.115 | 1.0191 | 0.8826 | 13.4861 | 1.5282 | 7.5034 | 1.8097 | 7.5342 | 1.7973 | 0.11763 | 0.065445 | 3.1549 | -105.5815 | 3.1549 | -105.5815 | 3.1549 | -105.5815 | 9.4646
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1084.8723 | 11.3882 | 5.3093 | 29.4249 | -100.6507 | 0.88175 | 0.94202 | 1.9062 | 5.388 | 1.7237 | 9.1515 | 1.996 | 9.1811 | 0.58875 | 0.20829 | 0.35378 | 3.7961 | -100.6507 | 3.7961 | -100.6507 | 3.7961 | -100.6507 | 11.3882
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1300.2875 | 13.6495 | 4.837 | 35.4333 | -101.68 | 0.91262 | 0.89253 | 0.85951 | 4.3489 | 1.5978 | 7.7286 | 1.8691 | 7.7582 | 0.5627 | 0.11121 | 0.19764 | 4.5498 | -101.68 | 4.5498 | -101.68 | 4.5498 | -101.68 | 13.6495
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 914.6686 | 9.6015 | 4.274 | 22.8567 | -97.3642 | 0.85556 | 0.87947 | 2.0853 | 6.041 | 2.3942 | 10.2329 | 2.9623 | 10.2455 | 0.59034 | 0.20378 | 0.34519 | 3.2005 | -97.3642 | 3.2005 | -97.3642 | 3.2005 | -97.3642 | 9.6015
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1572.3364 | 16.5053 | 3.0886 | 40.7792 | -97.3777 | 0.85918 | 0.85839 | 0.86553 | 2.384 | 2.124 | 6.5601 | 2.4027 | 6.6028 | 0.36341 | 0.13194 | 0.36306 | 5.5018 | -97.3777 | 5.5018 | -97.3777 | 5.5018 | -97.3777 | 16.5053
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1348.6653 | 14.1573 | 8.1408 | 37.6448 | -91.2949 | 0.84981 | 1.0436 | 3.2946 | 6.3738 | 0.70026 | 5.7007 | 0.69714 | 5.7217 | 1.1181 | 0.57793 | 0.5169 | 4.7191 | -91.2949 | 4.7191 | -91.2949 | 4.7191 | -91.2949 | 14.1573
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1367.8526 | 14.3587 | 4.8837 | 35.2197 | -95.6854 | 0.83373 | 0.89802 | 1.6814 | 4.1558 | 1.3732 | 6.7062 | 1.6679 | 6.7576 | 0.61969 | 0.25072 | 0.40459 | 4.7862 | -95.6854 | 4.7862 | -95.6854 | 4.7862 | -95.6854 | 14.3587
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2026 | 1007.4628 | 10.5756 | 5.6878 | 27.1519 | -100.6065 | 0.84268 | 0.89907 | 1.7055 | 5.2655 | 1.7132 | 9.7443 | 1.9663 | 9.8305 | 0.54037 | 0.17503 | 0.32391 | 3.5252 | -100.6065 | 3.5252 | -100.6065 | 3.5252 | -100.6065 | 10.5756
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1393.0212 | 14.6229 | 6.3355 | 37.4249 | -96.4076 | 0.79389 | 0.88072 | 1.2939 | 3.3535 | 1.114 | 7.0576 | 1.1354 | 7.0996 | 0.47517 | 0.18333 | 0.38582 | 4.8743 | -96.4076 | 4.8743 | -96.4076 | 4.8743 | -96.4076 | 14.6229
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 674.391 | 7.0793 | 2.9955 | 15.6946 | -99.4613 | 0.95262 | 0.90138 | 2.9051 | 10.3844 | 4.356 | 13.0484 | 5.1046 | 13.1387 | 0.79583 | 0.22264 | 0.27976 | 2.3598 | -99.4613 | 2.3598 | -99.4613 | 2.3598 | -99.4613 | 7.0793
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1217.682 | 12.7823 | 4.8467 | 31.748 | -99.5206 | 0.92295 | 0.89023 | 1.335 | 6.1557 | 1.4199 | 6.8817 | 1.9647 | 6.9638 | 0.89449 | 0.19399 | 0.21687 | 4.2608 | -99.5206 | 4.2608 | -99.5206 | 4.2608 | -99.5206 | 12.7823
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2026 | 1094.4565 | 11.4888 | 3.6763 | 27.3454 | -97.5385 | 0.78482 | 0.86666 | 1.5719 | 2.5639 | 2.63 | 9.6685 | 2.8142 | 9.7447 | 0.26518 | 0.16258 | 0.6131 | 3.8296 | -97.5385 | 3.8296 | -97.5385 | 3.8296 | -97.5385 | 11.4888
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1311.9628 | 13.772 | 3.7373 | 33.6692 | -96.4206 | 0.78082 | 0.89003 | 1.6351 | 2.3886 | 2.128 | 7.953 | 2.3026 | 8.0252 | 0.30034 | 0.2056 | 0.68454 | 4.5907 | -96.4206 | 4.5907 | -96.4206 | 4.5907 | -96.4206 | 13.772
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1174.9805 | 12.3341 | 3.5183 | 30.0826 | -96.289 | 0.83284 | 0.93366 | 2.4995 | 4.4205 | 2.2896 | 8.0553 | 2.4927 | 8.1468 | 0.54877 | 0.3103 | 0.56544 | 4.1114 | -96.289 | 4.1114 | -96.289 | 4.1114 | -96.289 | 12.3341
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 715.762 | 7.5136 | 5.2205 | 17.8516 | -97.9841 | 0.84692 | 0.88434 | 2.234 | 6.8722 | 2.6809 | 13.9956 | 3.3024 | 13.968 | 0.49103 | 0.15962 | 0.32507 | 2.5045 | -97.9841 | 2.5045 | -97.9841 | 2.5045 | -97.9841 | 7.5136
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2026 | 456.2006 | 4.7889 | 3.3428 | 10.9853 | -101.5745 | 1.0263 | 0.99715 | 5.6328 | 21.8634 | 4.9484 | 16.5416 | 5.2118 | 16.8156 | 1.3217 | 0.34053 | 0.25764 | 1.5963 | -101.5745 | 1.5963 | -101.5745 | 1.5963 | -101.5745 | 4.7889
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2026 | 2532.5007 | 26.5844 | 4.4822 | 68.9055 | -93.9106 | 0.83249 | 0.87914 | 0.71405 | 2.0207 | 0.83745 | 3.7536 | 0.90279 | 3.824 | 0.53834 | 0.19023 | 0.35336 | 8.8615 | -93.9106 | 8.8615 | -93.9106 | 8.8615 | -93.9106 | 26.5844
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2026 | 796.313 | 8.3591 | 13.1739 | 22.5835 | -100.0912 | 0.92546 | 0.96701 | 1.6961 | 10.66 | 0.81572 | 10.7462 | 0.87244 | 10.8113 | 0.99198 | 0.15783 | 0.15911 | 2.7864 | -100.0912 | 2.7864 | -100.0912 | 2.7864 | -100.0912 | 8.3591
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 809.1018 | 8.4934 | 5.967 | 21.312 | -95.4091 | 0.70493 | 0.99299 | 4.8476 | 4.2099 | 2.167 | 12.9303 | 2.2593 | 13.016 | 0.32558 | 0.37491 | 1.1515 | 2.8311 | -95.4091 | 2.8311 | -95.4091 | 2.8311 | -95.4091 | 8.4934
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2026 | 1822.1074 | 19.1272 | 4.8196 | 48.584 | -92.6327 | 0.80909 | 0.93655 | 1.6562 | 3.0689 | 1.0446 | 5.0347 | 1.1725 | 5.1024 | 0.60955 | 0.32896 | 0.53967 | 6.3757 | -92.6327 | 6.3757 | -92.6327 | 6.3757 | -92.6327 | 19.1272
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1539.85 | 16.1642 | 3.2091 | 40.1107 | -97.4612 | 0.86756 | 0.87104 | 1.0673 | 2.9009 | 2.0154 | 6.4675 | 2.3185 | 6.5084 | 0.44853 | 0.16502 | 0.36792 | 5.3881 | -97.4612 | 5.3881 | -97.4612 | 5.3881 | -97.4612 | 16.1642
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1703.5743 | 17.8829 | 3.6565 | 45.6692 | -98.1187 | 0.85407 | 0.8168 | 0.31453 | 1.9397 | 1.6967 | 6.204 | 1.8062 | 6.2961 | 0.31265 | 0.050699 | 0.16216 | 5.961 | -98.1187 | 5.961 | -98.1187 | 5.961 | -98.1187 | 17.8829
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1660.7517 | 17.4334 | 3.6589 | 44.4091 | -97.8391 | 0.84823 | 0.82577 | 0.43307 | 2.0345 | 1.731 | 6.3336 | 1.8414 | 6.4251 | 0.32123 | 0.068376 | 0.21286 | 5.8111 | -97.8391 | 5.8111 | -97.8391 | 5.8111 | -97.8391 | 17.4334
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1681.6254 | 17.6525 | 3.1899 | 44.5451 | -95.6176 | 0.90823 | 0.92664 | 1.5613 | 4.0449 | 1.6186 | 5.163 | 1.8006 | 5.2653 | 0.78343 | 0.30239 | 0.38599 | 5.8842 | -95.6176 | 5.8842 | -95.6176 | 5.8842 | -95.6176 | 17.6525
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 830.0922 | 8.7137 | 3.173 | 19.2986 | -98.341 | 0.99118 | 0.92277 | 2.8351 | 10.0534 | 3.0208 | 9.5848 | 4.0593 | 9.67 | 1.0489 | 0.2958 | 0.28201 | 2.9046 | -98.341 | 2.9046 | -98.341 | 2.9046 | -98.341 | 8.7137
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 815.1854 | 8.5572 | 3.4982 | 19.4368 | -95.3585 | 0.81413 | 0.93116 | 3.9553 | 6.0984 | 3.2567 | 11.3924 | 3.8222 | 11.4702 | 0.5353 | 0.34719 | 0.64858 | 2.8524 | -95.3585 | 2.8524 | -95.3585 | 2.8524 | -95.3585 | 8.5572
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1561.2915 | 16.3893 | 3.4398 | 40.9432 | -95.5879 | 0.82225 | 0.86715 | 1.0661 | 2.386 | 1.8969 | 6.525 | 2.0179 | 6.6076 | 0.36567 | 0.16338 | 0.44681 | 5.4631 | -95.5879 | 5.4631 | -95.5879 | 5.4631 | -95.5879 | 16.3893
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2026 | 1664.6656 | 17.4745 | 4.0419 | 43.8434 | -94.8107 | 0.77511 | 0.90871 | 1.4417 | 2.0135 | 1.545 | 6.2446 | 1.6366 | 6.33 | 0.32244 | 0.23088 | 0.71603 | 5.8248 | -94.8107 | 5.8248 | -94.8107 | 5.8248 | -94.8107 | 17.4745
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1258.573 | 13.2116 | 3.9794 | 32.8628 | -96.4084 | 0.80617 | 0.9033 | 1.852 | 3.4615 | 1.981 | 7.8832 | 2.0858 | 7.956 | 0.43909 | 0.23493 | 0.53504 | 4.4039 | -96.4084 | 4.4039 | -96.4084 | 4.4039 | -96.4084 | 13.2116
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 847.1362 | 8.8926 | 4.7657 | 20.9423 | -97.1246 | 0.85709 | 0.87747 | 1.8389 | 5.9436 | 2.4532 | 11.6911 | 3.0792 | 11.6584 | 0.50839 | 0.15729 | 0.3094 | 2.9642 | -97.1246 | 2.9642 | -97.1246 | 2.9642 | -97.1246 | 8.8926
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2026 | 1309.9123 | 13.7505 | 3.4498 | 33.8223 | -99.6505 | 0.92261 | 0.86988 | 1.131 | 4.554 | 2.0636 | 7.119 | 2.6109 | 7.154 | 0.6397 | 0.15887 | 0.24836 | 4.5835 | -99.6505 | 4.5835 | -99.6505 | 4.5835 | -99.6505 | 13.7505
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2026 | 1288.1127 | 13.5217 | 3.9082 | 33.4324 | -98.6104 | 0.85995 | 0.87154 | 1.4009 | 4.0029 | 1.8883 | 7.3797 | 2.3849 | 7.4177 | 0.54242 | 0.18984 | 0.34998 | 4.5072 | -98.6104 | 4.5072 | -98.6104 | 4.5072 | -98.6104 | 13.5217
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1074.9003 | 11.2835 | 3.7777 | 27.6006 | -92.2286 | 0.86357 | 1.0249 | 4.4492 | 6.8685 | 1.9972 | 7.5449 | 2.1792 | 7.645 | 0.91035 | 0.5897 | 0.64778 | 3.7612 | -92.2286 | 3.7612 | -92.2286 | 3.7612 | -92.2286 | 11.2835
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 736.206 | 7.7282 | 4.0956 | 18.4168 | -100.9104 | 1.0219 | 0.98895 | 3.8548 | 13.3373 | 2.4939 | 10.214 | 3.5865 | 10.2154 | 1.3058 | 0.3774 | 0.28902 | 2.5761 | -100.9104 | 2.5761 | -100.9104 | 2.5761 | -100.9104 | 7.7282
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2026 | 1732.8034 | 18.1897 | 4.8495 | 45.54 | -93.1489 | 0.78289 | 0.91546 | 1.5078 | 2.6159 | 1.1641 | 5.6454 | 1.2271 | 5.7095 | 0.46337 | 0.26709 | 0.57641 | 6.0632 | -93.1489 | 6.0632 | -93.1489 | 6.0632 | -93.1489 | 18.1897
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 550.6849 | 5.7807 | 2.7793 | 11.666 | -75.0376 | 0.9359 | 1.2002 | 17.8179 | 15.4504 | 3.985 | 11.0756 | 4.0954 | 11.1588 | 1.395 | 1.6088 | 1.1532 | 1.9269 | -75.0376 | 1.9269 | -75.0376 | 1.9269 | -75.0376 | 5.7807
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 396.2771 | 4.1598 | 3.327 | 8.5502 | -86.7338 | 0.88275 | 0.98542 | 9.0454 | 17.1703 | 6.7603 | 22.4917 | 6.8132 | 22.6233 | 0.7634 | 0.40217 | 0.52681 | 1.3866 | -86.7338 | 1.3866 | -86.7338 | 1.3866 | -86.7338 | 4.1598
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1291.8358 | 13.5608 | 3.4871 | 33.3321 | -99.6554 | 0.91967 | 0.87251 | 1.18 | 4.6066 | 2.0724 | 7.2267 | 2.6153 | 7.263 | 0.63745 | 0.16328 | 0.25615 | 4.5203 | -99.6554 | 4.5203 | -99.6554 | 4.5203 | -99.6554 | 13.5608
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2026 | 1240.5846 | 13.0228 | 3.9557 | 32.4335 | -97.7103 | 0.82507 | 0.8948 | 1.9028 | 3.9867 | 1.9363 | 7.6595 | 2.2747 | 7.6991 | 0.52049 | 0.24842 | 0.47729 | 4.3409 | -97.7103 | 4.3409 | -97.7103 | 4.3409 | -97.7103 | 13.0228
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1260.9872 | 13.2369 | 3.0133 | 31.8298 | -98.5686 | 0.90571 | 0.85669 | 1.0932 | 4.1848 | 2.5228 | 7.6022 | 2.9111 | 7.6272 | 0.55048 | 0.1438 | 0.26122 | 4.4123 | -98.5686 | 4.4123 | -98.5686 | 4.4123 | -98.5686 | 13.2369
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1505.6812 | 15.8056 | 3.1321 | 38.9096 | -97.078 | 0.85299 | 0.87339 | 1.1093 | 2.6241 | 2.1615 | 6.7699 | 2.4474 | 6.814 | 0.38762 | 0.16386 | 0.42273 | 5.2685 | -97.078 | 5.2685 | -97.078 | 5.2685 | -97.078 | 15.8056
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1147.5425 | 12.0461 | 4.1425 | 29.7646 | -101.7387 | 0.94906 | 0.87381 | 1.0551 | 5.9344 | 1.9042 | 7.888 | 2.6201 | 7.9373 | 0.75233 | 0.13376 | 0.1778 | 4.0154 | -101.7387 | 4.0154 | -101.7387 | 4.0154 | -101.7387 | 12.0461
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2026 | 1951.7891 | 20.4885 | 3.9019 | 52.4973 | -96.4689 | 0.81451 | 0.86148 | 0.73189 | 1.7057 | 1.3786 | 5.3791 | 1.4702 | 5.4647 | 0.3171 | 0.13606 | 0.42908 | 6.8295 | -96.4689 | 6.8295 | -96.4689 | 6.8295 | -96.4689 | 20.4885
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2026 | 1770.8285 | 18.5889 | 4.5817 | 47.3864 | -91.8067 | 0.85697 | 0.97782 | 2.0588 | 4.0224 | 1.0341 | 4.7382 | 1.1598 | 4.8063 | 0.84893 | 0.43452 | 0.51184 | 6.1963 | -91.8067 | 6.1963 | -91.8067 | 6.1963 | -91.8067 | 18.5889
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 739.5546 | 7.7633 | 3.8511 | 18.2314 | -100.1334 | 0.97001 | 0.95706 | 3.714 | 11.3128 | 2.869 | 11.0488 | 3.8937 | 11.0487 | 1.0239 | 0.33614 | 0.3283 | 2.5878 | -100.1334 | 2.5878 | -100.1334 | 2.5878 | -100.1334 | 7.7633
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2026 | 1977.2963 | 20.7562 | 6.1363 | 54.3168 | -98.1038 | 0.89432 | 0.86451 | 0.35124 | 3.4168 | 0.74523 | 4.573 | 0.77249 | 4.5802 | 0.74718 | 0.076808 | 0.1028 | 6.9187 | -98.1038 | 6.9187 | -98.1038 | 6.9187 | -98.1038 | 20.7562
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2026 | 635.5536 | 6.6716 | 3.5592 | 15.1606 | -97.3003 | 0.94926 | 0.99866 | 6.1359 | 13.1094 | 3.5221 | 12.536 | 4.5465 | 12.5305 | 1.0457 | 0.48946 | 0.46805 | 2.2239 | -97.3003 | 2.2239 | -97.3003 | 2.2239 | -97.3003 | 6.6716
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 602.0371 | 6.3198 | 3.5576 | 14.4195 | -100.1474 | 0.88324 | 0.92774 | 3.764 | 9.1883 | 4.573 | 16.269 | 4.9141 | 16.38 | 0.56477 | 0.23136 | 0.40965 | 2.1066 | -100.1474 | 2.1066 | -100.1474 | 2.1066 | -100.1474 | 6.3198
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1173.9408 | 12.3232 | 3.9734 | 30.338 | -94.8895 | 0.79522 | 0.93752 | 2.5946 | 4.0181 | 2.072 | 8.233 | 2.1756 | 8.3067 | 0.48805 | 0.31515 | 0.64572 | 4.1077 | -94.8895 | 4.1077 | -94.8895 | 4.1077 | -94.8895 | 12.3232
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 2091.4371 | 21.9544 | 4.5687 | 56.0583 | -92.8466 | 0.81865 | 0.91813 | 1.2613 | 2.6042 | 0.9704 | 4.4335 | 1.0768 | 4.501 | 0.58739 | 0.28449 | 0.48433 | 7.3181 | -92.8466 | 7.3181 | -92.8466 | 7.3181 | -92.8466 | 21.9544
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 825.6744 | 8.6673 | 3.272 | 19.2417 | -93.9288 | 0.84486 | 0.94735 | 4.3853 | 6.8718 | 3.2726 | 10.7079 | 4.0673 | 10.7867 | 0.64175 | 0.40954 | 0.63816 | 2.8891 | -93.9288 | 2.8891 | -93.9288 | 2.8891 | -93.9288 | 8.6673
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1233.8443 | 12.952 | 4.3036 | 32.1909 | -98.3326 | 0.8858 | 0.90216 | 1.694 | 5.3002 | 1.6789 | 7.2254 | 2.1695 | 7.2937 | 0.73355 | 0.23446 | 0.31962 | 4.3173 | -98.3326 | 4.3173 | -98.3326 | 4.3173 | -98.3326 | 12.952
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 619.9328 | 6.5076 | 4.7713 | 15.4945 | -99.7757 | 0.92184 | 0.9175 | 3.267 | 12.5571 | 2.8214 | 13.4617 | 3.6374 | 13.477 | 0.9328 | 0.24269 | 0.26017 | 2.1692 | -99.7757 | 2.1692 | -99.7757 | 2.1692 | -99.7757 | 6.5076
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1832.8417 | 19.2398 | 3.8161 | 48.8678 | -98.9583 | 0.86383 | 0.80981 | 0.33906 | 2.3192 | 1.4229 | 5.4299 | 1.616 | 5.4987 | 0.42712 | 0.062443 | 0.1462 | 6.4133 | -98.9583 | 6.4133 | -98.9583 | 6.4133 | -98.9583 | 19.2398
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2026 | 896.929 | 9.4153 | 4.3712 | 22.6942 | -95.5453 | 0.83984 | 0.96025 | 3.6713 | 7.2427 | 2.2527 | 9.8469 | 2.3264 | 9.9374 | 0.73553 | 0.37284 | 0.50689 | 3.1384 | -95.5453 | 3.1384 | -95.5453 | 3.1384 | -95.5453 | 9.4153
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2026 | 1262.9878 | 13.2579 | 3.9043 | 32.5171 | -95.0749 | 0.81874 | 0.94771 | 2.6187 | 4.0544 | 1.9121 | 7.4655 | 2.3126 | 7.5261 | 0.54309 | 0.35078 | 0.64589 | 4.4193 | -95.0749 | 4.4193 | -95.0749 | 4.4193 | -95.0749 | 13.2579
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2026 | 2066.0319 | 21.6877 | 4.5461 | 55.1452 | -92.7364 | 0.82097 | 0.91793 | 1.2859 | 2.6647 | 0.98197 | 4.4642 | 1.1098 | 4.5321 | 0.5969 | 0.28806 | 0.48259 | 7.2292 | -92.7364 | 7.2292 | -92.7364 | 7.2292 | -92.7364 | 21.6877
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2026 | 857.8588 | 9.0052 | 5.7564 | 21.4835 | -97.3104 | 0.94101 | 0.91888 | 2.1581 | 9.7506 | 1.6183 | 9.3153 | 2.3127 | 9.2971 | 1.0467 | 0.23168 | 0.22133 | 3.0017 | -97.3104 | 3.0017 | -97.3104 | 3.0017 | -97.3104 | 9.0052
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1314.7819 | 13.8016 | 3.6916 | 34.5639 | -99.7596 | 0.96579 | 0.91216 | 1.4463 | 5.974 | 1.7281 | 6.3795 | 2.2004 | 6.4525 | 0.93644 | 0.22671 | 0.2421 | 4.6005 | -99.7596 | 4.6005 | -99.7596 | 4.6005 | -99.7596 | 13.8016
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2026 | 821.0179 | 8.6185 | 2.8626 | 19.0542 | -99.4021 | 0.92617 | 0.85852 | 1.3797 | 6.4424 | 4.1693 | 11.9353 | 4.5126 | 12.0451 | 0.53978 | 0.1156 | 0.21416 | 2.8728 | -99.4021 | 2.8728 | -99.4021 | 2.8728 | -99.4021 | 8.6185
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1472.7604 | 15.46 | 3.4664 | 38.102 | -100.74 | 0.90366 | 0.8107 | 0.23311 | 2.6913 | 2.0333 | 7.0482 | 2.5391 | 7.1022 | 0.38184 | 0.033074 | 0.086616 | 5.1533 | -100.74 | 5.1533 | -100.74 | 5.1533 | -100.74 | 15.46
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1244.186 | 13.0606 | 3.6135 | 32.0835 | -100.7336 | 0.94191 | 0.86675 | 1.019 | 5.1032 | 2.0471 | 7.397 | 2.6877 | 7.4506 | 0.6899 | 0.13776 | 0.19969 | 4.3535 | -100.7336 | 4.3535 | -100.7336 | 4.3535 | -100.7336 | 13.0606
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 691.0804 | 7.2545 | 5.0682 | 17.4518 | -103.8163 | 0.95626 | 0.89755 | 2.0982 | 10.6023 | 2.5305 | 12.8252 | 4.0516 | 12.8657 | 0.82667 | 0.1636 | 0.1979 | 2.4182 | -103.8163 | 2.4182 | -103.8163 | 2.4182 | -103.8163 | 7.2545
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1205.5486 | 12.655 | 3.1696 | 29.7001 | -98.0984 | 0.96528 | 0.89559 | 1.5581 | 6.1218 | 2.2323 | 7.0756 | 2.8629 | 7.1331 | 0.8652 | 0.22021 | 0.25452 | 4.2183 | -98.0984 | 4.2183 | -98.0984 | 4.2183 | -98.0984 | 12.655
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 880.6374 | 9.2443 | 3.5557 | 21.3291 | -96.7093 | 0.79098 | 0.89364 | 2.7213 | 4.2203 | 3.1947 | 11.3595 | 3.5839 | 11.4364 | 0.37152 | 0.23956 | 0.64481 | 3.0814 | -96.7093 | 3.0814 | -96.7093 | 3.0814 | -96.7093 | 9.2443
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2026 | 908.5023 | 9.5368 | 3.1042 | 22.0608 | -97.9163 | 0.85792 | 0.89083 | 2.3118 | 5.1569 | 3.4746 | 10.7857 | 3.8778 | 10.8024 | 0.47812 | 0.21434 | 0.4483 | 3.1789 | -97.9163 | 3.1789 | -97.9163 | 3.1789 | -97.9163 | 9.5368
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1529.3802 | 16.0543 | 3.019 | 40.0131 | -98.4079 | 0.88343 | 0.83995 | 0.68236 | 2.7612 | 2.1897 | 6.6106 | 2.4581 | 6.6458 | 0.41769 | 0.10322 | 0.24712 | 5.3514 | -98.4079 | 5.3514 | -98.4079 | 5.3514 | -98.4079 | 16.0543
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 693.6449 | 7.2814 | 3.2236 | 16.389 | -99.7355 | 0.90045 | 0.90089 | 2.6389 | 7.8261 | 4.3823 | 14.1271 | 4.7253 | 14.2376 | 0.55398 | 0.1868 | 0.33719 | 2.4271 | -99.7355 | 2.4271 | -99.7355 | 2.4271 | -99.7355 | 7.2814
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1533.0266 | 16.0926 | 3.5286 | 40.4827 | -96.7829 | 0.84236 | 0.85116 | 0.83304 | 2.5748 | 1.8805 | 6.6354 | 1.9962 | 6.7243 | 0.38804 | 0.12554 | 0.32354 | 5.3642 | -96.7829 | 5.3642 | -96.7829 | 5.3642 | -96.7829 | 16.0926
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2026 | 1006.3071 | 10.5635 | 4.0048 | 25.3258 | -97.6056 | 0.88324 | 0.88445 | 1.8454 | 6.0476 | 2.2644 | 9.0685 | 2.7619 | 9.1075 | 0.66688 | 0.2035 | 0.30515 | 3.5212 | -97.6056 | 3.5212 | -97.6056 | 3.5212 | -97.6056 | 10.5635
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1009.1321 | 10.5931 | 3.3044 | 23.682 | -90.2996 | 0.7607 | 0.96447 | 3.8295 | 4.0612 | 2.8967 | 9.5716 | 2.9925 | 9.6538 | 0.4243 | 0.40009 | 0.94294 | 3.531 | -90.2996 | 3.531 | -90.2996 | 3.531 | -90.2996 | 10.5931
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1906.3138 | 20.0111 | 4.7812 | 50.5333 | -93.2334 | 0.78629 | 0.90884 | 1.3472 | 2.4279 | 1.0605 | 5.0706 | 1.145 | 5.1264 | 0.47882 | 0.26569 | 0.55488 | 6.6704 | -93.2334 | 6.6704 | -93.2334 | 6.6704 | -93.2334 | 20.0111
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1033.5413 | 10.8494 | 3.8839 | 26.0096 | -97.3018 | 0.77204 | 0.89177 | 2.071 | 2.8465 | 2.6341 | 10.2305 | 2.7914 | 10.3033 | 0.27823 | 0.20243 | 0.72756 | 3.6165 | -97.3018 | 3.6165 | -97.3018 | 3.6165 | -97.3018 | 10.8494
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1508.3997 | 15.8341 | 3.7097 | 39.6274 | -98.2287 | 0.8477 | 0.84795 | 0.96482 | 3.166 | 1.7164 | 6.3674 | 1.9342 | 6.4174 | 0.49722 | 0.15152 | 0.30474 | 5.278 | -98.2287 | 5.278 | -98.2287 | 5.278 | -98.2287 | 15.8341
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 477.5078 | 5.0125 | 2.9369 | 11.0623 | -100.8469 | 0.98874 | 0.91415 | 3.641 | 16.7346 | 6.0184 | 17.6756 | 6.5247 | 17.9645 | 0.94676 | 0.20599 | 0.21757 | 1.6708 | -100.8469 | 1.6708 | -100.8469 | 1.6708 | -100.8469 | 5.0125
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2026 | 605.0565 | 6.3514 | 3.5936 | 13.5393 | -92.4721 | 1.0273 | 1.0362 | 7.0571 | 17.7 | 3.0263 | 10.8753 | 4.0539 | 10.8734 | 1.6275 | 0.64891 | 0.39871 | 2.1171 | -92.4721 | 2.1171 | -92.4721 | 2.1171 | -92.4721 | 6.3514
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2026 | 1726.3029 | 18.1215 | 5.9821 | 46.7241 | -97.237 | 0.86507 | 0.8676 | 0.61787 | 3.5421 | 0.90384 | 5.4069 | 0.9369 | 5.4041 | 0.6551 | 0.11427 | 0.17444 | 6.0405 | -97.237 | 6.0405 | -97.237 | 6.0405 | -97.237 | 18.1215
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1121.0997 | 11.7685 | 4.5728 | 29.8843 | -97.1587 | 0.79773 | 0.91755 | 2.1817 | 3.8856 | 1.9571 | 8.9495 | 2.0675 | 9.0414 | 0.43417 | 0.24378 | 0.56149 | 3.9228 | -97.1587 | 3.9228 | -97.1587 | 3.9228 | -97.1587 | 11.7685
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 914.9573 | 9.6046 | 5.7943 | 24.4081 | -96.3703 | 0.77021 | 0.98394 | 3.9613 | 5.4317 | 1.8475 | 10.7051 | 1.9406 | 10.7911 | 0.50739 | 0.37004 | 0.7293 | 3.2015 | -96.3703 | 3.2015 | -96.3703 | 3.2015 | -96.3703 | 9.6046
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 993.5114 | 10.4292 | 3.8508 | 24.8196 | -97.5574 | 0.77052 | 0.8815 | 2.0192 | 2.8441 | 2.7652 | 10.6484 | 2.9234 | 10.7218 | 0.26709 | 0.18963 | 0.70998 | 3.4764 | -97.5574 | 3.4764 | -97.5574 | 3.4764 | -97.5574 | 10.4292
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2026 | 1103.1359 | 11.5799 | 3.0782 | 27.1804 | -98.4346 | 0.88666 | 0.86492 | 1.3957 | 4.4696 | 2.8725 | 8.8423 | 3.2603 | 8.8674 | 0.50548 | 0.15784 | 0.31226 | 3.86 | -98.4346 | 3.86 | -98.4346 | 3.86 | -98.4346 | 11.5799
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2026 | 1593.5717 | 16.7282 | 4.2131 | 42.5119 | -96.8876 | 0.79134 | 0.88156 | 1.1623 | 2.0917 | 1.5606 | 6.5751 | 1.6555 | 6.6586 | 0.31812 | 0.17677 | 0.55566 | 5.5761 | -96.8876 | 5.5761 | -96.8876 | 5.5761 | -96.8876 | 16.7282
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2026 | 1509.2372 | 15.8429 | 4.6017 | 41.0811 | -96.5543 | 0.93262 | 0.97131 | 1.7175 | 5.8279 | 1.1224 | 5.1647 | 1.1551 | 5.2482 | 1.1284 | 0.33254 | 0.2947 | 5.281 | -96.5543 | 5.281 | -96.5543 | 5.281 | -96.5543 | 15.8429
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 786.753 | 8.2588 | 4.2866 | 19.873 | -101.2723 | 0.85491 | 0.81118 | 0.60772 | 4.89 | 3.069 | 13.1557 | 3.3672 | 13.2325 | 0.3717 | 0.046194 | 0.12428 | 2.7529 | -101.2723 | 2.7529 | -101.2723 | 2.7529 | -101.2723 | 8.2588
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 662.4768 | 6.9542 | 7.1712 | 17.5673 | -94.7642 | 0.75468 | 1.0116 | 6.3027 | 8.2688 | 1.986 | 14.2416 | 2.0192 | 14.3259 | 0.58061 | 0.44255 | 0.76223 | 2.3181 | -94.7642 | 2.3181 | -94.7642 | 2.3181 | -94.7642 | 6.9542
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1263.0215 | 13.2583 | 4.219 | 32.9412 | -99.4077 | 0.90417 | 0.87808 | 1.2771 | 5.4039 | 1.6314 | 6.883 | 2.0132 | 6.9313 | 0.78511 | 0.18554 | 0.23633 | 4.4194 | -99.4077 | 4.4194 | -99.4077 | 4.4194 | -99.4077 | 13.2583
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2026 | 870.757 | 9.1406 | 5.0491 | 21.6659 | -96.6041 | 0.85866 | 0.88686 | 1.9983 | 6.2126 | 2.2049 | 11.133 | 2.8922 | 11.076 | 0.55804 | 0.1795 | 0.32166 | 3.0469 | -96.6041 | 3.0469 | -96.6041 | 3.0469 | -96.6041 | 9.1406
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2026 | 1546.1882 | 16.2308 | 3.1988 | 40.1724 | -96.4337 | 0.89303 | 0.9083 | 1.5049 | 3.8633 | 1.8509 | 5.9208 | 2.1073 | 6.0142 | 0.65249 | 0.25417 | 0.38954 | 5.4103 | -96.4337 | 5.4103 | -96.4337 | 5.4103 | -96.4337 | 16.2308
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1039.6847 | 10.9139 | 5.4162 | 27.901 | -101.6946 | 0.86249 | 0.86899 | 1.0781 | 4.9556 | 1.764 | 9.554 | 2.0473 | 9.6363 | 0.51869 | 0.11284 | 0.21755 | 3.638 | -101.6946 | 3.638 | -101.6946 | 3.638 | -101.6946 | 10.9139
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 759.2057 | 7.9696 | 3.8565 | 18.732 | -100.8724 | 0.97239 | 0.93873 | 3.0768 | 10.813 | 2.8307 | 10.9167 | 3.8239 | 10.9336 | 0.9905 | 0.28184 | 0.28454 | 2.6565 | -100.8724 | 2.6565 | -100.8724 | 2.6565 | -100.8724 | 7.9696
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1691.7244 | 17.7585 | 3.196 | 44.8685 | -95.6236 | 0.90709 | 0.92594 | 1.5442 | 3.998 | 1.6098 | 5.1451 | 1.7902 | 5.2472 | 0.77705 | 0.30014 | 0.38625 | 5.9195 | -95.6236 | 5.9195 | -95.6236 | 5.9195 | -95.6236 | 17.7585
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2026 | 1225.0271 | 12.8594 | 7.7307 | 34.5583 | -103.8101 | 0.90025 | 0.85996 | 0.098738 | 3.3661 | 1.1772 | 9.1003 | 1.2527 | 9.1872 | 0.36989 | 0.01085 | 0.029333 | 4.2865 | -103.8101 | 4.2865 | -103.8101 | 4.2865 | -103.8101 | 12.8594
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1831.3319 | 19.224 | 3.0117 | 47.9236 | -98.3465 | 0.88043 | 0.81286 | 0.23254 | 1.6869 | 1.934 | 5.8247 | 2.2302 | 5.8814 | 0.2896 | 0.039923 | 0.13785 | 6.408 | -98.3465 | 6.408 | -98.3465 | 6.408 | -98.3465 | 19.224
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1430.8986 | 15.0205 | 3.9608 | 37.7321 | -99.9927 | 0.88074 | 0.83482 | 0.69514 | 3.8083 | 1.6544 | 6.5528 | 1.9002 | 6.6107 | 0.58117 | 0.10608 | 0.18253 | 5.0068 | -99.9927 | 5.0068 | -99.9927 | 5.0068 | -99.9927 | 15.0205
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2026 | 1465.4896 | 15.3837 | 3.1785 | 38.3559 | -96.3932 | 0.83644 | 0.898 | 1.4975 | 2.8125 | 2.1597 | 6.8648 | 2.4052 | 6.8942 | 0.4097 | 0.21814 | 0.53244 | 5.1279 | -96.3932 | 5.1279 | -96.3932 | 5.1279 | -96.3932 | 15.3837
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2026 | 1324.0203 | 13.8986 | 4.0377 | 35.123 | -95.3454 | 0.90546 | 0.97753 | 2.5207 | 6.1657 | 1.4865 | 6.0022 | 1.5594 | 6.0932 | 1.0273 | 0.41997 | 0.40882 | 4.6329 | -95.3454 | 4.6329 | -95.3454 | 4.6329 | -95.3454 | 13.8986
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 735.8701 | 7.7246 | 3.1406 | 16.4867 | -97.8641 | 0.93564 | 0.86946 | 2.3212 | 8.6998 | 3.84 | 12.06 | 5.0352 | 12.1464 | 0.72138 | 0.19247 | 0.26681 | 2.5749 | -97.8641 | 2.5749 | -97.8641 | 2.5749 | -97.8641 | 7.7246
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1492.8872 | 15.6713 | 4.937 | 39.4779 | -94.7952 | 0.89434 | 0.95297 | 1.7916 | 5.3017 | 1.1054 | 5.4574 | 1.1953 | 5.5385 | 0.97148 | 0.3283 | 0.33794 | 5.2238 | -94.7952 | 5.2238 | -94.7952 | 5.2238 | -94.7952 | 15.6713
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1591.0538 | 16.7017 | 3.0256 | 41.6661 | -97.6811 | 0.86639 | 0.84894 | 0.75994 | 2.4141 | 2.1337 | 6.4558 | 2.3847 | 6.4888 | 0.37394 | 0.11771 | 0.3148 | 5.5672 | -97.6811 | 5.5672 | -97.6811 | 5.5672 | -97.6811 | 16.7017
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 761.439 | 7.993 | 2.8705 | 17.2607 | -96.7108 | 0.89662 | 0.90475 | 2.9871 | 7.1433 | 4.3513 | 12.4904 | 4.944 | 12.5415 | 0.5719 | 0.23915 | 0.41817 | 2.6643 | -96.7108 | 2.6643 | -96.7108 | 2.6643 | -96.7108 | 7.993
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 665.702 | 4.97 | 5.8183 | 12.1944 | -103.011 | 0.8769 | 0.89768 | 2.6491 | 10.7737 | 5.8656 | 34.1281 | 6.1517 | 34.2524 | 0.31568 | 0.077622 | 0.24588 | 1.6567 | -103.011 | 1.6567 | -103.011 | 1.6567 | -103.011 | 4.97
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1001.0338 | 7.4735 | 14.9753 | 20.4569 | -99.5344 | 0.8278 | 0.92071 | 3.0565 | 10.7687 | 1.3226 | 19.8063 | 1.4211 | 19.9204 | 0.5437 | 0.15432 | 0.28383 | 2.4912 | -99.5344 | 2.4912 | -99.5344 | 2.4912 | -99.5344 | 7.4735
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 653.1908 | 4.8765 | 8.2979 | 12.1997 | -98.5518 | 0.83752 | 0.87186 | 2.2924 | 9.5953 | 4.1697 | 34.6001 | 4.2646 | 34.7203 | 0.27732 | 0.066255 | 0.23891 | 1.6255 | -98.5518 | 1.6255 | -98.5518 | 1.6255 | -98.5518 | 4.8765
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1724.4853 | 12.8746 | 5.56 | 33.7302 | -97.6269 | 0.91316 | 0.97044 | 1.9194 | 5.6453 | 2.3058 | 12.8205 | 2.6155 | 13.0202 | 0.44033 | 0.14972 | 0.34001 | 4.2915 | -97.6269 | 4.2915 | -97.6269 | 4.2915 | -97.6269 | 12.8746
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1346.9552 | 10.056 | 6.2754 | 25.973 | -100.0244 | 0.9197 | 0.94209 | 1.1244 | 4.461 | 2.9321 | 18.3999 | 3.2397 | 18.6116 | 0.24245 | 0.061107 | 0.25204 | 3.352 | -100.0244 | 3.352 | -100.0244 | 3.352 | -100.0244 | 10.056
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 1091.933 | 8.1521 | 5.967 | 21.4763 | -101.2539 | 0.90385 | 0.96524 | 3.9667 | 12.6852 | 2.851 | 17.0121 | 3.1732 | 17.1105 | 0.74566 | 0.23317 | 0.31271 | 2.7174 | -101.2539 | 2.7174 | -101.2539 | 2.7174 | -101.2539 | 8.1521
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2026 | 1502.028 | 11.2137 | 5.941 | 29.1349 | -98.4723 | 0.90603 | 0.96842 | 1.8787 | 5.1778 | 2.6392 | 15.6792 | 2.9499 | 15.8859 | 0.33023 | 0.11982 | 0.36284 | 3.7379 | -98.4723 | 3.7379 | -98.4723 | 3.7379 | -98.4723 | 11.2137
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2543.2374 | 11.0125 | 3.9732 | 28.3843 | -95.9556 | 1.0845 | 1.0301 | 3.6111 | 22.3501 | 5.2257 | 20.7626 | 5.384 | 21.1926 | 1.0765 | 0.17392 | 0.16157 | 3.6708 | -95.9556 | 3.6708 | -95.9556 | 3.6708 | -95.9556 | 11.0125
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 4130.114 | 17.8839 | 3.6205 | 45.5477 | -91.3393 | 1.0187 | 0.97659 | 2.273 | 10.7137 | 3.8301 | 13.8668 | 4.1408 | 14.2194 | 0.77261 | 0.16392 | 0.21216 | 5.9613 | -91.3393 | 5.9613 | -91.3393 | 5.9613 | -91.3393 | 17.8839
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2420.0326 | 10.479 | 3.1438 | 26.3821 | -96.216 | 1.01 | 0.93243 | 1.3046 | 9.3406 | 9.35 | 29.3947 | 10.8837 | 29.5834 | 0.31777 | 0.044381 | 0.13966 | 3.493 | -96.216 | 3.493 | -96.216 | 3.493 | -96.216 | 10.479
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2592.4084 | 11.2255 | 3.8666 | 28.5463 | -96.1507 | 0.98674 | 0.92247 | 1.0179 | 9.7875 | 6.7999 | 26.2926 | 7.3651 | 27.1407 | 0.37225 | 0.038713 | 0.104 | 3.7418 | -96.1507 | 3.7418 | -96.1507 | 3.7418 | -96.1507 | 11.2255
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2026 | 2144.5781 | 9.2863 | 4.305 | 23.498 | -97.4732 | 1.001 | 0.93657 | 1.5485 | 14.5498 | 7.1288 | 30.6896 | 7.9075 | 31.5963 | 0.47409 | 0.050456 | 0.10643 | 3.0954 | -97.4732 | 3.0954 | -97.4732 | 3.0954 | -97.4732 | 9.2863
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2675.5986 | 11.5857 | 3.7446 | 29.4302 | -94.2769 | 0.99557 | 0.98339 | 3.451 | 12.7287 | 6.4438 | 24.1291 | 7.3332 | 24.6735 | 0.52752 | 0.14302 | 0.27112 | 3.8619 | -94.2769 | 3.8619 | -94.2769 | 3.8619 | -94.2769 | 11.5857
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 5157.9147 | 22.3344 | 3.6351 | 57.0576 | -90.434 | 1.0327 | 0.99655 | 2.0007 | 10.1437 | 2.85 | 10.3601 | 2.7564 | 10.3283 | 0.97911 | 0.19312 | 0.19724 | 7.4448 | -90.434 | 7.4448 | -90.434 | 7.4448 | -90.434 | 22.3344
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2384.1724 | 10.3238 | 3.8724 | 26.0654 | -95.5577 | 1.0139 | 0.97493 | 3.4349 | 16.7834 | 6.562 | 25.4106 | 7.264 | 26.0464 | 0.66049 | 0.13518 | 0.20466 | 3.4413 | -95.5577 | 3.4413 | -95.5577 | 3.4413 | -95.5577 | 10.3238
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 3144.9982 | 13.6182 | 3.476 | 34.688 | -94.7003 | 0.99436 | 0.93155 | 1.5847 | 10.2881 | 5.8649 | 20.3866 | 6.0781 | 20.8175 | 0.50465 | 0.07773 | 0.15403 | 4.5394 | -94.7003 | 4.5394 | -94.7003 | 4.5394 | -94.7003 | 13.6182
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2103.8353 | 9.1099 | 3.4047 | 22.9909 | -97.1741 | 1.0469 | 0.98251 | 4.0999 | 20.636 | 8.3277 | 28.3534 | 9.1965 | 28.9141 | 0.72781 | 0.1446 | 0.19868 | 3.0366 | -97.1741 | 3.0366 | -97.1741 | 3.0366 | -97.1741 | 9.1099
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2026 | 1988.1386 | 8.6089 | 3.7533 | 21.6721 | -99.1756 | 1.0347 | 0.93088 | 1.4828 | 16.375 | 8.8845 | 33.3465 | 10.7085 | 33.7703 | 0.49106 | 0.044466 | 0.090551 | 2.8696 | -99.1756 | 2.8696 | -99.1756 | 2.8696 | -99.1756 | 8.6089
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2301.8003 | 9.9671 | 3.202 | 25.0046 | -96.8639 | 1.0117 | 0.92914 | 0.78147 | 8.4511 | 9.9578 | 31.8853 | 11.6528 | 32.0395 | 0.26505 | 0.024509 | 0.09247 | 3.3224 | -96.8639 | 3.3224 | -96.8639 | 3.3224 | -96.8639 | 9.9671
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2026 | 4046.0799 | 17.52 | 3.4302 | 44.8292 | -91.2452 | 1.0581 | 1.0185 | 2.9372 | 13.2162 | 3.7736 | 12.9441 | 3.9157 | 13.3567 | 1.021 | 0.22692 | 0.22225 | 5.84 | -91.2452 | 5.84 | -91.2452 | 5.84 | -91.2452 | 17.52
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2717.0964 | 11.7654 | 3.7999 | 29.949 | -93.9484 | 1.0538 | 1.0248 | 4.2377 | 18.6866 | 5.3492 | 20.3267 | 5.7961 | 20.8769 | 0.91931 | 0.20848 | 0.22678 | 3.9218 | -93.9484 | 3.9218 | -93.9484 | 3.9218 | -93.9484 | 11.7654
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2026 | 2783.8974 | 12.0546 | 3.6769 | 30.6613 | -95.7293 | 0.99857 | 0.93867 | 1.8628 | 12.6684 | 6.127 | 22.5282 | 6.2345 | 23.0178 | 0.56233 | 0.082686 | 0.14704 | 4.0182 | -95.7293 | 4.0182 | -95.7293 | 4.0182 | -95.7293 | 12.0546
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 3180.5559 | 13.7722 | 3.1943 | 35.2679 | -94.717 | 1.0231 | 0.93185 | 1.0985 | 9.5062 | 6.5631 | 20.9645 | 7.0242 | 21.4536 | 0.45344 | 0.052398 | 0.11556 | 4.5907 | -94.717 | 4.5907 | -94.717 | 4.5907 | -94.717 | 13.7722
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2252.18 | 9.7522 | 3.3393 | 24.5829 | -97.5452 | 1.0192 | 0.93277 | 1.7907 | 13.3995 | 8.8839 | 29.6657 | 10.0194 | 30.0667 | 0.45168 | 0.060364 | 0.13364 | 3.2507 | -97.5452 | 3.2507 | -97.5452 | 3.2507 | -97.5452 | 9.7522
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2026 | 2282.1319 | 9.8819 | 3.2204 | 24.7946 | -96.923 | 1.014 | 0.93096 | 0.88202 | 8.8448 | 9.9447 | 32.0262 | 11.7084 | 32.1832 | 0.27617 | 0.02754 | 0.099722 | 3.294 | -96.923 | 3.294 | -96.923 | 3.294 | -96.923 | 9.8819
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1490.566 | 15.6469 | 6.0871 | 40.4521 | -99.2423 | 0.87938 | 0.84849 | 0.39204 | 3.8398 | 1.0674 | 6.4971 | 1.149 | 6.4997 | 0.591 | 0.060341 | 0.1021 | 5.2156 | -99.2423 | 5.2156 | -99.2423 | 5.2156 | -99.2423 | 15.6469
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1322.5649 | 13.8833 | 3.6235 | 34.1004 | -100.6251 | 0.85728 | 0.79356 | 0.40297 | 2.9169 | 2.0908 | 7.576 | 2.5012 | 7.6083 | 0.38502 | 0.053191 | 0.13815 | 4.6278 | -100.6251 | 4.6278 | -100.6251 | 4.6278 | -100.6251 | 13.8833
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1375.2317 | 14.4362 | 5.8534 | 36.9851 | -98.5547 | 0.86 | 0.85128 | 0.61808 | 3.9284 | 1.2139 | 7.1054 | 1.3036 | 7.0971 | 0.55287 | 0.086987 | 0.15734 | 4.8121 | -98.5547 | 4.8121 | -98.5547 | 4.8121 | -98.5547 | 14.4362
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 4767.5474 | 20.6441 | 4.1068 | 52.6652 | -90.7798 | 1.0403 | 1.0163 | 2.3293 | 12.0701 | 2.5698 | 10.5539 | 2.4723 | 10.4537 | 1.1437 | 0.22071 | 0.19298 | 6.8814 | -90.7798 | 6.8814 | -90.7798 | 6.8814 | -90.7798 | 20.6441
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1850.3332 | 8.0122 | 2.9462 | 20.4877 | -99.2497 | 0.99864 | 0.91927 | 1.7436 | 12.3024 | 12.4715 | 36.743 | 14.1887 | 37.7864 | 0.33482 | 0.047453 | 0.14172 | 2.6707 | -99.2497 | 2.6707 | -99.2497 | 2.6707 | -99.2497 | 8.0122
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1200.3868 | 12.6008 | 3.7072 | 30.6688 | -99.7923 | 0.87189 | 0.85543 | 1.0071 | 3.6379 | 2.2749 | 8.4334 | 2.7256 | 8.5192 | 0.43137 | 0.11942 | 0.27683 | 4.2003 | -99.7923 | 4.2003 | -99.7923 | 4.2003 | -99.7923 | 12.6008
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 438.0876 | 4.5987 | 3.2683 | 10.2763 | -101.7634 | 0.9291 | 0.88325 | 3.5955 | 15.7291 | 6.1429 | 20.0768 | 6.5501 | 20.2721 | 0.78345 | 0.17909 | 0.22859 | 1.5329 | -101.7634 | 1.5329 | -101.7634 | 1.5329 | -101.7634 | 4.5987
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 756.3399 | 7.9395 | 3.5968 | 18.2805 | -99.4431 | 0.77534 | 0.82698 | 1.8654 | 3.6426 | 3.7747 | 13.5768 | 4.1154 | 13.6312 | 0.2683 | 0.13739 | 0.51209 | 2.6465 | -99.4431 | 2.6465 | -99.4431 | 2.6465 | -99.4431 | 7.9395
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 904.4757 | 9.4945 | 3.8294 | 22.8295 | -98.9837 | 0.79394 | 0.87414 | 2.2117 | 3.9972 | 2.9283 | 11.2137 | 3.2773 | 11.2571 | 0.35646 | 0.19723 | 0.55331 | 3.1648 | -98.9837 | 3.1648 | -98.9837 | 3.1648 | -98.9837 | 9.4945
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 204.5575 | 2.1473 | 2.3668 | 4.4361 | -102.6851 | 1.0665 | 0.95424 | 11.0204 | 47.2526 | 15.9 | 37.6322 | 16.9995 | 37.7493 | 1.2556 | 0.29284 | 0.23322 | 0.71577 | -102.6851 | 0.71577 | -102.6851 | 0.71577 | -102.6851 | 2.1473
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 2184.5333 | 22.9317 | 3.527 | 59.1849 | -95.6223 | 0.8566 | 0.86844 | 0.75078 | 2.0994 | 1.2518 | 4.415 | 1.4745 | 4.5551 | 0.47552 | 0.17005 | 0.35762 | 7.6439 | -95.6223 | 7.6439 | -95.6223 | 7.6439 | -95.6223 | 22.9317
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 738.2072 | 7.7492 | 13.8495 | 20.9356 | -100.8727 | 0.93163 | 0.94766 | 1.3767 | 12.6721 | 0.74253 | 10.2837 | 0.79595 | 10.3452 | 1.2322 | 0.13387 | 0.10864 | 2.5831 | -100.8727 | 2.5831 | -100.8727 | 2.5831 | -100.8727 | 7.7492
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1590.9734 | 16.7009 | 4.8772 | 41.7774 | -92.6417 | 0.83888 | 0.94746 | 2.0286 | 4.1092 | 1.1115 | 5.4212 | 1.3436 | 5.4864 | 0.75799 | 0.37421 | 0.49368 | 5.567 | -92.6417 | 5.567 | -92.6417 | 5.567 | -92.6417 | 16.7009
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1187.8697 | 12.4694 | 4.089 | 31.1039 | -101.4753 | 0.91995 | 0.86585 | 0.98665 | 5.2671 | 1.901 | 7.7732 | 2.368 | 7.8522 | 0.6776 | 0.12693 | 0.18732 | 4.1565 | -101.4753 | 4.1565 | -101.4753 | 4.1565 | -101.4753 | 12.4694
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 490.5389 | 5.1493 | 3.4827 | 10.7754 | -97.9342 | 0.97158 | 0.8996 | 4.3107 | 16.1274 | 4.6857 | 16.3188 | 6.8602 | 16.562 | 0.98827 | 0.26416 | 0.26729 | 1.7164 | -97.9342 | 1.7164 | -97.9342 | 1.7164 | -97.9342 | 5.1493
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 403.4147 | 4.2348 | 3.9063 | 8.9778 | -97.7603 | 0.96349 | 0.95174 | 7.4301 | 21.4669 | 4.7751 | 18.6526 | 6.9878 | 18.9355 | 1.1509 | 0.39834 | 0.34612 | 1.4116 | -97.7603 | 1.4116 | -97.7603 | 1.4116 | -97.7603 | 4.2348
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 960.2118 | 10.0796 | 3.9662 | 24.5886 | -101.7657 | 0.95591 | 0.89493 | 1.715 | 7.6346 | 2.2874 | 9.0725 | 3.1581 | 9.0951 | 0.84151 | 0.18904 | 0.22464 | 3.3599 | -101.7657 | 3.3599 | -101.7657 | 3.3599 | -101.7657 | 10.0796
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 952.6215 | 9.9999 | 4.2037 | 24.1776 | -101.3921 | 0.90499 | 0.84175 | 1.2433 | 6.3038 | 2.272 | 9.551 | 3.3153 | 9.5201 | 0.66001 | 0.13017 | 0.19722 | 3.3333 | -101.3921 | 3.3333 | -101.3921 | 3.3333 | -101.3921 | 9.9999
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 301.0956 | 3.1607 | 4.4182 | 7.2456 | -102.5472 | 1.0242 | 0.99493 | 9.4706 | 33.0007 | 5.593 | 24.7109 | 8.3982 | 24.7044 | 1.3355 | 0.38326 | 0.28698 | 1.0536 | -102.5472 | 1.0536 | -102.5472 | 1.0536 | -102.5472 | 3.1607
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 877.5267 | 9.2116 | 5.9486 | 23.0541 | -96.259 | 0.77746 | 0.92372 | 3.0445 | 5.4583 | 1.868 | 11.112 | 1.9623 | 11.1717 | 0.49121 | 0.27398 | 0.55778 | 3.0705 | -96.259 | 3.0705 | -96.259 | 3.0705 | -96.259 | 9.2116
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 762.7442 | 8.0067 | 5.2064 | 19.5072 | -102.5849 | 0.92289 | 0.89108 | 1.9577 | 8.7308 | 2.3104 | 12.029 | 3.4476 | 12.0729 | 0.72581 | 0.16275 | 0.22423 | 2.6689 | -102.5849 | 2.6689 | -102.5849 | 2.6689 | -102.5849 | 8.0067
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 735.2507 | 7.7181 | 4.5936 | 18.7755 | -100.4989 | 0.85701 | 0.89668 | 3.1972 | 8.2258 | 2.649 | 12.1685 | 3.6823 | 12.1257 | 0.67599 | 0.26275 | 0.38869 | 2.5727 | -100.4989 | 2.5727 | -100.4989 | 2.5727 | -100.4989 | 7.7181
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1017.9871 | 10.6861 | 3.1832 | 25.7028 | -100.349 | 0.90251 | 0.843 | 1.0682 | 4.9463 | 2.9966 | 9.5387 | 3.5046 | 9.5961 | 0.51855 | 0.11199 | 0.21597 | 3.562 | -100.349 | 3.562 | -100.349 | 3.562 | -100.349 | 10.6861
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 514.7888 | 5.4039 | 4.7624 | 12.3209 | -102.2802 | 0.94191 | 0.90173 | 3.1409 | 13.3606 | 3.7335 | 17.7805 | 5.7075 | 17.8218 | 0.75142 | 0.17665 | 0.23508 | 1.8013 | -102.2802 | 1.8013 | -102.2802 | 1.8013 | -102.2802 | 5.4039
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 611.3335 | 6.4173 | 5.2785 | 15.4196 | -104.5786 | 0.94569 | 0.89033 | 2.0811 | 11.2711 | 2.8457 | 15.0213 | 4.4987 | 15.0258 | 0.75034 | 0.13854 | 0.18464 | 2.1391 | -104.5786 | 2.1391 | -104.5786 | 2.1391 | -104.5786 | 6.4173
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1216.9428 | 12.7746 | 5.0037 | 32.3839 | -95.8169 | 1.01 | 1.0234 | 2.5436 | 8.8891 | 1.0957 | 5.4823 | 1.3356 | 5.5803 | 1.6214 | 0.46397 | 0.28615 | 4.2582 | -95.8169 | 4.2582 | -95.8169 | 4.2582 | -95.8169 | 12.7746
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 379.0004 | 3.9785 | 4.4262 | 9.2339 | -102.5466 | 0.9526 | 0.94123 | 6.5074 | 20.3338 | 5.1171 | 22.6493 | 7.9069 | 22.4088 | 0.89777 | 0.28731 | 0.32003 | 1.3262 | -102.5466 | 1.3262 | -102.5466 | 1.3262 | -102.5466 | 3.9785
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1722.1544 | 18.0779 | 4.7194 | 45.3172 | -92.643 | 0.84822 | 0.94227 | 1.7967 | 3.8457 | 1.0576 | 4.991 | 1.2746 | 5.0569 | 0.77053 | 0.35998 | 0.46718 | 6.026 | -92.643 | 6.026 | -92.643 | 6.026 | -92.643 | 18.0779
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 474.2667 | 4.9785 | 3.51 | 10.3419 | -97.9719 | 1.0276 | 0.95046 | 5.5714 | 20.4074 | 4.2602 | 14.9533 | 6.5037 | 15.2311 | 1.3647 | 0.37259 | 0.27301 | 1.6595 | -97.9719 | 1.6595 | -97.9719 | 1.6595 | -97.9719 | 4.9785
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 584.3668 | 6.1343 | 4.4177 | 14.7368 | -98.1044 | 0.74064 | 0.89304 | 4.1326 | 5.0988 | 4.0159 | 17.7408 | 4.2091 | 17.8673 | 0.2874 | 0.23294 | 0.8105 | 2.0448 | -98.1044 | 2.0448 | -98.1044 | 2.0448 | -98.1044 | 6.1343
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1773.1749 | 18.6135 | 4.6307 | 46.5233 | -92.6377 | 0.85151 | 0.93476 | 1.6765 | 3.7147 | 1.0476 | 4.8512 | 1.28 | 4.9167 | 0.76572 | 0.34557 | 0.45131 | 6.2045 | -92.6377 | 6.2045 | -92.6377 | 6.2045 | -92.6377 | 18.6135
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 957.8873 | 10.0552 | 3.8067 | 24.4927 | -101.1534 | 0.98795 | 0.92965 | 2.3476 | 8.814 | 2.2109 | 8.4161 | 3.1598 | 8.384 | 1.0473 | 0.27894 | 0.26634 | 3.3517 | -101.1534 | 3.3517 | -101.1534 | 3.3517 | -101.1534 | 10.0552
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 448.0725 | 4.7035 | 2.4095 | 9.4258 | -97.0988 | 0.94072 | 0.8459 | 1.6781 | 8.6209 | 9.7601 | 23.5175 | 11.5972 | 23.4794 | 0.36657 | 0.071354 | 0.19465 | 1.5678 | -97.0988 | 1.5678 | -97.0988 | 1.5678 | -97.0988 | 4.7035
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 818.365 | 8.5906 | 4.3977 | 20.7814 | -102.7758 | 0.96589 | 0.90254 | 1.9302 | 9.199 | 2.4293 | 10.6833 | 3.5896 | 10.706 | 0.86107 | 0.18068 | 0.20983 | 2.8635 | -102.7758 | 2.8635 | -102.7758 | 2.8635 | -102.7758 | 8.5906
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 644.1131 | 6.7614 | 4.5853 | 16.1221 | -104.8664 | 0.95602 | 0.88673 | 2.0881 | 10.7104 | 3.0838 | 14.1402 | 4.814 | 14.1076 | 0.75745 | 0.14768 | 0.19496 | 2.2538 | -104.8664 | 2.2538 | -104.8664 | 2.2538 | -104.8664 | 6.7614
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 922.4628 | 9.6833 | 3.6533 | 23.1686 | -100.9126 | 0.94282 | 0.88947 | 1.7647 | 7.2775 | 2.6864 | 9.8142 | 3.5442 | 9.8072 | 0.74152 | 0.17981 | 0.24248 | 3.2278 | -100.9126 | 3.2278 | -100.9126 | 3.2278 | -100.9126 | 9.6833
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 441.9579 | 4.6394 | 3.3958 | 9.9131 | -100.7796 | 0.89138 | 0.81405 | 1.9678 | 11.1745 | 6.2884 | 21.3542 | 8.0521 | 21.4898 | 0.52329 | 0.09215 | 0.1761 | 1.5465 | -100.7796 | 1.5465 | -100.7796 | 1.5465 | -100.7796 | 4.6394
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 342.0815 | 3.5909 | 2.7299 | 7.4457 | -100.5153 | 0.92564 | 0.82326 | 3.2941 | 17.7865 | 9.4491 | 25.795 | 10.946 | 25.8073 | 0.68953 | 0.1277 | 0.1852 | 1.197 | -100.5153 | 1.197 | -100.5153 | 1.197 | -100.5153 | 3.5909
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 912.4818 | 9.5786 | 3.4811 | 21.5908 | -91.603 | 0.75232 | 0.94581 | 3.9528 | 4.3916 | 3.0405 | 10.5842 | 3.1374 | 10.6642 | 0.41492 | 0.37346 | 0.90008 | 3.1929 | -91.603 | 3.1929 | -91.603 | 3.1929 | -91.603 | 9.5786
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1530.478 | 16.0659 | 4.9299 | 40.3485 | -93.3763 | 0.78677 | 0.92843 | 2.0022 | 3.4405 | 1.2204 | 6.0165 | 1.3546 | 6.0854 | 0.57184 | 0.33278 | 0.58193 | 5.3553 | -93.3763 | 5.3553 | -93.3763 | 5.3553 | -93.3763 | 16.0659
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 495.9284 | 5.2059 | 4.2187 | 12.0356 | -99.3955 | 0.76736 | 0.85587 | 3.3571 | 5.5349 | 5.0297 | 21.2188 | 5.37 | 21.3727 | 0.26085 | 0.15822 | 0.60654 | 1.7353 | -99.3955 | 1.7353 | -99.3955 | 1.7353 | -99.3955 | 5.2059
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1266.3846 | 13.2936 | 3.4943 | 32.8092 | -99.5692 | 0.83637 | 0.82723 | 0.98301 | 3.2486 | 2.219 | 7.7539 | 2.5533 | 7.7713 | 0.41897 | 0.12678 | 0.30259 | 4.4312 | -99.5692 | 4.4312 | -99.5692 | 4.4312 | -99.5692 | 13.2936
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 293.8191 | 3.0843 | 3.2172 | 7.139 | -105.3396 | 0.9625 | 0.89707 | 3.9334 | 23.7172 | 9.8396 | 31.6561 | 9.2857 | 32.0433 | 0.74921 | 0.12425 | 0.16585 | 1.0281 | -105.3396 | 1.0281 | -105.3396 | 1.0281 | -105.3396 | 3.0843
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 595.6504 | 6.2527 | 4.5362 | 14.7279 | -99.2291 | 0.75647 | 0.87079 | 3.3538 | 5.1852 | 3.8432 | 17.4334 | 4.0422 | 17.5047 | 0.29743 | 0.19238 | 0.64681 | 2.0842 | -99.2291 | 2.0842 | -99.2291 | 2.0842 | -99.2291 | 6.2527
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 912.7907 | 9.5818 | 3.2187 | 22.602 | -100.134 | 0.88709 | 0.85018 | 1.3557 | 5.2136 | 3.3491 | 10.7797 | 3.8564 | 10.8371 | 0.48365 | 0.12576 | 0.26003 | 3.1939 | -100.134 | 3.1939 | -100.134 | 3.1939 | -100.134 | 9.5818
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1364.2835 | 14.3213 | 4.4624 | 36.1677 | -97.324 | 0.77265 | 0.88195 | 1.4875 | 2.457 | 1.6994 | 7.5831 | 1.7955 | 7.6642 | 0.32401 | 0.19616 | 0.6054 | 4.7738 | -97.324 | 4.7738 | -97.324 | 4.7738 | -97.324 | 14.3213
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 925.8247 | 9.7186 | 3.6089 | 23.1852 | -99.4907 | 0.90707 | 0.90898 | 2.4859 | 6.7866 | 2.7214 | 9.8211 | 3.537 | 9.8483 | 0.69102 | 0.25311 | 0.36629 | 3.2395 | -99.4907 | 3.2395 | -99.4907 | 3.2395 | -99.4907 | 9.7186
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 401.3233 | 4.2128 | 4.6072 | 9.8543 | -104.433 | 0.96385 | 0.90207 | 3.9188 | 18.5137 | 4.7786 | 22.0158 | 7.5539 | 21.8016 | 0.84093 | 0.178 | 0.21167 | 1.4043 | -104.433 | 1.4043 | -104.433 | 1.4043 | -104.433 | 4.2128
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 608.7093 | 6.3898 | 5.4091 | 16.6074 | -106.7641 | 1.0773 | 1.0166 | 1.8379 | 19.152 | 2.1067 | 11.3951 | 2.3797 | 11.4213 | 1.6807 | 0.16129 | 0.095962 | 2.1299 | -106.7641 | 2.1299 | -106.7641 | 2.1299 | -106.7641 | 6.3898
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 442.8828 | 4.6491 | 3.1173 | 9.6447 | -97.6018 | 0.8809 | 0.83009 | 2.8086 | 10.7099 | 6.8768 | 21.4374 | 8.5996 | 21.646 | 0.49959 | 0.13102 | 0.26225 | 1.5497 | -97.6018 | 1.5497 | -97.6018 | 1.5497 | -97.6018 | 4.6491
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1340.5863 | 14.0725 | 4.9841 | 34.973 | -94.7061 | 0.9099 | 0.96078 | 2.1128 | 6.251 | 1.1724 | 5.8432 | 1.3643 | 5.9221 | 1.0698 | 0.36158 | 0.33799 | 4.6908 | -94.7061 | 4.6908 | -94.7061 | 4.6908 | -94.7061 | 14.0725
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1258.4259 | 13.21 | 3.4226 | 33.278 | -100.5819 | 0.88368 | 0.8331 | 0.70251 | 3.6002 | 2.3215 | 7.9454 | 2.6336 | 7.9819 | 0.45312 | 0.088417 | 0.19513 | 4.4033 | -100.5819 | 4.4033 | -100.5819 | 4.4033 | -100.5819 | 13.21
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 444.7623 | 4.6688 | 3.4063 | 9.6931 | -98.3131 | 0.942 | 0.88177 | 4.2263 | 15.9373 | 5.5847 | 19.0232 | 7.5203 | 19.2552 | 0.83778 | 0.22217 | 0.26519 | 1.5563 | -98.3131 | 1.5563 | -98.3131 | 1.5563 | -98.3131 | 4.6688
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 863.3408 | 6.4455 | 16.174 | 17.6431 | -102.1508 | 0.87827 | 0.87618 | 1.1316 | 17.8336 | 1.1459 | 18.5343 | 1.2385 | 18.642 | 0.96219 | 0.061053 | 0.063451 | 2.1485 | -102.1508 | 2.1485 | -102.1508 | 2.1485 | -102.1508 | 6.4455
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 629.9666 | 4.7032 | 7.2196 | 11.7811 | -102.7866 | 0.8571 | 0.88151 | 2.2692 | 9.6621 | 5.0379 | 36.3716 | 5.4816 | 36.676 | 0.26565 | 0.062388 | 0.23485 | 1.5677 | -102.7866 | 1.5677 | -102.7866 | 1.5677 | -102.7866 | 4.7032
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 3074.2599 | 13.3119 | 3.0056 | 33.9833 | -93.4211 | 1.0402 | 0.95527 | 2.6268 | 12.3168 | 6.4412 | 19.3597 | 7.8665 | 20.2478 | 0.63621 | 0.13568 | 0.21327 | 4.4373 | -93.4211 | 4.4373 | -93.4211 | 4.4373 | -93.4211 | 13.3119
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1564.7162 | 6.7754 | 2.8129 | 16.6476 | -99.4993 | 0.99922 | 0.92386 | 1.3799 | 10.9859 | 16.6676 | 46.8849 | 18.9181 | 46.8037 | 0.23432 | 0.029432 | 0.12561 | 2.2585 | -99.4993 | 2.2585 | -99.4993 | 2.2585 | -99.4993 | 6.7754
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1305.4135 | 5.6526 | 3.5268 | 14.1874 | -102.0133 | 1.0454 | 0.95593 | 5.012 | 28.5368 | 13.7661 | 48.5506 | 17.4941 | 48.4009 | 0.58777 | 0.10323 | 0.17563 | 1.8842 | -102.0133 | 1.8842 | -102.0133 | 1.8842 | -102.0133 | 5.6526
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1534.7587 | 6.6457 | 2.8209 | 16.2998 | -99.7264 | 1.0014 | 0.92576 | 0.80731 | 9.5203 | 17.3675 | 48.9919 | 19.7858 | 48.8453 | 0.19432 | 0.016478 | 0.084798 | 2.2152 | -99.7264 | 2.2152 | -99.7264 | 2.2152 | -99.7264 | 6.6457
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 496.2933 | 5.2097 | 6.9716 | 13.6877 | -106.3217 | 1.1548 | 1.1282 | 3.3041 | 28.0403 | 1.76 | 12.2699 | 2.0521 | 12.3015 | 2.2853 | 0.26929 | 0.11784 | 1.7366 | -106.3217 | 1.7366 | -106.3217 | 1.7366 | -106.3217 | 5.2097
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 554.1815 | 5.8174 | 6.5034 | 15.4113 | -107.7204 | 1.1954 | 1.136 | 1.7368 | 26.4993 | 1.5809 | 10.2814 | 1.871 | 10.313 | 2.5774 | 0.16892 | 0.06554 | 1.9391 | -107.7204 | 1.9391 | -107.7204 | 1.9391 | -107.7204 | 5.8174
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 799.4254 | 8.3918 | 6.7163 | 22.0289 | -102.7208 | 0.90599 | 0.97312 | 2.6694 | 8.6586 | 1.7865 | 11.9988 | 2.0637 | 12.0288 | 0.72163 | 0.22247 | 0.30829 | 2.7973 | -102.7208 | 2.7973 | -102.7208 | 2.7973 | -102.7208 | 8.3918
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 909.5342 | 9.5476 | 6.3666 | 25.2061 | -103.7348 | 0.92818 | 0.94183 | 1.6117 | 7.6127 | 1.6595 | 10.5653 | 1.9357 | 10.5954 | 0.72053 | 0.15254 | 0.21171 | 3.1825 | -103.7348 | 3.1825 | -103.7348 | 3.1825 | -103.7348 | 9.5476
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 606.9936 | 6.3718 | 4.66 | 14.9221 | -97.595 | 0.82198 | 0.86215 | 2.8621 | 7.9167 | 3.4137 | 15.9076 | 4.1297 | 15.862 | 0.49767 | 0.17992 | 0.36153 | 2.1239 | -97.595 | 2.1239 | -97.595 | 2.1239 | -97.595 | 6.3718
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 543.1836 | 5.7019 | 6.2835 | 14.2545 | -97.4737 | 0.75583 | 0.95804 | 5.7455 | 7.751 | 3.0001 | 18.8514 | 3.1212 | 18.9381 | 0.41116 | 0.30478 | 0.74125 | 1.9006 | -97.4737 | 1.9006 | -97.4737 | 1.9006 | -97.4737 | 5.7019
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 833.4682 | 8.7491 | 5.3228 | 20.8504 | -100.3296 | 0.87158 | 0.82662 | 1.2171 | 7.0118 | 2.0291 | 10.8005 | 2.883 | 10.8302 | 0.64921 | 0.11269 | 0.17358 | 2.9164 | -100.3296 | 2.9164 | -100.3296 | 2.9164 | -100.3296 | 8.7491
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 378.9011 | 3.9774 | 18.6688 | 10.8341 | -103.8184 | 0.9519 | 0.97313 | 2.4489 | 25.6387 | 1.0854 | 20.2625 | 1.1208 | 20.3392 | 1.2653 | 0.12086 | 0.095514 | 1.3258 | -103.8184 | 1.3258 | -103.8184 | 1.3258 | -103.8184 | 3.9774
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 779.4275 | 8.1819 | 9.4298 | 21.3834 | -99.6839 | 0.81444 | 0.80284 | 0.41687 | 5.774 | 1.3348 | 12.5866 | 1.3241 | 12.5845 | 0.45874 | 0.03312 | 0.072199 | 2.7273 | -99.6839 | 2.7273 | -99.6839 | 2.7273 | -99.6839 | 8.1819
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 533.7986 | 5.6034 | 5.5626 | 13.2045 | -98.016 | 0.87353 | 0.86172 | 2.6715 | 11.3905 | 3.0525 | 16.9798 | 4.3397 | 16.9921 | 0.67082 | 0.15733 | 0.23454 | 1.8678 | -98.016 | 1.8678 | -98.016 | 1.8678 | -98.016 | 5.6034
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 451.3677 | 4.7381 | 3.7646 | 11.3706 | -98.7616 | 0.81579 | 0.88831 | 5.6373 | 12.3149 | 5.2503 | 19.7653 | 5.4965 | 19.8551 | 0.62306 | 0.28521 | 0.45776 | 1.5794 | -98.7616 | 1.5794 | -98.7616 | 1.5794 | -98.7616 | 4.7381
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 390.1713 | 4.0957 | 4.6341 | 9.5976 | -102.7637 | 0.85684 | 0.86663 | 2.8416 | 10.1783 | 5.8895 | 27.2922 | 6.8319 | 27.356 | 0.37294 | 0.10412 | 0.27918 | 1.3652 | -102.7637 | 1.3652 | -102.7637 | 1.3652 | -102.7637 | 4.0957
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 749.5894 | 7.8686 | 5.7633 | 19.7155 | -96.5285 | 0.70952 | 0.98026 | 5.0247 | 4.6368 | 2.4001 | 13.8324 | 2.4915 | 13.9169 | 0.33521 | 0.36326 | 1.0837 | 2.6229 | -96.5285 | 2.6229 | -96.5285 | 2.6229 | -96.5285 | 7.8686
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1378.8372 | 14.474 | 2.8702 | 36.8221 | -100.3432 | 0.86722 | 0.81325 | 0.31184 | 1.9474 | 2.6878 | 7.7145 | 3.0129 | 7.8593 | 0.25243 | 0.040423 | 0.16013 | 4.8247 | -100.3432 | 4.8247 | -100.3432 | 4.8247 | -100.3432 | 14.474
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1351.2589 | 14.1845 | 2.878 | 36.0158 | -100.1836 | 0.86252 | 0.82032 | 0.43036 | 2.0423 | 2.7233 | 7.8376 | 3.0495 | 7.9808 | 0.26057 | 0.05491 | 0.21073 | 4.7282 | -100.1836 | 4.7282 | -100.1836 | 4.7282 | -100.1836 | 14.1845
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1218.0727 | 12.7864 | 3.9573 | 32.5138 | -98.4897 | 0.98494 | 0.96996 | 2.0165 | 7.7873 | 1.5536 | 6.148 | 1.7751 | 6.2856 | 1.2666 | 0.32799 | 0.25894 | 4.2621 | -98.4897 | 4.2621 | -98.4897 | 4.2621 | -98.4897 | 12.7864
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1291.5236 | 13.5575 | 2.7741 | 33.9343 | -98.4498 | 0.84013 | 0.85367 | 1.0635 | 2.3941 | 2.8687 | 7.958 | 3.2032 | 8.0843 | 0.30084 | 0.13364 | 0.44423 | 4.5192 | -98.4498 | 4.5192 | -98.4498 | 4.5192 | -98.4498 | 13.5575
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1439.3521 | 15.1093 | 4.0273 | 37.8043 | -96.1725 | 0.77894 | 0.89821 | 1.5881 | 2.437 | 1.7738 | 7.1439 | 1.8646 | 7.228 | 0.34114 | 0.2223 | 0.65165 | 5.0364 | -96.1725 | 5.0364 | -96.1725 | 5.0364 | -96.1725 | 15.1093
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 765.7397 | 8.0382 | 5.8081 | 20.7342 | -102.7143 | 0.84956 | 0.86884 | 1.6874 | 7.395 | 2.1214 | 12.3212 | 2.2483 | 12.3835 | 0.60019 | 0.13695 | 0.22817 | 2.6794 | -102.7143 | 2.6794 | -102.7143 | 2.6794 | -102.7143 | 8.0382
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 421.9774 | 4.4296 | 4.4174 | 10.3249 | -101.8186 | 0.85361 | 0.87336 | 3.1035 | 9.6562 | 5.6497 | 24.9567 | 6.5981 | 25.0131 | 0.38692 | 0.12436 | 0.3214 | 1.4765 | -101.8186 | 1.4765 | -101.8186 | 1.4765 | -101.8186 | 4.4296
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 531.6361 | 5.5807 | 3.2821 | 12.5759 | -87.952 | 0.87867 | 1.1078 | 13.685 | 14.6203 | 4.1038 | 13.4688 | 4.8603 | 13.4675 | 1.0855 | 1.0161 | 0.93603 | 1.8602 | -87.952 | 1.8602 | -87.952 | 1.8602 | -87.952 | 5.5807
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 485.7239 | 5.0988 | 2.9346 | 10.4084 | -78.7248 | 0.98789 | 1.1792 | 18.3435 | 20.3524 | 4.0331 | 11.8357 | 4.274 | 11.933 | 1.7196 | 1.5498 | 0.9013 | 1.6996 | -78.7248 | 1.6996 | -78.7248 | 1.6996 | -78.7248 | 5.0988
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 387.7906 | 4.0707 | 3.2409 | 8.4234 | -91.5786 | 0.89779 | 0.99112 | 8.9992 | 17.2986 | 7.2062 | 23.3545 | 7.4694 | 23.6532 | 0.7407 | 0.38533 | 0.52023 | 1.3569 | -91.5786 | 1.3569 | -91.5786 | 1.3569 | -91.5786 | 4.0707
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1649.8203 | 17.3186 | 3.9061 | 44.0904 | -97.577 | 0.81212 | 0.8587 | 0.89267 | 2.1296 | 1.6073 | 6.2782 | 1.698 | 6.3625 | 0.33921 | 0.14219 | 0.41918 | 5.7729 | -97.577 | 5.7729 | -97.577 | 5.7729 | -97.577 | 17.3186
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 413.2029 | 4.3375 | 4.7205 | 10.2704 | -105.232 | 0.96858 | 0.91142 | 4.07 | 18.5269 | 4.5014 | 21.2485 | 7.1975 | 20.9515 | 0.87191 | 0.19154 | 0.21968 | 1.4458 | -105.232 | 1.4458 | -105.232 | 1.4458 | -105.232 | 4.3375
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 376.2947 | 3.9501 | 2.7121 | 8.161 | -99.0372 | 0.91815 | 0.88976 | 3.8967 | 11.2268 | 10.3342 | 28.0276 | 12.0651 | 27.9084 | 0.40056 | 0.13903 | 0.34709 | 1.3167 | -99.0372 | 1.3167 | -99.0372 | 1.3167 | -99.0372 | 3.9501
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 376.6052 | 3.9533 | 16.2824 | 10.7032 | -105.0188 | 0.94406 | 0.95914 | 2.3772 | 24.4962 | 1.2946 | 21.0795 | 1.4202 | 21.1869 | 1.1621 | 0.11277 | 0.097042 | 1.3178 | -105.0188 | 1.3178 | -105.0188 | 1.3178 | -105.0188 | 3.9533
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 805.4565 | 8.4551 | 5.1639 | 21.0689 | -100.2599 | 0.87095 | 0.92526 | 2.9461 | 7.9902 | 2.1951 | 11.3354 | 2.9846 | 11.416 | 0.70489 | 0.25991 | 0.36872 | 2.8184 | -100.2599 | 2.8184 | -100.2599 | 2.8184 | -100.2599 | 8.4551
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 334.8604 | 3.5151 | 6.3425 | 8.1284 | -98.4945 | 1.0006 | 1.0151 | 9.4174 | 31.4563 | 3.2806 | 20.8071 | 5.6249 | 20.68 | 1.5118 | 0.45261 | 0.29938 | 1.1717 | -98.4945 | 1.1717 | -98.4945 | 1.1717 | -98.4945 | 3.5151
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 711.4419 | 7.4682 | 4.1797 | 17.878 | -98.1947 | 0.83858 | 0.93388 | 4.0752 | 8.6254 | 3.0121 | 12.5894 | 3.2292 | 12.6427 | 0.68513 | 0.3237 | 0.47247 | 2.4894 | -98.1947 | 2.4894 | -98.1947 | 2.4894 | -98.1947 | 7.4682
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 477.6362 | 5.0139 | 4.1877 | 11.4908 | -99.8709 | 0.90457 | 0.88755 | 3.478 | 14.7789 | 4.336 | 18.1581 | 4.8956 | 18.267 | 0.8139 | 0.19154 | 0.23533 | 1.6713 | -99.8709 | 1.6713 | -99.8709 | 1.6713 | -99.8709 | 5.0139
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1173.4122 | 12.3176 | 4.0803 | 30.1562 | -102.8675 | 0.93128 | 0.8201 | 0.32001 | 4.3667 | 2.0669 | 8.4335 | 2.9055 | 8.5008 | 0.51779 | 0.037945 | 0.073284 | 4.1059 | -102.8675 | 4.1059 | -102.8675 | 4.1059 | -102.8675 | 12.3176
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1085.6553 | 11.3964 | 3.3111 | 28.2175 | -101.1073 | 0.90381 | 0.84131 | 0.89592 | 4.7265 | 2.7024 | 8.9479 | 3.0873 | 9.0159 | 0.52822 | 0.10013 | 0.18955 | 3.7988 | -101.1073 | 3.7988 | -101.1073 | 3.7988 | -101.1073 | 11.3964
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 408.5207 | 4.2884 | 2.5538 | 8.7385 | -98.431 | 0.92832 | 0.87146 | 2.8568 | 9.9376 | 10.1266 | 25.8617 | 11.8602 | 25.7418 | 0.38426 | 0.11047 | 0.28747 | 1.4295 | -98.431 | 1.4295 | -98.431 | 1.4295 | -98.431 | 4.2884
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1046.0332 | 10.9805 | 2.9654 | 25.4332 | -97.1688 | 0.96653 | 0.89718 | 1.665 | 7.876 | 2.5721 | 7.6274 | 2.6989 | 7.7012 | 1.0326 | 0.21829 | 0.2114 | 3.6602 | -97.1688 | 3.6602 | -97.1688 | 3.6602 | -97.1688 | 10.9805
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 431.5904 | 4.5305 | 4.7631 | 10.5172 | -99.8953 | 0.84315 | 0.82844 | 2.642 | 11.0455 | 4.7018 | 22.3952 | 6.2684 | 22.2483 | 0.49321 | 0.11797 | 0.23919 | 1.5102 | -99.8953 | 1.5102 | -99.8953 | 1.5102 | -99.8953 | 4.5305
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 288.6466 | 3.03 | 3.8146 | 6.1059 | -91.0361 | 1.0646 | 1.0354 | 13.4226 | 40.0972 | 5.5926 | 21.3334 | 8.2216 | 21.2087 | 1.8795 | 0.62918 | 0.33475 | 1.01 | -91.0361 | 1.01 | -91.0361 | 1.01 | -91.0361 | 3.03
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 971.793 | 10.2012 | 3.5415 | 25.8536 | -100.7146 | 0.81802 | 0.89884 | 2.1788 | 3.8929 | 2.953 | 10.458 | 3.2799 | 10.6018 | 0.37224 | 0.20834 | 0.55968 | 3.4004 | -100.7146 | 3.4004 | -100.7146 | 3.4004 | -100.7146 | 10.2012
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 841.4029 | 8.8324 | 5.5835 | 22.3818 | -97.5432 | 0.77139 | 0.96898 | 4.0654 | 5.8245 | 2.0804 | 11.6159 | 2.1726 | 11.7005 | 0.50143 | 0.34999 | 0.69798 | 2.9441 | -97.5432 | 2.9441 | -97.5432 | 2.9441 | -97.5432 | 8.8324
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 881.522 | 9.2536 | 4.8324 | 23.5541 | -98.5028 | 0.98733 | 1.0274 | 3.5761 | 11.9801 | 1.6138 | 7.7986 | 1.7487 | 7.8623 | 1.5362 | 0.45856 | 0.2985 | 3.0845 | -98.5028 | 3.0845 | -98.5028 | 3.0845 | -98.5028 | 9.2536
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 419.8205 | 4.407 | 4.5238 | 10.148 | -101.286 | 0.82723 | 0.78288 | 0.62279 | 5.5377 | 5.7231 | 25.8904 | 8.1833 | 25.5791 | 0.21389 | 0.024055 | 0.11246 | 1.469 | -101.286 | 1.469 | -101.286 | 1.469 | -101.286 | 4.407
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 503.6169 | 5.2866 | 6.803 | 13.2961 | -97.2251 | 0.82448 | 1.021 | 8.1896 | 14.4265 | 2.4836 | 16.8958 | 2.6196 | 16.9598 | 0.85385 | 0.48472 | 0.56768 | 1.7622 | -97.2251 | 1.7622 | -97.2251 | 1.7622 | -97.2251 | 5.2866
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 738.0528 | 7.7475 | 4.22 | 18.5411 | -99.0592 | 0.92679 | 0.9615 | 3.9518 | 11.6408 | 2.4833 | 10.4797 | 2.8066 | 10.5558 | 1.1108 | 0.37709 | 0.33947 | 2.5825 | -99.0592 | 2.5825 | -99.0592 | 2.5825 | -99.0592 | 7.7475
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 395.3779 | 4.1504 | 3.4799 | 9.6037 | -102.2694 | 0.87209 | 0.88071 | 2.8876 | 8.2235 | 8.1127 | 28.2318 | 9.0892 | 28.1864 | 0.29129 | 0.10228 | 0.35114 | 1.3835 | -102.2694 | 1.3835 | -102.2694 | 1.3835 | -102.2694 | 4.1504
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 500.4646 | 5.2535 | 9.8241 | 14.172 | -104.0888 | 0.84084 | 0.84089 | 0.76605 | 7.3501 | 2.2204 | 21.8131 | 2.2561 | 21.8866 | 0.33696 | 0.035119 | 0.10422 | 1.7512 | -104.0888 | 1.7512 | -104.0888 | 1.7512 | -104.0888 | 5.2535
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1216.7456 | 12.7725 | 3.9736 | 32.5132 | -98.5548 | 0.98646 | 0.97089 | 2.0088 | 7.8332 | 1.5455 | 6.1409 | 1.7643 | 6.2783 | 1.2756 | 0.32712 | 0.25645 | 4.2575 | -98.5548 | 4.2575 | -98.5548 | 4.2575 | -98.5548 | 12.7725
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1157.0161 | 12.1455 | 6.9682 | 32.494 | -104.6614 | 0.89883 | 0.8526 | 0.09664 | 3.3867 | 1.3885 | 9.6754 | 1.5144 | 9.7564 | 0.35003 | 0.0099882 | 0.028535 | 4.0485 | -104.6614 | 4.0485 | -104.6614 | 4.0485 | -104.6614 | 12.1455
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1498.259 | 15.7276 | 2.9273 | 38.2669 | -99.5038 | 0.89415 | 0.80949 | 0.22072 | 2.0641 | 2.4433 | 7.1525 | 2.9694 | 7.1466 | 0.28858 | 0.03086 | 0.10694 | 5.2425 | -99.5038 | 5.2425 | -99.5038 | 5.2425 | -99.5038 | 15.7276
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 988.3175 | 10.3746 | 3.8736 | 25.3462 | -101.7336 | 0.87983 | 0.83529 | 1.007 | 5.7448 | 2.4156 | 9.3572 | 2.611 | 9.4068 | 0.61395 | 0.10761 | 0.17528 | 3.4582 | -101.7336 | 3.4582 | -101.7336 | 3.4582 | -101.7336 | 10.3746
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 949.4569 | 9.9667 | 3.9456 | 24.5528 | -97.1608 | 0.87521 | 0.95468 | 3.4174 | 7.6668 | 2.2145 | 8.7374 | 2.4306 | 8.7833 | 0.87747 | 0.39112 | 0.44574 | 3.3222 | -97.1608 | 3.3222 | -97.1608 | 3.3222 | -97.1608 | 9.9667
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 532.0055 | 3.9718 | 7.0025 | 9.9697 | -105.3801 | 0.90171 | 0.89327 | 1.9365 | 15.1255 | 6.0841 | 42.6035 | 6.3391 | 42.7042 | 0.35503 | 0.045454 | 0.12803 | 1.3239 | -105.3801 | 1.3239 | -105.3801 | 1.3239 | -105.3801 | 3.9718
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1340.9003 | 10.0108 | 5.5799 | 26.0287 | -100.0289 | 0.9144 | 0.95477 | 2.1409 | 6.0538 | 3.0834 | 17.2049 | 4.0424 | 17.262 | 0.35187 | 0.12443 | 0.35364 | 3.3369 | -100.0289 | 3.3369 | -100.0289 | 3.3369 | -100.0289 | 10.0108
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1105.2216 | 8.2513 | 6.0861 | 21.249 | -102.2598 | 0.9286 | 0.93634 | 1.1215 | 4.6142 | 3.7703 | 22.9465 | 4.7217 | 23.0269 | 0.20108 | 0.048873 | 0.24305 | 2.7504 | -102.2598 | 2.7504 | -102.2598 | 2.7504 | -102.2598 | 8.2513
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 697.6766 | 5.2087 | 8.2971 | 13.9612 | -97.3713 | 0.8575 | 1.1122 | 14.4301 | 22.3425 | 3.0204 | 25.0604 | 3.2719 | 25.15 | 0.89154 | 0.57581 | 0.64586 | 1.7362 | -97.3713 | 1.7362 | -97.3713 | 1.7362 | -97.3713 | 5.2087
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1204.5878 | 8.9931 | 5.8392 | 23.2561 | -100.8759 | 0.91446 | 0.95604 | 1.9667 | 5.4489 | 3.4546 | 20.1718 | 4.4158 | 20.2401 | 0.27012 | 0.097498 | 0.36094 | 2.9977 | -100.8759 | 2.9977 | -100.8759 | 2.9977 | -100.8759 | 8.9931
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1508.2592 | 6.531 | 4.284 | 16.8286 | -100.8313 | 1.0839 | 1.0243 | 5.231 | 35.8445 | 8.638 | 37.005 | 9.1974 | 37.4398 | 0.96864 | 0.14136 | 0.14594 | 2.177 | -100.8313 | 2.177 | -100.8313 | 2.177 | -100.8313 | 6.531
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1796.3915 | 7.7786 | 3.0971 | 19.9405 | -99.2443 | 0.99521 | 0.92267 | 0.97923 | 9.9761 | 12.7146 | 39.3786 | 14.6831 | 40.9258 | 0.25334 | 0.024867 | 0.098158 | 2.5929 | -99.2443 | 2.5929 | -99.2443 | 2.5929 | -99.2443 | 7.7786
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1574.0738 | 6.8159 | 3.3579 | 17.3988 | -100.6873 | 1.007 | 0.92679 | 1.5136 | 14.6541 | 13.0382 | 43.7816 | 15.2339 | 45.3887 | 0.33471 | 0.034571 | 0.10329 | 2.272 | -100.6873 | 2.272 | -100.6873 | 2.272 | -100.6873 | 6.8159
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1866.5185 | 8.0823 | 4.2584 | 20.5459 | -97.692 | 0.98705 | 0.96841 | 4.1291 | 15.1529 | 8.6078 | 36.6559 | 11.4375 | 36.8189 | 0.41338 | 0.11265 | 0.2725 | 2.6941 | -97.692 | 2.6941 | -97.692 | 2.6941 | -97.692 | 8.0823
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1414.4299 | 6.1247 | 4.8997 | 15.4939 | -98.4016 | 1.0337 | 1.0068 | 6.0612 | 32.4021 | 8.4427 | 41.3664 | 9.9739 | 42.6242 | 0.7833 | 0.14652 | 0.18706 | 2.0416 | -98.4016 | 2.0416 | -98.4016 | 2.0416 | -98.4016 | 6.1247
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1394.224 | 6.0372 | 4.2322 | 15.2701 | -102.2739 | 1.0218 | 0.93563 | 1.6497 | 19.3094 | 11.9444 | 50.5506 | 15.3398 | 50.6637 | 0.38198 | 0.032634 | 0.085434 | 2.0124 | -102.2739 | 2.0124 | -102.2739 | 2.0124 | -102.2739 | 6.0372
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1542.7017 | 6.6801 | 2.8124 | 16.3825 | -99.6805 | 0.9998 | 0.92492 | 0.72277 | 9.1836 | 17.3678 | 48.8451 | 19.7243 | 48.6992 | 0.18802 | 0.014797 | 0.078702 | 2.2267 | -99.6805 | 2.2267 | -99.6805 | 2.2267 | -99.6805 | 6.6801
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 3391.4569 | 14.6854 | 2.7591 | 37.6902 | -92.3308 | 1.0608 | 0.98216 | 2.994 | 13.5921 | 5.8175 | 16.051 | 6.4408 | 17.1111 | 0.84681 | 0.18653 | 0.22027 | 4.8951 | -92.3308 | 4.8951 | -92.3308 | 4.8951 | -92.3308 | 14.6854
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1519.0223 | 6.5776 | 4.0267 | 16.7691 | -99.6631 | 1.0426 | 1.0044 | 6.3345 | 28.4927 | 10.0288 | 40.3826 | 11.7297 | 40.4438 | 0.70557 | 0.15686 | 0.22232 | 2.1925 | -99.6631 | 2.1925 | -99.6631 | 2.1925 | -99.6631 | 6.5776
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1728.5142 | 7.4847 | 3.0686 | 19.1195 | -100.1455 | 1.0029 | 0.92154 | 1.9213 | 14.3431 | 12.7139 | 39.0136 | 14.2894 | 40.0853 | 0.36764 | 0.049247 | 0.13395 | 2.4949 | -100.1455 | 2.4949 | -100.1455 | 2.4949 | -100.1455 | 7.4847
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 2755.254 | 11.9306 | 3.1767 | 30.4439 | -95.8042 | 1.0228 | 0.92601 | 1.0741 | 10.1603 | 7.7637 | 24.663 | 8.5815 | 25.1291 | 0.41197 | 0.043551 | 0.10572 | 3.9769 | -95.8042 | 3.9769 | -95.8042 | 3.9769 | -95.8042 | 11.9306
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1500.5514 | 6.4976 | 3.935 | 16.4548 | -101.296 | 1.0142 | 0.94099 | 2.1983 | 17.6498 | 11.912 | 46.8733 | 14.6752 | 46.9659 | 0.37654 | 0.046899 | 0.12455 | 2.1659 | -101.296 | 2.1659 | -101.296 | 2.1659 | -101.296 | 6.4976
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 2335.6239 | 10.1135 | 4.2349 | 26.0584 | -96.0248 | 1.107 | 1.0631 | 4.4962 | 26.816 | 5.0489 | 21.3815 | 5.2403 | 21.8229 | 1.2542 | 0.21028 | 0.16767 | 3.3712 | -96.0248 | 3.3712 | -96.0248 | 3.3712 | -96.0248 | 10.1135
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2026 | 1263.5339 | 5.4713 | 5.3971 | 13.7996 | -98.2025 | 1.063 | 1.0525 | 8.6206 | 41.9044 | 8.153 | 44.0024 | 10.0961 | 45.4495 | 0.95232 | 0.19591 | 0.20572 | 1.8238 | -98.2025 | 1.8238 | -98.2025 | 1.8238 | -98.2025 | 5.4713
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 754.7695 | 7.923 | 5.552 | 20.4738 | -104.3935 | 1.0509 | 1.0226 | 2.3676 | 14.8998 | 1.6903 | 9.3845 | 1.9737 | 9.4181 | 1.5877 | 0.25229 | 0.1589 | 2.641 | -104.3935 | 2.641 | -104.3935 | 2.641 | -104.3935 | 7.923
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 900.5464 | 9.4533 | 4.9002 | 24.5934 | -106.1153 | 1.1061 | 1.0106 | 0.87291 | 13.4219 | 1.5134 | 7.4161 | 1.7949 | 7.4498 | 1.8098 | 0.1177 | 0.065036 | 3.1511 | -106.1153 | 3.1511 | -106.1153 | 3.1511 | -106.1153 | 9.4533
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1085.0542 | 11.3901 | 5.304 | 29.4251 | -101.1447 | 0.87315 | 0.93331 | 1.8953 | 5.3339 | 1.7084 | 9.0611 | 1.9806 | 9.0937 | 0.58866 | 0.20916 | 0.35532 | 3.7967 | -101.1447 | 3.7967 | -101.1447 | 3.7967 | -101.1447 | 11.3901
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1303.0133 | 13.6781 | 4.8267 | 35.5018 | -102.1793 | 0.90406 | 0.88382 | 0.84877 | 4.295 | 1.5826 | 7.6386 | 1.8537 | 7.6712 | 0.56227 | 0.11112 | 0.19762 | 4.5594 | -102.1793 | 4.5594 | -102.1793 | 4.5594 | -102.1793 | 13.6781
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 930.7534 | 9.7704 | 4.3502 | 23.2193 | -97.3708 | 0.84535 | 0.8737 | 2.0902 | 5.9106 | 2.286 | 9.9444 | 2.8514 | 9.9479 | 0.59437 | 0.21019 | 0.35363 | 3.2568 | -97.3708 | 3.2568 | -97.3708 | 3.2568 | -97.3708 | 9.7704
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1577.5805 | 16.5603 | 3.063 | 40.8757 | -97.8116 | 0.85135 | 0.85009 | 0.86455 | 2.3691 | 2.1076 | 6.4556 | 2.3885 | 6.5008 | 0.36698 | 0.13392 | 0.36493 | 5.5201 | -97.8116 | 5.5201 | -97.8116 | 5.5201 | -97.8116 | 16.5603
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1231.1945 | 12.9242 | 8.6997 | 34.5327 | -94.1202 | 0.85522 | 1.0018 | 2.8692 | 6.9753 | 0.71567 | 6.2262 | 0.72542 | 6.234 | 1.1203 | 0.46082 | 0.41134 | 4.3081 | -94.1202 | 4.3081 | -94.1202 | 4.3081 | -94.1202 | 12.9242
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1172.1298 | 12.3042 | 5.2995 | 29.9581 | -97.9469 | 0.82359 | 0.84041 | 1.2761 | 4.4037 | 1.488 | 7.8858 | 1.9263 | 7.9182 | 0.55843 | 0.16183 | 0.28979 | 4.1014 | -97.9469 | 4.1014 | -97.9469 | 4.1014 | -97.9469 | 12.3042
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2027 | 1003.0721 | 10.5295 | 5.7041 | 27.0339 | -101.0879 | 0.83322 | 0.89052 | 1.7037 | 5.2637 | 1.6956 | 9.672 | 1.9454 | 9.7531 | 0.54422 | 0.17614 | 0.32366 | 3.5098 | -101.0879 | 3.5098 | -101.0879 | 3.5098 | -101.0879 | 10.5295
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1082.409 | 11.3623 | 7.1066 | 29.0869 | -99.2295 | 0.80054 | 0.82689 | 0.9389 | 4.3312 | 1.2478 | 8.8676 | 1.3191 | 8.8881 | 0.48844 | 0.10588 | 0.21677 | 3.7874 | -99.2295 | 3.7874 | -99.2295 | 3.7874 | -99.2295 | 11.3623
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 672.3677 | 7.058 | 2.9807 | 15.6343 | -99.9786 | 0.94351 | 0.89231 | 2.898 | 10.3243 | 4.341 | 12.9393 | 5.0912 | 13.0311 | 0.7979 | 0.22397 | 0.2807 | 2.3527 | -99.9786 | 2.3527 | -99.9786 | 2.3527 | -99.9786 | 7.058
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2027 | 1118.4658 | 11.7408 | 3.6677 | 27.9135 | -97.4969 | 0.77282 | 0.86531 | 1.6486 | 2.5117 | 2.5465 | 9.3397 | 2.7234 | 9.4222 | 0.26893 | 0.17652 | 0.65638 | 3.9136 | -97.4969 | 3.9136 | -97.4969 | 3.9136 | -97.4969 | 11.7408
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1351.7054 | 14.1892 | 3.6819 | 34.647 | -96.0912 | 0.76385 | 0.89192 | 1.7364 | 2.2513 | 2.0717 | 7.6279 | 2.2385 | 7.7052 | 0.29514 | 0.22764 | 0.7713 | 4.7297 | -96.0912 | 4.7297 | -96.0912 | 4.7297 | -96.0912 | 14.1892
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1209.2855 | 12.6942 | 3.5704 | 31.0428 | -96.2946 | 0.81896 | 0.93064 | 2.5351 | 4.3038 | 2.1537 | 7.6898 | 2.3384 | 7.7847 | 0.55968 | 0.32967 | 0.58903 | 4.2314 | -96.2946 | 4.2314 | -96.2946 | 4.2314 | -96.2946 | 12.6942
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 725.0076 | 7.6106 | 5.2511 | 18.069 | -98.517 | 0.83927 | 0.86602 | 1.9258 | 6.4263 | 2.6395 | 13.8601 | 3.2494 | 13.8293 | 0.46366 | 0.13895 | 0.29968 | 2.5369 | -98.517 | 2.5369 | -98.517 | 2.5369 | -98.517 | 7.6106
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2027 | 464.3637 | 4.8746 | 3.2569 | 11.1867 | -103.2021 | 1.0092 | 0.97404 | 5.1044 | 20.6262 | 5.0815 | 16.5497 | 5.2023 | 16.6903 | 1.2463 | 0.30842 | 0.24747 | 1.6249 | -103.2021 | 1.6249 | -103.2021 | 1.6249 | -103.2021 | 4.8746
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2027 | 2109.8487 | 22.1477 | 4.7825 | 57.7857 | -96.4871 | 0.85148 | 0.86055 | 0.6084 | 2.4313 | 0.95525 | 4.5685 | 1.0502 | 4.6455 | 0.53219 | 0.13317 | 0.25024 | 7.3826 | -96.4871 | 7.3826 | -96.4871 | 7.3826 | -96.4871 | 22.1477
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2027 | 799.0168 | 8.3875 | 12.3653 | 22.6593 | -101.1527 | 0.92619 | 0.96292 | 1.6635 | 10.5742 | 0.86581 | 10.706 | 0.94025 | 10.7752 | 0.98769 | 0.15538 | 0.15732 | 2.7958 | -101.1527 | 2.7958 | -101.1527 | 2.7958 | -101.1527 | 8.3875
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 853.7188 | 8.9617 | 6.0507 | 22.4872 | -94.8878 | 0.68259 | 0.9956 | 4.7879 | 3.5983 | 2.0325 | 12.2979 | 2.1228 | 12.3917 | 0.29259 | 0.38933 | 1.3306 | 2.9872 | -94.8878 | 2.9872 | -94.8878 | 2.9872 | -94.8878 | 8.9617
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2027 | 1558.5286 | 16.3603 | 5.0463 | 41.9725 | -95.1851 | 0.82144 | 0.91249 | 1.5259 | 3.5009 | 1.1949 | 6.03 | 1.3216 | 6.1094 | 0.58058 | 0.25305 | 0.43585 | 5.4534 | -95.1851 | 5.4534 | -95.1851 | 5.4534 | -95.1851 | 16.3603
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1545.0849 | 16.2192 | 3.1819 | 40.2094 | -97.9102 | 0.86003 | 0.86239 | 1.0613 | 2.8824 | 1.9996 | 6.3625 | 2.3046 | 6.406 | 0.45304 | 0.1668 | 0.36819 | 5.4064 | -97.9102 | 5.4064 | -97.9102 | 5.4064 | -97.9102 | 16.2192
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1819.435 | 19.0991 | 3.7391 | 48.8551 | -98.1801 | 0.8468 | 0.81085 | 0.31235 | 1.9062 | 1.527 | 5.7097 | 1.6225 | 5.7894 | 0.33385 | 0.054705 | 0.16386 | 6.3664 | -98.1801 | 6.3664 | -98.1801 | 6.3664 | -98.1801 | 19.0991
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1770.2592 | 18.5829 | 3.7407 | 47.404 | -97.8843 | 0.84073 | 0.82005 | 0.42753 | 1.9982 | 1.5614 | 5.8408 | 1.6576 | 5.9199 | 0.34212 | 0.073197 | 0.21395 | 6.1943 | -97.8843 | 6.1943 | -97.8843 | 6.1943 | -97.8843 | 18.5829
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1695.0876 | 17.7938 | 3.1422 | 44.8755 | -95.8208 | 0.90003 | 0.92185 | 1.6036 | 4.0165 | 1.6002 | 5.0282 | 1.7833 | 5.1329 | 0.79879 | 0.31891 | 0.39924 | 5.9313 | -95.8208 | 5.9313 | -95.8208 | 5.9313 | -95.8208 | 17.7938
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 828.2024 | 8.6939 | 3.1589 | 19.2293 | -98.8305 | 0.98371 | 0.91487 | 2.838 | 10.051 | 2.9972 | 9.4678 | 4.0366 | 9.5567 | 1.0616 | 0.29976 | 0.28236 | 2.898 | -98.8305 | 2.898 | -98.8305 | 2.898 | -98.8305 | 8.6939
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 817.8715 | 8.5854 | 3.4952 | 19.483 | -95.6419 | 0.8066 | 0.92566 | 3.9962 | 6.0993 | 3.2029 | 11.1947 | 3.7613 | 11.2783 | 0.54484 | 0.35698 | 0.65519 | 2.8618 | -95.6419 | 2.8618 | -95.6419 | 2.8618 | -95.6419 | 8.5854
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1651.2212 | 17.3333 | 3.4975 | 43.2772 | -95.465 | 0.81362 | 0.8638 | 1.066 | 2.355 | 1.7307 | 6.0532 | 1.8363 | 6.1248 | 0.38906 | 0.17611 | 0.45266 | 5.7778 | -95.465 | 5.7778 | -95.465 | 5.7778 | -95.465 | 17.3333
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2027 | 1878.2103 | 19.7161 | 3.9751 | 49.4669 | -93.5338 | 0.74095 | 0.91804 | 1.4197 | 1.4181 | 1.4124 | 5.6145 | 1.502 | 5.7081 | 0.25257 | 0.25286 | 1.0011 | 6.572 | -93.5338 | 6.572 | -93.5338 | 6.572 | -93.5338 | 19.7161
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1309.2213 | 13.7433 | 4.0703 | 34.176 | -96.3115 | 0.79676 | 0.89987 | 1.8515 | 3.4337 | 1.8256 | 7.4309 | 1.9147 | 7.4946 | 0.46208 | 0.24916 | 0.53922 | 4.5811 | -96.3115 | 4.5811 | -96.3115 | 4.5811 | -96.3115 | 13.7433
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 856.8913 | 8.995 | 4.7929 | 21.1633 | -97.4566 | 0.84703 | 0.86397 | 1.695 | 5.6296 | 2.4111 | 11.5561 | 3.0268 | 11.5195 | 0.48715 | 0.14668 | 0.30109 | 2.9983 | -97.4566 | 2.9983 | -97.4566 | 2.9983 | -97.4566 | 8.995
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2027 | 1320.5476 | 13.8622 | 3.4143 | 34.0874 | -100.0392 | 0.91426 | 0.86046 | 1.1319 | 4.5495 | 2.0271 | 6.9212 | 2.5629 | 6.9581 | 0.65733 | 0.16354 | 0.24879 | 4.6207 | -100.0392 | 4.6207 | -100.0392 | 4.6207 | -100.0392 | 13.8622
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2027 | 1299.0684 | 13.6367 | 3.9443 | 33.7548 | -98.9691 | 0.84887 | 0.86243 | 1.4007 | 3.9909 | 1.8224 | 7.188 | 2.3018 | 7.2238 | 0.55522 | 0.19486 | 0.35097 | 4.5456 | -98.9691 | 4.5456 | -98.9691 | 4.5456 | -98.9691 | 13.6367
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1355.635 | 14.2305 | 4.0507 | 35.7069 | -92.6643 | 0.82856 | 0.99596 | 3.2075 | 4.9573 | 1.5239 | 6.1728 | 1.636 | 6.2691 | 0.80309 | 0.51962 | 0.64702 | 4.7435 | -92.6643 | 4.7435 | -92.6643 | 4.7435 | -92.6643 | 14.2305
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 734.1266 | 7.7063 | 4.058 | 18.352 | -101.4374 | 1.013 | 0.97905 | 3.8555 | 13.3332 | 2.4773 | 10.0527 | 3.5647 | 10.0544 | 1.3263 | 0.38353 | 0.28917 | 2.5688 | -101.4374 | 2.5688 | -101.4374 | 2.5688 | -101.4374 | 7.7063
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2027 | 1372.3206 | 14.4056 | 5.079 | 36.2208 | -95.4798 | 0.80672 | 0.90394 | 1.5791 | 3.3935 | 1.4224 | 7.2243 | 1.521 | 7.302 | 0.46973 | 0.21859 | 0.46534 | 4.8019 | -95.4798 | 4.8019 | -95.4798 | 4.8019 | -95.4798 | 14.4056
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 532.4928 | 5.5897 | 2.9284 | 11.4665 | -76.5533 | 0.89825 | 1.185 | 17.5444 | 15.0645 | 4.1716 | 12.2158 | 4.3152 | 12.3487 | 1.2332 | 1.4362 | 1.1646 | 1.8632 | -76.5533 | 1.8632 | -76.5533 | 1.8632 | -76.5533 | 5.5897
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 396.1663 | 4.1587 | 3.2971 | 8.546 | -87.7847 | 0.88186 | 0.9836 | 9.0638 | 17.1169 | 6.8094 | 22.4513 | 6.8807 | 22.5847 | 0.7624 | 0.40371 | 0.52952 | 1.3862 | -87.7847 | 1.3862 | -87.7847 | 1.3862 | -87.7847 | 4.1587
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1302.2157 | 13.6697 | 3.4555 | 33.5914 | -100.0435 | 0.91122 | 0.86319 | 1.1811 | 4.6025 | 2.0337 | 7.0273 | 2.5647 | 7.0654 | 0.65495 | 0.16807 | 0.25662 | 4.5566 | -100.0435 | 4.5566 | -100.0435 | 4.5566 | -100.0435 | 13.6697
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2027 | 1251.1812 | 13.134 | 4.0043 | 32.7643 | -98.0282 | 0.81338 | 0.88561 | 1.9016 | 3.9714 | 1.8633 | 7.461 | 2.1835 | 7.4971 | 0.53229 | 0.25487 | 0.47881 | 4.378 | -98.0282 | 4.378 | -98.0282 | 4.378 | -98.0282 | 13.134
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1262.0311 | 13.2479 | 2.9922 | 31.8237 | -99.0391 | 0.89805 | 0.84842 | 1.0923 | 4.1698 | 2.5057 | 7.4976 | 2.896 | 7.5253 | 0.55615 | 0.14568 | 0.26195 | 4.416 | -99.0391 | 4.416 | -99.0391 | 4.416 | -99.0391 | 13.2479
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1509.8236 | 15.849 | 3.1073 | 38.9788 | -97.5143 | 0.8452 | 0.8651 | 1.1085 | 2.6097 | 2.145 | 6.6652 | 2.4332 | 6.7117 | 0.39154 | 0.16631 | 0.42477 | 5.283 | -97.5143 | 5.283 | -97.5143 | 5.283 | -97.5143 | 15.849
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1155.4875 | 12.1295 | 4.1386 | 29.9727 | -102.1545 | 0.94041 | 0.86523 | 1.0559 | 5.9296 | 1.8557 | 7.6797 | 2.5577 | 7.731 | 0.77211 | 0.1375 | 0.17808 | 4.0432 | -102.1545 | 4.0432 | -102.1545 | 4.0432 | -102.1545 | 12.1295
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2027 | 2259.3442 | 23.717 | 3.8113 | 60.9366 | -95.3032 | 0.78381 | 0.8647 | 0.69167 | 1.1042 | 1.2461 | 4.7492 | 1.3357 | 4.8429 | 0.2325 | 0.14564 | 0.62639 | 7.9057 | -95.3032 | 7.9057 | -95.3032 | 7.9057 | -95.3032 | 23.717
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2027 | 1563.9584 | 16.4173 | 4.789 | 41.615 | -93.874 | 0.82251 | 0.93295 | 1.7916 | 3.6372 | 1.2327 | 5.9033 | 1.3777 | 5.9944 | 0.61614 | 0.3035 | 0.49258 | 5.4724 | -93.874 | 5.4724 | -93.874 | 5.4724 | -93.874 | 16.4173
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 737.0831 | 7.7374 | 3.8282 | 18.1572 | -100.6775 | 0.96126 | 0.94736 | 3.7127 | 11.3065 | 2.8506 | 10.9127 | 3.8736 | 10.9148 | 1.0361 | 0.34022 | 0.32837 | 2.5791 | -100.6775 | 2.5791 | -100.6775 | 2.5791 | -100.6775 | 7.7374
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2027 | 1955.3222 | 20.5256 | 6.1613 | 53.7471 | -98.5127 | 0.88582 | 0.85564 | 0.34975 | 3.4056 | 0.74559 | 4.5938 | 0.77608 | 4.5967 | 0.74135 | 0.076135 | 0.1027 | 6.8419 | -98.5127 | 6.8419 | -98.5127 | 6.8419 | -98.5127 | 20.5256
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2027 | 632.687 | 6.6415 | 3.5389 | 15.0798 | -97.8362 | 0.9405 | 0.98843 | 6.1347 | 13.1031 | 3.5037 | 12.3993 | 4.5264 | 12.396 | 1.0568 | 0.49476 | 0.46818 | 2.2138 | -97.8362 | 2.2138 | -97.8362 | 2.2138 | -97.8362 | 6.6415
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 611.9646 | 6.424 | 3.529 | 14.6462 | -101.0229 | 0.87117 | 0.90254 | 3.2378 | 8.4616 | 4.5522 | 16.0646 | 4.8744 | 16.1721 | 0.52673 | 0.20155 | 0.38264 | 2.1413 | -101.0229 | 2.1413 | -101.0229 | 2.1413 | -101.0229 | 6.424
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1347.4414 | 14.1445 | 4.8764 | 35.3738 | -100.906 | 0.87522 | 0.8163 | 0.54799 | 4.1775 | 1.3939 | 6.7971 | 1.8355 | 6.861 | 0.61459 | 0.080621 | 0.13118 | 4.7148 | -100.906 | 4.7148 | -100.906 | 4.7148 | -100.906 | 14.1445
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1218.59 | 12.7919 | 4.0633 | 31.4822 | -94.7206 | 0.78647 | 0.93496 | 2.5894 | 3.9885 | 1.9124 | 7.7707 | 2.0003 | 7.8351 | 0.51327 | 0.33322 | 0.64922 | 4.264 | -94.7206 | 4.264 | -94.7206 | 4.264 | -94.7206 | 12.7919
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1739.0163 | 18.2549 | 4.8608 | 46.9608 | -95.4009 | 0.83219 | 0.89714 | 1.1816 | 3.0888 | 1.1196 | 5.442 | 1.2403 | 5.5221 | 0.56758 | 0.21712 | 0.38255 | 6.085 | -95.4009 | 6.085 | -95.4009 | 6.085 | -95.4009 | 18.2549
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 826.2909 | 8.6738 | 3.266 | 19.239 | -94.2718 | 0.83775 | 0.94115 | 4.42 | 6.877 | 3.2291 | 10.5464 | 4.018 | 10.6309 | 0.65207 | 0.4191 | 0.64272 | 2.8913 | -94.2718 | 2.8913 | -94.2718 | 2.8913 | -94.2718 | 8.6738
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1238.8754 | 13.0048 | 4.3519 | 32.3505 | -98.7251 | 0.87361 | 0.89269 | 1.6769 | 5.262 | 1.6292 | 7.0903 | 2.1023 | 7.1541 | 0.74215 | 0.23651 | 0.31868 | 4.3349 | -98.7251 | 4.3349 | -98.7251 | 4.3349 | -98.7251 | 13.0048
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 626.9489 | 6.5813 | 4.8658 | 15.6484 | -99.8142 | 0.91401 | 0.91166 | 3.2486 | 12.4512 | 2.6945 | 13.1108 | 3.4994 | 13.1176 | 0.94969 | 0.24778 | 0.26091 | 2.1938 | -99.8142 | 2.1938 | -99.8142 | 2.1938 | -99.8142 | 6.5813
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1877.5894 | 19.7096 | 3.9184 | 50.3026 | -99.386 | 0.84805 | 0.79714 | 0.30917 | 2.1995 | 1.3406 | 5.253 | 1.5092 | 5.3138 | 0.41871 | 0.058855 | 0.14056 | 6.5699 | -99.386 | 6.5699 | -99.386 | 6.5699 | -99.386 | 19.7096
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2027 | 937.6825 | 9.8431 | 4.4881 | 23.7461 | -94.9987 | 0.81929 | 0.95871 | 3.6776 | 6.6638 | 2.0958 | 9.4061 | 2.1716 | 9.5061 | 0.70845 | 0.39098 | 0.55188 | 3.281 | -94.9987 | 3.281 | -94.9987 | 3.281 | -94.9987 | 9.8431
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2027 | 1274.3804 | 13.3775 | 3.8438 | 32.7826 | -95.0935 | 0.80765 | 0.94536 | 2.712 | 4.0045 | 1.8926 | 7.2747 | 2.2857 | 7.3381 | 0.55047 | 0.37279 | 0.67723 | 4.4592 | -95.0935 | 4.4592 | -95.0935 | 4.4592 | -95.0935 | 13.3775
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2027 | 1731.5791 | 18.1769 | 4.8359 | 46.7213 | -95.4831 | 0.83379 | 0.89413 | 1.1591 | 3.1043 | 1.1291 | 5.4604 | 1.2558 | 5.5402 | 0.5685 | 0.21228 | 0.3734 | 6.059 | -95.4831 | 6.059 | -95.4831 | 6.059 | -95.4831 | 18.1769
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2027 | 819.8695 | 8.6064 | 5.9631 | 20.6076 | -97.9687 | 0.91771 | 0.89508 | 2.082 | 9.7345 | 1.6363 | 9.7575 | 2.4028 | 9.726 | 0.99764 | 0.21338 | 0.21388 | 2.8688 | -97.9687 | 2.8688 | -97.9687 | 2.8688 | -97.9687 | 8.6064
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1330.6916 | 13.9686 | 3.6857 | 35.0029 | -100.1023 | 0.95818 | 0.90509 | 1.4454 | 5.9549 | 1.6712 | 6.1596 | 2.1261 | 6.2354 | 0.96677 | 0.23466 | 0.24272 | 4.6562 | -100.1023 | 4.6562 | -100.1023 | 4.6562 | -100.1023 | 13.9686
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2027 | 835.8222 | 8.7739 | 2.8287 | 19.3724 | -99.9158 | 0.91126 | 0.83931 | 1.1719 | 5.9164 | 4.1481 | 11.7339 | 4.4749 | 11.8403 | 0.50422 | 0.099876 | 0.19808 | 2.9246 | -99.9158 | 2.9246 | -99.9158 | 2.9246 | -99.9158 | 8.7739
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1486.7602 | 15.6069 | 3.3652 | 38.4491 | -101.0698 | 0.89486 | 0.79907 | 0.2346 | 2.6874 | 2.0349 | 6.8479 | 2.5301 | 6.8968 | 0.39244 | 0.034259 | 0.087297 | 5.2023 | -101.0698 | 5.2023 | -101.0698 | 5.2023 | -101.0698 | 15.6069
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1252.2798 | 13.1455 | 3.5721 | 32.2806 | -101.1533 | 0.93359 | 0.85723 | 1.0202 | 5.0989 | 2.0165 | 7.2033 | 2.6469 | 7.2582 | 0.70785 | 0.14163 | 0.20008 | 4.3818 | -101.1533 | 4.3818 | -101.1533 | 4.3818 | -101.1533 | 13.1455
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 689.4176 | 7.237 | 5.0357 | 17.4019 | -104.343 | 0.94644 | 0.88736 | 2.0989 | 10.6002 | 2.5091 | 12.635 | 4.0211 | 12.6756 | 0.83895 | 0.16612 | 0.19801 | 2.4123 | -104.343 | 2.4123 | -104.343 | 2.4123 | -104.343 | 7.237
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1206.4575 | 12.6645 | 3.1451 | 29.6766 | -98.571 | 0.95858 | 0.88769 | 1.5609 | 6.1203 | 2.2127 | 6.9593 | 2.8457 | 7.0204 | 0.87944 | 0.2243 | 0.25504 | 4.2215 | -98.571 | 4.2215 | -98.571 | 4.2215 | -98.571 | 12.6645
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 886.9028 | 9.3101 | 3.5539 | 21.4615 | -96.9187 | 0.78215 | 0.88921 | 2.7767 | 4.2147 | 3.1309 | 11.1267 | 3.5129 | 11.2095 | 0.37879 | 0.24955 | 0.65881 | 3.1034 | -96.9187 | 3.1034 | -96.9187 | 3.1034 | -96.9187 | 9.3101
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2027 | 906.5167 | 9.516 | 3.0889 | 21.9934 | -98.4155 | 0.84991 | 0.88228 | 2.3106 | 5.141 | 3.4575 | 10.6801 | 3.8628 | 10.6991 | 0.48136 | 0.21634 | 0.44944 | 3.172 | -98.4155 | 3.172 | -98.4155 | 3.172 | -98.4155 | 9.516
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1534.9403 | 16.1127 | 2.9943 | 40.1244 | -98.8594 | 0.87553 | 0.83137 | 0.67611 | 2.7326 | 2.174 | 6.5096 | 2.4441 | 6.5474 | 0.41978 | 0.10386 | 0.24742 | 5.3709 | -98.8594 | 5.3709 | -98.8594 | 5.3709 | -98.8594 | 16.1127
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 705.3309 | 7.4041 | 3.1926 | 16.6489 | -100.4203 | 0.88663 | 0.87906 | 2.2965 | 7.2025 | 4.3612 | 13.9237 | 4.6865 | 14.0308 | 0.51728 | 0.16493 | 0.31884 | 2.468 | -100.4203 | 2.468 | -100.4203 | 2.468 | -100.4203 | 7.4041
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1621.5099 | 17.0214 | 3.601 | 42.8461 | -96.7535 | 0.83462 | 0.84741 | 0.83248 | 2.5433 | 1.7091 | 6.1547 | 1.81 | 6.2318 | 0.41324 | 0.13526 | 0.32732 | 5.6738 | -96.7535 | 5.6738 | -96.7535 | 5.6738 | -96.7535 | 17.0214
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2027 | 1031.6241 | 10.8292 | 4.0902 | 25.9025 | -97.6044 | 0.8772 | 0.88067 | 1.8466 | 6.0269 | 2.1208 | 8.6743 | 2.6087 | 8.704 | 0.69481 | 0.21288 | 0.30639 | 3.6097 | -97.6044 | 3.6097 | -97.6044 | 3.6097 | -97.6044 | 10.8292
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1058.1553 | 11.1077 | 3.2497 | 24.6729 | -89.2942 | 0.74564 | 0.97177 | 3.9486 | 3.8164 | 2.764 | 8.9822 | 2.8562 | 9.0727 | 0.42488 | 0.4396 | 1.0346 | 3.7026 | -89.2942 | 3.7026 | -89.2942 | 3.7026 | -89.2942 | 11.1077
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1144.588 | 12.0151 | 5.5448 | 30.4624 | -94.2048 | 0.79126 | 0.96372 | 2.8775 | 4.6866 | 1.5006 | 8.3206 | 1.6111 | 8.3989 | 0.56326 | 0.34583 | 0.61398 | 4.005 | -94.2048 | 4.005 | -94.2048 | 4.005 | -94.2048 | 12.0151
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2027 | 971.9888 | 10.2032 | 6.6758 | 25.5034 | -96.6759 | 0.74871 | 0.87386 | 2.385 | 4.663 | 1.4502 | 9.6814 | 1.6495 | 9.7087 | 0.48165 | 0.24635 | 0.51147 | 3.4011 | -96.6759 | 3.4011 | -96.6759 | 3.4011 | -96.6759 | 10.2032
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1053.649 | 11.0604 | 3.8588 | 26.4814 | -97.2287 | 0.75905 | 0.89083 | 2.1658 | 2.7816 | 2.5663 | 9.9028 | 2.7161 | 9.9814 | 0.28089 | 0.2187 | 0.7786 | 3.6868 | -97.2287 | 3.6868 | -97.2287 | 3.6868 | -97.2287 | 11.0604
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1531.6205 | 16.0778 | 3.7734 | 40.3587 | -98.5566 | 0.83545 | 0.8388 | 0.96105 | 3.1444 | 1.6318 | 6.1576 | 1.83 | 6.2016 | 0.51065 | 0.15608 | 0.30564 | 5.3593 | -98.5566 | 5.3593 | -98.5566 | 5.3593 | -98.5566 | 16.0778
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 506.8271 | 5.3203 | 2.8658 | 11.748 | -102.6227 | 0.9602 | 0.86704 | 2.3198 | 13.546 | 6.1659 | 17.6699 | 6.5037 | 17.8178 | 0.76662 | 0.13128 | 0.17125 | 1.7734 | -102.6227 | 1.7734 | -102.6227 | 1.7734 | -102.6227 | 5.3203
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2027 | 1475.5134 | 15.4889 | 4.2453 | 38.7346 | -92.9034 | 0.84972 | 0.98138 | 2.5864 | 4.7319 | 1.3358 | 5.671 | 1.4763 | 5.7787 | 0.83439 | 0.45608 | 0.5466 | 5.163 | -92.9034 | 5.163 | -92.9034 | 5.163 | -92.9034 | 15.4889
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2027 | 1709.8685 | 17.949 | 6.0022 | 46.2953 | -97.6186 | 0.85729 | 0.85904 | 0.61553 | 3.5303 | 0.9028 | 5.4188 | 0.93978 | 5.4118 | 0.65149 | 0.11359 | 0.17436 | 5.983 | -97.6186 | 5.983 | -97.6186 | 5.983 | -97.6186 | 17.949
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1169.4548 | 12.2761 | 4.7317 | 31.1983 | -97.2712 | 0.79096 | 0.91045 | 2.0848 | 3.8104 | 1.7869 | 8.455 | 1.8828 | 8.5346 | 0.45067 | 0.24658 | 0.54715 | 4.092 | -97.2712 | 4.092 | -97.2712 | 4.092 | -97.2712 | 12.2761
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 976.0963 | 10.2464 | 5.8783 | 26.06 | -96.3405 | 0.75639 | 0.97538 | 3.6717 | 4.822 | 1.7125 | 10.0668 | 1.8034 | 10.1609 | 0.479 | 0.36474 | 0.76146 | 3.4155 | -96.3405 | 3.4155 | -96.3405 | 3.4155 | -96.3405 | 10.2464
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1011.3295 | 10.6162 | 3.8364 | 25.2331 | -97.5484 | 0.75878 | 0.87969 | 2.102 | 2.8014 | 2.6906 | 10.3223 | 2.8414 | 10.4017 | 0.2714 | 0.20364 | 0.75034 | 3.5387 | -97.5484 | 3.5387 | -97.5484 | 3.5387 | -97.5484 | 10.6162
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2027 | 1102.5322 | 11.5736 | 3.0599 | 27.1382 | -98.917 | 0.87878 | 0.85659 | 1.3951 | 4.4549 | 2.8555 | 8.7375 | 3.2454 | 8.7652 | 0.50987 | 0.15967 | 0.31316 | 3.8579 | -98.917 | 3.8579 | -98.917 | 3.8579 | -98.917 | 11.5736
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2027 | 1750.5025 | 18.3755 | 4.1876 | 46.7843 | -96.0639 | 0.76782 | 0.88753 | 1.193 | 1.7148 | 1.4303 | 5.9894 | 1.5218 | 6.0807 | 0.2863 | 0.19919 | 0.69572 | 6.1252 | -96.0639 | 6.1252 | -96.0639 | 6.1252 | -96.0639 | 18.3755
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2027 | 1873.1764 | 19.6633 | 4.2233 | 50.7844 | -95.3258 | 0.89623 | 0.9378 | 1.3582 | 4.0456 | 1.0392 | 4.3889 | 1.1193 | 4.4916 | 0.92179 | 0.30947 | 0.33573 | 6.5544 | -95.3258 | 6.5544 | -95.3258 | 6.5544 | -95.3258 | 19.6633
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 804.4126 | 8.4441 | 4.3525 | 20.2958 | -101.3718 | 0.84548 | 0.80212 | 0.56394 | 4.7138 | 2.9323 | 12.7625 | 3.2118 | 12.8311 | 0.36935 | 0.044187 | 0.11964 | 2.8147 | -101.3718 | 2.8147 | -101.3718 | 2.8147 | -101.3718 | 8.4441
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 721.4622 | 7.5734 | 7.0782 | 19.08 | -94.2356 | 0.72186 | 1.0067 | 5.9356 | 6.4842 | 1.9016 | 13.4598 | 1.9824 | 13.5633 | 0.48174 | 0.44099 | 0.91539 | 2.5245 | -94.2356 | 2.5245 | -94.2356 | 2.5245 | -94.2356 | 7.5734
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1275.4794 | 13.3891 | 4.3224 | 33.3622 | -99.7235 | 0.89115 | 0.86899 | 1.265 | 5.3536 | 1.548 | 6.6911 | 1.9076 | 6.7323 | 0.80012 | 0.18906 | 0.2363 | 4.463 | -99.7235 | 4.463 | -99.7235 | 4.463 | -99.7235 | 13.3891
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2027 | 877.1268 | 9.2074 | 5.0611 | 21.8078 | -96.8668 | 0.84733 | 0.87539 | 1.9177 | 5.9424 | 2.1806 | 11.0364 | 2.8571 | 10.9759 | 0.53844 | 0.17376 | 0.32271 | 3.0691 | -96.8668 | 3.0691 | -96.8668 | 3.0691 | -96.8668 | 9.2074
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2027 | 1566.7023 | 16.4461 | 3.1793 | 40.7087 | -96.5921 | 0.88225 | 0.90356 | 1.5498 | 3.8178 | 1.804 | 5.7356 | 2.0556 | 5.8324 | 0.66564 | 0.27021 | 0.40595 | 5.482 | -96.5921 | 5.482 | -96.5921 | 5.482 | -96.5921 | 16.4461
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1035.9339 | 10.8745 | 5.4419 | 27.8054 | -102.1635 | 0.85232 | 0.86054 | 1.0787 | 4.9495 | 1.741 | 9.474 | 2.0194 | 9.5511 | 0.52243 | 0.11386 | 0.21795 | 3.6248 | -102.1635 | 3.6248 | -102.1635 | 3.6248 | -102.1635 | 10.8745
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 756.7701 | 7.944 | 3.8333 | 18.6573 | -101.4191 | 0.96364 | 0.92923 | 3.076 | 10.8069 | 2.8132 | 10.7837 | 3.8048 | 10.8029 | 1.0021 | 0.28524 | 0.28463 | 2.648 | -101.4191 | 2.648 | -101.4191 | 2.648 | -101.4191 | 7.944
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1705.3891 | 17.9019 | 3.1484 | 45.2052 | -95.8237 | 0.89881 | 0.92121 | 1.5869 | 3.9694 | 1.5915 | 5.0107 | 1.7729 | 5.1151 | 0.7922 | 0.3167 | 0.39977 | 5.9673 | -95.8237 | 5.9673 | -95.8237 | 5.9673 | -95.8237 | 17.9019
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2027 | 1225.3298 | 12.8626 | 7.5972 | 34.5756 | -104.4491 | 0.89466 | 0.85335 | 0.098351 | 3.358 | 1.1868 | 9.0163 | 1.2694 | 9.1035 | 0.37244 | 0.010908 | 0.029288 | 4.2875 | -104.4491 | 4.2875 | -104.4491 | 4.2875 | -104.4491 | 12.8626
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1858.3917 | 19.5081 | 2.9484 | 48.621 | -98.6192 | 0.87132 | 0.80208 | 0.23448 | 1.6791 | 1.9118 | 5.6368 | 2.1993 | 5.6936 | 0.29788 | 0.041598 | 0.13965 | 6.5027 | -98.6192 | 6.5027 | -98.6192 | 6.5027 | -98.6192 | 19.5081
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1448.7128 | 15.2075 | 4.0429 | 38.3281 | -100.3475 | 0.86785 | 0.82547 | 0.69085 | 3.7751 | 1.5723 | 6.3566 | 1.7977 | 6.4077 | 0.59389 | 0.10868 | 0.183 | 5.0692 | -100.3475 | 5.0692 | -100.3475 | 5.0692 | -100.3475 | 15.2075
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2027 | 1469.4954 | 15.4257 | 3.1546 | 38.4305 | -96.8507 | 0.82894 | 0.88912 | 1.4847 | 2.7875 | 2.1446 | 6.7653 | 2.3915 | 6.7974 | 0.41203 | 0.21946 | 0.53264 | 5.1419 | -96.8507 | 5.1419 | -96.8507 | 5.1419 | -96.8507 | 15.4257
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2027 | 1433.2603 | 15.0453 | 4.1744 | 38.223 | -95.0719 | 0.88558 | 0.96983 | 2.355 | 5.4867 | 1.3328 | 5.5638 | 1.4086 | 5.6631 | 0.98614 | 0.42327 | 0.42922 | 5.0151 | -95.0719 | 5.0151 | -95.0719 | 5.0151 | -95.0719 | 15.0453
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 734.5623 | 7.7109 | 3.1308 | 16.4359 | -98.3353 | 0.92802 | 0.86171 | 2.3256 | 8.7004 | 3.808 | 11.922 | 5.0018 | 12.0131 | 0.72978 | 0.19507 | 0.2673 | 2.5703 | -98.3353 | 2.5703 | -98.3353 | 2.5703 | -98.3353 | 7.7109
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1313.7621 | 13.7909 | 5.1509 | 35.1105 | -96.7456 | 0.88943 | 0.93172 | 1.6669 | 5.6914 | 1.2529 | 6.4536 | 1.3414 | 6.5463 | 0.8819 | 0.25829 | 0.29288 | 4.597 | -96.7456 | 4.597 | -96.7456 | 4.597 | -96.7456 | 13.7909
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1597.0601 | 16.7648 | 3.0004 | 41.7878 | -98.1244 | 0.8586 | 0.8404 | 0.75415 | 2.3912 | 2.118 | 6.3549 | 2.3708 | 6.3904 | 0.37627 | 0.11867 | 0.31539 | 5.5883 | -98.1244 | 5.5883 | -98.1244 | 5.5883 | -98.1244 | 16.7648
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 767.536 | 8.057 | 2.8388 | 17.3738 | -96.897 | 0.87858 | 0.89489 | 3.0107 | 6.796 | 4.3304 | 12.293 | 4.908 | 12.3398 | 0.55283 | 0.24491 | 0.44301 | 2.6857 | -96.897 | 2.6857 | -96.897 | 2.6857 | -96.897 | 8.057
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 666.0563 | 4.9726 | 5.8553 | 12.1947 | -103.2412 | 0.86683 | 0.88851 | 2.6521 | 10.7685 | 5.7532 | 33.6869 | 6.0043 | 33.8184 | 0.31967 | 0.078728 | 0.24628 | 1.6575 | -103.2412 | 1.6575 | -103.2412 | 1.6575 | -103.2412 | 4.9726
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1003.6113 | 7.4927 | 13.8993 | 20.5095 | -100.5551 | 0.82914 | 0.91722 | 3.0025 | 10.6971 | 1.4195 | 19.7298 | 1.5475 | 19.85 | 0.54218 | 0.15218 | 0.28068 | 2.4976 | -100.5551 | 2.4976 | -100.5551 | 2.4976 | -100.5551 | 7.4927
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 653.6169 | 4.8797 | 8.0804 | 12.2062 | -99.6011 | 0.8372 | 0.87053 | 2.3006 | 9.5719 | 4.2715 | 34.5157 | 4.392 | 34.6448 | 0.27732 | 0.066654 | 0.24035 | 1.6266 | -99.6011 | 1.6266 | -99.6011 | 1.6266 | -99.6011 | 4.8797
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1779.9087 | 13.2883 | 5.3281 | 34.847 | -97.9584 | 0.90745 | 0.96123 | 1.8638 | 5.5441 | 2.2901 | 12.2017 | 2.5576 | 12.4138 | 0.45437 | 0.15275 | 0.33618 | 4.4294 | -97.9584 | 4.4294 | -97.9584 | 4.4294 | -97.9584 | 13.2883
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1375.788 | 10.2713 | 6.0955 | 26.5352 | -100.4342 | 0.91096 | 0.93338 | 1.1253 | 4.4251 | 2.9129 | 17.7559 | 3.1783 | 17.9804 | 0.24922 | 0.063377 | 0.2543 | 3.4238 | -100.4342 | 3.4238 | -100.4342 | 3.4238 | -100.4342 | 10.2713
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 1100.4859 | 8.2159 | 6.0378 | 21.6565 | -101.4965 | 0.89539 | 0.95859 | 3.9602 | 12.6693 | 2.7478 | 16.5903 | 3.0347 | 16.6969 | 0.76366 | 0.23871 | 0.31258 | 2.7386 | -101.4965 | 2.7386 | -101.4965 | 2.7386 | -101.4965 | 8.2159
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2027 | 1540.7442 | 11.5028 | 5.7392 | 29.9003 | -98.829 | 0.89822 | 0.95984 | 1.857 | 5.112 | 2.6212 | 15.0439 | 2.8895 | 15.2633 | 0.33981 | 0.12344 | 0.36326 | 3.8343 | -98.829 | 3.8343 | -98.829 | 3.8343 | -98.829 | 11.5028
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2655.04 | 11.4967 | 3.7493 | 29.6323 | -96.6442 | 1.0736 | 0.99927 | 2.8266 | 20.1304 | 5.421 | 20.325 | 5.5892 | 20.7455 | 0.99043 | 0.13907 | 0.14041 | 3.8322 | -96.6442 | 3.8322 | -96.6442 | 3.8322 | -96.6442 | 11.4967
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 4225.4838 | 18.2969 | 3.2988 | 46.562 | -91.4129 | 1.0206 | 0.96023 | 2.0917 | 10.0269 | 4.1303 | 13.6252 | 4.5508 | 14.0067 | 0.73591 | 0.15352 | 0.20861 | 6.099 | -91.4129 | 6.099 | -91.4129 | 6.099 | -91.4129 | 18.2969
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2450.3823 | 10.6105 | 3.1141 | 26.6977 | -96.591 | 1.0001 | 0.92204 | 1.1993 | 8.897 | 9.2603 | 28.8371 | 10.7895 | 29.044 | 0.30853 | 0.041589 | 0.1348 | 3.5368 | -96.591 | 3.5368 | -96.591 | 3.5368 | -96.591 | 10.6105
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2962.9849 | 12.8301 | 3.8025 | 32.4891 | -95.4739 | 0.98649 | 0.91882 | 1.0646 | 9.4845 | 5.8595 | 22.2807 | 6.3732 | 23.0046 | 0.42568 | 0.047782 | 0.11225 | 4.2767 | -95.4739 | 4.2767 | -95.4739 | 4.2767 | -95.4739 | 12.8301
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2027 | 2383.6517 | 10.3215 | 4.3115 | 26.0069 | -97.01 | 1.0025 | 0.936 | 1.5974 | 14.3721 | 6.1871 | 26.6756 | 6.9153 | 27.4601 | 0.53877 | 0.059881 | 0.11114 | 3.4405 | -97.01 | 3.4405 | -97.01 | 3.4405 | -97.01 | 10.3215
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2827.8062 | 12.2448 | 3.4921 | 31.0866 | -94.1841 | 0.99122 | 0.972 | 3.2833 | 12.1149 | 6.4031 | 22.3604 | 7.1676 | 22.9393 | 0.5418 | 0.14683 | 0.27101 | 4.0816 | -94.1841 | 4.0816 | -94.1841 | 4.0816 | -94.1841 | 12.2448
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 5162.004 | 22.3521 | 3.5644 | 57.092 | -90.6872 | 1.0269 | 0.98783 | 1.9786 | 10.0121 | 2.894 | 10.3152 | 2.8043 | 10.2781 | 0.97061 | 0.19182 | 0.19762 | 7.4507 | -90.6872 | 7.4507 | -90.6872 | 7.4507 | -90.6872 | 22.3521
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2777.0667 | 12.0251 | 3.7386 | 30.1971 | -94.3878 | 1.0173 | 0.9798 | 3.4148 | 15.525 | 5.5936 | 20.9126 | 6.2321 | 21.4526 | 0.74237 | 0.16329 | 0.21996 | 4.0084 | -94.3878 | 4.0084 | -94.3878 | 4.0084 | -94.3878 | 12.0251
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 4115.5107 | 17.8207 | 3.1067 | 45.2482 | -92.4926 | 0.98261 | 0.91513 | 1.2684 | 7.5956 | 4.9209 | 15.2878 | 5.0671 | 15.6623 | 0.49684 | 0.082971 | 0.167 | 5.9402 | -92.4926 | 5.9402 | -92.4926 | 5.9402 | -92.4926 | 17.8207
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2200.6807 | 9.5292 | 3.3365 | 24.0255 | -97.0901 | 1.0389 | 0.97803 | 4.0772 | 20.1552 | 7.9313 | 26.4624 | 8.5419 | 27.0449 | 0.76166 | 0.15408 | 0.20229 | 3.1764 | -97.0901 | 3.1764 | -97.0901 | 3.1764 | -97.0901 | 9.5292
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2027 | 2034.8391 | 8.8111 | 3.739 | 22.1647 | -99.3919 | 1.0264 | 0.92262 | 1.4872 | 16.2967 | 8.5545 | 31.9853 | 10.2601 | 32.4297 | 0.50951 | 0.046497 | 0.091258 | 2.937 | -99.3919 | 2.937 | -99.3919 | 2.937 | -99.3919 | 8.8111
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2326.6355 | 10.0746 | 3.1744 | 25.2597 | -97.2408 | 1.0015 | 0.91953 | 0.71575 | 8.0637 | 9.8641 | 31.3132 | 11.5549 | 31.4854 | 0.25752 | 0.022858 | 0.088762 | 3.3582 | -97.2408 | 3.3582 | -97.2408 | 3.3582 | -97.2408 | 10.0746
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2027 | 4725.3429 | 20.4613 | 3.0156 | 52.3255 | -90.8701 | 1.013 | 0.94888 | 1.7398 | 8.5976 | 4.0587 | 12.2394 | 4.18 | 12.6305 | 0.70245 | 0.14215 | 0.20236 | 6.8204 | -90.8701 | 6.8204 | -90.8701 | 6.8204 | -90.8701 | 20.4613
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 3150.8787 | 13.6437 | 3.494 | 34.6893 | -92.5994 | 1.0443 | 1.0116 | 4.0103 | 15.6991 | 4.9407 | 17.2629 | 5.5633 | 17.7635 | 0.90941 | 0.23231 | 0.25544 | 4.5479 | -92.5994 | 4.5479 | -92.5994 | 4.5479 | -92.5994 | 13.6437
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2027 | 3475.7312 | 15.0504 | 3.405 | 38.1616 | -94.0905 | 0.99466 | 0.93402 | 1.7023 | 10.4797 | 5.1564 | 17.5577 | 5.1804 | 17.9696 | 0.59687 | 0.096956 | 0.16244 | 5.0168 | -94.0905 | 5.0168 | -94.0905 | 5.0168 | -94.0905 | 15.0504
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 3222.2808 | 13.9529 | 3.089 | 35.7319 | -94.9782 | 1.0184 | 0.92296 | 1.0857 | 9.3194 | 6.6231 | 20.4589 | 7.127 | 20.9497 | 0.45552 | 0.053066 | 0.1165 | 4.651 | -94.9782 | 4.651 | -94.9782 | 4.651 | -94.9782 | 13.9529
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2316.8523 | 10.0323 | 3.3077 | 25.269 | -97.6973 | 1.0108 | 0.92431 | 1.793 | 13.2877 | 8.557 | 28.3039 | 9.5695 | 28.7249 | 0.46947 | 0.063348 | 0.13494 | 3.3441 | -97.6973 | 3.3441 | -97.6973 | 3.3441 | -97.6973 | 10.0323
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2027 | 2304.4491 | 9.9786 | 3.1934 | 25.0225 | -97.3015 | 1.004 | 0.92158 | 0.83603 | 8.5155 | 9.8497 | 31.4539 | 11.6114 | 31.629 | 0.27073 | 0.02658 | 0.098178 | 3.3262 | -97.3015 | 3.3262 | -97.3015 | 3.3262 | -97.3015 | 9.9786
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 340.9482 | 3.579 | 5.2206 | 8.7836 | -102.1892 | 0.74601 | 0.84697 | 5.3052 | 9.1302 | 5.7286 | 29.9067 | 6.3594 | 29.8428 | 0.30529 | 0.17739 | 0.58105 | 1.193 | -102.1892 | 1.193 | -102.1892 | 1.193 | -102.1892 | 3.579
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1466.5144 | 15.3944 | 6.1347 | 39.8382 | -99.6374 | 0.86921 | 0.83815 | 0.39089 | 3.8298 | 1.0676 | 6.5497 | 1.1546 | 6.5453 | 0.58472 | 0.059681 | 0.10207 | 5.1315 | -99.6374 | 5.1315 | -99.6374 | 5.1315 | -99.6374 | 15.3944
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1356.615 | 14.2408 | 5.8863 | 36.51 | -98.933 | 0.85036 | 0.84109 | 0.6158 | 3.9176 | 1.2126 | 7.138 | 1.3076 | 7.1228 | 0.54884 | 0.086271 | 0.15719 | 4.7469 | -98.933 | 4.7469 | -98.933 | 4.7469 | -98.933 | 14.2408
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 4871.1327 | 21.0926 | 3.7911 | 53.869 | -90.9449 | 1.0371 | 1.0056 | 2.2646 | 11.4685 | 2.7582 | 10.4565 | 2.6551 | 10.3718 | 1.0968 | 0.21657 | 0.19746 | 7.0309 | -90.9449 | 7.0309 | -90.9449 | 7.0309 | -90.9449 | 21.0926
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1201.0996 | 12.6083 | 3.6824 | 30.6582 | -100.2848 | 0.86409 | 0.84696 | 1.0052 | 3.6263 | 2.2601 | 8.3226 | 2.7132 | 8.4105 | 0.43572 | 0.12078 | 0.2772 | 4.2028 | -100.2848 | 4.2028 | -100.2848 | 4.2028 | -100.2848 | 12.6083
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 435.488 | 4.5714 | 3.209 | 10.2195 | -103.2177 | 0.92105 | 0.87488 | 3.5968 | 15.7251 | 6.2583 | 20.0828 | 6.5439 | 20.1593 | 0.78301 | 0.1791 | 0.22873 | 1.5238 | -103.2177 | 1.5238 | -103.2177 | 1.5238 | -103.2177 | 4.5714
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 756.8994 | 7.9454 | 3.5735 | 18.2769 | -99.8913 | 0.76739 | 0.81958 | 1.883 | 3.6484 | 3.7486 | 13.3957 | 4.0859 | 13.4538 | 0.27235 | 0.14056 | 0.51611 | 2.6485 | -99.8913 | 2.6485 | -99.8913 | 2.6485 | -99.8913 | 7.9454
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 905.4013 | 9.5042 | 3.7354 | 22.8373 | -99.4419 | 0.7863 | 0.86497 | 2.2237 | 4.0007 | 2.9518 | 11.0262 | 3.297 | 11.0695 | 0.36284 | 0.20168 | 0.55583 | 3.1681 | -99.4419 | 3.1681 | -99.4419 | 3.1681 | -99.4419 | 9.5042
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 212.1681 | 2.2272 | 2.3363 | 4.5997 | -103.361 | 1.0386 | 0.91823 | 9.0594 | 41.9578 | 16.0192 | 37.4248 | 17.0134 | 37.5107 | 1.1211 | 0.24207 | 0.21592 | 0.7424 | -103.361 | 0.7424 | -103.361 | 0.7424 | -103.361 | 2.2272
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1712.6679 | 17.9784 | 4.8196 | 46.706 | -97.3773 | 0.85371 | 0.86299 | 0.7491 | 2.989 | 1.1754 | 5.6648 | 1.2995 | 5.7496 | 0.52765 | 0.13224 | 0.25062 | 5.9928 | -97.3773 | 5.9928 | -97.3773 | 5.9928 | -97.3773 | 17.9784
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 741.4488 | 7.7832 | 13.0087 | 21.0267 | -101.9457 | 0.93187 | 0.94347 | 1.3439 | 12.5469 | 0.78776 | 10.2477 | 0.85881 | 10.3135 | 1.2244 | 0.13114 | 0.10711 | 2.5944 | -101.9457 | 2.5944 | -101.9457 | 2.5944 | -101.9457 | 7.7832
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1341.289 | 14.0799 | 4.9466 | 36.0627 | -96.2865 | 0.82979 | 0.90401 | 1.611 | 4.0113 | 1.4318 | 7.0825 | 1.5894 | 7.169 | 0.56636 | 0.22746 | 0.40162 | 4.6933 | -96.2865 | 4.6933 | -96.2865 | 4.6933 | -96.2865 | 14.0799
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1189.4952 | 12.4865 | 4.0605 | 31.1234 | -101.9877 | 0.91195 | 0.85701 | 0.9764 | 5.2303 | 1.8883 | 7.6675 | 2.356 | 7.749 | 0.68214 | 0.12734 | 0.18668 | 4.1622 | -101.9877 | 4.1622 | -101.9877 | 4.1622 | -101.9877 | 12.4865
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 489.0599 | 5.1338 | 3.4237 | 10.7449 | -99.2358 | 0.96391 | 0.89205 | 4.3177 | 16.129 | 4.7506 | 16.2647 | 6.8157 | 16.4015 | 0.99166 | 0.26546 | 0.2677 | 1.7113 | -99.2358 | 1.7113 | -99.2358 | 1.7113 | -99.2358 | 5.1338
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 400.6998 | 4.2063 | 3.8873 | 8.9128 | -98.4119 | 0.95514 | 0.94284 | 7.4306 | 21.4658 | 4.7757 | 18.5648 | 6.9827 | 18.8377 | 1.1563 | 0.40025 | 0.34616 | 1.4021 | -98.4119 | 1.4021 | -98.4119 | 1.4021 | -98.4119 | 4.2063
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 961.342 | 10.0915 | 3.9042 | 24.6055 | -102.2514 | 0.94727 | 0.88476 | 1.7156 | 7.6256 | 2.2763 | 8.8869 | 3.1398 | 8.9081 | 0.85807 | 0.19305 | 0.22498 | 3.3638 | -102.2514 | 3.3638 | -102.2514 | 3.3638 | -102.2514 | 10.0915
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 298.8556 | 3.1372 | 4.3485 | 7.1894 | -103.232 | 1.0155 | 0.98486 | 9.4698 | 32.9974 | 5.6534 | 24.584 | 8.4459 | 24.5545 | 1.3422 | 0.3852 | 0.28699 | 1.0457 | -103.232 | 1.0457 | -103.232 | 1.0457 | -103.232 | 3.1372
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 619.4954 | 6.503 | 5.876 | 16.354 | -98.871 | 0.81521 | 0.91061 | 3.1718 | 7.4093 | 2.819 | 16.5646 | 2.9521 | 16.6436 | 0.4473 | 0.19148 | 0.42808 | 2.1677 | -98.871 | 2.1677 | -98.871 | 2.1677 | -98.871 | 6.503
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 764.7287 | 8.0276 | 5.2549 | 19.5555 | -102.9276 | 0.9131 | 0.88216 | 1.9589 | 8.7308 | 2.2432 | 11.7876 | 3.3575 | 11.8358 | 0.74068 | 0.16618 | 0.22436 | 2.6759 | -102.9276 | 2.6759 | -102.9276 | 2.6759 | -102.9276 | 8.0276
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 733.8664 | 7.7036 | 4.586 | 18.7379 | -100.9293 | 0.84677 | 0.8867 | 3.1949 | 8.2195 | 2.615 | 11.9924 | 3.6358 | 11.945 | 0.68539 | 0.26641 | 0.38869 | 2.5679 | -100.9293 | 2.5679 | -100.9293 | 2.5679 | -100.9293 | 7.7036
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1017.0974 | 10.6768 | 3.1644 | 25.6586 | -100.8368 | 0.89447 | 0.83479 | 1.0685 | 4.927 | 2.9809 | 9.4327 | 3.4909 | 9.4924 | 0.52234 | 0.11328 | 0.21687 | 3.5589 | -100.8368 | 3.5589 | -100.8368 | 3.5589 | -100.8368 | 10.6768
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 512.1043 | 5.3757 | 4.7534 | 12.2476 | -102.8396 | 0.9334 | 0.89297 | 3.1388 | 13.3553 | 3.7144 | 17.6562 | 5.691 | 17.6993 | 0.75641 | 0.17778 | 0.23503 | 1.7919 | -102.8396 | 1.7919 | -102.8396 | 1.7919 | -102.8396 | 5.3757
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 609.0887 | 6.3938 | 5.2343 | 15.3564 | -105.1293 | 0.93536 | 0.87973 | 2.081 | 11.267 | 2.8327 | 14.8274 | 4.4758 | 14.8317 | 0.75988 | 0.14035 | 0.1847 | 2.1313 | -105.1293 | 2.1313 | -105.1293 | 2.1313 | -105.1293 | 6.3938
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1184.178 | 12.4306 | 4.7628 | 30.7058 | -92.1126 | 0.8115 | 0.97339 | 3.2219 | 5.2289 | 1.5539 | 7.4011 | 1.7816 | 7.5011 | 0.7065 | 0.43533 | 0.61617 | 4.1435 | -92.1126 | 4.1435 | -92.1126 | 4.1435 | -92.1126 | 12.4306
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 376.5748 | 3.953 | 4.3797 | 9.1709 | -103.1927 | 0.94187 | 0.92957 | 6.5052 | 20.3313 | 5.1222 | 22.4336 | 7.8828 | 22.181 | 0.90629 | 0.28998 | 0.31996 | 1.3177 | -103.1927 | 1.3177 | -103.1927 | 1.3177 | -103.1927 | 3.953
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1472.2532 | 15.4547 | 4.8018 | 39.6579 | -96.4543 | 0.83945 | 0.89109 | 1.2811 | 3.6099 | 1.3515 | 6.4897 | 1.5039 | 6.577 | 0.55626 | 0.19741 | 0.35489 | 5.1516 | -96.4543 | 5.1516 | -96.4543 | 5.1516 | -96.4543 | 15.4547
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 471.1654 | 4.946 | 3.4304 | 10.2845 | -99.4873 | 1.019 | 0.9414 | 5.5718 | 20.4065 | 4.3677 | 14.983 | 6.4981 | 15.1306 | 1.362 | 0.37188 | 0.27304 | 1.6487 | -99.4873 | 1.6487 | -99.4873 | 1.6487 | -99.4873 | 4.946
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 598.1292 | 6.2787 | 4.242 | 15.0708 | -98.5389 | 0.72846 | 0.89073 | 4.2706 | 4.991 | 4.0369 | 17.1245 | 4.1543 | 17.1982 | 0.29146 | 0.24939 | 0.85566 | 2.0929 | -98.5389 | 2.0929 | -98.5389 | 2.0929 | -98.5389 | 6.2787
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1466.2686 | 15.3918 | 4.78 | 39.4795 | -96.5514 | 0.8408 | 0.88794 | 1.2518 | 3.6207 | 1.3628 | 6.5142 | 1.5204 | 6.6011 | 0.55582 | 0.19217 | 0.34574 | 5.1306 | -96.5514 | 5.1306 | -96.5514 | 5.1306 | -96.5514 | 15.3918
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 957.9712 | 10.0561 | 3.7862 | 24.487 | -101.6703 | 0.97877 | 0.91901 | 2.3487 | 8.8129 | 2.1724 | 8.2253 | 3.1164 | 8.1885 | 1.0714 | 0.28554 | 0.2665 | 3.352 | -101.6703 | 3.352 | -101.6703 | 3.352 | -101.6703 | 10.0561
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 452.9946 | 4.7552 | 2.3716 | 9.5279 | -98.2827 | 0.92364 | 0.83027 | 1.3545 | 7.6891 | 9.8545 | 23.3707 | 11.545 | 23.2409 | 0.329 | 0.057956 | 0.17616 | 1.5851 | -98.2827 | 1.5851 | -98.2827 | 1.5851 | -98.2827 | 4.7552
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 819.0287 | 8.5976 | 4.3928 | 20.7906 | -103.2375 | 0.95641 | 0.89314 | 1.9308 | 9.1963 | 2.3851 | 10.4771 | 3.5318 | 10.5026 | 0.87775 | 0.18429 | 0.20995 | 2.8659 | -103.2375 | 2.8659 | -103.2375 | 2.8659 | -103.2375 | 8.5976
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 641.2645 | 6.7315 | 4.5152 | 16.0414 | -105.509 | 0.94486 | 0.87441 | 2.0893 | 10.7076 | 3.0847 | 13.928 | 4.8048 | 13.8887 | 0.76879 | 0.15001 | 0.19512 | 2.2438 | -105.509 | 2.2438 | -105.509 | 2.2438 | -105.509 | 6.7315
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 920.6056 | 9.6639 | 3.6377 | 23.1019 | -101.4208 | 0.93524 | 0.88122 | 1.7657 | 7.2772 | 2.6674 | 9.7034 | 3.526 | 9.6998 | 0.74996 | 0.18196 | 0.24263 | 3.2213 | -101.4208 | 3.2213 | -101.4208 | 3.2213 | -101.4208 | 9.6639
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 439.0488 | 4.6088 | 3.335 | 9.8538 | -102.3129 | 0.88321 | 0.80576 | 1.968 | 11.1745 | 6.4069 | 21.3672 | 8.0513 | 21.3806 | 0.52297 | 0.092106 | 0.17612 | 1.5363 | -102.3129 | 1.5363 | -102.3129 | 1.5363 | -102.3129 | 4.6088
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 339.8544 | 3.5675 | 2.7178 | 7.3942 | -101.1425 | 0.91692 | 0.81506 | 3.2957 | 17.7599 | 9.4521 | 25.689 | 10.9394 | 25.6907 | 0.69134 | 0.12829 | 0.18557 | 1.1892 | -101.1425 | 1.1892 | -101.1425 | 1.1892 | -101.1425 | 3.5675
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 714.3927 | 7.4992 | 5.8971 | 18.6435 | -93.1731 | 0.75521 | 0.99345 | 5.6706 | 7.2648 | 2.2505 | 13.2715 | 2.3467 | 13.3474 | 0.5474 | 0.42728 | 0.78056 | 2.4997 | -93.1731 | 2.4997 | -93.1731 | 2.4997 | -93.1731 | 7.4992
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 504.3523 | 5.2943 | 7.1447 | 12.8526 | -98.0267 | 0.73925 | 0.87233 | 5.7533 | 11.0081 | 2.2988 | 16.424 | 3.0008 | 16.4703 | 0.67025 | 0.3503 | 0.52264 | 1.7648 | -98.0267 | 1.7648 | -98.0267 | 1.7648 | -98.0267 | 5.2943
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 498.4976 | 5.2329 | 4.1733 | 12.0968 | -100.3345 | 0.75968 | 0.85022 | 3.3899 | 5.5365 | 5.0255 | 20.9732 | 5.2743 | 21.0508 | 0.26398 | 0.16163 | 0.61227 | 1.7443 | -100.3345 | 1.7443 | -100.3345 | 1.7443 | -100.3345 | 5.2329
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 313.8746 | 3.2948 | 3.1787 | 7.6245 | -106.094 | 0.93026 | 0.85146 | 2.1234 | 17.7459 | 9.8989 | 31.4658 | 9.3001 | 31.8192 | 0.56397 | 0.067482 | 0.11965 | 1.0983 | -106.094 | 1.0983 | -106.094 | 1.0983 | -106.094 | 3.2948
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 599.0514 | 6.2884 | 4.5 | 14.7939 | -99.4229 | 0.7471 | 0.86605 | 3.4376 | 5.1614 | 3.8045 | 17.1201 | 3.9958 | 17.1959 | 0.30148 | 0.2008 | 0.66602 | 2.0961 | -99.4229 | 2.0961 | -99.4229 | 2.0961 | -99.4229 | 6.2884
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 911.1219 | 9.5643 | 3.2018 | 22.5418 | -100.629 | 0.87895 | 0.84193 | 1.3564 | 5.1948 | 3.3335 | 10.6734 | 3.8429 | 10.7331 | 0.48671 | 0.12708 | 0.2611 | 3.1881 | -100.629 | 3.1881 | -100.629 | 3.1881 | -100.629 | 9.5643
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1461.9409 | 15.3464 | 4.4645 | 38.8077 | -96.7559 | 0.75454 | 0.8871 | 1.537 | 2.1823 | 1.5772 | 7.0414 | 1.6695 | 7.1301 | 0.30992 | 0.21829 | 0.70433 | 5.1155 | -96.7559 | 5.1155 | -96.7559 | 5.1155 | -96.7559 | 15.3464
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1495.7498 | 15.7013 | 4.346 | 40.3229 | -95.8674 | 0.89478 | 0.95855 | 1.9613 | 5.2521 | 1.2424 | 5.3995 | 1.3321 | 5.5033 | 0.97271 | 0.36323 | 0.37342 | 5.2338 | -95.8674 | 5.2338 | -95.8674 | 5.2338 | -95.8674 | 15.7013
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 947.5608 | 9.9468 | 3.6607 | 23.792 | -99.3484 | 0.89132 | 0.90682 | 2.6026 | 6.6632 | 2.565 | 9.3899 | 3.3219 | 9.4347 | 0.70962 | 0.27717 | 0.39059 | 3.3156 | -99.3484 | 3.3156 | -99.3484 | 3.3156 | -99.3484 | 9.9468
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 398.919 | 4.1876 | 4.5572 | 9.7913 | -105.0854 | 0.95297 | 0.89077 | 3.917 | 18.5113 | 4.7839 | 21.801 | 7.5303 | 21.5745 | 0.8491 | 0.17967 | 0.2116 | 1.3959 | -105.0854 | 1.3959 | -105.0854 | 1.3959 | -105.0854 | 4.1876
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 610.3941 | 6.4075 | 5.3915 | 16.6511 | -107.2803 | 1.0647 | 1.0045 | 1.8121 | 18.8065 | 2.097 | 11.3057 | 2.3679 | 11.3335 | 1.6635 | 0.16029 | 0.096357 | 2.1358 | -107.2803 | 2.1358 | -107.2803 | 2.1358 | -107.2803 | 6.4075
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 442.0261 | 4.6401 | 3.1125 | 9.6189 | -98.0891 | 0.87355 | 0.823 | 2.8138 | 10.7115 | 6.8294 | 21.2567 | 8.5343 | 21.4582 | 0.50391 | 0.13237 | 0.26269 | 1.5467 | -98.0891 | 1.5467 | -98.0891 | 1.5467 | -98.0891 | 4.6401
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1159.0785 | 12.1672 | 5.0491 | 30.9629 | -97.639 | 0.88697 | 0.92046 | 1.7361 | 6.155 | 1.4869 | 7.5074 | 1.606 | 7.6072 | 0.81987 | 0.23125 | 0.28206 | 4.0557 | -97.639 | 4.0557 | -97.639 | 4.0557 | -97.639 | 12.1672
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1260.1226 | 13.2279 | 3.4002 | 33.3054 | -101.0597 | 0.87555 | 0.8249 | 0.6981 | 3.5629 | 2.309 | 7.8512 | 2.6225 | 7.8901 | 0.45381 | 0.088917 | 0.19593 | 4.4093 | -101.0597 | 4.4093 | -101.0597 | 4.4093 | -101.0597 | 13.2279
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 442.1218 | 4.6411 | 3.3479 | 9.6343 | -99.5645 | 0.93195 | 0.87138 | 4.2273 | 15.9357 | 5.6512 | 18.9194 | 7.4921 | 19.07 | 0.84229 | 0.22344 | 0.26528 | 1.547 | -99.5645 | 1.547 | -99.5645 | 1.547 | -99.5645 | 4.6411
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 867.7573 | 6.4784 | 15.0465 | 17.7332 | -103.1953 | 0.8784 | 0.87202 | 1.0874 | 17.6028 | 1.2275 | 18.4695 | 1.3514 | 18.5857 | 0.95307 | 0.058877 | 0.061776 | 2.1595 | -103.1953 | 2.1595 | -103.1953 | 2.1595 | -103.1953 | 6.4784
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 629.5585 | 4.7001 | 6.9262 | 11.7699 | -104.1514 | 0.85494 | 0.87694 | 2.2798 | 9.6343 | 5.2233 | 36.1777 | 5.7251 | 36.463 | 0.2663 | 0.063016 | 0.23663 | 1.5667 | -104.1514 | 1.5667 | -104.1514 | 1.5667 | -104.1514 | 4.7001
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 3149.221 | 13.6365 | 2.6865 | 34.7589 | -93.3337 | 1.0434 | 0.93492 | 2.3969 | 11.451 | 6.9964 | 18.7955 | 8.65 | 19.6245 | 0.60924 | 0.12752 | 0.20932 | 4.5455 | -93.3337 | 4.5455 | -93.3337 | 4.5455 | -93.3337 | 13.6365
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1615.653 | 6.996 | 2.8665 | 17.181 | -99.6359 | 0.98626 | 0.91297 | 1.2522 | 10.3792 | 15.7068 | 45.0234 | 17.8547 | 44.9772 | 0.23053 | 0.027812 | 0.12065 | 2.332 | -99.6359 | 2.332 | -99.6359 | 2.332 | -99.6359 | 6.996
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1308.4122 | 5.6656 | 3.4768 | 14.2105 | -102.6868 | 1.0341 | 0.94253 | 5.014 | 28.529 | 13.6424 | 47.4317 | 17.3485 | 47.2584 | 0.60147 | 0.10571 | 0.17575 | 1.8885 | -102.6868 | 1.8885 | -102.6868 | 1.8885 | -102.6868 | 5.6656
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 2591.5721 | 11.2218 | 2.7744 | 28.5741 | -94.6078 | 1.0574 | 0.97104 | 4.0822 | 16.1695 | 7.9018 | 21.9229 | 9.6731 | 22.8697 | 0.73756 | 0.18621 | 0.25246 | 3.7406 | -94.6078 | 3.7406 | -94.6078 | 3.7406 | -94.6078 | 11.2218
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1579.4649 | 6.8393 | 2.8754 | 16.7663 | -99.8751 | 0.98864 | 0.91529 | 0.7614 | 9.1068 | 16.3972 | 47.149 | 18.7201 | 47.0398 | 0.19315 | 0.016149 | 0.083607 | 2.2798 | -99.8751 | 2.2798 | -99.8751 | 2.2798 | -99.8751 | 6.8393
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 493.9371 | 5.185 | 6.981 | 13.622 | -106.8561 | 1.1448 | 1.1186 | 3.2922 | 27.9675 | 1.7448 | 12.1802 | 2.0367 | 12.2147 | 2.2961 | 0.27029 | 0.11771 | 1.7283 | -106.8561 | 1.7283 | -106.8561 | 1.7283 | -106.8561 | 5.185
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 551.8465 | 5.7929 | 6.509 | 15.346 | -108.2629 | 1.1855 | 1.1265 | 1.7252 | 26.4268 | 1.5659 | 10.1923 | 1.8557 | 10.2269 | 2.5928 | 0.16927 | 0.065283 | 1.931 | -108.2629 | 1.931 | -108.2629 | 1.931 | -108.2629 | 5.7929
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 797.6199 | 8.3728 | 6.7235 | 21.9778 | -103.2382 | 0.89731 | 0.96415 | 2.6575 | 8.6016 | 1.771 | 11.907 | 2.048 | 11.9401 | 0.7224 | 0.22319 | 0.30896 | 2.7909 | -103.2382 | 2.7909 | -103.2382 | 2.7909 | -103.2382 | 8.3728
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 908.3816 | 9.5355 | 6.3708 | 25.1732 | -104.2592 | 0.91948 | 0.93298 | 1.6 | 7.5558 | 1.644 | 10.4739 | 1.92 | 10.507 | 0.72139 | 0.15276 | 0.21176 | 3.1785 | -104.2592 | 3.1785 | -104.2592 | 3.1785 | -104.2592 | 9.5355
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 608.6918 | 6.3896 | 4.6633 | 14.9562 | -97.7073 | 0.8108 | 0.85412 | 2.8641 | 7.6937 | 3.3807 | 15.765 | 4.0907 | 15.7119 | 0.48802 | 0.18168 | 0.37227 | 2.1299 | -97.7073 | 2.1299 | -97.7073 | 2.1299 | -97.7073 | 6.3896
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 709.7686 | 7.4506 | 6.5524 | 18.169 | -96.592 | 0.77237 | 0.81476 | 1.7588 | 5.5704 | 2.0863 | 13.6706 | 2.4979 | 13.6609 | 0.40748 | 0.12866 | 0.31574 | 2.4835 | -96.592 | 2.4835 | -96.592 | 2.4835 | -96.592 | 7.4506
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 381.3353 | 4.003 | 18.0004 | 10.9059 | -104.922 | 0.94667 | 0.96345 | 2.2535 | 25.0716 | 1.1212 | 20.1827 | 1.1553 | 20.2563 | 1.2422 | 0.11165 | 0.089881 | 1.3343 | -104.922 | 1.3343 | -104.922 | 1.3343 | -104.922 | 4.003
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 439.5875 | 4.6145 | 5.6905 | 11.2912 | -103.8783 | 0.73323 | 0.73483 | 1.0949 | 5.0658 | 4.0022 | 22.7748 | 4.5714 | 22.7601 | 0.22243 | 0.048076 | 0.21614 | 1.5382 | -103.8783 | 1.5382 | -103.8783 | 1.5382 | -103.8783 | 4.6145
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 494.568 | 5.1916 | 4.1377 | 12.5864 | -97.7991 | 0.79628 | 0.90518 | 5.9539 | 11.5643 | 4.2771 | 17.6973 | 4.4064 | 17.7835 | 0.65345 | 0.33643 | 0.51485 | 1.7305 | -97.7991 | 1.7305 | -97.7991 | 1.7305 | -97.7991 | 5.1916
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 400.8348 | 4.2077 | 4.7389 | 9.8386 | -102.8311 | 0.84727 | 0.84845 | 2.2914 | 9.1996 | 5.6222 | 26.6431 | 6.5402 | 26.6904 | 0.34529 | 0.086004 | 0.24908 | 1.4026 | -102.8311 | 1.4026 | -102.8311 | 1.4026 | -102.8311 | 4.2077
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 792.6523 | 8.3207 | 5.6222 | 20.8124 | -96.8951 | 0.69127 | 0.97781 | 4.8021 | 3.6443 | 2.3682 | 13.3144 | 2.5919 | 13.3543 | 0.27371 | 0.36067 | 1.3177 | 2.7736 | -96.8951 | 2.7736 | -96.8951 | 2.7736 | -96.8951 | 8.3207
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1473.3878 | 15.4666 | 3.5002 | 39.2732 | -99.1618 | 0.83942 | 0.8036 | 0.37144 | 2.1494 | 2.0314 | 7.1104 | 2.1443 | 7.1694 | 0.30229 | 0.05224 | 0.17281 | 5.1555 | -99.1618 | 5.1555 | -99.1618 | 5.1555 | -99.1618 | 15.4666
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1444.9639 | 15.1682 | 3.5002 | 38.4404 | -98.9238 | 0.83456 | 0.81098 | 0.48265 | 2.2284 | 2.0637 | 7.2233 | 2.1775 | 7.2819 | 0.3085 | 0.066818 | 0.21659 | 5.0561 | -98.9238 | 5.0561 | -98.9238 | 5.0561 | -98.9238 | 15.1682
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1220.8676 | 12.8158 | 3.8588 | 32.5643 | -98.9372 | 0.9803 | 0.96406 | 2.0478 | 7.7649 | 1.5642 | 6.0358 | 1.7923 | 6.173 | 1.2865 | 0.33928 | 0.26372 | 4.2719 | -98.9372 | 4.2719 | -98.9372 | 4.2719 | -98.9372 | 12.8158
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1355.2568 | 14.2265 | 3.747 | 35.6641 | -96.1066 | 0.81018 | 0.8614 | 1.305 | 3.0252 | 1.9431 | 7.2809 | 2.0776 | 7.358 | 0.41549 | 0.17924 | 0.43139 | 4.7422 | -96.1066 | 4.7422 | -96.1066 | 4.7422 | -96.1066 | 14.2265
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1611.8364 | 16.9199 | 3.803 | 42.1876 | -95.439 | 0.75028 | 0.89625 | 1.4309 | 1.4635 | 1.7428 | 6.6277 | 1.9652 | 6.6688 | 0.22081 | 0.21589 | 0.97773 | 5.64 | -95.439 | 5.64 | -95.439 | 5.64 | -95.439 | 16.9199
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 778.4729 | 8.1718 | 5.9591 | 21.1186 | -102.7586 | 0.84025 | 0.86251 | 1.6825 | 7.3551 | 1.9983 | 11.9081 | 2.109 | 11.9631 | 0.61766 | 0.14129 | 0.22876 | 2.7239 | -102.7586 | 2.7239 | -102.7586 | 2.7239 | -102.7586 | 8.1718
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 433.4039 | 4.5496 | 4.5163 | 10.5782 | -101.7696 | 0.84225 | 0.85832 | 2.7226 | 8.8524 | 5.3825 | 24.309 | 6.3076 | 24.3484 | 0.36416 | 0.112 | 0.30756 | 1.5165 | -101.7696 | 1.5165 | -101.7696 | 1.5165 | -101.7696 | 4.5496
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 953.984 | 10.0142 | 4.1967 | 24.2064 | -101.8307 | 0.8949 | 0.83225 | 1.2409 | 6.2975 | 2.2341 | 9.3757 | 3.2648 | 9.3404 | 0.67168 | 0.13235 | 0.19704 | 3.3381 | -101.8307 | 3.3381 | -101.8307 | 3.3381 | -101.8307 | 10.0142
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 976.9003 | 10.2548 | 4.239 | 25.6998 | -93.6457 | 0.82014 | 1.0113 | 5.0106 | 7.3009 | 1.9218 | 8.1466 | 1.9929 | 8.2427 | 0.89619 | 0.61506 | 0.6863 | 3.4183 | -93.6457 | 3.4183 | -93.6457 | 3.4183 | -93.6457 | 10.2548
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 477.8442 | 5.0161 | 3.0511 | 10.3983 | -77.8072 | 0.88714 | 1.1716 | 18.9985 | 16.6577 | 4.4969 | 13.7207 | 4.7216 | 13.8565 | 1.2141 | 1.3847 | 1.1405 | 1.672 | -77.8072 | 1.672 | -77.8072 | 1.672 | -77.8072 | 5.0161
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 386.7901 | 4.0602 | 3.1893 | 8.3982 | -92.9693 | 0.89539 | 0.98553 | 9.0227 | 17.2322 | 7.2943 | 23.2638 | 7.5984 | 23.5428 | 0.74073 | 0.38784 | 0.5236 | 1.3534 | -92.9693 | 1.3534 | -92.9693 | 1.3534 | -92.9693 | 4.0602
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1886.2135 | 19.8001 | 3.6556 | 50.2818 | -96.8457 | 0.7882 | 0.84855 | 0.70426 | 1.1498 | 1.5763 | 5.7624 | 1.7988 | 5.8033 | 0.19953 | 0.12222 | 0.61251 | 6.6 | -96.8457 | 6.6 | -96.8457 | 6.6 | -96.8457 | 19.8001
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 410.6636 | 4.3108 | 4.677 | 10.2032 | -105.8212 | 0.95743 | 0.89976 | 4.0679 | 18.5243 | 4.4951 | 21.0236 | 7.1733 | 20.7248 | 0.88112 | 0.19349 | 0.2196 | 1.4369 | -105.8212 | 1.4369 | -105.8212 | 1.4369 | -105.8212 | 4.3108
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 380.9032 | 3.9984 | 2.6928 | 8.2543 | -99.7257 | 0.9036 | 0.86845 | 3.2227 | 10.0448 | 10.3229 | 27.7974 | 12.0104 | 27.6678 | 0.36136 | 0.11593 | 0.32083 | 1.3328 | -99.7257 | 1.3328 | -99.7257 | 1.3328 | -99.7257 | 3.9984
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 500.551 | 5.2544 | 5.2089 | 12.4382 | -98.5179 | 0.8066 | 0.75979 | 0.63862 | 6.5643 | 3.8419 | 20.0121 | 4.9975 | 19.9442 | 0.32802 | 0.031912 | 0.097287 | 1.7515 | -98.5179 | 1.7515 | -98.5179 | 1.7515 | -98.5179 | 5.2544
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 383.2029 | 4.0226 | 17.2873 | 10.9077 | -104.5918 | 0.93778 | 0.95569 | 2.3667 | 24.2281 | 1.1777 | 20.3596 | 1.2934 | 20.4521 | 1.19 | 0.11625 | 0.097685 | 1.3409 | -104.5918 | 1.3409 | -104.5918 | 1.3409 | -104.5918 | 4.0226
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 802.2629 | 8.4216 | 5.1306 | 20.9768 | -100.8091 | 0.86187 | 0.91667 | 2.9452 | 7.9864 | 2.1911 | 11.2414 | 2.9791 | 11.3187 | 0.71044 | 0.26199 | 0.36877 | 2.8072 | -100.8091 | 2.8072 | -100.8091 | 2.8072 | -100.8091 | 8.4216
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 334.5856 | 3.5122 | 6.4452 | 8.1126 | -98.518 | 0.99132 | 1.0073 | 9.4217 | 31.2881 | 3.1904 | 20.5624 | 5.5355 | 20.4256 | 1.5216 | 0.4582 | 0.30113 | 1.1707 | -98.518 | 1.1707 | -98.518 | 1.1707 | -98.518 | 3.5122
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1286.8388 | 13.5083 | 3.5932 | 33.2202 | -101.2712 | 0.83626 | 0.77386 | 0.36528 | 2.7895 | 2.1438 | 7.7031 | 2.5456 | 7.718 | 0.36213 | 0.047419 | 0.13095 | 4.5028 | -101.2712 | 4.5028 | -101.2712 | 4.5028 | -101.2712 | 13.5083
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 793.2632 | 8.3271 | 4.8673 | 20.2608 | -95.5624 | 0.81364 | 0.95556 | 4.294 | 8.0309 | 2.2591 | 10.9956 | 2.3489 | 11.1159 | 0.73038 | 0.39052 | 0.53469 | 2.7757 | -95.5624 | 2.7757 | -95.5624 | 2.7757 | -95.5624 | 8.3271
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 428.4996 | 4.4981 | 4.2586 | 10.3637 | -100.875 | 0.86692 | 0.84456 | 3.348 | 14.8507 | 4.7375 | 20.1749 | 5.5046 | 20.2315 | 0.7361 | 0.16595 | 0.22544 | 1.4994 | -100.875 | 1.4994 | -100.875 | 1.4994 | -100.875 | 4.4981
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1179.2743 | 12.3792 | 3.9109 | 30.2937 | -103.2533 | 0.92279 | 0.80754 | 0.3221 | 4.3658 | 2.1015 | 8.2188 | 2.926 | 8.2714 | 0.5312 | 0.039191 | 0.073777 | 4.1264 | -103.2533 | 4.1264 | -103.2533 | 4.1264 | -103.2533 | 12.3792
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1086.02 | 11.4003 | 3.2906 | 28.207 | -101.5986 | 0.89552 | 0.83284 | 0.8906 | 4.6877 | 2.6881 | 8.8457 | 3.0747 | 8.9161 | 0.52994 | 0.10068 | 0.18999 | 3.8001 | -101.5986 | 3.8001 | -101.5986 | 3.8001 | -101.5986 | 11.4003
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 413.2152 | 4.3376 | 2.5343 | 8.8307 | -98.9897 | 0.91227 | 0.85317 | 2.3802 | 8.8829 | 10.1141 | 25.6326 | 11.8068 | 25.5021 | 0.34655 | 0.09286 | 0.26796 | 1.4459 | -98.9897 | 1.4459 | -98.9897 | 1.4459 | -98.9897 | 4.3376
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1079.6216 | 11.3331 | 2.9776 | 26.1231 | -97.1165 | 0.96504 | 0.89728 | 1.6655 | 7.8578 | 2.4096 | 7.1747 | 2.5209 | 7.2385 | 1.0952 | 0.23214 | 0.21196 | 3.7777 | -97.1165 | 3.7777 | -97.1165 | 3.7777 | -97.1165 | 11.3331
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 429.8644 | 4.5124 | 4.7549 | 10.4709 | -100.1057 | 0.83467 | 0.82037 | 2.648 | 11.0049 | 4.6784 | 22.2454 | 6.2402 | 22.09 | 0.4947 | 0.11904 | 0.24062 | 1.5041 | -100.1057 | 1.5041 | -100.1057 | 1.5041 | -100.1057 | 4.5124
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 947.7265 | 9.9485 | 3.4422 | 22.3166 | -90.9216 | 0.74068 | 0.95048 | 4.0578 | 4.2202 | 2.9164 | 10.039 | 3.0093 | 10.1269 | 0.42038 | 0.4042 | 0.96151 | 3.3162 | -90.9216 | 3.3162 | -90.9216 | 3.3162 | -90.9216 | 9.9485
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1240.1709 | 13.0184 | 3.4558 | 32.1723 | -100.1611 | 0.81946 | 0.81011 | 0.97683 | 3.227 | 2.2511 | 7.7793 | 2.5764 | 7.7821 | 0.41481 | 0.12557 | 0.30271 | 4.3395 | -100.1611 | 4.3395 | -100.1611 | 4.3395 | -100.1611 | 13.0184
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 863.1971 | 9.0612 | 4.277 | 21.6012 | -91.729 | 0.85088 | 1.0298 | 5.8581 | 8.7449 | 2.1255 | 9.0907 | 2.4565 | 9.2069 | 0.96195 | 0.6444 | 0.66989 | 3.0204 | -91.729 | 3.0204 | -91.729 | 3.0204 | -91.729 | 9.0612
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1017.5609 | 10.6816 | 4.2957 | 27.0295 | -98.6898 | 0.79189 | 0.8899 | 2.1232 | 4.0291 | 2.2911 | 9.8418 | 2.4048 | 9.9008 | 0.40938 | 0.21573 | 0.52696 | 3.5605 | -98.6898 | 3.5605 | -98.6898 | 3.5605 | -98.6898 | 10.6816
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 897.6566 | 9.423 | 5.4141 | 23.8411 | -98.2153 | 0.76026 | 0.95467 | 3.6765 | 4.8618 | 2.0487 | 11.0917 | 2.2727 | 11.1343 | 0.43833 | 0.33146 | 0.7562 | 3.141 | -98.2153 | 3.141 | -98.2153 | 3.141 | -98.2153 | 9.423
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 420.8599 | 4.4179 | 4.5134 | 10.1638 | -101.3974 | 0.8176 | 0.77364 | 0.57262 | 5.308 | 5.6773 | 25.6239 | 8.13 | 25.2951 | 0.20715 | 0.022347 | 0.10788 | 1.4726 | -101.3974 | 1.4726 | -101.3974 | 1.4726 | -101.3974 | 4.4179
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 657.5221 | 6.9022 | 6.8708 | 17.3837 | -95.1268 | 0.73625 | 1.0085 | 6.5447 | 7.6909 | 2.1072 | 14.4782 | 2.1977 | 14.5827 | 0.5312 | 0.45204 | 0.85097 | 2.3007 | -95.1268 | 2.3007 | -95.1268 | 2.3007 | -95.1268 | 6.9022
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 738.5437 | 7.7527 | 4.278 | 18.5671 | -99.3002 | 0.91554 | 0.95247 | 3.9497 | 11.6259 | 2.3981 | 10.2589 | 2.7027 | 10.3296 | 1.1333 | 0.385 | 0.33973 | 2.5842 | -99.3002 | 2.5842 | -99.3002 | 2.5842 | -99.3002 | 7.7527
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 402.5684 | 4.2259 | 3.5327 | 9.7553 | -102.0721 | 0.85916 | 0.86886 | 2.7233 | 7.7547 | 7.7962 | 27.5414 | 8.7475 | 27.4789 | 0.28157 | 0.098879 | 0.35118 | 1.4086 | -102.0721 | 1.4086 | -102.0721 | 1.4086 | -102.0721 | 4.2259
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 500.1221 | 5.2499 | 9.6189 | 14.1647 | -105.0357 | 0.83736 | 0.83623 | 0.75309 | 7.3031 | 2.2585 | 21.7245 | 2.2954 | 21.7965 | 0.33617 | 0.034665 | 0.10312 | 1.75 | -105.0357 | 1.75 | -105.0357 | 1.75 | -105.0357 | 5.2499
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1219.4787 | 12.8012 | 3.8746 | 32.5623 | -99.0057 | 0.98184 | 0.96498 | 2.0397 | 7.811 | 1.5561 | 6.0293 | 1.7815 | 6.1662 | 1.2955 | 0.3383 | 0.26113 | 4.2671 | -99.0057 | 4.2671 | -99.0057 | 4.2671 | -99.0057 | 12.8012
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1158.4328 | 12.1604 | 6.997 | 32.5434 | -105.1701 | 0.89186 | 0.84553 | 0.096502 | 3.3834 | 1.3664 | 9.5604 | 1.5019 | 9.6429 | 0.35389 | 0.010094 | 0.028523 | 4.0535 | -105.1701 | 4.0535 | -105.1701 | 4.0535 | -105.1701 | 12.1604
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1512.1074 | 15.873 | 2.8421 | 38.5893 | -99.8149 | 0.88356 | 0.79662 | 0.2239 | 2.0535 | 2.4432 | 6.9439 | 2.9599 | 6.9314 | 0.29573 | 0.032244 | 0.10903 | 5.291 | -99.8149 | 5.291 | -99.8149 | 5.291 | -99.8149 | 15.873
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 994.1379 | 10.4357 | 3.8999 | 25.5272 | -102.0687 | 0.86835 | 0.82581 | 1.0074 | 5.7382 | 2.3396 | 9.1243 | 2.5159 | 9.1687 | 0.62889 | 0.11041 | 0.17556 | 3.4786 | -102.0687 | 3.4786 | -102.0687 | 3.4786 | -102.0687 | 10.4357
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1115.3773 | 11.7084 | 4.8157 | 29.7782 | -94.7466 | 0.8546 | 0.98766 | 3.4705 | 6.8994 | 1.4848 | 7.1503 | 1.58 | 7.265 | 0.96491 | 0.48536 | 0.50301 | 3.9028 | -94.7466 | 3.9028 | -94.7466 | 3.9028 | -94.7466 | 11.7084
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 531.0475 | 3.9647 | 7.0629 | 9.9497 | -105.6225 | 0.89156 | 0.88396 | 1.9365 | 15.125 | 5.9687 | 42.1562 | 6.1902 | 42.2649 | 0.35878 | 0.045937 | 0.12804 | 1.3216 | -105.6225 | 1.3216 | -105.6225 | 1.3216 | -105.6225 | 3.9647
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1362.5821 | 10.1727 | 5.3355 | 26.4635 | -100.4947 | 0.90655 | 0.94526 | 2.1182 | 6.0114 | 3.1258 | 16.6779 | 3.9984 | 16.7473 | 0.36044 | 0.12701 | 0.35236 | 3.3909 | -100.4947 | 3.3909 | -100.4947 | 3.3909 | -100.4947 | 10.1727
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1117.8608 | 8.3457 | 5.8771 | 21.4966 | -102.8065 | 0.91926 | 0.92676 | 1.1219 | 4.5978 | 3.8113 | 22.3995 | 4.6763 | 22.4913 | 0.20526 | 0.050085 | 0.244 | 2.7819 | -102.8065 | 2.7819 | -102.8065 | 2.7819 | -102.8065 | 8.3457
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 698.2965 | 5.2133 | 8.4543 | 13.9826 | -97.5395 | 0.84938 | 1.1041 | 14.4293 | 22.3416 | 2.9137 | 24.6337 | 3.1329 | 24.7311 | 0.90695 | 0.58575 | 0.64585 | 1.7378 | -97.5395 | 1.7378 | -97.5395 | 1.7378 | -97.5395 | 5.2133
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1220.7824 | 9.114 | 5.615 | 23.5766 | -101.3784 | 0.90561 | 0.94659 | 1.9577 | 5.4204 | 3.4963 | 19.6315 | 4.3706 | 19.7118 | 0.27611 | 0.099724 | 0.36118 | 3.038 | -101.3784 | 3.038 | -101.3784 | 3.038 | -101.3784 | 9.114
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1515.6959 | 6.5632 | 4.2959 | 16.91 | -101.3285 | 1.0769 | 1.0156 | 5.0815 | 35.5817 | 8.4656 | 36.3678 | 9.0764 | 36.8055 | 0.97838 | 0.13972 | 0.14281 | 2.1877 | -101.3285 | 2.1877 | -101.3285 | 2.1877 | -101.3285 | 6.5632
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 2416.7499 | 10.4648 | 4.1807 | 26.5918 | -96.7542 | 0.98363 | 0.92374 | 1.0963 | 10.783 | 6.6853 | 27.9493 | 7.3854 | 28.9965 | 0.38581 | 0.039226 | 0.10167 | 3.4883 | -96.7542 | 3.4883 | -96.7542 | 3.4883 | -96.7542 | 10.4648
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 2030.7994 | 8.7936 | 4.6068 | 22.2421 | -97.8734 | 0.99481 | 0.93466 | 1.5295 | 15.1555 | 7.021 | 32.3439 | 7.9219 | 33.4477 | 0.46857 | 0.047288 | 0.10092 | 2.9312 | -97.8734 | 2.9312 | -97.8734 | 2.9312 | -97.8734 | 8.7936
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1913.4092 | 8.2853 | 4.0229 | 21.0606 | -97.9644 | 0.97993 | 0.95781 | 4.0587 | 14.9038 | 8.737 | 35.1484 | 11.3094 | 35.3447 | 0.42403 | 0.11547 | 0.27232 | 2.7618 | -97.9644 | 2.7618 | -97.9644 | 2.7618 | -97.9644 | 8.2853
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1489.3093 | 6.4489 | 5.0094 | 16.2735 | -98.2214 | 1.0349 | 1.0101 | 6.0825 | 32.2831 | 7.6182 | 38.1624 | 9.0813 | 39.2924 | 0.84594 | 0.15938 | 0.18841 | 2.1496 | -98.2214 | 2.1496 | -98.2214 | 2.1496 | -98.2214 | 6.4489
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 3121.4185 | 13.5161 | 3.4552 | 34.4242 | -94.949 | 0.96309 | 0.9004 | 1.5581 | 10.1684 | 5.7136 | 19.7415 | 5.9519 | 20.1631 | 0.51508 | 0.078926 | 0.15323 | 4.5054 | -94.949 | 4.5054 | -94.949 | 4.5054 | -94.949 | 13.5161
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1395.3351 | 6.042 | 4.1644 | 15.2755 | -102.9274 | 1.0121 | 0.92437 | 1.6505 | 19.2892 | 11.9469 | 49.7523 | 15.3525 | 49.8587 | 0.38771 | 0.033175 | 0.085568 | 2.014 | -102.9274 | 2.014 | -102.9274 | 2.014 | -102.9274 | 6.042
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1589.0391 | 6.8807 | 2.866 | 16.8661 | -99.8278 | 0.98691 | 0.9143 | 0.6545 | 8.7025 | 16.4001 | 47.0028 | 18.6584 | 46.8939 | 0.18515 | 0.013925 | 0.075208 | 2.2936 | -99.8278 | 2.2936 | -99.8278 | 2.2936 | -99.8278 | 6.8807
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 3919.6278 | 16.9725 | 2.4121 | 43.512 | -91.3155 | 1.0224 | 0.92291 | 1.7487 | 8.7351 | 6.1934 | 14.9392 | 6.8572 | 15.8805 | 0.58471 | 0.11705 | 0.20019 | 5.6575 | -91.3155 | 5.6575 | -91.3155 | 5.6575 | -91.3155 | 16.9725
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 2753.5469 | 11.9232 | 3.694 | 30.325 | -96.0717 | 0.96929 | 0.91114 | 1.8436 | 12.5868 | 5.9587 | 22.0115 | 6.0575 | 22.4643 | 0.57183 | 0.083756 | 0.14647 | 3.9744 | -96.0717 | 3.9744 | -96.0717 | 3.9744 | -96.0717 | 11.9232
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 2796.3573 | 12.1086 | 3.1292 | 30.897 | -96.1148 | 1.0171 | 0.91734 | 1.0627 | 10.0403 | 7.6611 | 23.9727 | 8.5394 | 24.4464 | 0.41882 | 0.04433 | 0.10584 | 4.0362 | -96.1148 | 4.0362 | -96.1148 | 4.0362 | -96.1148 | 12.1086
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1503.2338 | 6.5092 | 3.8668 | 16.4766 | -101.9208 | 1.0046 | 0.92964 | 2.1988 | 17.6201 | 11.9157 | 46.0753 | 14.6886 | 46.1602 | 0.38242 | 0.047722 | 0.12479 | 2.1697 | -101.9208 | 2.1697 | -101.9208 | 2.1697 | -101.9208 | 6.5092
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 2478.2366 | 10.7311 | 3.9512 | 27.658 | -96.8748 | 1.092 | 1.0241 | 3.3466 | 23.4728 | 5.2808 | 20.8656 | 5.4628 | 21.2918 | 1.125 | 0.16039 | 0.14257 | 3.577 | -96.8748 | 3.577 | -96.8748 | 3.577 | -96.8748 | 10.7311
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2027 | 1324.5647 | 5.7355 | 5.5482 | 14.425 | -97.9355 | 1.0648 | 1.0569 | 8.6459 | 41.7476 | 7.3158 | 40.59 | 9.1954 | 41.8918 | 1.0285 | 0.21301 | 0.2071 | 1.9118 | -97.9355 | 1.9118 | -97.9355 | 1.9118 | -97.9355 | 5.7355
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 751.8901 | 7.8928 | 5.5139 | 20.4023 | -104.995 | 1.0479 | 1.0188 | 2.389 | 15.0068 | 1.6797 | 9.2616 | 1.9662 | 9.2955 | 1.6203 | 0.25794 | 0.15919 | 2.6309 | -104.995 | 2.6309 | -104.995 | 2.6309 | -104.995 | 7.8928
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 897.8032 | 9.4245 | 4.8531 | 24.5306 | -106.717 | 1.1037 | 1.0081 | 0.89361 | 13.5286 | 1.503 | 7.294 | 1.7875 | 7.328 | 1.8547 | 0.12251 | 0.066054 | 3.1415 | -106.717 | 3.1415 | -106.717 | 3.1415 | -106.717 | 9.4245
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1083.2643 | 11.3713 | 5.264 | 29.3865 | -101.6955 | 0.87063 | 0.92905 | 1.9189 | 5.4327 | 1.6974 | 8.935 | 1.973 | 8.9678 | 0.60802 | 0.21476 | 0.35321 | 3.7904 | -101.6955 | 3.7904 | -101.6955 | 3.7904 | -101.6955 | 11.3713
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1302.4972 | 13.6727 | 4.7803 | 35.5043 | -102.7192 | 0.90173 | 0.8802 | 0.87203 | 4.3935 | 1.5717 | 7.5129 | 1.8463 | 7.5457 | 0.5848 | 0.11607 | 0.19848 | 4.5576 | -102.7192 | 4.5576 | -102.7192 | 4.5576 | -102.7192 | 13.6727
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 928.1313 | 9.7429 | 4.2726 | 23.1497 | -97.9989 | 0.84192 | 0.86812 | 2.0887 | 5.9062 | 2.3165 | 9.8975 | 2.8822 | 9.9 | 0.59674 | 0.21104 | 0.35365 | 3.2476 | -97.9989 | 3.2476 | -97.9989 | 3.2476 | -97.9989 | 9.7429
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1585.2858 | 16.6412 | 3.0131 | 41.0906 | -98.3401 | 0.84775 | 0.84402 | 0.865 | 2.3794 | 2.1063 | 6.3465 | 2.387 | 6.3903 | 0.37492 | 0.1363 | 0.36353 | 5.5471 | -98.3401 | 5.5471 | -98.3401 | 5.5471 | -98.3401 | 16.6412
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1228.7127 | 12.8981 | 8.2657 | 34.4573 | -94.553 | 0.85281 | 0.99704 | 2.8855 | 6.9582 | 0.75028 | 6.2016 | 0.75986 | 6.21 | 1.122 | 0.46528 | 0.41469 | 4.2994 | -94.553 | 4.2994 | -94.553 | 4.2994 | -94.553 | 12.8981
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1191.1093 | 12.5034 | 5.1697 | 30.394 | -98.7464 | 0.82099 | 0.82852 | 1.1416 | 4.1856 | 1.5058 | 7.7844 | 1.9407 | 7.8189 | 0.53769 | 0.14665 | 0.27274 | 4.1678 | -98.7464 | 4.1678 | -98.7464 | 4.1678 | -98.7464 | 12.5034
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2028 | 1447.4989 | 15.1948 | 4.331 | 38.8211 | -98.1943 | 0.82139 | 0.91104 | 1.6643 | 3.6453 | 1.51 | 6.5399 | 1.6192 | 6.6206 | 0.5574 | 0.25448 | 0.45655 | 5.0649 | -98.1943 | 5.0649 | -98.1943 | 5.0649 | -98.1943 | 15.1948
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1081.6445 | 11.3543 | 6.9112 | 29.0571 | -99.7463 | 0.79664 | 0.82319 | 0.95575 | 4.3031 | 1.2778 | 8.8308 | 1.3491 | 8.8517 | 0.48728 | 0.10823 | 0.22211 | 3.7848 | -99.7463 | 3.7848 | -99.7463 | 3.7848 | -99.7463 | 11.3543
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 670.9658 | 7.0433 | 2.9517 | 15.5956 | -100.6649 | 0.93875 | 0.88593 | 2.8984 | 10.3304 | 4.3437 | 12.8213 | 5.0938 | 12.9106 | 0.80573 | 0.22606 | 0.28056 | 2.3478 | -100.6649 | 2.3478 | -100.6649 | 2.3478 | -100.6649 | 7.0433
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2028 | 1112.0002 | 11.673 | 3.6553 | 27.8297 | -98.1677 | 0.76733 | 0.86125 | 1.6641 | 2.5056 | 2.5537 | 9.3347 | 2.7095 | 9.4178 | 0.26842 | 0.17827 | 0.66415 | 3.891 | -98.1677 | 3.891 | -98.1677 | 3.891 | -98.1677 | 11.673
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1391.2827 | 14.6047 | 3.5497 | 35.8215 | -96.4457 | 0.75307 | 0.89031 | 1.7152 | 2.0716 | 2.0849 | 7.4007 | 2.1601 | 7.4842 | 0.27992 | 0.23176 | 0.82796 | 4.8682 | -96.4457 | 4.8682 | -96.4457 | 4.8682 | -96.4457 | 14.6047
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1233.0147 | 12.9433 | 3.4735 | 31.7048 | -96.1616 | 0.797 | 0.94008 | 2.7453 | 3.9644 | 2.1791 | 7.5691 | 2.3362 | 7.6508 | 0.52376 | 0.3627 | 0.69249 | 4.3144 | -96.1616 | 4.3144 | -96.1616 | 4.3144 | -96.1616 | 12.9433
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 722.3257 | 7.5825 | 5.1814 | 17.9998 | -99.1537 | 0.83545 | 0.86101 | 1.9263 | 6.4252 | 2.6674 | 13.821 | 3.2772 | 13.7895 | 0.46488 | 0.13938 | 0.29981 | 2.5275 | -99.1537 | 2.5275 | -99.1537 | 2.5275 | -99.1537 | 7.5825
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2028 | 462.6906 | 4.857 | 3.2206 | 11.1444 | -103.9362 | 1.0039 | 0.9671 | 5.107 | 20.6332 | 5.0969 | 16.4152 | 5.2183 | 16.5539 | 1.257 | 0.31112 | 0.24752 | 1.619 | -103.9362 | 1.619 | -103.9362 | 1.619 | -103.9362 | 4.857
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2028 | 2015.8037 | 21.1605 | 5.1944 | 56.2271 | -98.0723 | 0.84173 | 0.85422 | 0.56478 | 2.3848 | 0.94112 | 4.8885 | 1.0094 | 4.9554 | 0.48784 | 0.11553 | 0.23682 | 7.0535 | -98.0723 | 7.0535 | -98.0723 | 7.0535 | -98.0723 | 21.1605
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2028 | 802.5106 | 8.4242 | 12.01 | 22.763 | -101.8861 | 0.92305 | 0.9558 | 1.5859 | 10.403 | 0.88836 | 10.6692 | 0.95982 | 10.7437 | 0.97505 | 0.14865 | 0.15245 | 2.8081 | -101.8861 | 2.8081 | -101.8861 | 2.8081 | -101.8861 | 8.4242
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 838.2901 | 8.7998 | 6.1917 | 22.1942 | -95.7314 | 0.67721 | 0.98875 | 4.7988 | 3.58 | 2.0179 | 12.4944 | 2.0873 | 12.5848 | 0.28653 | 0.38408 | 1.3405 | 2.9333 | -95.7314 | 2.9333 | -95.7314 | 2.9333 | -95.7314 | 8.7998
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2028 | 1531.5921 | 16.0775 | 5.4918 | 42.1836 | -96.9039 | 0.80994 | 0.90289 | 1.3984 | 3.308 | 1.1498 | 6.3142 | 1.2186 | 6.3803 | 0.5239 | 0.22147 | 0.42273 | 5.3592 | -96.9039 | 5.3592 | -96.9039 | 5.3592 | -96.9039 | 16.0775
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1551.8486 | 16.2902 | 3.1312 | 40.4025 | -98.4466 | 0.8568 | 0.85656 | 1.0628 | 2.8948 | 1.9978 | 6.2553 | 2.3026 | 6.2975 | 0.46277 | 0.1699 | 0.36714 | 5.4301 | -98.4466 | 5.4301 | -98.4466 | 5.4301 | -98.4466 | 16.2902
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1821.9155 | 19.1252 | 3.6481 | 48.9137 | -98.6582 | 0.84316 | 0.80519 | 0.30771 | 1.8859 | 1.5528 | 5.6646 | 1.6484 | 5.7435 | 0.33292 | 0.054321 | 0.16317 | 6.3751 | -98.6582 | 6.3751 | -98.6582 | 6.3751 | -98.6582 | 19.1252
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1772.7849 | 18.6094 | 3.6507 | 47.4636 | -98.3772 | 0.83722 | 0.81415 | 0.41978 | 1.9752 | 1.5874 | 5.7952 | 1.6838 | 5.8736 | 0.34084 | 0.072436 | 0.21252 | 6.2031 | -98.3772 | 6.2031 | -98.3772 | 6.2031 | -98.3772 | 18.6094
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1792.1433 | 18.8126 | 3.0354 | 47.5144 | -94.7156 | 0.85401 | 0.92563 | 1.7364 | 3.2727 | 1.6155 | 4.9037 | 1.7679 | 4.9978 | 0.66739 | 0.3541 | 0.53058 | 6.2709 | -94.7156 | 6.2709 | -94.7156 | 6.2709 | -94.7156 | 18.8126
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 826.7232 | 8.6783 | 3.1259 | 19.1873 | -99.4865 | 0.97959 | 0.90882 | 2.8381 | 10.0528 | 2.9996 | 9.3765 | 4.0423 | 9.4632 | 1.0721 | 0.30268 | 0.28231 | 2.8928 | -99.4865 | 2.8928 | -99.4865 | 2.8928 | -99.4865 | 8.6783
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 813.9486 | 8.5442 | 3.4755 | 19.4044 | -96.3054 | 0.80233 | 0.92008 | 4.0023 | 6.1026 | 3.2103 | 11.1574 | 3.7692 | 11.2407 | 0.54695 | 0.35871 | 0.65583 | 2.8481 | -96.3054 | 2.8481 | -96.3054 | 2.8481 | -96.3054 | 8.5442
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1652.123 | 17.3428 | 3.4202 | 43.2927 | -95.9546 | 0.81002 | 0.85833 | 1.0642 | 2.338 | 1.7557 | 6.005 | 1.8614 | 6.076 | 0.38934 | 0.17723 | 0.4552 | 5.7809 | -95.9546 | 5.7809 | -95.9546 | 5.7809 | -95.9546 | 17.3428
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2028 | 1819.728 | 19.1022 | 4.1617 | 48.4494 | -94.7502 | 0.73279 | 0.91242 | 1.4315 | 1.4011 | 1.3961 | 5.8102 | 1.4647 | 5.9007 | 0.24114 | 0.24637 | 1.0217 | 6.3674 | -94.7502 | 6.3674 | -94.7502 | 6.3674 | -94.7502 | 19.1022
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1310.5294 | 13.757 | 3.993 | 34.204 | -96.8783 | 0.7935 | 0.89513 | 1.8551 | 3.4243 | 1.8443 | 7.3642 | 1.9325 | 7.4281 | 0.46499 | 0.25191 | 0.54176 | 4.5857 | -96.8783 | 4.5857 | -96.8783 | 4.5857 | -96.8783 | 13.757
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 853.9813 | 8.9645 | 4.7221 | 21.0881 | -98.0695 | 0.84334 | 0.85888 | 1.6954 | 5.6281 | 2.439 | 11.5172 | 3.0545 | 11.4798 | 0.48867 | 0.14721 | 0.30124 | 2.9882 | -98.0695 | 2.9882 | -98.0695 | 2.9882 | -98.0695 | 8.9645
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2028 | 1320.3256 | 13.8598 | 3.3403 | 34.0928 | -100.6818 | 0.91107 | 0.8544 | 1.1328 | 4.5473 | 2.0511 | 6.8512 | 2.5864 | 6.8858 | 0.66373 | 0.16535 | 0.24912 | 4.6199 | -100.6818 | 4.6199 | -100.6818 | 4.6199 | -100.6818 | 13.8598
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2028 | 1334.2581 | 14.0061 | 3.7891 | 34.6005 | -99.3882 | 0.84952 | 0.86051 | 1.413 | 3.9738 | 1.8162 | 6.8819 | 2.2755 | 6.9215 | 0.57743 | 0.20532 | 0.35557 | 4.6687 | -99.3882 | 4.6687 | -99.3882 | 4.6687 | -99.3882 | 14.0061
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1534.0435 | 16.1033 | 3.8676 | 40.9 | -94.2696 | 0.79234 | 0.96247 | 2.4538 | 3.5536 | 1.5228 | 5.8897 | 1.5895 | 5.9737 | 0.60336 | 0.41663 | 0.69052 | 5.3678 | -94.2696 | 5.3678 | -94.2696 | 5.3678 | -94.2696 | 16.1033
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 732.3501 | 7.6877 | 3.9921 | 18.308 | -102.1887 | 1.0091 | 0.97274 | 3.8565 | 13.3313 | 2.4963 | 9.9656 | 3.5826 | 9.9641 | 1.3377 | 0.38698 | 0.28928 | 2.5626 | -102.1887 | 2.5626 | -102.1887 | 2.5626 | -102.1887 | 7.6877
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2028 | 1333.7722 | 14.001 | 5.3635 | 35.6759 | -96.9763 | 0.80349 | 0.89386 | 1.4539 | 3.3055 | 1.4106 | 7.5658 | 1.4796 | 7.6331 | 0.4369 | 0.19217 | 0.43985 | 4.667 | -96.9763 | 4.667 | -96.9763 | 4.667 | -96.9763 | 14.001
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 515.7996 | 5.4145 | 3.1739 | 11.3394 | -78.1209 | 0.87483 | 1.1799 | 17.6462 | 15.1524 | 4.1187 | 13.0724 | 4.1894 | 13.186 | 1.1591 | 1.3499 | 1.1646 | 1.8048 | -78.1209 | 1.8048 | -78.1209 | 1.8048 | -78.1209 | 5.4145
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 395.7273 | 4.1541 | 3.2813 | 8.5358 | -88.3912 | 0.87783 | 0.98052 | 9.0919 | 17.0013 | 6.8332 | 22.4218 | 6.9017 | 22.5515 | 0.75825 | 0.40549 | 0.53477 | 1.3847 | -88.3912 | 1.3847 | -88.3912 | 1.3847 | -88.3912 | 4.1541
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1301.8681 | 13.6661 | 3.3819 | 33.5927 | -100.6894 | 0.90803 | 0.85717 | 1.1821 | 4.6007 | 2.0573 | 6.9575 | 2.588 | 6.9934 | 0.66126 | 0.1699 | 0.25694 | 4.5554 | -100.6894 | 4.5554 | -100.6894 | 4.5554 | -100.6894 | 13.6661
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2028 | 1279.6125 | 13.4324 | 3.8623 | 33.4432 | -98.4735 | 0.81319 | 0.88376 | 1.9121 | 3.9594 | 1.8598 | 7.183 | 2.1642 | 7.2223 | 0.55122 | 0.2662 | 0.48293 | 4.4775 | -98.4735 | 4.4775 | -98.4735 | 4.4775 | -98.4735 | 13.4324
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1264.9572 | 13.2786 | 2.9463 | 31.9002 | -99.6188 | 0.89437 | 0.84223 | 1.0935 | 4.1776 | 2.5075 | 7.3878 | 2.8983 | 7.4133 | 0.56548 | 0.14802 | 0.26176 | 4.4262 | -99.6188 | 4.4262 | -99.6188 | 4.4262 | -99.6188 | 13.2786
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1516.3821 | 15.9179 | 3.0584 | 39.1606 | -98.0502 | 0.84164 | 0.85909 | 1.1088 | 2.6196 | 2.1437 | 6.5562 | 2.4316 | 6.6014 | 0.39957 | 0.16912 | 0.42326 | 5.306 | -98.0502 | 5.306 | -98.0502 | 5.306 | -98.0502 | 15.9179
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1154.8212 | 12.1225 | 4.0539 | 29.9618 | -102.8341 | 0.93723 | 0.85949 | 1.0567 | 5.928 | 1.8771 | 7.6096 | 2.5797 | 7.6593 | 0.77902 | 0.13887 | 0.17826 | 4.0408 | -102.8341 | 4.0408 | -102.8341 | 4.0408 | -102.8341 | 12.1225
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2028 | 2177.3537 | 22.8563 | 4.0209 | 59.435 | -96.598 | 0.77441 | 0.86057 | 0.70301 | 1.0867 | 1.2298 | 4.945 | 1.2985 | 5.0354 | 0.21975 | 0.14217 | 0.64694 | 7.6188 | -96.598 | 7.6188 | -96.598 | 7.6188 | -96.598 | 22.8563
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2028 | 1413.0704 | 14.8334 | 5.7266 | 38.8252 | -96.0809 | 0.79801 | 0.93072 | 1.8919 | 3.725 | 1.1813 | 6.7646 | 1.2506 | 6.8309 | 0.55067 | 0.27968 | 0.50788 | 4.9445 | -96.0809 | 4.9445 | -96.0809 | 4.9445 | -96.0809 | 14.8334
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 735.5205 | 7.721 | 3.7805 | 18.1164 | -101.4019 | 0.95725 | 0.94114 | 3.7132 | 11.3092 | 2.8607 | 10.8151 | 3.8833 | 10.8146 | 1.0457 | 0.34334 | 0.32834 | 2.5737 | -101.4019 | 2.5737 | -101.4019 | 2.5737 | -101.4019 | 7.721
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2028 | 1952.5277 | 20.4962 | 5.9983 | 53.6571 | -98.9387 | 0.88343 | 0.85112 | 0.34952 | 3.4045 | 0.76214 | 4.5716 | 0.79324 | 4.5757 | 0.74471 | 0.076456 | 0.10266 | 6.8321 | -98.9387 | 6.8321 | -98.9387 | 6.8321 | -98.9387 | 20.4962
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2028 | 630.8207 | 6.6219 | 3.5006 | 15.0315 | -98.5667 | 0.93639 | 0.98191 | 6.1351 | 13.1058 | 3.514 | 12.301 | 4.5361 | 12.2951 | 1.0654 | 0.49875 | 0.46812 | 2.2073 | -98.5667 | 2.2073 | -98.5667 | 2.2073 | -98.5667 | 6.6219
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 620.4166 | 6.5127 | 3.4859 | 14.8483 | -102.0902 | 0.86485 | 0.88527 | 2.8298 | 7.84 | 4.5842 | 15.98 | 4.8973 | 16.0808 | 0.49061 | 0.17708 | 0.36094 | 2.1709 | -102.0902 | 2.1709 | -102.0902 | 2.1709 | -102.0902 | 6.5127
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1370.7375 | 14.389 | 4.7353 | 35.9062 | -101.4715 | 0.87551 | 0.81275 | 0.54509 | 4.1601 | 1.3943 | 6.6025 | 1.833 | 6.6686 | 0.63008 | 0.082558 | 0.13103 | 4.7963 | -101.4715 | 4.7963 | -101.4715 | 4.7963 | -101.4715 | 14.389
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1218.8863 | 12.795 | 3.9892 | 31.4799 | -95.2896 | 0.78344 | 0.93014 | 2.5932 | 3.9795 | 1.9318 | 7.7063 | 2.0189 | 7.7708 | 0.5164 | 0.3365 | 0.65162 | 4.265 | -95.2896 | 4.265 | -95.2896 | 4.265 | -95.2896 | 12.795
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1681.0383 | 17.6463 | 5.3662 | 46.4825 | -97.209 | 0.81974 | 0.8889 | 1.0961 | 2.9634 | 1.0797 | 5.7939 | 1.1485 | 5.8603 | 0.51147 | 0.18919 | 0.3699 | 5.8821 | -97.209 | 5.8821 | -97.209 | 5.8821 | -97.209 | 17.6463
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 822.9737 | 8.639 | 3.2422 | 19.1654 | -94.9158 | 0.83378 | 0.93525 | 4.4245 | 6.881 | 3.2363 | 10.4927 | 4.0307 | 10.5763 | 0.65579 | 0.42168 | 0.64301 | 2.8797 | -94.9158 | 2.8797 | -94.9158 | 2.8797 | -94.9158 | 8.639
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1365.5216 | 14.3343 | 3.9558 | 35.6301 | -97.4989 | 0.86027 | 0.91544 | 2.0082 | 4.8451 | 1.5836 | 6.2646 | 1.9381 | 6.3306 | 0.77341 | 0.32057 | 0.41448 | 4.7781 | -97.4989 | 4.7781 | -97.4989 | 4.7781 | -97.4989 | 14.3343
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 625.8104 | 6.5693 | 4.7861 | 15.6178 | -100.5108 | 0.9094 | 0.9051 | 3.2297 | 12.3767 | 2.7288 | 13.0601 | 3.5332 | 13.0659 | 0.94767 | 0.2473 | 0.26095 | 2.1898 | -100.5108 | 2.1898 | -100.5108 | 2.1898 | -100.5108 | 6.5693
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1941.5942 | 20.3815 | 3.7296 | 51.8369 | -99.6233 | 0.84817 | 0.79445 | 0.32364 | 2.1847 | 1.3416 | 5.0036 | 1.5015 | 5.0665 | 0.43663 | 0.064681 | 0.14814 | 6.7938 | -99.6233 | 6.7938 | -99.6233 | 6.7938 | -99.6233 | 20.3815
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2028 | 1253.4188 | 13.1575 | 4.9082 | 33.5214 | -96.485 | 0.79474 | 0.94465 | 2.5619 | 4.5259 | 1.4761 | 7.245 | 1.54 | 7.3327 | 0.62469 | 0.3536 | 0.56604 | 4.3858 | -96.485 | 4.3858 | -96.485 | 4.3858 | -96.485 | 13.1575
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2028 | 1459.5079 | 15.3209 | 3.3535 | 37.7886 | -95.154 | 0.7924 | 0.93112 | 2.2303 | 3.1757 | 1.9197 | 6.4379 | 2.0346 | 6.5252 | 0.49328 | 0.34644 | 0.70231 | 5.107 | -95.154 | 5.107 | -95.154 | 5.107 | -95.154 | 15.3209
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2028 | 1698.3599 | 17.8282 | 5.3048 | 46.9726 | -97.3517 | 0.82213 | 0.88338 | 1.0275 | 2.9103 | 1.0829 | 5.7447 | 1.1517 | 5.8109 | 0.50661 | 0.17886 | 0.35305 | 5.9427 | -97.3517 | 5.9427 | -97.3517 | 5.9427 | -97.3517 | 17.8282
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2028 | 819.246 | 8.5999 | 5.8458 | 20.5754 | -98.5829 | 0.91477 | 0.88975 | 2.0664 | 9.702 | 1.66 | 9.7041 | 2.4231 | 9.673 | 0.99978 | 0.21294 | 0.21299 | 2.8666 | -98.5829 | 2.8666 | -98.5829 | 2.8666 | -98.5829 | 8.5999
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1331.7835 | 13.9801 | 3.6002 | 35.037 | -100.728 | 0.95598 | 0.89935 | 1.4461 | 5.9533 | 1.6903 | 6.0852 | 2.1458 | 6.1602 | 0.97832 | 0.23763 | 0.2429 | 4.66 | -100.728 | 4.66 | -100.728 | 4.66 | -100.728 | 13.9801
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2028 | 846.8873 | 8.89 | 2.7879 | 19.627 | -100.6569 | 0.90219 | 0.82713 | 1.0188 | 5.4738 | 4.1792 | 11.6511 | 4.4987 | 11.7509 | 0.46981 | 0.087445 | 0.18613 | 2.9633 | -100.6569 | 2.9633 | -100.6569 | 2.9633 | -100.6569 | 8.89
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1488.4998 | 15.6252 | 3.2772 | 38.5073 | -101.6639 | 0.891 | 0.79289 | 0.23641 | 2.6838 | 2.066 | 6.7709 | 2.5595 | 6.8153 | 0.39637 | 0.034916 | 0.088089 | 5.2084 | -101.6639 | 5.2084 | -101.6639 | 5.2084 | -101.6639 | 15.6252
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1251.8589 | 13.1411 | 3.4944 | 32.2802 | -101.8154 | 0.93025 | 0.85119 | 1.0216 | 5.0957 | 2.0411 | 7.1324 | 2.6707 | 7.1845 | 0.71445 | 0.14323 | 0.20048 | 4.3804 | -101.8154 | 4.3804 | -101.8154 | 4.3804 | -101.8154 | 13.1411
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 687.3715 | 7.2155 | 4.9503 | 17.3524 | -105.1328 | 0.9422 | 0.88144 | 2.0999 | 10.5983 | 2.5371 | 12.5592 | 4.0477 | 12.5959 | 0.84387 | 0.1672 | 0.19813 | 2.4052 | -105.1328 | 2.4052 | -105.1328 | 2.4052 | -105.1328 | 7.2155
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1210.4258 | 12.7062 | 3.1008 | 29.7692 | -99.1253 | 0.95467 | 0.88246 | 1.567 | 6.0949 | 2.2119 | 6.8587 | 2.8446 | 6.9178 | 0.88864 | 0.22846 | 0.25709 | 4.2354 | -99.1253 | 4.2354 | -99.1253 | 4.2354 | -99.1253 | 12.7062
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 882.2826 | 9.2616 | 3.5362 | 21.3763 | -97.5828 | 0.77758 | 0.88416 | 2.7863 | 4.2169 | 3.1392 | 11.1008 | 3.5161 | 11.1838 | 0.37987 | 0.251 | 0.66075 | 3.0872 | -97.5828 | 3.0872 | -97.5828 | 3.0872 | -97.5828 | 9.2616
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2028 | 906.1566 | 9.5122 | 3.0551 | 21.9804 | -99.054 | 0.8455 | 0.87598 | 2.3107 | 5.148 | 3.459 | 10.5677 | 3.8645 | 10.5844 | 0.48715 | 0.21866 | 0.44886 | 3.1707 | -99.054 | 3.1707 | -99.054 | 3.1707 | -99.054 | 9.5122
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1541.2598 | 16.179 | 2.94 | 40.3089 | -99.3824 | 0.87208 | 0.82532 | 0.68177 | 2.7519 | 2.1757 | 6.3964 | 2.4466 | 6.4323 | 0.43022 | 0.10659 | 0.24775 | 5.393 | -99.3824 | 5.393 | -99.3824 | 5.393 | -99.3824 | 16.179
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 714.6958 | 7.5024 | 3.1506 | 16.8692 | -101.3147 | 0.87862 | 0.86472 | 2.0382 | 6.6736 | 4.3928 | 13.8399 | 4.7099 | 13.9403 | 0.4822 | 0.14727 | 0.30542 | 2.5008 | -101.3147 | 2.5008 | -101.3147 | 2.5008 | -101.3147 | 7.5024
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1622.4742 | 17.0316 | 3.52 | 42.8622 | -97.2534 | 0.83104 | 0.84179 | 0.82928 | 2.5243 | 1.7351 | 6.1074 | 1.8361 | 6.1838 | 0.41331 | 0.13578 | 0.32852 | 5.6772 | -97.2534 | 5.6772 | -97.2534 | 5.6772 | -97.2534 | 17.0316
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2028 | 1029.2739 | 10.8046 | 4.0159 | 25.8381 | -98.2205 | 0.87388 | 0.87511 | 1.8465 | 6.0218 | 2.148 | 8.6261 | 2.6362 | 8.6551 | 0.69808 | 0.21406 | 0.30664 | 3.6015 | -98.2205 | 3.6015 | -98.2205 | 3.6015 | -98.2205 | 10.8046
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1038.2508 | 10.8988 | 3.3197 | 24.3917 | -90.2534 | 0.73837 | 0.9656 | 3.9589 | 3.8132 | 2.7566 | 9.151 | 2.8259 | 9.241 | 0.4167 | 0.43262 | 1.0382 | 3.6329 | -90.2534 | 3.6329 | -90.2534 | 3.6329 | -90.2534 | 10.8988
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1119.5882 | 11.7526 | 5.8589 | 30.205 | -95.5539 | 0.78438 | 0.95607 | 2.7757 | 4.5829 | 1.4778 | 8.6585 | 1.5481 | 8.7256 | 0.52929 | 0.32058 | 0.60567 | 3.9175 | -95.5539 | 3.9175 | -95.5539 | 3.9175 | -95.5539 | 11.7526
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2028 | 974.6094 | 10.2307 | 6.5329 | 25.5553 | -97.2815 | 0.74493 | 0.86893 | 2.3677 | 4.5884 | 1.4727 | 9.6209 | 1.6712 | 9.6491 | 0.47692 | 0.2461 | 0.51601 | 3.4102 | -97.2815 | 3.4102 | -97.2815 | 3.4102 | -97.2815 | 10.2307
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1062.4614 | 11.153 | 3.7935 | 26.7815 | -97.7535 | 0.7513 | 0.88895 | 2.1883 | 2.7031 | 2.5755 | 9.7701 | 2.6644 | 9.8523 | 0.27668 | 0.22398 | 0.80953 | 3.7177 | -97.7535 | 3.7177 | -97.7535 | 3.7177 | -97.7535 | 11.153
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1567.9992 | 16.4597 | 3.6229 | 41.2055 | -98.9544 | 0.83583 | 0.83596 | 0.96872 | 3.1385 | 1.6347 | 5.9222 | 1.8234 | 5.9685 | 0.52996 | 0.16357 | 0.30865 | 5.4866 | -98.9544 | 5.4866 | -98.9544 | 5.4866 | -98.9544 | 16.4597
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 505.2299 | 5.3035 | 2.8404 | 11.7074 | -103.352 | 0.95466 | 0.86046 | 2.3202 | 13.5491 | 6.1742 | 17.5375 | 6.5119 | 17.683 | 0.77258 | 0.1323 | 0.17125 | 1.7678 | -103.352 | 1.7678 | -103.352 | 1.7678 | -103.352 | 5.3035
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2028 | 1442.3987 | 15.1413 | 4.6327 | 38.9464 | -95.0257 | 0.80701 | 0.97418 | 2.5686 | 4.2133 | 1.3316 | 6.1687 | 1.3963 | 6.2582 | 0.68302 | 0.41639 | 0.60963 | 5.0471 | -95.0257 | 5.0471 | -95.0257 | 5.0471 | -95.0257 | 15.1413
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2028 | 1706.7989 | 17.9167 | 5.8443 | 46.202 | -98.0585 | 0.85475 | 0.85436 | 0.61541 | 3.5293 | 0.92295 | 5.394 | 0.96047 | 5.3882 | 0.65429 | 0.11409 | 0.17437 | 5.9722 | -98.0585 | 5.9722 | -98.0585 | 5.9722 | -98.0585 | 17.9167
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1171.669 | 12.2993 | 4.6382 | 31.2535 | -98.0551 | 0.78961 | 0.90029 | 1.9906 | 3.7474 | 1.813 | 8.4091 | 1.909 | 8.4881 | 0.44564 | 0.23672 | 0.53119 | 4.0998 | -98.0551 | 4.0998 | -98.0551 | 4.0998 | -98.0551 | 12.2993
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 962.0872 | 10.0993 | 6.05 | 25.8426 | -97.7574 | 0.75507 | 0.95726 | 3.4019 | 4.7291 | 1.6966 | 10.2641 | 1.7651 | 10.3561 | 0.46074 | 0.33144 | 0.71936 | 3.3664 | -97.7574 | 3.3664 | -97.7574 | 3.3664 | -97.7574 | 10.0993
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1012.0505 | 10.6238 | 3.7975 | 25.3152 | -98.1499 | 0.75254 | 0.87673 | 2.1257 | 2.7702 | 2.6995 | 10.2513 | 2.8092 | 10.3326 | 0.27022 | 0.20735 | 0.76734 | 3.5413 | -98.1499 | 3.5413 | -98.1499 | 3.5413 | -98.1499 | 10.6238
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2028 | 1103.7052 | 11.5859 | 3.0192 | 27.164 | -99.5226 | 0.87469 | 0.8504 | 1.3962 | 4.4626 | 2.8575 | 8.6274 | 3.2479 | 8.6529 | 0.51726 | 0.16183 | 0.31286 | 3.862 | -99.5226 | 3.862 | -99.5226 | 3.862 | -99.5226 | 11.5859
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2028 | 1702.6932 | 17.8736 | 4.3348 | 45.9075 | -97.1174 | 0.76005 | 0.88256 | 1.2041 | 1.7049 | 1.4208 | 6.1591 | 1.4908 | 6.2484 | 0.27681 | 0.1955 | 0.70627 | 5.9579 | -97.1174 | 5.9579 | -97.1174 | 5.9579 | -97.1174 | 17.8736
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2028 | 1899.0097 | 19.9344 | 4.3706 | 52.2233 | -96.0133 | 0.85673 | 0.92953 | 1.3868 | 3.5 | 1.0445 | 4.5651 | 1.1129 | 4.6577 | 0.7667 | 0.30377 | 0.39621 | 6.6448 | -96.0133 | 6.6448 | -96.0133 | 6.6448 | -96.0133 | 19.9344
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 806.3914 | 8.4649 | 4.2774 | 20.343 | -102.0338 | 0.8402 | 0.79514 | 0.5241 | 4.5507 | 2.9711 | 12.7087 | 3.2491 | 12.776 | 0.35807 | 0.041239 | 0.11517 | 2.8216 | -102.0338 | 2.8216 | -102.0338 | 2.8216 | -102.0338 | 8.4649
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 724.9804 | 7.6103 | 7.151 | 19.2686 | -95.1353 | 0.70511 | 1.007 | 5.962 | 5.9374 | 1.9071 | 13.6374 | 1.976 | 13.7307 | 0.43537 | 0.43718 | 1.0042 | 2.5368 | -95.1353 | 2.5368 | -95.1353 | 2.5368 | -95.1353 | 7.6103
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1301.242 | 13.6595 | 4.1632 | 33.9307 | -100.2009 | 0.89325 | 0.86733 | 1.2759 | 5.3446 | 1.5488 | 6.448 | 1.8999 | 6.4915 | 0.82887 | 0.19787 | 0.23872 | 4.5532 | -100.2009 | 4.5532 | -100.2009 | 4.5532 | -100.2009 | 13.6595
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2028 | 874.1142 | 9.1758 | 4.9807 | 21.7295 | -97.4628 | 0.84379 | 0.8703 | 1.9181 | 5.9412 | 2.2085 | 11 | 2.8847 | 10.9388 | 0.54011 | 0.17438 | 0.32285 | 3.0586 | -97.4628 | 3.0586 | -97.4628 | 3.0586 | -97.4628 | 9.1758
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2028 | 1611.6014 | 16.9174 | 3.0837 | 41.9256 | -95.8493 | 0.84902 | 0.91383 | 1.7706 | 3.3711 | 1.8272 | 5.6345 | 2.0538 | 5.7191 | 0.59829 | 0.31425 | 0.52525 | 5.6391 | -95.8493 | 5.6391 | -95.8493 | 5.6391 | -95.8493 | 16.9174
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1402.9332 | 14.727 | 4.263 | 37.3063 | -99.1548 | 0.83303 | 0.88912 | 1.4054 | 3.6875 | 1.5982 | 6.8132 | 1.7343 | 6.8902 | 0.54124 | 0.20628 | 0.38112 | 4.909 | -99.1548 | 4.909 | -99.1548 | 4.909 | -99.1548 | 14.727
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 755.3363 | 7.929 | 3.7864 | 18.62 | -102.1409 | 0.95958 | 0.92312 | 3.0763 | 10.8096 | 2.8221 | 10.6855 | 3.8134 | 10.7021 | 1.0116 | 0.2879 | 0.28459 | 2.643 | -102.1409 | 2.643 | -102.1409 | 2.643 | -102.1409 | 7.929
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1799.8822 | 18.8939 | 3.0419 | 47.7805 | -94.78 | 0.8546 | 0.9247 | 1.7141 | 3.2597 | 1.6063 | 4.8863 | 1.7577 | 4.9802 | 0.66711 | 0.35081 | 0.52586 | 6.298 | -94.78 | 6.298 | -94.78 | 6.298 | -94.78 | 18.8939
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2028 | 1241.6868 | 13.0343 | 7.5556 | 35.0648 | -104.8567 | 0.88943 | 0.84774 | 0.099151 | 3.3519 | 1.1634 | 8.7905 | 1.2376 | 8.882 | 0.38131 | 0.011279 | 0.029581 | 4.3448 | -104.8567 | 4.3448 | -104.8567 | 4.3448 | -104.8567 | 13.0343
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1863.8028 | 19.5649 | 2.8738 | 48.7862 | -99.1225 | 0.86718 | 0.79632 | 0.23728 | 1.6718 | 1.9363 | 5.5645 | 2.2227 | 5.6184 | 0.30044 | 0.042642 | 0.14193 | 6.5216 | -99.1225 | 6.5216 | -99.1225 | 6.5216 | -99.1225 | 19.5649
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1482.5801 | 15.5631 | 3.8883 | 39.1134 | -100.8114 | 0.86906 | 0.82281 | 0.69823 | 3.7697 | 1.5726 | 6.1149 | 1.7895 | 6.1684 | 0.61648 | 0.11419 | 0.18522 | 5.1877 | -100.8114 | 5.1877 | -100.8114 | 5.1877 | -100.8114 | 15.5631
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2028 | 1475.1697 | 15.4853 | 3.1033 | 38.5959 | -97.3562 | 0.82535 | 0.88334 | 1.4911 | 2.8031 | 2.1433 | 6.6514 | 2.3909 | 6.6819 | 0.42144 | 0.22418 | 0.53194 | 5.1618 | -97.3562 | 5.1618 | -97.3562 | 5.1618 | -97.3562 | 15.4853
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2028 | 1190.4749 | 12.4967 | 4.6364 | 31.522 | -94.6845 | 0.76536 | 0.97445 | 3.4156 | 4.5882 | 1.6258 | 7.5377 | 1.689 | 7.6223 | 0.60871 | 0.45314 | 0.74443 | 4.1656 | -94.6845 | 4.1656 | -94.6845 | 4.1656 | -94.6845 | 12.4967
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 732.4039 | 7.6882 | 3.1081 | 16.3833 | -99.0013 | 0.92354 | 0.85605 | 2.3251 | 8.6998 | 3.8122 | 11.8487 | 5.0102 | 11.9378 | 0.73424 | 0.19624 | 0.26726 | 2.5627 | -99.0013 | 2.5627 | -99.0013 | 2.5627 | -99.0013 | 7.6882
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1292.7185 | 13.57 | 5.5856 | 35.284 | -98.2185 | 0.87564 | 0.92368 | 1.5544 | 5.5146 | 1.2064 | 6.7382 | 1.2376 | 6.8172 | 0.81841 | 0.23069 | 0.28187 | 4.5233 | -98.2185 | 4.5233 | -98.2185 | 4.5233 | -98.2185 | 13.57
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1604.8562 | 16.8466 | 2.9474 | 42.012 | -98.6313 | 0.85496 | 0.83439 | 0.75884 | 2.4063 | 2.1178 | 6.2421 | 2.3711 | 6.276 | 0.38549 | 0.12157 | 0.31536 | 5.6155 | -98.6313 | 5.6155 | -98.6313 | 5.6155 | -98.6313 | 16.8466
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 771.2493 | 8.096 | 2.8006 | 17.4553 | -97.4039 | 0.8671 | 0.89023 | 3.0427 | 6.5093 | 4.361 | 12.2133 | 4.9324 | 12.2528 | 0.53297 | 0.24913 | 0.46743 | 2.6987 | -97.4039 | 2.6987 | -97.4039 | 2.6987 | -97.4039 | 8.096
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 663.8527 | 4.9561 | 5.8182 | 12.1542 | -103.8972 | 0.86174 | 0.88284 | 2.6528 | 10.7684 | 5.7657 | 33.5465 | 6.0221 | 33.6758 | 0.321 | 0.079078 | 0.24635 | 1.652 | -103.8972 | 1.652 | -103.8972 | 1.652 | -103.8972 | 4.9561
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1005.874 | 7.5096 | 13.4571 | 20.5607 | -101.2821 | 0.8279 | 0.91112 | 2.884 | 10.5505 | 1.4611 | 19.6616 | 1.5847 | 19.7923 | 0.5366 | 0.14668 | 0.27335 | 2.5032 | -101.2821 | 2.5032 | -101.2821 | 2.5032 | -101.2821 | 7.5096
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 652.8268 | 4.8738 | 7.9584 | 12.1908 | -100.284 | 0.83379 | 0.86756 | 2.3145 | 9.513 | 4.3167 | 34.354 | 4.4308 | 34.5867 | 0.27691 | 0.067371 | 0.24329 | 1.6246 | -100.284 | 1.6246 | -100.284 | 1.6246 | -100.284 | 4.8738
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1915.8526 | 14.3033 | 5.0681 | 37.694 | -98.0225 | 0.90574 | 0.95712 | 1.7801 | 5.3752 | 2.1834 | 11.0655 | 2.363 | 11.2799 | 0.48576 | 0.16087 | 0.33116 | 4.7678 | -98.0225 | 4.7678 | -98.0225 | 4.7678 | -98.0225 | 14.3033
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1449.5967 | 10.8223 | 5.9177 | 28.0236 | -100.6421 | 0.90409 | 0.92833 | 1.1292 | 4.3701 | 2.8002 | 16.5707 | 2.9683 | 16.7968 | 0.26373 | 0.068143 | 0.25839 | 3.6074 | -100.6421 | 3.6074 | -100.6421 | 3.6074 | -100.6421 | 10.8223
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 1099.1175 | 8.2057 | 5.9604 | 21.6362 | -102.1048 | 0.89131 | 0.95283 | 3.961 | 12.6677 | 2.761 | 16.4568 | 3.0523 | 16.5612 | 0.76975 | 0.24069 | 0.31269 | 2.7352 | -102.1048 | 2.7352 | -102.1048 | 2.7352 | -102.1048 | 8.2057
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2028 | 1637.5057 | 12.2252 | 5.5279 | 31.8821 | -98.9368 | 0.89263 | 0.95601 | 1.8265 | 5.0057 | 2.5102 | 13.8762 | 2.6853 | 14.0975 | 0.36074 | 0.13163 | 0.36488 | 4.0751 | -98.9368 | 4.0751 | -98.9368 | 4.0751 | -98.9368 | 12.2252
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2687.4752 | 11.6371 | 3.6551 | 30.0049 | -96.9732 | 1.0703 | 0.9924 | 2.7677 | 19.8169 | 5.4474 | 19.9105 | 5.5969 | 20.3451 | 0.9953 | 0.13901 | 0.13967 | 3.879 | -96.9732 | 3.879 | -96.9732 | 3.879 | -96.9732 | 11.6371
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 4409.3536 | 19.0931 | 3.0805 | 48.763 | -92.5396 | 0.99322 | 0.92798 | 1.6249 | 8.6642 | 4.4904 | 13.8326 | 4.3753 | 13.6309 | 0.62636 | 0.11747 | 0.18755 | 6.3644 | -92.5396 | 6.3644 | -92.5396 | 6.3644 | -92.5396 | 19.0931
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2480.8681 | 10.7425 | 3.0483 | 27.0314 | -96.9726 | 0.99818 | 0.91408 | 1.1876 | 9.072 | 9.1968 | 28.035 | 10.7336 | 28.2451 | 0.3236 | 0.042363 | 0.13091 | 3.5808 | -96.9726 | 3.5808 | -96.9726 | 3.5808 | -96.9726 | 10.7425
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2964.8972 | 12.8384 | 3.7168 | 32.5123 | -95.8463 | 0.98303 | 0.91315 | 1.0648 | 9.4604 | 5.9468 | 22.1028 | 6.4638 | 22.8239 | 0.42802 | 0.048176 | 0.11256 | 4.2795 | -95.8463 | 4.2795 | -95.8463 | 4.2795 | -95.8463 | 12.8384
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2028 | 2382.3579 | 10.3159 | 4.2233 | 25.994 | -97.4431 | 0.99904 | 0.93043 | 1.5991 | 14.3576 | 6.2741 | 26.4977 | 7.0059 | 27.2795 | 0.54184 | 0.060349 | 0.11138 | 3.4386 | -97.4431 | 3.4386 | -97.4431 | 3.4386 | -97.4431 | 10.3159
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 3201.8635 | 13.8645 | 3.1369 | 35.2921 | -93.3819 | 0.99346 | 0.96568 | 3.0639 | 11.0856 | 6.0929 | 19.113 | 6.6144 | 19.7102 | 0.58 | 0.1603 | 0.27638 | 4.6215 | -93.3819 | 4.6215 | -93.3819 | 4.6215 | -93.3819 | 13.8645
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 5164.5514 | 22.3632 | 3.4741 | 57.1213 | -90.906 | 1.025 | 0.98236 | 1.9747 | 9.9792 | 2.9484 | 10.2429 | 2.8592 | 10.2112 | 0.97425 | 0.19278 | 0.19788 | 7.4544 | -90.906 | 7.4544 | -90.906 | 7.4544 | -90.906 | 22.3632
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2778.2553 | 12.0302 | 3.6532 | 30.2138 | -94.7747 | 1.0143 | 0.9739 | 3.417 | 15.4817 | 5.6771 | 20.7396 | 6.3174 | 21.2792 | 0.74648 | 0.16476 | 0.22071 | 4.0101 | -94.7747 | 4.0101 | -94.7747 | 4.0101 | -94.7747 | 12.0302
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 4128.9381 | 17.8788 | 3.0251 | 45.4058 | -92.7423 | 0.97913 | 0.90907 | 1.2655 | 7.5173 | 5.0017 | 15.1303 | 5.1492 | 15.5061 | 0.49683 | 0.083642 | 0.16835 | 5.9596 | -92.7423 | 5.9596 | -92.7423 | 5.9596 | -92.7423 | 17.8788
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2206.4746 | 9.5543 | 3.2668 | 24.092 | -97.5326 | 1.0355 | 0.97176 | 4.1005 | 20.1164 | 7.9925 | 26.1101 | 8.6184 | 26.6797 | 0.77044 | 0.15705 | 0.20384 | 3.1848 | -97.5326 | 3.1848 | -97.5326 | 3.1848 | -97.5326 | 9.5543
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2028 | 2041.2927 | 8.8391 | 3.6698 | 22.2381 | -99.8885 | 1.0225 | 0.91615 | 1.4937 | 16.2912 | 8.5981 | 31.5534 | 10.3177 | 31.9905 | 0.51631 | 0.047338 | 0.091686 | 2.9464 | -99.8885 | 2.9464 | -99.8885 | 2.9464 | -99.8885 | 8.8391
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2334.8577 | 10.1102 | 3.1151 | 25.3498 | -97.6632 | 1.001 | 0.91342 | 0.86196 | 8.772 | 9.7953 | 30.5139 | 11.5082 | 30.6883 | 0.28747 | 0.028248 | 0.098263 | 3.3701 | -97.6632 | 3.3701 | -97.6632 | 3.3701 | -97.6632 | 10.1102
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2028 | 4753.2714 | 20.5823 | 2.9294 | 52.6352 | -91.0758 | 1.0088 | 0.94013 | 1.686 | 8.3811 | 4.1449 | 12.1423 | 4.2752 | 12.5367 | 0.69024 | 0.13885 | 0.20116 | 6.8608 | -91.0758 | 6.8608 | -91.0758 | 6.8608 | -91.0758 | 20.5823
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 3337.9865 | 14.4539 | 3.1495 | 36.8175 | -92.2294 | 1.0241 | 1.0019 | 4.0162 | 13.7664 | 5.2391 | 16.5005 | 5.7085 | 17.0952 | 0.8343 | 0.2434 | 0.29174 | 4.818 | -92.2294 | 4.818 | -92.2294 | 4.818 | -92.2294 | 14.4539
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2028 | 3481.9564 | 15.0773 | 3.3228 | 38.2371 | -94.4134 | 0.99143 | 0.92809 | 1.7018 | 10.4171 | 5.2367 | 17.4004 | 5.2625 | 17.8139 | 0.59867 | 0.097805 | 0.16337 | 5.0258 | -94.4134 | 5.0258 | -94.4134 | 5.0258 | -94.4134 | 15.0773
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 3376.5608 | 14.6209 | 2.9499 | 37.4072 | -94.8152 | 1.0174 | 0.9167 | 1.1124 | 9.1384 | 6.4768 | 19.1057 | 6.9398 | 19.632 | 0.47831 | 0.058224 | 0.12173 | 4.8736 | -94.8152 | 4.8736 | -94.8152 | 4.8736 | -94.8152 | 14.6209
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2327.1468 | 10.0768 | 3.2405 | 25.3855 | -98.1414 | 1.007 | 0.91772 | 1.8016 | 13.2796 | 8.6013 | 27.8724 | 9.6272 | 28.2852 | 0.47644 | 0.064637 | 0.13567 | 3.3589 | -98.1414 | 3.3589 | -98.1414 | 3.3589 | -98.1414 | 10.0768
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2028 | 2317.729 | 10.0361 | 3.133 | 25.1677 | -97.7221 | 1.0029 | 0.91498 | 0.93605 | 9.0642 | 9.7835 | 30.6515 | 11.5618 | 30.8285 | 0.29572 | 0.030538 | 0.10327 | 3.3454 | -97.7221 | 3.3454 | -97.7221 | 3.3454 | -97.7221 | 10.0361
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 340.5142 | 3.5745 | 4.6871 | 8.7672 | -102.9505 | 0.74248 | 0.83734 | 5.329 | 9.0901 | 6.2932 | 29.4969 | 6.9092 | 29.4105 | 0.30817 | 0.18066 | 0.58624 | 1.1915 | -102.9505 | 1.1915 | -102.9505 | 1.1915 | -102.9505 | 3.5745
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1464.28 | 15.371 | 5.9656 | 39.7625 | -100.1158 | 0.86641 | 0.83329 | 0.39067 | 3.829 | 1.0922 | 6.5159 | 1.18 | 6.5127 | 0.58764 | 0.059957 | 0.10203 | 5.1237 | -100.1158 | 5.1237 | -100.1158 | 5.1237 | -100.1158 | 15.371
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1353.781 | 14.211 | 5.716 | 36.4221 | -99.4281 | 0.84739 | 0.83589 | 0.61565 | 3.9169 | 1.2426 | 7.1028 | 1.3387 | 7.0886 | 0.55145 | 0.086677 | 0.15718 | 4.737 | -99.4281 | 4.737 | -99.4281 | 4.737 | -99.4281 | 14.211
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 4870.2505 | 21.0888 | 3.7007 | 53.8595 | -91.1767 | 1.035 | 1.0002 | 2.2613 | 11.4399 | 2.808 | 10.3918 | 2.7054 | 10.3117 | 1.1009 | 0.2176 | 0.19767 | 7.0296 | -91.1767 | 7.0296 | -91.1767 | 7.0296 | -91.1767 | 21.0888
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1203.8145 | 12.6368 | 3.6384 | 30.7326 | -100.8897 | 0.86022 | 0.84151 | 1.005 | 3.6304 | 2.2594 | 8.2208 | 2.7115 | 8.3076 | 0.44161 | 0.12225 | 0.27683 | 4.2123 | -100.8897 | 4.2123 | -100.8897 | 4.2123 | -100.8897 | 12.6368
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 433.8152 | 4.5539 | 3.1851 | 10.1781 | -103.9604 | 0.91575 | 0.8686 | 3.5967 | 15.7276 | 6.2676 | 19.9632 | 6.5536 | 20.0373 | 0.78783 | 0.18016 | 0.22868 | 1.518 | -103.9604 | 1.518 | -103.9604 | 1.518 | -103.9604 | 4.5539
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 758.6553 | 7.9638 | 3.5363 | 18.3352 | -100.544 | 0.76266 | 0.816 | 1.9013 | 3.6422 | 3.7502 | 13.2621 | 4.0581 | 13.3225 | 0.27463 | 0.14336 | 0.52202 | 2.6546 | -100.544 | 2.6546 | -100.544 | 2.6546 | -100.544 | 7.9638
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 946.1007 | 9.9315 | 4.1069 | 24.1642 | -97.6198 | 0.72366 | 0.86554 | 2.3186 | 2.678 | 2.6516 | 10.8897 | 2.7532 | 10.9725 | 0.24592 | 0.21292 | 0.8658 | 3.3105 | -97.6198 | 3.3105 | -97.6198 | 3.3105 | -97.6198 | 9.9315
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 210.9799 | 2.2147 | 2.3046 | 4.5733 | -104.2845 | 1.032 | 0.90974 | 9.0627 | 41.9586 | 16.1336 | 37.1814 | 17.1023 | 37.24 | 1.1285 | 0.24374 | 0.21599 | 0.73824 | -104.2845 | 0.73824 | -104.2845 | 0.73824 | -104.2845 | 2.2147
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1571.7769 | 16.4994 | 5.4748 | 44.1411 | -99.5082 | 0.84146 | 0.8581 | 0.70334 | 2.9815 | 1.1663 | 6.3854 | 1.237 | 6.4508 | 0.46693 | 0.11015 | 0.2359 | 5.4998 | -99.5082 | 5.4998 | -99.5082 | 5.4998 | -99.5082 | 16.4994
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 746.2196 | 7.8333 | 12.624 | 21.1664 | -102.6867 | 0.92784 | 0.9358 | 1.26 | 12.3014 | 0.80907 | 10.2137 | 0.87675 | 10.2843 | 1.2044 | 0.12336 | 0.10243 | 2.6111 | -102.6867 | 2.6111 | -102.6867 | 2.6111 | -102.6867 | 7.8333
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1265.3136 | 13.2823 | 5.5821 | 35.1232 | -98.5012 | 0.81716 | 0.89562 | 1.492 | 3.8714 | 1.3989 | 7.8088 | 1.4702 | 7.8734 | 0.49577 | 0.19106 | 0.38538 | 4.4274 | -98.5012 | 4.4274 | -98.5012 | 4.4274 | -98.5012 | 13.2823
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1191.3448 | 12.5059 | 4.0107 | 31.1843 | -102.6145 | 0.90872 | 0.85171 | 0.97677 | 5.2462 | 1.8862 | 7.5651 | 2.3542 | 7.6456 | 0.69348 | 0.12911 | 0.18618 | 4.1686 | -102.6145 | 4.1686 | -102.6145 | 4.1686 | -102.6145 | 12.5059
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 486.7837 | 5.1099 | 3.4067 | 10.6953 | -99.9361 | 0.95897 | 0.88643 | 4.3174 | 16.1295 | 4.7573 | 16.2066 | 6.8265 | 16.3414 | 0.99524 | 0.2664 | 0.26767 | 1.7033 | -99.9361 | 1.7033 | -99.9361 | 1.7033 | -99.9361 | 5.1099
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 399.2818 | 4.1914 | 3.801 | 8.8867 | -100.0127 | 0.95042 | 0.93684 | 7.4314 | 21.4648 | 4.8821 | 18.5566 | 6.98 | 18.7093 | 1.1567 | 0.40047 | 0.34621 | 1.3971 | -100.0127 | 1.3971 | -100.0127 | 1.3971 | -100.0127 | 4.1914
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 960.3037 | 10.0806 | 3.8229 | 24.5823 | -102.9706 | 0.94359 | 0.87872 | 1.7181 | 7.6203 | 2.3032 | 8.8051 | 3.164 | 8.8227 | 0.86544 | 0.19512 | 0.22546 | 3.3602 | -102.9706 | 3.3602 | -102.9706 | 3.3602 | -102.9706 | 10.0806
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 297.4705 | 3.1226 | 4.2917 | 7.1556 | -104.0756 | 1.0101 | 0.97791 | 9.4699 | 32.9973 | 5.7003 | 24.4639 | 8.4694 | 24.4045 | 1.3488 | 0.3871 | 0.28699 | 1.0409 | -104.0756 | 1.0409 | -104.0756 | 1.0409 | -104.0756 | 3.1226
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 620.2474 | 6.5109 | 6.0384 | 16.5191 | -100.1886 | 0.81403 | 0.89671 | 2.7287 | 6.9048 | 2.7819 | 16.7981 | 2.857 | 16.9127 | 0.41105 | 0.16244 | 0.39518 | 2.1703 | -100.1886 | 2.1703 | -100.1886 | 2.1703 | -100.1886 | 6.5109
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 763.8681 | 8.0185 | 5.1706 | 19.5274 | -103.6515 | 0.9098 | 0.8768 | 1.959 | 8.7302 | 2.2624 | 11.6981 | 3.3792 | 11.7455 | 0.74629 | 0.16747 | 0.2244 | 2.6728 | -103.6515 | 2.6728 | -103.6515 | 2.6728 | -103.6515 | 8.0185
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1017.0738 | 10.6765 | 3.113 | 25.6619 | -101.4614 | 0.89038 | 0.82827 | 1.0706 | 4.9426 | 2.9935 | 9.3188 | 3.5048 | 9.3749 | 0.53039 | 0.11488 | 0.2166 | 3.5588 | -101.4614 | 3.5588 | -101.4614 | 3.5588 | -101.4614 | 10.6765
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 510.728 | 5.3613 | 4.7202 | 12.2125 | -103.5429 | 0.92864 | 0.88758 | 3.1414 | 13.3547 | 3.7185 | 17.5522 | 5.6917 | 17.5933 | 0.76086 | 0.17897 | 0.23523 | 1.7871 | -103.5429 | 1.7871 | -103.5429 | 1.7871 | -103.5429 | 5.3613
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 607.0757 | 6.3726 | 5.1495 | 15.3069 | -105.939 | 0.93086 | 0.87377 | 2.0817 | 11.266 | 2.8637 | 14.7465 | 4.5051 | 14.746 | 0.76398 | 0.14117 | 0.18478 | 2.1242 | -105.939 | 2.1242 | -105.939 | 2.1242 | -105.939 | 6.3726
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1011.0257 | 10.613 | 6.1047 | 27.4899 | -94.8827 | 0.76892 | 0.97053 | 3.6035 | 5.4643 | 1.4991 | 9.1515 | 1.5681 | 9.2159 | 0.5971 | 0.39376 | 0.65946 | 3.5377 | -94.8827 | 3.5377 | -94.8827 | 3.5377 | -94.8827 | 10.613
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 374.8169 | 3.9346 | 4.2604 | 9.1323 | -104.7376 | 0.93726 | 0.923 | 6.5051 | 20.3325 | 5.2583 | 22.4025 | 7.9294 | 22.0792 | 0.9076 | 0.29037 | 0.31994 | 1.3115 | -104.7376 | 1.3115 | -104.7376 | 1.3115 | -104.7376 | 3.9346
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1363.5873 | 14.314 | 5.5135 | 37.9938 | -98.7787 | 0.82526 | 0.88442 | 1.2051 | 3.5386 | 1.3226 | 7.292 | 1.3939 | 7.357 | 0.48527 | 0.16526 | 0.34056 | 4.7713 | -98.7787 | 4.7713 | -98.7787 | 4.7713 | -98.7787 | 14.314
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 586.6235 | 6.1579 | 4.2118 | 14.8426 | -99.2881 | 0.72205 | 0.88124 | 4.2749 | 4.9903 | 4.1068 | 17.2969 | 4.2113 | 17.3735 | 0.28851 | 0.24715 | 0.85665 | 2.0526 | -99.2881 | 2.0526 | -99.2881 | 2.0526 | -99.2881 | 6.1579
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1375.4427 | 14.4384 | 5.4544 | 38.3331 | -98.9116 | 0.82748 | 0.87926 | 1.1294 | 3.4804 | 1.3275 | 7.2408 | 1.3987 | 7.3056 | 0.48067 | 0.15598 | 0.3245 | 4.8128 | -98.9116 | 4.8128 | -98.9116 | 4.8128 | -98.9116 | 14.4384
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 958.0163 | 10.0566 | 3.6995 | 24.4914 | -102.4084 | 0.97629 | 0.9132 | 2.3499 | 8.8098 | 2.1974 | 8.1293 | 3.1384 | 8.0912 | 1.0837 | 0.28907 | 0.26674 | 3.3522 | -102.4084 | 3.3522 | -102.4084 | 3.3522 | -102.4084 | 10.0566
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 817.0999 | 8.5773 | 4.3157 | 20.7445 | -103.9924 | 0.95261 | 0.8872 | 1.9313 | 9.1956 | 2.4107 | 10.404 | 3.5569 | 10.4268 | 0.88385 | 0.18563 | 0.21002 | 2.8591 | -103.9924 | 2.8591 | -103.9924 | 2.8591 | -103.9924 | 8.5773
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 639.1087 | 6.7089 | 4.4271 | 15.9906 | -106.3696 | 0.94031 | 0.86804 | 2.0908 | 10.7049 | 3.1263 | 13.8408 | 4.8405 | 13.7956 | 0.77343 | 0.15106 | 0.19531 | 2.2363 | -106.3696 | 2.2363 | -106.3696 | 2.2363 | -106.3696 | 6.7089
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 919.7754 | 9.6551 | 3.6015 | 23.0854 | -102.0728 | 0.93055 | 0.8749 | 1.765 | 7.2754 | 2.6667 | 9.6044 | 3.5286 | 9.5984 | 0.75751 | 0.18377 | 0.2426 | 3.2184 | -102.0728 | 3.2184 | -102.0728 | 3.2184 | -102.0728 | 9.6551
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 437.6501 | 4.5941 | 3.3126 | 9.8173 | -103.0401 | 0.87782 | 0.79989 | 1.9683 | 11.1745 | 6.4101 | 21.2344 | 8.0499 | 21.2457 | 0.52624 | 0.092693 | 0.17614 | 1.5314 | -103.0401 | 1.5314 | -103.0401 | 1.5314 | -103.0401 | 4.5941
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 338.3559 | 3.5518 | 2.6997 | 7.36 | -101.9909 | 0.91149 | 0.80916 | 3.2957 | 17.7613 | 9.4751 | 25.5798 | 10.9435 | 25.5584 | 0.69435 | 0.12884 | 0.18555 | 1.1839 | -101.9909 | 1.1839 | -101.9909 | 1.1839 | -101.9909 | 3.5518
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 932.013 | 9.7836 | 3.4965 | 22.0795 | -91.7969 | 0.73411 | 0.94428 | 4.0667 | 4.2191 | 2.9127 | 10.1843 | 2.9831 | 10.2718 | 0.41427 | 0.39931 | 0.96388 | 3.2612 | -91.7969 | 3.2612 | -91.7969 | 3.2612 | -91.7969 | 9.7836
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 704.1601 | 7.3918 | 6.0375 | 18.5058 | -94.2728 | 0.75133 | 0.98504 | 5.5184 | 7.1662 | 2.251 | 13.5903 | 2.3202 | 13.6562 | 0.5273 | 0.40605 | 0.77006 | 2.4639 | -94.2728 | 2.4639 | -94.2728 | 2.4639 | -94.2728 | 7.3918
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 508.8729 | 5.3418 | 9.7345 | 13.74 | -97.1376 | 0.72234 | 0.8572 | 3.8794 | 7.9236 | 1.9536 | 19.0169 | 1.9443 | 19.0153 | 0.41666 | 0.204 | 0.48961 | 1.7806 | -97.1376 | 1.7806 | -97.1376 | 1.7806 | -97.1376 | 5.3418
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 493.7757 | 5.1833 | 4.1626 | 11.9982 | -101.0205 | 0.75501 | 0.84447 | 3.3907 | 5.5377 | 5.0509 | 21.0248 | 5.2963 | 21.1023 | 0.26339 | 0.16127 | 0.6123 | 1.7278 | -101.0205 | 1.7278 | -101.0205 | 1.7278 | -101.0205 | 5.1833
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 312.5247 | 3.2807 | 3.1461 | 7.5915 | -106.9642 | 0.92453 | 0.84483 | 2.1244 | 17.7471 | 9.9554 | 31.3203 | 9.3397 | 31.6525 | 0.56663 | 0.067828 | 0.1197 | 1.0936 | -106.9642 | 1.0936 | -106.9642 | 1.0936 | -106.9642 | 3.2807
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 601.1083 | 6.31 | 4.2926 | 14.7231 | -99.9773 | 0.73373 | 0.84531 | 3.2287 | 4.7006 | 3.9186 | 16.8208 | 4.16 | 16.9031 | 0.27945 | 0.19195 | 0.68687 | 2.1033 | -99.9773 | 2.1033 | -99.9773 | 2.1033 | -99.9773 | 6.31
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 910.3592 | 9.5563 | 3.1554 | 22.5233 | -101.2746 | 0.87458 | 0.83541 | 1.3581 | 5.2101 | 3.3464 | 10.5591 | 3.857 | 10.6153 | 0.49342 | 0.12862 | 0.26066 | 3.1854 | -101.2746 | 3.1854 | -101.2746 | 3.1854 | -101.2746 | 9.5563
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1429.5027 | 15.0059 | 4.5738 | 38.2089 | -97.6832 | 0.74755 | 0.88174 | 1.5474 | 2.1758 | 1.5715 | 7.1876 | 1.6425 | 7.2747 | 0.30271 | 0.21529 | 0.71121 | 5.002 | -97.6832 | 5.002 | -97.6832 | 5.002 | -97.6832 | 15.0059
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 943.9288 | 9.9087 | 3.5549 | 23.7612 | -100.0868 | 0.88351 | 0.90472 | 2.6902 | 6.5827 | 2.641 | 9.3885 | 3.379 | 9.4198 | 0.70114 | 0.28654 | 0.40868 | 3.3029 | -100.0868 | 3.3029 | -100.0868 | 3.3029 | -100.0868 | 9.9087
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 397.1206 | 4.1687 | 4.4256 | 9.7517 | -106.6222 | 0.94824 | 0.8844 | 3.9168 | 18.5125 | 4.9194 | 21.7711 | 7.5767 | 21.4736 | 0.85032 | 0.17991 | 0.21157 | 1.3896 | -106.6222 | 1.3896 | -106.6222 | 1.3896 | -106.6222 | 4.1687
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 608.3171 | 6.3857 | 5.3445 | 16.6007 | -107.938 | 1.0602 | 0.99951 | 1.8251 | 18.8647 | 2.0923 | 11.1822 | 2.3653 | 11.2095 | 1.687 | 0.16321 | 0.096745 | 2.1286 | -107.938 | 2.1286 | -107.938 | 2.1286 | -107.938 | 6.3857
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 439.6398 | 4.615 | 3.0726 | 9.5801 | -99.5577 | 0.86855 | 0.81763 | 2.8139 | 10.7121 | 6.9329 | 21.302 | 8.5481 | 21.4141 | 0.50287 | 0.1321 | 0.26269 | 1.5383 | -99.5577 | 1.5383 | -99.5577 | 1.5383 | -99.5577 | 4.615
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1101.112 | 11.5587 | 5.6742 | 30.3246 | -99.5486 | 0.86977 | 0.91268 | 1.6305 | 6.0265 | 1.4512 | 8.2343 | 1.4847 | 8.3118 | 0.73188 | 0.19801 | 0.27055 | 3.8529 | -99.5486 | 3.8529 | -99.5486 | 3.8529 | -99.5486 | 11.5587
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1263.1984 | 13.2601 | 3.342 | 33.4012 | -101.6266 | 0.87177 | 0.81888 | 0.70346 | 3.5843 | 2.3137 | 7.7323 | 2.6286 | 7.769 | 0.46355 | 0.090977 | 0.19626 | 4.42 | -101.6266 | 4.42 | -101.6266 | 4.42 | -101.6266 | 13.2601
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 440.2009 | 4.6209 | 3.3192 | 9.591 | -100.3874 | 0.92732 | 0.86572 | 4.2285 | 15.9344 | 5.6779 | 18.846 | 7.5177 | 18.9933 | 0.84551 | 0.22437 | 0.26537 | 1.5403 | -100.3874 | 1.5403 | -100.3874 | 1.5403 | -100.3874 | 4.6209
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 874.2358 | 6.5268 | 14.5356 | 17.87 | -103.9207 | 0.87446 | 0.86434 | 0.96448 | 17.1533 | 1.2664 | 18.4086 | 1.384 | 18.533 | 0.93181 | 0.052393 | 0.056227 | 2.1756 | -103.9207 | 2.1756 | -103.9207 | 2.1756 | -103.9207 | 6.5268
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 3290.1441 | 14.2467 | 2.4614 | 36.4967 | -94.8914 | 1.0078 | 0.90237 | 1.8078 | 9.7109 | 7.7433 | 19.0591 | 8.1396 | 18.9075 | 0.50951 | 0.094853 | 0.18616 | 4.7489 | -94.8914 | 4.7489 | -94.8914 | 4.7489 | -94.8914 | 14.2467
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1610.7323 | 6.9747 | 2.7971 | 17.1323 | -100.3068 | 0.9825 | 0.90429 | 1.2285 | 10.6171 | 15.9368 | 44.5775 | 18.0851 | 44.5118 | 0.23817 | 0.027559 | 0.11571 | 2.3249 | -100.3068 | 2.3249 | -100.3068 | 2.3249 | -100.3068 | 6.9747
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1315.9595 | 5.6983 | 3.4375 | 14.2966 | -103.2741 | 1.0294 | 0.93549 | 5.0164 | 28.5376 | 13.5263 | 46.4972 | 17.2112 | 46.3226 | 0.61375 | 0.10789 | 0.17578 | 1.8994 | -103.2741 | 1.8994 | -103.2741 | 1.8994 | -103.2741 | 5.6983
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1568.7018 | 6.7927 | 2.8079 | 16.6555 | -100.5617 | 0.98556 | 0.90721 | 0.85739 | 9.7352 | 16.6294 | 46.6932 | 18.9632 | 46.5632 | 0.20849 | 0.018362 | 0.088071 | 2.2642 | -100.5617 | 2.2642 | -100.5617 | 2.2642 | -100.5617 | 6.7927
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 491.2815 | 5.1571 | 6.953 | 13.554 | -107.4783 | 1.14 | 1.1136 | 3.3173 | 28.0885 | 1.7338 | 12.0549 | 2.029 | 12.0897 | 2.33 | 0.27518 | 0.1181 | 1.719 | -107.4783 | 1.719 | -107.4783 | 1.719 | -107.4783 | 5.1571
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 549.0329 | 5.7634 | 6.4744 | 15.276 | -108.8865 | 1.1808 | 1.1221 | 1.7496 | 26.5473 | 1.555 | 10.0679 | 1.8483 | 10.1027 | 2.6368 | 0.17378 | 0.065906 | 1.9211 | -108.8865 | 1.9211 | -108.8865 | 1.9211 | -108.8865 | 5.7634
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 794.9597 | 8.3449 | 6.6938 | 21.9132 | -103.8226 | 0.89393 | 0.95962 | 2.6831 | 8.7059 | 1.7597 | 11.7791 | 2.0404 | 11.8123 | 0.7391 | 0.22778 | 0.30819 | 2.7816 | -103.8226 | 2.7816 | -103.8226 | 2.7816 | -103.8226 | 8.3449
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 905.9211 | 9.5097 | 6.3363 | 25.1177 | -104.8407 | 0.9162 | 0.92903 | 1.6252 | 7.6598 | 1.6329 | 10.3464 | 1.9125 | 10.3797 | 0.74033 | 0.15707 | 0.21217 | 3.1699 | -104.8407 | 3.1699 | -104.8407 | 3.1699 | -104.8407 | 9.5097
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 606.3322 | 6.3648 | 4.5884 | 14.8967 | -98.3654 | 0.80704 | 0.84862 | 2.8616 | 7.6875 | 3.425 | 15.7154 | 4.1349 | 15.6607 | 0.48917 | 0.18209 | 0.37224 | 2.1216 | -98.3654 | 2.1216 | -98.3654 | 2.1216 | -98.3654 | 6.3648
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 715.0642 | 7.5062 | 6.4203 | 18.3044 | -97.4434 | 0.77022 | 0.80225 | 1.5289 | 5.2293 | 2.1256 | 13.6468 | 2.5332 | 13.6366 | 0.38319 | 0.11203 | 0.29237 | 2.5021 | -97.4434 | 2.5021 | -97.4434 | 2.5021 | -97.4434 | 7.5062
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 912.4573 | 9.5783 | 6.2219 | 24.8641 | -96.5783 | 0.83381 | 1.0149 | 4.4447 | 8.1185 | 1.4809 | 9.214 | 1.5297 | 9.3036 | 0.88111 | 0.48238 | 0.54747 | 3.1928 | -96.5783 | 3.1928 | -96.5783 | 3.1928 | -96.5783 | 9.5783
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 440.1349 | 4.6202 | 5.6347 | 11.297 | -104.5662 | 0.72941 | 0.73182 | 1.1182 | 5.0272 | 4.0159 | 22.6282 | 4.5809 | 22.6131 | 0.22217 | 0.049417 | 0.22243 | 1.5401 | -104.5662 | 1.5401 | -104.5662 | 1.5401 | -104.5662 | 4.6202
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 508.5888 | 5.3388 | 4.0928 | 12.9998 | -98.8975 | 0.78799 | 0.91545 | 6.1778 | 11.0659 | 4.2261 | 17.2967 | 4.3052 | 17.3671 | 0.63977 | 0.35717 | 0.55827 | 1.7796 | -98.8975 | 1.7796 | -98.8975 | 1.7796 | -98.8975 | 5.3388
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 399.123 | 4.1897 | 4.6879 | 9.7956 | -103.5998 | 0.8427 | 0.84305 | 2.2927 | 9.1967 | 5.6681 | 26.5713 | 6.5858 | 26.6158 | 0.34611 | 0.086283 | 0.24929 | 1.3966 | -103.5998 | 1.3966 | -103.5998 | 1.3966 | -103.5998 | 4.1897
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 779.5842 | 8.1835 | 6.1341 | 20.6721 | -97.0198 | 0.69202 | 0.97421 | 4.8535 | 4.2017 | 2.1629 | 13.2672 | 2.233 | 13.3556 | 0.3167 | 0.36583 | 1.1551 | 2.7278 | -97.0198 | 2.7278 | -97.0198 | 2.7278 | -97.0198 | 8.1835
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1475.1629 | 15.4852 | 3.4151 | 39.3104 | -99.6888 | 0.83541 | 0.7976 | 0.36499 | 2.1238 | 2.0647 | 7.051 | 2.1773 | 7.1093 | 0.30121 | 0.051764 | 0.17185 | 5.1617 | -99.6888 | 5.1617 | -99.6888 | 5.1617 | -99.6888 | 15.4852
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1446.8207 | 15.1877 | 3.4157 | 38.4798 | -99.4631 | 0.83067 | 0.80475 | 0.47276 | 2.2 | 2.0972 | 7.1634 | 2.2108 | 7.2213 | 0.30711 | 0.065996 | 0.21489 | 5.0626 | -99.4631 | 5.0626 | -99.4631 | 5.0626 | -99.4631 | 15.1877
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1322.1518 | 13.879 | 2.7559 | 33.1873 | -96.0385 | 0.81987 | 0.89309 | 2.2433 | 3.6004 | 2.4622 | 6.7857 | 2.823 | 6.8297 | 0.53059 | 0.33059 | 0.62307 | 4.6263 | -96.0385 | 4.6263 | -96.0385 | 4.6263 | -96.0385 | 13.879
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1353.8393 | 14.2116 | 3.666 | 35.6274 | -96.6052 | 0.80623 | 0.8558 | 1.3027 | 2.9985 | 1.9753 | 7.2413 | 2.1104 | 7.3172 | 0.41408 | 0.1799 | 0.43446 | 4.7372 | -96.6052 | 4.7372 | -96.6052 | 4.7372 | -96.6052 | 14.2116
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1571.5653 | 16.4972 | 4.2802 | 41.943 | -96.8553 | 0.75808 | 0.89229 | 1.448 | 2.0061 | 1.5374 | 6.5805 | 1.6067 | 6.669 | 0.30486 | 0.22005 | 0.72182 | 5.4991 | -96.8553 | 5.4991 | -96.8553 | 5.4991 | -96.8553 | 16.4972
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 779.8352 | 8.1861 | 5.8423 | 21.1432 | -103.4329 | 0.83767 | 0.85844 | 1.6855 | 7.3519 | 2.0188 | 11.7945 | 2.126 | 11.8506 | 0.62333 | 0.14291 | 0.22926 | 2.7287 | -103.4329 | 2.7287 | -103.4329 | 2.7287 | -103.4329 | 8.1861
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 431.6094 | 4.5307 | 4.465 | 10.5332 | -102.5273 | 0.83778 | 0.85283 | 2.7235 | 8.8488 | 5.4283 | 24.2374 | 6.3531 | 24.2739 | 0.36509 | 0.11237 | 0.30779 | 1.5102 | -102.5273 | 1.5102 | -102.5273 | 1.5102 | -102.5273 | 4.5307
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 977.3465 | 10.2595 | 4.0567 | 24.7709 | -102.4054 | 0.89597 | 0.83097 | 1.2654 | 6.2726 | 2.2199 | 9.0056 | 3.2109 | 8.9774 | 0.69652 | 0.14051 | 0.20174 | 3.4198 | -102.4054 | 3.4198 | -102.4054 | 3.4198 | -102.4054 | 10.2595
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1123.7534 | 11.7964 | 4.3785 | 29.8346 | -94.0163 | 0.78487 | 0.98377 | 3.9176 | 5.4543 | 1.7235 | 7.5463 | 1.8138 | 7.6352 | 0.72278 | 0.51913 | 0.71825 | 3.9321 | -94.0163 | 3.9321 | -94.0163 | 3.9321 | -94.0163 | 11.7964
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 449.0979 | 4.7143 | 3.4828 | 10.126 | -80.0297 | 0.84787 | 1.1631 | 19.385 | 16.8921 | 4.4396 | 15.4622 | 4.5106 | 15.5732 | 1.0925 | 1.2537 | 1.1476 | 1.5714 | -80.0297 | 1.5714 | -80.0297 | 1.5714 | -80.0297 | 4.7143
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 386.0055 | 4.052 | 3.1646 | 8.3796 | -93.711 | 0.88896 | 0.98032 | 9.0586 | 17.0842 | 7.3308 | 23.1987 | 7.6233 | 23.4629 | 0.73643 | 0.39048 | 0.53023 | 1.3507 | -93.711 | 1.3507 | -93.711 | 1.3507 | -93.711 | 4.052
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 746.6435 | 7.8377 | 4.4678 | 19.0506 | -101.5715 | 0.84646 | 0.88562 | 3.2194 | 8.1948 | 2.6016 | 11.6234 | 3.5829 | 11.5829 | 0.70503 | 0.27698 | 0.39286 | 2.6126 | -101.5715 | 2.6126 | -101.5715 | 2.6126 | -101.5715 | 7.8377
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1829.3724 | 19.2034 | 4.1685 | 49.901 | -98.5737 | 0.79543 | 0.84742 | 0.73793 | 1.698 | 1.371 | 5.715 | 1.4404 | 5.8034 | 0.2971 | 0.12912 | 0.4346 | 6.4011 | -98.5737 | 6.4011 | -98.5737 | 6.4011 | -98.5737 | 19.2034
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 408.7613 | 4.2909 | 4.6052 | 10.1568 | -106.7047 | 0.95263 | 0.89344 | 4.068 | 18.5244 | 4.5457 | 20.9335 | 7.2198 | 20.6251 | 0.88492 | 0.19433 | 0.2196 | 1.4303 | -106.7047 | 1.4303 | -106.7047 | 1.4303 | -106.7047 | 4.2909
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 385.0072 | 4.0415 | 2.669 | 8.3423 | -100.647 | 0.89528 | 0.85577 | 2.7379 | 9.0915 | 10.3745 | 27.6892 | 12.034 | 27.5443 | 0.32834 | 0.098879 | 0.30115 | 1.3472 | -100.647 | 1.3472 | -100.647 | 1.3472 | -100.647 | 4.0415
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 498.8599 | 5.2367 | 5.1334 | 12.3961 | -99.1479 | 0.80288 | 0.75519 | 0.62763 | 6.5265 | 3.8919 | 19.9785 | 5.0478 | 19.9077 | 0.32668 | 0.031415 | 0.096167 | 1.7456 | -99.1479 | 1.7456 | -99.1479 | 1.7456 | -99.1479 | 5.2367
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 381.5969 | 4.0057 | 17.0274 | 10.8625 | -105.1924 | 0.9336 | 0.95074 | 2.3668 | 24.22 | 1.1942 | 20.3338 | 1.3104 | 20.4261 | 1.1911 | 0.1164 | 0.097722 | 1.3352 | -105.1924 | 1.3352 | -105.1924 | 1.3352 | -105.1924 | 4.0057
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 469.7922 | 4.9315 | 3.4007 | 10.2455 | -100.1934 | 1.0141 | 0.93535 | 5.5728 | 20.4052 | 4.3684 | 14.8557 | 6.495 | 15.0019 | 1.3736 | 0.37513 | 0.2731 | 1.6438 | -100.1934 | 1.6438 | -100.1934 | 1.6438 | -100.1934 | 4.9315
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 901.3755 | 9.462 | 4.5619 | 23.0757 | -101.1905 | 0.91588 | 0.89034 | 2.1648 | 9.2564 | 1.8327 | 8.3607 | 2.6133 | 8.4095 | 1.1071 | 0.25893 | 0.23387 | 3.154 | -101.1905 | 3.154 | -101.1905 | 3.154 | -101.1905 | 9.462
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 333.0069 | 3.4957 | 6.3702 | 8.0735 | -99.2505 | 0.9868 | 1.0014 | 9.4216 | 31.2875 | 3.2208 | 20.5171 | 5.566 | 20.379 | 1.5249 | 0.45921 | 0.30113 | 1.1652 | -99.2505 | 1.1652 | -99.2505 | 1.1652 | -99.2505 | 3.4957
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1373.0578 | 14.4134 | 3.478 | 35.3451 | -101.5811 | 0.83828 | 0.77347 | 0.38721 | 2.7708 | 2.0387 | 7.0907 | 2.3941 | 7.1183 | 0.39077 | 0.054608 | 0.13974 | 4.8045 | -101.5811 | 4.8045 | -101.5811 | 4.8045 | -101.5811 | 14.4134
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 638.8099 | 6.7058 | 5.0579 | 16.424 | -99.1367 | 0.74001 | 0.9052 | 4.7882 | 7.4627 | 2.8323 | 14.3254 | 2.8969 | 14.3974 | 0.52094 | 0.33424 | 0.64162 | 2.2353 | -99.1367 | 2.2353 | -99.1367 | 2.2353 | -99.1367 | 6.7058
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 429.335 | 4.5068 | 4.1995 | 10.3678 | -101.6347 | 0.86425 | 0.83934 | 3.3125 | 14.7805 | 4.7614 | 19.9953 | 5.5302 | 20.0518 | 0.7392 | 0.16566 | 0.22411 | 1.5023 | -101.6347 | 1.5023 | -101.6347 | 1.5023 | -101.6347 | 4.5068
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 457.1047 | 4.7984 | 2.349 | 9.6127 | -99.0068 | 0.91312 | 0.82215 | 1.1344 | 6.9462 | 9.9039 | 23.2643 | 11.5702 | 23.1193 | 0.29858 | 0.048763 | 0.16332 | 1.5995 | -99.0068 | 1.5995 | -99.0068 | 1.5995 | -99.0068 | 4.7984
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1178.8774 | 12.375 | 3.7984 | 30.2915 | -103.9219 | 0.91906 | 0.80099 | 0.32331 | 4.3648 | 2.1419 | 8.136 | 2.9633 | 8.1815 | 0.53648 | 0.039738 | 0.074071 | 4.125 | -103.9219 | 4.125 | -103.9219 | 4.125 | -103.9219 | 12.375
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1085.7376 | 11.3973 | 3.2306 | 28.2103 | -102.2042 | 0.89191 | 0.82674 | 0.90094 | 4.7264 | 2.7018 | 8.7283 | 3.0904 | 8.7954 | 0.5415 | 0.10322 | 0.19062 | 3.7991 | -102.2042 | 3.7991 | -102.2042 | 3.7991 | -102.2042 | 11.3973
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 417.2737 | 4.3802 | 2.5111 | 8.9163 | -99.8031 | 0.90262 | 0.84299 | 2.0481 | 8.0374 | 10.1647 | 25.525 | 11.8312 | 25.3793 | 0.31488 | 0.080238 | 0.25482 | 1.4601 | -99.8031 | 1.4601 | -99.8031 | 1.4601 | -99.8031 | 4.3802
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1077.8872 | 11.3149 | 2.9262 | 26.0726 | -97.7254 | 0.96184 | 0.89141 | 1.6649 | 7.8476 | 2.4342 | 7.1231 | 2.5456 | 7.1865 | 1.1017 | 0.23373 | 0.21215 | 3.7716 | -97.7254 | 3.7716 | -97.7254 | 3.7716 | -97.7254 | 11.3149
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 427.941 | 4.4922 | 4.6843 | 10.4232 | -100.8167 | 0.83055 | 0.81497 | 2.6477 | 11.0036 | 4.7361 | 22.1853 | 6.2965 | 22.0266 | 0.49599 | 0.11934 | 0.24062 | 1.4974 | -100.8167 | 1.4974 | -100.8167 | 1.4974 | -100.8167 | 4.4922
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1302.8739 | 13.6766 | 3.3572 | 33.7173 | -100.5324 | 0.82097 | 0.80994 | 0.98638 | 3.221 | 2.1662 | 7.2724 | 2.4556 | 7.2871 | 0.44291 | 0.13563 | 0.30623 | 4.5589 | -100.5324 | 4.5589 | -100.5324 | 4.5589 | -100.5324 | 13.6766
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 765.0125 | 8.0305 | 5.0822 | 20.1513 | -95.7645 | 0.75582 | 1.0275 | 6.4844 | 7.4113 | 2.3081 | 11.7302 | 2.3861 | 11.8073 | 0.63182 | 0.55279 | 0.87492 | 2.6768 | -95.7645 | 2.6768 | -95.7645 | 2.6768 | -95.7645 | 8.0305
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1019.4474 | 10.7014 | 4.2076 | 27.0743 | -99.4979 | 0.79016 | 0.87965 | 2.0218 | 3.9567 | 2.3248 | 9.7816 | 2.4381 | 9.8399 | 0.40451 | 0.20669 | 0.51098 | 3.5671 | -99.4979 | 3.5671 | -99.4979 | 3.5671 | -99.4979 | 10.7014
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 890.8925 | 9.3519 | 6.0007 | 23.9499 | -99.1494 | 0.7658 | 0.94104 | 3.3265 | 5.2053 | 1.8405 | 11.0442 | 1.9098 | 11.134 | 0.47132 | 0.3012 | 0.63906 | 3.1173 | -99.1494 | 3.1173 | -99.1494 | 3.1173 | -99.1494 | 9.3519
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1462.5875 | 15.3532 | 4.733 | 40.2931 | -97.6585 | 0.84164 | 0.93886 | 1.9045 | 4.4198 | 1.2766 | 6.0421 | 1.342 | 6.1301 | 0.7315 | 0.31521 | 0.43091 | 5.1177 | -97.6585 | 5.1177 | -97.6585 | 5.1177 | -97.6585 | 15.3532
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 420.566 | 4.4148 | 4.4293 | 10.1559 | -102.1054 | 0.81208 | 0.76796 | 0.52757 | 5.098 | 5.7663 | 25.5407 | 8.2086 | 25.2003 | 0.1996 | 0.020656 | 0.10348 | 1.4716 | -102.1054 | 1.4716 | -102.1054 | 1.4716 | -102.1054 | 4.4148
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 651.7538 | 6.8416 | 7.0608 | 17.3924 | -96.6913 | 0.71516 | 1.0047 | 6.4845 | 6.8569 | 2.1422 | 15.1258 | 2.2082 | 15.2144 | 0.45333 | 0.42871 | 0.94569 | 2.2805 | -96.6913 | 2.2805 | -96.6913 | 2.2805 | -96.6913 | 6.8416
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 744.6192 | 7.8165 | 4.175 | 18.6776 | -99.9859 | 0.91606 | 0.94996 | 3.9563 | 11.621 | 2.4018 | 10.0277 | 2.6964 | 10.1009 | 1.1589 | 0.39454 | 0.34045 | 2.6055 | -99.9859 | 2.6055 | -99.9859 | 2.6055 | -99.9859 | 7.8165
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 400.8145 | 4.2075 | 3.4846 | 9.7118 | -102.8469 | 0.85405 | 0.86252 | 2.7239 | 7.7527 | 7.8722 | 27.4314 | 8.8212 | 27.3634 | 0.28262 | 0.0993 | 0.35135 | 1.4025 | -102.8469 | 1.4025 | -102.8469 | 1.4025 | -102.8469 | 4.2075
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 694.1387 | 7.2866 | 4.8708 | 17.9964 | -104.551 | 0.83042 | 0.83416 | 1.4502 | 6.0292 | 2.9867 | 14.5478 | 3.7 | 14.5507 | 0.41444 | 0.099684 | 0.24053 | 2.4289 | -104.551 | 2.4289 | -104.551 | 2.4289 | -104.551 | 7.2866
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1321.7242 | 13.8745 | 2.7592 | 33.1813 | -96.0775 | 0.82015 | 0.89272 | 2.2368 | 3.6045 | 2.4607 | 6.7893 | 2.821 | 6.8332 | 0.5309 | 0.32945 | 0.62055 | 4.6248 | -96.0775 | 4.6248 | -96.0775 | 4.6248 | -96.0775 | 13.8745
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1177.7818 | 12.3635 | 5.6821 | 33.1734 | -107.2593 | 0.90178 | 0.84293 | 0.098856 | 3.3507 | 1.6332 | 9.2801 | 1.8544 | 9.4613 | 0.36106 | 0.010652 | 0.029503 | 4.1212 | -107.2593 | 4.1212 | -107.2593 | 4.1212 | -107.2593 | 12.3635
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1514.2525 | 15.8955 | 2.7656 | 38.6622 | -100.3879 | 0.87885 | 0.79054 | 0.22839 | 2.0431 | 2.4809 | 6.8611 | 2.9921 | 6.8437 | 0.29779 | 0.033288 | 0.11178 | 5.2985 | -100.3879 | 5.2985 | -100.3879 | 5.2985 | -100.3879 | 15.8955
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1006.7638 | 10.5683 | 3.7955 | 25.7988 | -102.746 | 0.86775 | 0.82225 | 1.0108 | 5.7364 | 2.3438 | 8.8959 | 2.5106 | 8.9426 | 0.64483 | 0.11363 | 0.17622 | 3.5228 | -102.746 | 3.5228 | -102.746 | 3.5228 | -102.746 | 10.5683
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 693.667 | 7.2816 | 5.7948 | 17.9643 | -93.7429 | 0.70922 | 0.96331 | 6.3313 | 7.5007 | 2.1597 | 12.5151 | 2.2233 | 12.5992 | 0.59933 | 0.50589 | 0.84409 | 2.4272 | -93.7429 | 2.4272 | -93.7429 | 2.4272 | -93.7429 | 7.2816
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 528.9502 | 3.949 | 7.0242 | 9.9107 | -106.297 | 0.88628 | 0.87831 | 1.9366 | 15.125 | 5.9812 | 42.0135 | 6.208 | 42.1205 | 0.36 | 0.046095 | 0.12804 | 1.3163 | -106.297 | 1.3163 | -106.297 | 1.3163 | -106.297 | 3.949
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 628.5051 | 4.6923 | 6.8225 | 11.7488 | -104.7976 | 0.8488 | 0.87161 | 2.2971 | 9.5575 | 5.253 | 35.8389 | 5.7705 | 36.322 | 0.26668 | 0.064097 | 0.24035 | 1.5641 | -104.7976 | 1.5641 | -104.7976 | 1.5641 | -104.7976 | 4.6923
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1629.6395 | 12.1665 | 5.966 | 32.3522 | -99.5314 | 0.90198 | 0.96382 | 1.9625 | 5.9782 | 2.2538 | 13.4463 | 2.4333 | 13.6627 | 0.4446 | 0.14595 | 0.32828 | 4.0555 | -99.5314 | 4.0555 | -99.5314 | 4.0555 | -99.5314 | 12.1665
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1253.5189 | 9.3584 | 6.4251 | 24.1087 | -100.9935 | 0.87514 | 0.90431 | 1.2192 | 4.5187 | 2.9497 | 18.952 | 3.1048 | 19.1687 | 0.23843 | 0.064331 | 0.26981 | 3.1195 | -100.9935 | 3.1195 | -100.9935 | 3.1195 | -100.9935 | 9.3584
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 695.9709 | 5.1959 | 8.3706 | 13.9398 | -98.1735 | 0.84535 | 1.0976 | 14.4293 | 22.3414 | 2.9267 | 24.498 | 3.1508 | 24.5939 | 0.91197 | 0.589 | 0.64586 | 1.732 | -98.1735 | 1.732 | -98.1735 | 1.732 | -98.1735 | 5.1959
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1393.7674 | 10.4055 | 6.1112 | 26.9443 | -99.3347 | 0.85713 | 0.93333 | 2.0952 | 5.2186 | 2.6546 | 16.2226 | 2.8156 | 16.4355 | 0.32168 | 0.12915 | 0.40148 | 3.4685 | -99.3347 | 3.4685 | -99.3347 | 3.4685 | -99.3347 | 10.4055
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1576.5411 | 6.8266 | 4.248 | 17.6246 | -101.4517 | 1.0755 | 1.0138 | 4.97 | 34.8724 | 8.038 | 34.1452 | 8.5249 | 34.6385 | 1.0213 | 0.14555 | 0.14252 | 2.2755 | -101.4517 | 2.2755 | -101.4517 | 2.2755 | -101.4517 | 6.8266
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2416.7063 | 10.4646 | 4.0942 | 26.5912 | -97.1699 | 0.9797 | 0.91799 | 1.0954 | 10.76 | 6.7781 | 27.7511 | 7.4815 | 28.7911 | 0.38773 | 0.039473 | 0.1018 | 3.4882 | -97.1699 | 3.4882 | -97.1699 | 3.4882 | -97.1699 | 10.4646
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2028.9058 | 8.7854 | 4.5189 | 22.2211 | -98.3311 | 0.99089 | 0.92898 | 1.5305 | 15.1415 | 7.1135 | 32.1457 | 8.0182 | 33.2425 | 0.47103 | 0.047611 | 0.10108 | 2.9285 | -98.3311 | 2.9285 | -98.3311 | 2.9285 | -98.3311 | 8.7854
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2712.4487 | 11.7452 | 2.5037 | 29.9389 | -94.6718 | 1.0135 | 0.9446 | 3.0681 | 11.1416 | 9.0648 | 22.6954 | 10.6379 | 23.8559 | 0.49092 | 0.13519 | 0.27538 | 3.9151 | -94.6718 | 3.9151 | -94.6718 | 3.9151 | -94.6718 | 11.7452
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1487.0511 | 6.4391 | 4.9158 | 16.249 | -98.7438 | 1.0313 | 1.0043 | 6.0849 | 32.2547 | 7.7169 | 37.9352 | 9.1813 | 39.0575 | 0.85026 | 0.1604 | 0.18865 | 2.1464 | -98.7438 | 2.1464 | -98.7438 | 2.1464 | -98.7438 | 6.4391
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 3136.2784 | 13.5805 | 3.3794 | 34.5965 | -95.2861 | 0.95973 | 0.89546 | 1.581 | 10.1326 | 5.7628 | 19.4746 | 5.9987 | 19.892 | 0.5203 | 0.08118 | 0.15603 | 4.5268 | -95.2861 | 4.5268 | -95.2861 | 4.5268 | -95.2861 | 13.5805
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1406.0496 | 6.0884 | 4.1223 | 15.3911 | -103.4778 | 1.0066 | 0.91709 | 1.6505 | 19.2962 | 11.8295 | 48.7642 | 15.2219 | 48.8679 | 0.3957 | 0.033846 | 0.085534 | 2.0295 | -103.4778 | 2.0295 | -103.4778 | 2.0295 | -103.4778 | 6.0884
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1575.4721 | 6.822 | 2.7994 | 16.7255 | -100.5209 | 0.9843 | 0.90639 | 0.79875 | 9.5075 | 16.6289 | 46.55 | 18.9043 | 46.4209 | 0.20424 | 0.017159 | 0.084012 | 2.274 | -100.5209 | 2.274 | -100.5209 | 2.274 | -100.5209 | 6.822
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 3944.1368 | 17.0786 | 2.3311 | 43.7824 | -91.4983 | 1.0165 | 0.91199 | 1.6806 | 8.4671 | 6.3316 | 14.7596 | 7.0129 | 15.6742 | 0.57367 | 0.11386 | 0.19848 | 5.6929 | -91.4983 | 5.6929 | -91.4983 | 5.6929 | -91.4983 | 17.0786
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2753.9593 | 11.925 | 2.5115 | 30.4122 | -93.9751 | 1.039 | 0.96401 | 4.0587 | 14.0534 | 8.1782 | 20.5399 | 9.7685 | 21.7634 | 0.6842 | 0.1976 | 0.28881 | 3.975 | -93.9751 | 3.975 | -93.9751 | 3.975 | -93.9751 | 11.925
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2763.2416 | 11.9652 | 3.6197 | 30.4381 | -96.4601 | 0.96608 | 0.90621 | 1.8622 | 12.5597 | 6.0072 | 21.7444 | 6.1042 | 22.1938 | 0.57761 | 0.085638 | 0.14826 | 3.9884 | -96.4601 | 3.9884 | -96.4601 | 3.9884 | -96.4601 | 11.9652
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2905.8283 | 12.5826 | 2.3613 | 32.2382 | -95.3759 | 1.0318 | 0.90551 | 1.1079 | 9.1297 | 9.3511 | 22.0805 | 10.6446 | 23.1181 | 0.41347 | 0.050174 | 0.12135 | 4.1942 | -95.3759 | 4.1942 | -95.3759 | 4.1942 | -95.3759 | 12.5826
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1516.5897 | 6.567 | 3.8216 | 16.6213 | -102.4457 | 0.9994 | 0.92232 | 2.199 | 17.6295 | 11.7981 | 45.0878 | 14.5586 | 45.1697 | 0.391 | 0.048772 | 0.12473 | 2.189 | -102.4457 | 2.189 | -102.4457 | 2.189 | -102.4457 | 6.567
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 2496.9701 | 10.8122 | 3.8617 | 27.8658 | -97.2336 | 1.0893 | 1.0184 | 3.3032 | 23.3085 | 5.3052 | 20.487 | 5.4678 | 20.926 | 1.1377 | 0.16123 | 0.14172 | 3.6041 | -97.2336 | 3.6041 | -97.2336 | 3.6041 | -97.2336 | 10.8122
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2028 | 1321.365 | 5.7217 | 5.4519 | 14.3898 | -98.4587 | 1.0609 | 1.0508 | 8.645 | 41.7245 | 7.4087 | 40.3913 | 9.2916 | 41.686 | 1.033 | 0.21403 | 0.20719 | 1.9072 | -98.4587 | 1.9072 | -98.4587 | 1.9072 | -98.4587 | 5.7217
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 747.033 | 7.8418 | 5.3901 | 20.2705 | -105.8071 | 1.0374 | 1.0065 | 2.3782 | 14.9392 | 1.7086 | 9.2094 | 1.9929 | 9.2394 | 1.6222 | 0.25824 | 0.15919 | 2.6139 | -105.8071 | 2.6139 | -105.8071 | 2.6139 | -105.8071 | 7.8418
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 892.8998 | 9.373 | 4.7282 | 24.3967 | -107.5142 | 1.0932 | 0.99559 | 0.88329 | 13.4613 | 1.5317 | 7.2423 | 1.814 | 7.2723 | 1.8587 | 0.12196 | 0.065617 | 3.1243 | -107.5142 | 3.1243 | -107.5142 | 3.1243 | -107.5142 | 9.373
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1077.9422 | 11.3155 | 5.1424 | 29.2422 | -102.4343 | 0.8612 | 0.91747 | 1.9071 | 5.3755 | 1.7271 | 8.8814 | 2.0005 | 8.9102 | 0.60525 | 0.21473 | 0.35477 | 3.7718 | -102.4343 | 3.7718 | -102.4343 | 3.7718 | -102.4343 | 11.3155
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1297.8638 | 13.624 | 4.6584 | 35.3781 | -103.425 | 0.89219 | 0.86857 | 0.86044 | 4.3364 | 1.6013 | 7.4595 | 1.8736 | 7.4883 | 0.58133 | 0.11535 | 0.19842 | 4.5413 | -103.425 | 4.5413 | -103.425 | 4.5413 | -103.425 | 13.624
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 921.5947 | 9.6742 | 4.188 | 22.987 | -98.6534 | 0.83503 | 0.85896 | 2.0874 | 5.9021 | 2.3528 | 9.8533 | 2.9187 | 9.8529 | 0.59899 | 0.21185 | 0.35367 | 3.2247 | -98.6534 | 3.2247 | -98.6534 | 3.2247 | -98.6534 | 9.6742
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1577.853 | 16.5632 | 2.927 | 40.898 | -98.9814 | 0.83949 | 0.83293 | 0.86335 | 2.3686 | 2.1457 | 6.2805 | 2.4252 | 6.3198 | 0.37714 | 0.13747 | 0.36449 | 5.5211 | -98.9814 | 5.5211 | -98.9814 | 5.5211 | -98.9814 | 16.5632
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1221.368 | 12.821 | 7.7976 | 34.2516 | -95.0333 | 0.84757 | 0.98835 | 2.9009 | 6.9438 | 0.79231 | 6.1781 | 0.80221 | 6.1861 | 1.1239 | 0.46954 | 0.41776 | 4.2737 | -95.0333 | 4.2737 | -95.0333 | 4.2737 | -95.0333 | 12.821
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1196.1893 | 12.5567 | 5.0506 | 30.5261 | -99.5828 | 0.81352 | 0.81344 | 1.0266 | 3.9866 | 1.5348 | 7.7519 | 1.9652 | 7.7849 | 0.51428 | 0.13244 | 0.25752 | 4.1856 | -99.5828 | 4.1856 | -99.5828 | 4.1856 | -99.5828 | 12.5567
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2029 | 1438.8305 | 15.1038 | 4.2413 | 38.5887 | -98.8416 | 0.81455 | 0.90147 | 1.6639 | 3.6429 | 1.5326 | 6.5004 | 1.6435 | 6.5791 | 0.56041 | 0.25597 | 0.45675 | 5.0346 | -98.8416 | 5.0346 | -98.8416 | 5.0346 | -98.8416 | 15.1038
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1075.5967 | 11.2908 | 6.6972 | 28.8951 | -100.3029 | 0.78969 | 0.81613 | 0.9716 | 4.2785 | 1.3146 | 8.8044 | 1.3858 | 8.8239 | 0.48596 | 0.11035 | 0.22709 | 3.7636 | -100.3029 | 3.7636 | -100.3029 | 3.7636 | -100.3029 | 11.2908
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 665.1448 | 6.9822 | 2.8814 | 15.4603 | -101.5747 | 0.92929 | 0.87337 | 2.8991 | 10.3258 | 4.4137 | 12.7175 | 5.1601 | 12.798 | 0.81193 | 0.22796 | 0.28077 | 2.3274 | -101.5747 | 2.3274 | -101.5747 | 2.3274 | -101.5747 | 6.9822
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2029 | 1104.191 | 11.591 | 3.5822 | 27.6343 | -98.9002 | 0.75952 | 0.8514 | 1.6654 | 2.5007 | 2.5905 | 9.2797 | 2.7477 | 9.3596 | 0.26948 | 0.17947 | 0.66599 | 3.8637 | -98.9002 | 3.8637 | -98.9002 | 3.8637 | -98.9002 | 11.591
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1382.9602 | 14.5173 | 3.4509 | 35.6073 | -97.0813 | 0.74584 | 0.87992 | 1.7142 | 2.0627 | 2.1284 | 7.3448 | 2.2054 | 7.4254 | 0.28083 | 0.23339 | 0.83108 | 4.8391 | -97.0813 | 4.8391 | -97.0813 | 4.8391 | -97.0813 | 14.5173
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1224.6414 | 12.8554 | 3.402 | 31.4896 | -96.8777 | 0.78992 | 0.9293 | 2.7461 | 3.9622 | 2.2091 | 7.5153 | 2.3679 | 7.5945 | 0.52721 | 0.3654 | 0.69308 | 4.2851 | -96.8777 | 4.2851 | -96.8777 | 4.2851 | -96.8777 | 12.8554
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 716.9158 | 7.5257 | 5.1129 | 17.8651 | -99.8019 | 0.82843 | 0.85288 | 1.9268 | 6.4241 | 2.6962 | 13.7855 | 3.3056 | 13.7513 | 0.46601 | 0.13977 | 0.29993 | 2.5086 | -99.8019 | 2.5086 | -99.8019 | 2.5086 | -99.8019 | 7.5257
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2029 | 458.2695 | 4.8106 | 3.1504 | 11.0379 | -104.9376 | 0.99382 | 0.95399 | 5.1077 | 20.628 | 5.1759 | 16.3063 | 5.296 | 16.4394 | 1.265 | 0.31323 | 0.24761 | 1.6035 | -104.9376 | 1.6035 | -104.9376 | 1.6035 | -104.9376 | 4.8106
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2029 | 2013.8471 | 21.1399 | 5.0793 | 56.1725 | -98.5521 | 0.83435 | 0.84477 | 0.55282 | 2.3361 | 0.95765 | 4.8641 | 1.0268 | 4.9284 | 0.48028 | 0.11365 | 0.23664 | 7.0466 | -98.5521 | 7.0466 | -98.5521 | 7.0466 | -98.5521 | 21.1399
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2029 | 797.1078 | 8.3675 | 11.8026 | 22.6098 | -102.4623 | 0.91592 | 0.94754 | 1.5836 | 10.3958 | 0.90206 | 10.6467 | 0.97469 | 10.7188 | 0.97643 | 0.14874 | 0.15233 | 2.7892 | -102.4623 | 2.7892 | -102.4623 | 2.7892 | -102.4623 | 8.3675
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 832.4345 | 8.7383 | 6.097 | 22.0392 | -96.4747 | 0.67084 | 0.97808 | 4.7753 | 3.556 | 2.0429 | 12.4557 | 2.1135 | 12.5438 | 0.2855 | 0.38338 | 1.3429 | 2.9128 | -96.4747 | 2.9128 | -96.4747 | 2.9128 | -96.4747 | 8.7383
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2029 | 1527.469 | 16.0343 | 5.3871 | 42.0701 | -97.4246 | 0.80266 | 0.89366 | 1.3849 | 3.2578 | 1.1674 | 6.2889 | 1.2372 | 6.3523 | 0.51803 | 0.22021 | 0.4251 | 5.3448 | -97.4246 | 5.3448 | -97.4246 | 5.3448 | -97.4246 | 16.0343
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1544.8422 | 16.2166 | 3.0422 | 40.2202 | -99.1141 | 0.84882 | 0.84503 | 1.0563 | 2.8789 | 2.0353 | 6.1916 | 2.3388 | 6.2296 | 0.46496 | 0.1706 | 0.36691 | 5.4055 | -99.1141 | 5.4055 | -99.1141 | 5.4055 | -99.1141 | 16.2166
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1815.2672 | 19.0554 | 3.5544 | 48.7373 | -99.1619 | 0.83592 | 0.79612 | 0.30345 | 1.8666 | 1.5827 | 5.6256 | 1.6791 | 5.7018 | 0.33181 | 0.053941 | 0.16257 | 6.3518 | -99.1619 | 6.3518 | -99.1619 | 6.3518 | -99.1619 | 19.0554
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1766.4242 | 18.5426 | 3.558 | 47.2953 | -98.896 | 0.83011 | 0.80479 | 0.4126 | 1.9533 | 1.6177 | 5.7559 | 1.7149 | 5.8316 | 0.33936 | 0.071684 | 0.21123 | 6.1809 | -98.896 | 6.1809 | -98.896 | 6.1809 | -98.896 | 18.5426
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1782.7154 | 18.7137 | 2.9543 | 47.2645 | -95.3086 | 0.84749 | 0.91461 | 1.737 | 3.2697 | 1.6431 | 4.854 | 1.7972 | 4.9458 | 0.67362 | 0.35785 | 0.53124 | 6.2379 | -95.3086 | 6.2379 | -95.3086 | 6.2379 | -95.3086 | 18.7137
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 819.871 | 8.6064 | 3.0579 | 19.0283 | -100.3527 | 0.97064 | 0.8971 | 2.8383 | 10.0516 | 3.0429 | 9.3051 | 4.0846 | 9.3867 | 1.0802 | 0.30503 | 0.28238 | 2.8688 | -100.3527 | 2.8688 | -100.3527 | 2.8688 | -100.3527 | 8.6064
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 807.0855 | 8.4722 | 3.4157 | 19.2408 | -97.144 | 0.79458 | 0.90912 | 4.004 | 6.1011 | 3.2485 | 11.0959 | 3.8081 | 11.1753 | 0.54985 | 0.36086 | 0.65628 | 2.8241 | -97.144 | 2.8241 | -97.144 | 2.8241 | -97.144 | 8.4722
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1644.4139 | 17.2619 | 3.3386 | 43.0932 | -96.4734 | 0.803 | 0.84908 | 1.0624 | 2.322 | 1.7864 | 5.9642 | 1.8929 | 6.0325 | 0.38933 | 0.17813 | 0.45753 | 5.754 | -96.4734 | 5.754 | -96.4734 | 5.754 | -96.4734 | 17.2619
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2029 | 1813.296 | 19.0347 | 4.0651 | 48.2781 | -95.356 | 0.72641 | 0.90154 | 1.41 | 1.3765 | 1.4199 | 5.7722 | 1.4897 | 5.8603 | 0.23847 | 0.24428 | 1.0244 | 6.3449 | -95.356 | 6.3449 | -95.356 | 6.3449 | -95.356 | 19.0347
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1302.3643 | 13.6713 | 3.9127 | 33.9984 | -97.499 | 0.78666 | 0.886 | 1.8575 | 3.4169 | 1.8722 | 7.3252 | 1.9612 | 7.3864 | 0.46645 | 0.25357 | 0.54362 | 4.5571 | -97.499 | 4.5571 | -97.499 | 4.5571 | -97.499 | 13.6713
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 847.8181 | 8.8998 | 4.6527 | 20.936 | -98.6938 | 0.8364 | 0.85067 | 1.6957 | 5.6267 | 2.4678 | 11.4817 | 3.0828 | 11.4417 | 0.49006 | 0.14769 | 0.30137 | 2.9666 | -98.6938 | 2.9666 | -98.6938 | 2.9666 | -98.6938 | 8.8998
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2029 | 1312.9088 | 13.782 | 3.2437 | 33.9022 | -101.4163 | 0.90294 | 0.84301 | 1.1322 | 4.5367 | 2.0916 | 6.7847 | 2.626 | 6.8144 | 0.66866 | 0.16688 | 0.24957 | 4.594 | -101.4163 | 4.594 | -101.4163 | 4.594 | -101.4163 | 13.782
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2029 | 1326.0112 | 13.9195 | 3.7009 | 34.4001 | -100.1176 | 0.84254 | 0.8507 | 1.412 | 3.9718 | 1.8466 | 6.8342 | 2.307 | 6.8708 | 0.58117 | 0.20661 | 0.35551 | 4.6398 | -100.1176 | 4.6398 | -100.1176 | 4.6398 | -100.1176 | 13.9195
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1525.0885 | 16.0093 | 3.7852 | 40.6612 | -94.8832 | 0.78594 | 0.95211 | 2.4507 | 3.5468 | 1.5455 | 5.8499 | 1.6137 | 5.9317 | 0.60631 | 0.41892 | 0.69094 | 5.3364 | -94.8832 | 5.3364 | -94.8832 | 5.3364 | -94.8832 | 16.0093
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 726.2007 | 7.6231 | 3.894 | 18.1544 | -103.1058 | 0.99981 | 0.96053 | 3.8566 | 13.3242 | 2.5407 | 9.8935 | 3.6253 | 9.8862 | 1.3468 | 0.38981 | 0.28944 | 2.541 | -103.1058 | 2.541 | -103.1058 | 2.541 | -103.1058 | 7.6231
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2029 | 1333.2617 | 13.9956 | 5.2759 | 35.6623 | -97.7281 | 0.79895 | 0.88005 | 1.359 | 3.2152 | 1.429 | 7.5395 | 1.4987 | 7.6042 | 0.42645 | 0.18025 | 0.42268 | 4.6652 | -97.7281 | 4.6652 | -97.7281 | 4.6652 | -97.7281 | 13.9956
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 512.1043 | 5.3757 | 3.154 | 11.2582 | -78.7099 | 0.86721 | 1.1693 | 17.6326 | 15.1024 | 4.1364 | 13.0464 | 4.2086 | 13.1578 | 1.1576 | 1.3515 | 1.1675 | 1.7919 | -78.7099 | 1.7919 | -78.7099 | 1.7919 | -78.7099 | 5.3757
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 392.5899 | 4.1211 | 3.2714 | 8.4682 | -88.977 | 0.87051 | 0.97202 | 9.0935 | 16.9968 | 6.8466 | 22.3979 | 6.9167 | 22.5253 | 0.75886 | 0.406 | 0.53501 | 1.3737 | -88.977 | 1.3737 | -88.977 | 1.3737 | -88.977 | 4.1211
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1294.4798 | 13.5885 | 3.286 | 33.403 | -101.4313 | 0.8999 | 0.84578 | 1.1805 | 4.5895 | 2.0973 | 6.8917 | 2.627 | 6.9228 | 0.66595 | 0.17129 | 0.25721 | 4.5295 | -101.4313 | 4.5295 | -101.4313 | 4.5295 | -101.4313 | 13.5885
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2029 | 1271.4631 | 13.3469 | 3.779 | 33.2594 | -99.2235 | 0.80655 | 0.87391 | 1.9089 | 3.9566 | 1.8889 | 7.1382 | 2.1944 | 7.1744 | 0.55429 | 0.26742 | 0.48245 | 4.449 | -99.2235 | 4.449 | -99.2235 | 4.449 | -99.2235 | 13.3469
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1257.3081 | 13.1983 | 2.8628 | 31.7074 | -100.3431 | 0.8861 | 0.83062 | 1.0931 | 4.1718 | 2.5546 | 7.3133 | 2.9438 | 7.3333 | 0.57043 | 0.14947 | 0.26202 | 4.3994 | -100.3431 | 4.3994 | -100.3431 | 4.3994 | -100.3431 | 13.1983
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1508.7323 | 15.8376 | 2.9731 | 38.9631 | -98.709 | 0.83349 | 0.84791 | 1.1072 | 2.6091 | 2.183 | 6.4902 | 2.4698 | 6.531 | 0.402 | 0.1706 | 0.42438 | 5.2792 | -98.709 | 5.2792 | -98.709 | 5.2792 | -98.709 | 15.8376
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1147.6793 | 12.0475 | 3.944 | 29.7775 | -103.6218 | 0.92885 | 0.84841 | 1.0541 | 5.9152 | 1.914 | 7.5489 | 2.616 | 7.5943 | 0.78359 | 0.13964 | 0.17821 | 4.0158 | -103.6218 | 4.0158 | -103.6218 | 4.0158 | -103.6218 | 12.0475
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2029 | 2172.7667 | 22.8081 | 3.9142 | 59.3099 | -97.1755 | 0.76823 | 0.84943 | 0.68063 | 1.0625 | 1.2536 | 4.907 | 1.3235 | 4.995 | 0.21652 | 0.13871 | 0.64062 | 7.6027 | -97.1755 | 7.6027 | -97.1755 | 7.6027 | -97.1755 | 22.8081
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2029 | 1408.5196 | 14.7856 | 5.6178 | 38.7001 | -96.6073 | 0.79077 | 0.92149 | 1.8787 | 3.6754 | 1.1996 | 6.739 | 1.2698 | 6.8027 | 0.54538 | 0.27878 | 0.51117 | 4.9285 | -96.6073 | 4.9285 | -96.6073 | 4.9285 | -96.6073 | 14.7856
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 729.3257 | 7.6559 | 3.6972 | 17.9639 | -102.3135 | 0.94824 | 0.92914 | 3.7116 | 11.3033 | 2.9052 | 10.7412 | 3.926 | 10.735 | 1.0523 | 0.34555 | 0.32837 | 2.552 | -102.3135 | 2.552 | -102.3135 | 2.552 | -102.3135 | 7.6559
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2029 | 1942.6588 | 20.3926 | 5.8736 | 53.3859 | -99.3932 | 0.87782 | 0.8441 | 0.34941 | 3.4039 | 0.77523 | 4.5534 | 0.807 | 4.5578 | 0.74755 | 0.076736 | 0.10265 | 6.7975 | -99.3932 | 6.7975 | -99.3932 | 6.7975 | -99.3932 | 20.3926
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2029 | 625.0906 | 6.5617 | 3.4341 | 14.8951 | -99.4998 | 0.92738 | 0.96949 | 6.1335 | 13.0999 | 3.5599 | 12.2249 | 4.5801 | 12.213 | 1.0716 | 0.50172 | 0.46821 | 2.1872 | -99.4998 | 2.1872 | -99.4998 | 2.1872 | -99.4998 | 6.5617
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 624.1 | 6.5514 | 3.4263 | 14.9366 | -103.2341 | 0.85382 | 0.86504 | 2.507 | 7.3029 | 4.6388 | 15.8939 | 4.9446 | 15.986 | 0.45948 | 0.15774 | 0.34329 | 2.1838 | -103.2341 | 2.1838 | -103.2341 | 2.1838 | -103.2341 | 6.5514
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1363.4058 | 14.312 | 4.6298 | 35.7226 | -102.1524 | 0.86839 | 0.80375 | 0.54012 | 4.1453 | 1.4185 | 6.5673 | 1.8581 | 6.6314 | 0.63121 | 0.082244 | 0.1303 | 4.7707 | -102.1524 | 4.7707 | -102.1524 | 4.7707 | -102.1524 | 14.312
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1210.8392 | 12.7105 | 3.9139 | 31.278 | -95.9198 | 0.77683 | 0.9208 | 2.5957 | 3.9725 | 1.9592 | 7.6682 | 2.0472 | 7.7301 | 0.51805 | 0.33851 | 0.65342 | 4.2368 | -95.9198 | 4.2368 | -95.9198 | 4.2368 | -95.9198 | 12.7105
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1677.514 | 17.6093 | 5.2578 | 46.385 | -97.7184 | 0.81244 | 0.87953 | 1.0822 | 2.9129 | 1.0972 | 5.7687 | 1.1669 | 5.8325 | 0.50495 | 0.18759 | 0.3715 | 5.8698 | -97.7184 | 5.8698 | -97.7184 | 5.8698 | -97.7184 | 17.6093
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 815.9371 | 8.5651 | 3.1842 | 19.0015 | -95.757 | 0.82594 | 0.92389 | 4.4262 | 6.8799 | 3.2752 | 10.429 | 4.0702 | 10.5086 | 0.65969 | 0.42441 | 0.64335 | 2.855 | -95.757 | 2.855 | -95.757 | 2.855 | -95.757 | 8.5651
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1357.2407 | 14.2473 | 3.8628 | 35.4141 | -98.1865 | 0.85374 | 0.90546 | 2.0064 | 4.8433 | 1.6107 | 6.222 | 1.9672 | 6.2859 | 0.77842 | 0.32248 | 0.41427 | 4.7491 | -98.1865 | 4.7491 | -98.1865 | 4.7491 | -98.1865 | 14.2473
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 621.9666 | 6.529 | 4.6963 | 15.5221 | -101.2453 | 0.90104 | 0.89486 | 3.2127 | 12.3072 | 2.7706 | 13.0115 | 3.5748 | 13.0142 | 0.94587 | 0.24692 | 0.26105 | 2.1763 | -101.2453 | 2.1763 | -101.2453 | 2.1763 | -101.2453 | 6.529
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1932.449 | 20.2855 | 3.6387 | 51.6145 | -100.2211 | 0.84148 | 0.78553 | 0.32176 | 2.1817 | 1.3651 | 4.9673 | 1.5261 | 5.0282 | 0.4392 | 0.064774 | 0.14748 | 6.7618 | -100.2211 | 6.7618 | -100.2211 | 6.7618 | -100.2211 | 20.2855
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2029 | 1245.485 | 13.0742 | 4.8192 | 33.3092 | -97.1229 | 0.78801 | 0.93488 | 2.5571 | 4.5161 | 1.4962 | 7.2107 | 1.5616 | 7.2962 | 0.62631 | 0.35463 | 0.56622 | 4.3581 | -97.1229 | 4.3581 | -97.1229 | 4.3581 | -97.1229 | 13.0742
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2029 | 1450.5542 | 15.2269 | 3.2729 | 37.5568 | -95.8093 | 0.78552 | 0.92036 | 2.2315 | 3.1711 | 1.9512 | 6.386 | 2.0679 | 6.4707 | 0.49657 | 0.34944 | 0.70371 | 5.0756 | -95.8093 | 5.0756 | -95.8093 | 5.0756 | -95.8093 | 15.2269
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2029 | 1694.9755 | 17.7926 | 5.1974 | 46.879 | -97.8611 | 0.81483 | 0.87398 | 1.0131 | 2.8596 | 1.1004 | 5.7195 | 1.1701 | 5.7831 | 0.49997 | 0.17714 | 0.3543 | 5.9309 | -97.8611 | 5.9309 | -97.8611 | 5.9309 | -97.8611 | 17.7926
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2029 | 814.008 | 8.5449 | 5.7461 | 20.4442 | -99.2182 | 0.90762 | 0.88096 | 2.0534 | 9.6726 | 1.6842 | 9.6775 | 2.4459 | 9.6442 | 0.99949 | 0.21218 | 0.21229 | 2.8483 | -99.2182 | 2.8483 | -99.2182 | 2.8483 | -99.2182 | 8.5449
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1325.1812 | 13.9108 | 3.4974 | 34.8653 | -101.4647 | 0.94785 | 0.88744 | 1.4383 | 5.9273 | 1.7239 | 6.029 | 2.1792 | 6.1002 | 0.98314 | 0.23856 | 0.24265 | 4.6369 | -101.4647 | 4.6369 | -101.4647 | 4.6369 | -101.4647 | 13.9108
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2029 | 851.428 | 8.9377 | 2.7325 | 19.7324 | -101.4889 | 0.88853 | 0.81159 | 0.90339 | 5.0957 | 4.233 | 11.5667 | 4.5465 | 11.658 | 0.44055 | 0.078103 | 0.17729 | 2.9792 | -101.4889 | 2.9792 | -101.4889 | 2.9792 | -101.4889 | 8.9377
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1481.5607 | 15.5524 | 3.1704 | 38.3284 | -102.3425 | 0.88235 | 0.78193 | 0.2369 | 2.6746 | 2.113 | 6.699 | 2.6048 | 6.7374 | 0.39926 | 0.035363 | 0.088572 | 5.1841 | -102.3425 | 5.1841 | -102.3425 | 5.1841 | -102.3425 | 15.5524
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1244.5914 | 13.0648 | 3.3922 | 32.0935 | -102.5754 | 0.92194 | 0.83981 | 1.0214 | 5.0854 | 2.0826 | 7.0645 | 2.711 | 7.1117 | 0.71984 | 0.14458 | 0.20084 | 4.3549 | -102.5754 | 4.3549 | -102.5754 | 4.3549 | -102.5754 | 13.0648
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 681.5565 | 7.1545 | 4.8344 | 17.2057 | -106.0624 | 0.93298 | 0.87039 | 2.1004 | 10.5941 | 2.5831 | 12.4876 | 4.0922 | 12.5183 | 0.84837 | 0.1682 | 0.19826 | 2.3848 | -106.0624 | 2.3848 | -106.0624 | 2.3848 | -106.0624 | 7.1545
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1202.1715 | 12.6195 | 3.0252 | 29.5662 | -99.8813 | 0.94661 | 0.87121 | 1.567 | 6.0946 | 2.2468 | 6.7969 | 2.8794 | 6.8521 | 0.89667 | 0.23054 | 0.25711 | 4.2065 | -99.8813 | 4.2065 | -99.8813 | 4.2065 | -99.8813 | 12.6195
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 875.1971 | 9.1872 | 3.4746 | 21.2046 | -98.3956 | 0.76975 | 0.87379 | 2.7884 | 4.2146 | 3.1775 | 11.0406 | 3.5553 | 11.1199 | 0.38174 | 0.25256 | 0.66161 | 3.0624 | -98.3956 | 3.0624 | -98.3956 | 3.0624 | -98.3956 | 9.1872
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2029 | 899.1624 | 9.4388 | 2.9848 | 21.8108 | -99.8838 | 0.83684 | 0.86428 | 2.3111 | 5.1428 | 3.5124 | 10.4838 | 3.9155 | 10.4942 | 0.49055 | 0.22044 | 0.44938 | 3.1463 | -99.8838 | 3.1463 | -99.8838 | 3.1463 | -99.8838 | 9.4388
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1534.5905 | 16.109 | 2.8469 | 40.1346 | -100.0199 | 0.86377 | 0.81375 | 0.67846 | 2.7372 | 2.2217 | 6.3249 | 2.4911 | 6.3559 | 0.43276 | 0.10727 | 0.24787 | 5.3697 | -100.0199 | 5.3697 | -100.0199 | 5.3697 | -100.0199 | 16.109
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 718.5562 | 7.5429 | 3.0929 | 16.9604 | -102.2941 | 0.86598 | 0.84717 | 1.8396 | 6.2198 | 4.4471 | 13.7544 | 4.7574 | 13.8462 | 0.4522 | 0.13375 | 0.29577 | 2.5143 | -102.2941 | 2.5143 | -102.2941 | 2.5143 | -102.2941 | 7.5429
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1615.2101 | 16.9553 | 3.4356 | 42.6722 | -97.7837 | 0.82392 | 0.83252 | 0.82636 | 2.5062 | 1.7659 | 6.067 | 1.8677 | 6.1407 | 0.41309 | 0.13621 | 0.32972 | 5.6518 | -97.7837 | 5.6518 | -97.7837 | 5.6518 | -97.7837 | 16.9553
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2029 | 1022.2516 | 10.7309 | 3.9353 | 25.6625 | -98.8708 | 0.86685 | 0.86583 | 1.8463 | 6.0169 | 2.1811 | 8.5834 | 2.6699 | 8.6095 | 0.701 | 0.21511 | 0.30686 | 3.577 | -98.8708 | 3.577 | -98.8708 | 3.577 | -98.8708 | 10.7309
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1030.7495 | 10.8201 | 3.2728 | 24.2155 | -90.9244 | 0.73146 | 0.95533 | 3.9555 | 3.7985 | 2.7835 | 9.1096 | 2.8541 | 9.197 | 0.41698 | 0.43421 | 1.0413 | 3.6067 | -90.9244 | 3.6067 | -90.9244 | 3.6067 | -90.9244 | 10.8201
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1116.2566 | 11.7177 | 5.7649 | 30.1151 | -96.1863 | 0.77785 | 0.94519 | 2.7249 | 4.5114 | 1.4973 | 8.6317 | 1.5684 | 8.6961 | 0.52265 | 0.31568 | 0.604 | 3.9059 | -96.1863 | 3.9059 | -96.1863 | 3.9059 | -96.1863 | 11.7177
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2029 | 970.4456 | 10.187 | 6.3844 | 25.447 | -97.939 | 0.73782 | 0.86026 | 2.3541 | 4.5212 | 1.5026 | 9.5929 | 1.6997 | 9.6195 | 0.47131 | 0.2454 | 0.52067 | 3.3957 | -97.939 | 3.3957 | -97.939 | 3.3957 | -97.939 | 10.187
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1054.8695 | 11.0733 | 3.7107 | 26.5901 | -98.4907 | 0.74374 | 0.87882 | 2.1897 | 2.6972 | 2.6176 | 9.7131 | 2.7082 | 9.7923 | 0.27768 | 0.22544 | 0.81185 | 3.6911 | -98.4907 | 3.6911 | -98.4907 | 3.6911 | -98.4907 | 11.0733
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1559.2806 | 16.3682 | 3.5563 | 41.0813 | -99.7134 | 0.82942 | 0.82646 | 0.95975 | 3.135 | 1.6553 | 5.8868 | 1.8449 | 5.9295 | 0.53255 | 0.16303 | 0.30614 | 5.4561 | -99.7134 | 5.4561 | -99.7134 | 5.4561 | -99.7134 | 16.3682
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 500.5438 | 5.2543 | 2.785 | 11.5988 | -104.3344 | 0.94452 | 0.84827 | 2.3212 | 13.5468 | 6.2543 | 17.4181 | 6.5902 | 17.5567 | 0.77774 | 0.13327 | 0.17135 | 1.7514 | -104.3344 | 1.7514 | -104.3344 | 1.7514 | -104.3344 | 5.2543
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2029 | 1434.0358 | 15.0535 | 4.5395 | 38.7206 | -95.6413 | 0.80046 | 0.96391 | 2.5617 | 4.2025 | 1.3512 | 6.1339 | 1.4174 | 6.2211 | 0.68513 | 0.41763 | 0.60956 | 5.0178 | -95.6413 | 5.0178 | -95.6413 | 5.0178 | -95.6413 | 15.0535
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2029 | 1697.6148 | 17.8203 | 5.7336 | 45.9534 | -98.5286 | 0.84912 | 0.84732 | 0.61536 | 3.5287 | 0.93743 | 5.3749 | 0.97557 | 5.3694 | 0.65652 | 0.11449 | 0.17439 | 5.9401 | -98.5286 | 5.9401 | -98.5286 | 5.9401 | -98.5286 | 17.8203
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1168.3764 | 12.2648 | 4.5401 | 31.1666 | -98.8647 | 0.78475 | 0.88659 | 1.9018 | 3.6854 | 1.8435 | 8.3695 | 1.94 | 8.4458 | 0.44034 | 0.22723 | 0.51603 | 4.0883 | -98.8647 | 4.0883 | -98.8647 | 4.0883 | -98.8647 | 12.2648
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 961.292 | 10.0909 | 5.9427 | 25.8212 | -98.9615 | 0.75341 | 0.93641 | 3.1338 | 4.6181 | 1.7207 | 10.2253 | 1.7902 | 10.3149 | 0.45163 | 0.30648 | 0.6786 | 3.3636 | -98.9615 | 3.3636 | -98.9615 | 3.3636 | -98.9615 | 10.0909
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1004.5921 | 10.5455 | 3.7218 | 25.1286 | -98.9065 | 0.74488 | 0.86677 | 2.1275 | 2.7654 | 2.7393 | 10.1951 | 2.8505 | 10.2733 | 0.27125 | 0.20868 | 0.76931 | 3.5152 | -98.9065 | 3.5152 | -98.9065 | 3.5152 | -98.9065 | 10.5455
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2029 | 1096.1755 | 11.5069 | 2.9442 | 26.9787 | -100.2968 | 0.86618 | 0.83901 | 1.3959 | 4.4569 | 2.9049 | 8.5526 | 3.2936 | 8.5726 | 0.52111 | 0.16321 | 0.3132 | 3.8356 | -100.2968 | 3.8356 | -100.2968 | 3.8356 | -100.2968 | 11.5069
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2029 | 1695.1619 | 17.7946 | 4.2306 | 45.7045 | -97.7272 | 0.75321 | 0.87237 | 1.1924 | 1.6877 | 1.4464 | 6.1192 | 1.5176 | 6.206 | 0.2758 | 0.19486 | 0.70651 | 5.9315 | -97.7272 | 5.9315 | -97.7272 | 5.9315 | -97.7272 | 17.7946
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2029 | 1890.9267 | 19.8496 | 4.2683 | 52.0011 | -96.5728 | 0.85034 | 0.91917 | 1.3761 | 3.4855 | 1.0622 | 4.5339 | 1.1319 | 4.6244 | 0.76877 | 0.3035 | 0.39479 | 6.6165 | -96.5728 | 6.6165 | -96.5728 | 6.6165 | -96.5728 | 19.8496
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 804.6659 | 8.4468 | 4.192 | 20.2998 | -102.7237 | 0.83144 | 0.78499 | 0.48832 | 4.3984 | 3.0192 | 12.6562 | 3.2959 | 12.7199 | 0.34753 | 0.038583 | 0.11102 | 2.8156 | -102.7237 | 2.8156 | -102.7237 | 2.8156 | -102.7237 | 8.4468
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 719.5477 | 7.5533 | 7.0683 | 19.1242 | -95.8179 | 0.6987 | 0.99718 | 5.9513 | 5.9229 | 1.9249 | 13.606 | 1.9952 | 13.6971 | 0.43531 | 0.4374 | 1.0048 | 2.5178 | -95.8179 | 2.5178 | -95.8179 | 2.5178 | -95.8179 | 7.5533
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1295.9154 | 13.6036 | 4.1516 | 33.9795 | -101.2044 | 0.88581 | 0.85613 | 1.2242 | 5.3016 | 1.546 | 6.4186 | 1.899 | 6.4642 | 0.82598 | 0.19073 | 0.23091 | 4.5345 | -101.2044 | 4.5345 | -101.2044 | 4.5345 | -101.2044 | 13.6036
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2029 | 867.8744 | 9.1103 | 4.9053 | 21.5744 | -98.0653 | 0.83707 | 0.86219 | 1.9185 | 5.9402 | 2.2358 | 10.9671 | 2.9114 | 10.9035 | 0.54164 | 0.17494 | 0.32298 | 3.0368 | -98.0653 | 3.0368 | -98.0653 | 3.0368 | -98.0653 | 9.1103
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2029 | 1602.5983 | 16.8229 | 3.0041 | 41.6915 | -96.4943 | 0.84211 | 0.90276 | 1.7714 | 3.3688 | 1.8573 | 5.5795 | 2.0858 | 5.6618 | 0.60377 | 0.31748 | 0.52582 | 5.6076 | -96.4943 | 5.6076 | -96.4943 | 5.6076 | -96.4943 | 16.8229
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1394.4704 | 14.6381 | 4.1763 | 37.0813 | -99.8164 | 0.826 | 0.87971 | 1.4054 | 3.6855 | 1.6217 | 6.7727 | 1.7595 | 6.8476 | 0.54417 | 0.20751 | 0.38134 | 4.8794 | -99.8164 | 4.8794 | -99.8164 | 4.8794 | -99.8164 | 14.6381
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 749.0757 | 7.8633 | 3.7027 | 18.4658 | -103.0479 | 0.95053 | 0.91134 | 3.0751 | 10.8037 | 2.8661 | 10.6126 | 3.8557 | 10.6234 | 1.018 | 0.28976 | 0.28463 | 2.6211 | -103.0479 | 2.6211 | -103.0479 | 2.6211 | -103.0479 | 7.8633
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1790.4605 | 18.795 | 2.9603 | 47.5305 | -95.3719 | 0.84809 | 0.91369 | 1.7147 | 3.2568 | 1.6338 | 4.8366 | 1.787 | 4.9283 | 0.67335 | 0.35452 | 0.52651 | 6.265 | -95.3719 | 6.265 | -95.3719 | 6.265 | -95.3719 | 18.795
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2029 | 1233.6325 | 12.9498 | 7.4038 | 34.8374 | -105.4998 | 0.88129 | 0.83886 | 0.098896 | 3.3496 | 1.1824 | 8.7543 | 1.2583 | 8.8437 | 0.38262 | 0.011297 | 0.029525 | 4.3166 | -105.4998 | 4.3166 | -105.4998 | 4.3166 | -105.4998 | 12.9498
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1858.3952 | 19.5081 | 2.7803 | 48.6456 | -99.6862 | 0.85834 | 0.78559 | 0.23674 | 1.6554 | 1.9772 | 5.4973 | 2.2625 | 5.5465 | 0.30112 | 0.043065 | 0.14301 | 6.5027 | -99.6862 | 6.5027 | -99.6862 | 6.5027 | -99.6862 | 19.5081
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1473.8164 | 15.4711 | 3.7982 | 38.8953 | -101.4856 | 0.8624 | 0.81382 | 0.69769 | 3.7693 | 1.5999 | 6.0765 | 1.8177 | 6.1277 | 0.6203 | 0.11482 | 0.1851 | 5.157 | -101.4856 | 5.157 | -101.4856 | 5.157 | -101.4856 | 15.4711
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2029 | 1467.4554 | 15.4043 | 3.0111 | 38.3942 | -98.0094 | 0.81751 | 0.8717 | 1.4882 | 2.7921 | 2.1863 | 6.5832 | 2.4324 | 6.6089 | 0.42412 | 0.22605 | 0.53299 | 5.1348 | -98.0094 | 5.1348 | -98.0094 | 5.1348 | -98.0094 | 15.4043
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2029 | 1182.5105 | 12.4131 | 4.5537 | 31.3111 | -95.3394 | 0.75883 | 0.96435 | 3.4119 | 4.5797 | 1.6472 | 7.501 | 1.7119 | 7.5833 | 0.61055 | 0.45486 | 0.745 | 4.1377 | -95.3394 | 4.1377 | -95.3394 | 4.1377 | -95.3394 | 12.4131
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 726.0656 | 7.6217 | 3.0595 | 16.2415 | -99.88 | 0.91451 | 0.84541 | 2.3255 | 8.6996 | 3.8512 | 11.7828 | 5.049 | 11.8674 | 0.73832 | 0.19736 | 0.26731 | 2.5406 | -99.88 | 2.5406 | -99.88 | 2.5406 | -99.88 | 7.6217
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1287.8016 | 13.5184 | 5.485 | 35.1498 | -98.768 | 0.86828 | 0.91432 | 1.5429 | 5.4689 | 1.2239 | 6.713 | 1.2561 | 6.7894 | 0.81467 | 0.22984 | 0.28213 | 4.5061 | -98.768 | 4.5061 | -98.768 | 4.5061 | -98.768 | 13.5184
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1597.6842 | 16.7713 | 2.8563 | 41.8244 | -99.2534 | 0.84673 | 0.82306 | 0.75692 | 2.3955 | 2.1612 | 6.1729 | 2.4131 | 6.2021 | 0.38807 | 0.12262 | 0.31597 | 5.5904 | -99.2534 | 5.5904 | -99.2534 | 5.5904 | -99.2534 | 16.7713
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 769.5619 | 8.0783 | 2.7492 | 17.4172 | -98.0631 | 0.8519 | 0.88041 | 3.078 | 6.2674 | 4.4133 | 12.1331 | 4.9795 | 12.1634 | 0.51656 | 0.25369 | 0.49111 | 2.6928 | -98.0631 | 2.6928 | -98.0631 | 2.6928 | -98.0631 | 8.0783
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 658.4755 | 4.916 | 5.7514 | 12.0557 | -104.6805 | 0.85211 | 0.8732 | 2.6689 | 10.715 | 5.8161 | 33.4507 | 6.0697 | 33.5729 | 0.32032 | 0.079787 | 0.24908 | 1.6387 | -104.6805 | 1.6387 | -104.6805 | 1.6387 | -104.6805 | 4.916
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 999.2361 | 7.46 | 13.195 | 20.4251 | -101.847 | 0.82138 | 0.90319 | 2.8799 | 10.544 | 1.4869 | 19.6193 | 1.6127 | 19.7455 | 0.53743 | 0.14679 | 0.27313 | 2.4867 | -101.847 | 2.4867 | -101.847 | 2.4867 | -101.847 | 7.46
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 647.9527 | 4.8374 | 7.9007 | 12.0998 | -100.8616 | 0.82672 | 0.85998 | 2.3153 | 9.5107 | 4.3425 | 34.3089 | 4.4598 | 34.5376 | 0.27721 | 0.067484 | 0.24344 | 1.6125 | -100.8616 | 1.6125 | -100.8616 | 1.6125 | -100.8616 | 4.8374
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1915.3476 | 14.2995 | 4.9478 | 37.6841 | -98.7129 | 0.89954 | 0.9423 | 1.67 | 5.2571 | 2.2221 | 10.9945 | 2.4026 | 11.2047 | 0.47816 | 0.1519 | 0.31767 | 4.7665 | -98.7129 | 4.7665 | -98.7129 | 4.7665 | -98.7129 | 14.2995
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1442.6374 | 10.7704 | 5.8089 | 27.8891 | -101.229 | 0.89559 | 0.91863 | 1.1189 | 4.3216 | 2.84 | 16.4974 | 3.0105 | 16.7185 | 0.26196 | 0.067825 | 0.25891 | 3.5901 | -101.229 | 3.5901 | -101.229 | 3.5901 | -101.229 | 10.7704
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 1094.6565 | 8.1724 | 5.8209 | 21.5485 | -102.941 | 0.88295 | 0.93918 | 3.8485 | 12.5319 | 2.8113 | 16.3641 | 3.096 | 16.4638 | 0.76582 | 0.23518 | 0.3071 | 2.7241 | -102.941 | 2.7241 | -102.941 | 2.7241 | -102.941 | 8.1724
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2029 | 1632.4916 | 12.1878 | 5.4139 | 31.7845 | -99.5526 | 0.88508 | 0.94435 | 1.7751 | 4.9242 | 2.5496 | 13.8035 | 2.7264 | 14.0203 | 0.35674 | 0.1286 | 0.36049 | 4.0626 | -99.5526 | 4.0626 | -99.5526 | 4.0626 | -99.5526 | 12.1878
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2676.4176 | 11.5892 | 3.5639 | 29.8814 | -97.4202 | 1.0632 | 0.98205 | 2.7663 | 19.7986 | 5.5384 | 19.7384 | 5.6971 | 20.1648 | 1.0031 | 0.14015 | 0.13972 | 3.8631 | -97.4202 | 3.8631 | -97.4202 | 3.8631 | -97.4202 | 11.5892
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 4403.7507 | 19.0688 | 2.9891 | 48.7011 | -92.811 | 0.98714 | 0.91781 | 1.6126 | 8.607 | 4.579 | 13.6867 | 4.4652 | 13.4958 | 0.62886 | 0.11782 | 0.18736 | 6.3563 | -92.811 | 6.3563 | -92.811 | 6.3563 | -92.811 | 19.0688
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2488.7001 | 10.7764 | 2.9551 | 27.1168 | -97.4089 | 0.9866 | 0.90117 | 1.0905 | 8.6304 | 9.3766 | 27.7086 | 10.8987 | 27.8977 | 0.31147 | 0.039354 | 0.12635 | 3.5921 | -97.4089 | 3.5921 | -97.4089 | 3.5921 | -97.4089 | 10.7764
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2954.053 | 12.7914 | 3.6289 | 32.3937 | -96.2378 | 0.97565 | 0.90361 | 1.0633 | 9.4438 | 6.0445 | 21.9346 | 6.5682 | 22.6427 | 0.43054 | 0.048474 | 0.11259 | 4.2638 | -96.2378 | 4.2638 | -96.2378 | 4.2638 | -96.2378 | 12.7914
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2029 | 2371.1218 | 10.2673 | 4.1322 | 25.8716 | -97.8989 | 0.99155 | 0.92099 | 1.5993 | 14.3475 | 6.3717 | 26.3294 | 7.1104 | 27.0984 | 0.54492 | 0.060741 | 0.11147 | 3.4224 | -97.8989 | 3.4224 | -97.8989 | 3.4224 | -97.8989 | 10.2673
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 3246.1324 | 14.0562 | 3.0468 | 35.78 | -93.9559 | 0.98405 | 0.94358 | 2.6242 | 10.3065 | 6.2056 | 18.9076 | 6.7263 | 19.4935 | 0.5451 | 0.13879 | 0.25461 | 4.6854 | -93.9559 | 4.6854 | -93.9559 | 4.6854 | -93.9559 | 14.0562
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 5150.7231 | 22.3033 | 3.3845 | 56.9683 | -91.1347 | 1.0205 | 0.97414 | 1.9745 | 9.9752 | 3.0007 | 10.1557 | 2.9145 | 10.1248 | 0.98222 | 0.19442 | 0.19794 | 7.4344 | -91.1347 | 7.4344 | -91.1347 | 7.4344 | -91.1347 | 22.3033
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2766.5255 | 11.9794 | 3.566 | 30.0864 | -95.1919 | 1.0074 | 0.96386 | 3.4165 | 15.467 | 5.7693 | 20.5734 | 6.4158 | 21.1026 | 0.7518 | 0.16606 | 0.22089 | 3.9931 | -95.1919 | 3.9931 | -95.1919 | 3.9931 | -95.1919 | 11.9794
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 4120.1585 | 17.8408 | 2.9429 | 45.3093 | -93.0275 | 0.97248 | 0.89911 | 1.2638 | 7.499 | 5.0874 | 14.9716 | 5.241 | 15.3392 | 0.50088 | 0.084411 | 0.16853 | 5.9469 | -93.0275 | 5.9469 | -93.0275 | 5.9469 | -93.0275 | 17.8408
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2211.4667 | 9.5759 | 3.1786 | 24.1468 | -98.0799 | 1.0247 | 0.95646 | 3.9522 | 19.6184 | 8.1301 | 25.8425 | 8.7583 | 26.3973 | 0.75915 | 0.15293 | 0.20145 | 3.192 | -98.0799 | 3.192 | -98.0799 | 3.192 | -98.0799 | 9.5759
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2029 | 2052.2714 | 8.8866 | 3.5682 | 22.3578 | -100.4492 | 1.0097 | 0.90079 | 1.3196 | 15.4918 | 8.7594 | 31.2548 | 10.4624 | 31.6707 | 0.49566 | 0.042219 | 0.085177 | 2.9622 | -100.4492 | 2.9622 | -100.4492 | 2.9622 | -100.4492 | 8.8866
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2339.5106 | 10.1304 | 3.0218 | 25.4004 | -98.1175 | 0.9892 | 0.90115 | 0.79077 | 8.3618 | 9.9846 | 30.1717 | 11.6819 | 30.3227 | 0.27714 | 0.026209 | 0.094569 | 3.3768 | -98.1175 | 3.3768 | -98.1175 | 3.3768 | -98.1175 | 10.1304
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2029 | 4745.0075 | 20.5465 | 2.8457 | 52.5437 | -91.3041 | 1.0032 | 0.93013 | 1.6836 | 8.3628 | 4.2193 | 12.0067 | 4.3574 | 12.3947 | 0.69651 | 0.14022 | 0.20132 | 6.8488 | -91.3041 | 6.8488 | -91.3041 | 6.8488 | -91.3041 | 20.5465
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 3337.9536 | 14.4538 | 3.0611 | 36.8171 | -92.6144 | 1.017 | 0.98892 | 3.9354 | 13.604 | 5.3347 | 16.3299 | 5.8102 | 16.9128 | 0.83307 | 0.241 | 0.28929 | 4.8179 | -92.6144 | 4.8179 | -92.6144 | 4.8179 | -92.6144 | 14.4538
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2029 | 3471.6767 | 15.0328 | 3.2394 | 38.1247 | -94.7793 | 0.98479 | 0.91803 | 1.6923 | 10.3969 | 5.3224 | 17.2412 | 5.3529 | 17.6475 | 0.60303 | 0.098155 | 0.16277 | 5.0109 | -94.7793 | 5.0109 | -94.7793 | 5.0109 | -94.7793 | 15.0328
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 3370.9404 | 14.5966 | 2.8655 | 37.345 | -95.166 | 1.0096 | 0.90547 | 1.1055 | 9.0848 | 6.5909 | 18.8862 | 7.0655 | 19.4018 | 0.48103 | 0.058535 | 0.12169 | 4.8655 | -95.166 | 4.8655 | -95.166 | 4.8655 | -95.166 | 14.5966
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2356.8532 | 10.2055 | 3.1435 | 25.7098 | -98.6349 | 0.99223 | 0.89982 | 1.5039 | 12.1324 | 8.7715 | 27.5729 | 9.7653 | 27.9646 | 0.44001 | 0.054543 | 0.12396 | 3.4018 | -98.6349 | 3.4018 | -98.6349 | 3.4018 | -98.6349 | 10.2055
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2029 | 2319.927 | 10.0456 | 3.0395 | 25.1916 | -98.1801 | 0.99134 | 0.90295 | 0.88705 | 8.7185 | 9.9718 | 30.3096 | 11.737 | 30.4631 | 0.28765 | 0.029266 | 0.10174 | 3.3485 | -98.1801 | 3.3485 | -98.1801 | 3.3485 | -98.1801 | 10.0456
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 337.1186 | 3.5388 | 4.1295 | 8.6802 | -103.8592 | 0.73497 | 0.82111 | 5.3515 | 9.0548 | 7.0471 | 29.101 | 7.646 | 28.982 | 0.31115 | 0.18389 | 0.59101 | 1.1796 | -103.8592 | 1.1796 | -103.8592 | 1.1796 | -103.8592 | 3.5388
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1456.0605 | 15.2847 | 5.8493 | 39.5394 | -100.6309 | 0.86041 | 0.82613 | 0.39052 | 3.8283 | 1.1101 | 6.4934 | 1.1986 | 6.4906 | 0.58957 | 0.060142 | 0.10201 | 5.0949 | -100.6309 | 5.0949 | -100.6309 | 5.0949 | -100.6309 | 15.2847
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1345.7943 | 14.1272 | 5.6106 | 36.2072 | -99.946 | 0.8413 | 0.82857 | 0.61555 | 3.9162 | 1.2617 | 7.079 | 1.3584 | 7.065 | 0.55322 | 0.086955 | 0.15718 | 4.7091 | -99.946 | 4.7091 | -99.946 | 4.7091 | -99.946 | 14.1272
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 4855.0673 | 21.0231 | 3.6119 | 53.6916 | -91.4144 | 1.0303 | 0.99219 | 2.2614 | 11.4364 | 2.8546 | 10.3107 | 2.7543 | 10.2308 | 1.1092 | 0.21932 | 0.19773 | 7.0077 | -91.4144 | 7.0077 | -91.4144 | 7.0077 | -91.4144 | 21.0231
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1196.4581 | 12.5596 | 3.5569 | 30.5448 | -101.6422 | 0.85181 | 0.83108 | 1.0034 | 3.6193 | 2.2942 | 8.1604 | 2.7457 | 8.2434 | 0.44352 | 0.12296 | 0.27723 | 4.1865 | -101.6422 | 4.1865 | -101.6422 | 4.1865 | -101.6422 | 12.5596
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 429.636 | 4.51 | 3.1032 | 10.0801 | -104.971 | 0.90585 | 0.85554 | 3.5988 | 15.7255 | 6.3839 | 19.8102 | 6.6681 | 19.8778 | 0.79381 | 0.18166 | 0.22885 | 1.5033 | -104.971 | 1.5033 | -104.971 | 1.5033 | -104.971 | 4.51
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 208.5843 | 2.1896 | 2.2534 | 4.5213 | -105.4456 | 1.0194 | 0.89434 | 9.0681 | 41.9569 | 16.3452 | 36.833 | 17.2999 | 36.8697 | 1.1391 | 0.2462 | 0.21613 | 0.72986 | -105.4456 | 0.72986 | -105.4456 | 0.72986 | -105.4456 | 2.1896
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1570.4984 | 16.486 | 5.3605 | 44.1052 | -100.0322 | 0.83363 | 0.8483 | 0.68508 | 2.9065 | 1.1862 | 6.3584 | 1.2577 | 6.4211 | 0.4571 | 0.10774 | 0.23571 | 5.4953 | -100.0322 | 5.4953 | -100.0322 | 5.4953 | -100.0322 | 16.486
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 741.221 | 7.7808 | 12.4036 | 21.0246 | -103.2667 | 0.92071 | 0.92781 | 1.2577 | 12.2912 | 0.82179 | 10.1932 | 0.89055 | 10.2616 | 1.2058 | 0.12339 | 0.10233 | 2.5936 | -103.2667 | 2.5936 | -103.2667 | 2.5936 | -103.2667 | 7.7808
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1262.4224 | 13.252 | 5.4783 | 35.0429 | -99.0494 | 0.80938 | 0.88613 | 1.4729 | 3.7952 | 1.4203 | 7.7807 | 1.4924 | 7.8425 | 0.48778 | 0.18931 | 0.3881 | 4.4173 | -99.0494 | 4.4173 | -99.0494 | 4.4173 | -99.0494 | 13.252
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1185.4004 | 12.4435 | 3.9087 | 31.0287 | -103.384 | 0.89992 | 0.84038 | 0.96782 | 5.2112 | 1.9204 | 7.5064 | 2.3867 | 7.5832 | 0.69424 | 0.12893 | 0.18572 | 4.1478 | -103.384 | 4.1478 | -103.384 | 4.1478 | -103.384 | 12.4435
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 482.1382 | 5.0611 | 3.3602 | 10.5932 | -100.8693 | 0.94929 | 0.87556 | 4.3181 | 16.1293 | 4.802 | 16.1355 | 6.8698 | 16.2638 | 0.99961 | 0.26762 | 0.26772 | 1.687 | -100.8693 | 1.687 | -100.8693 | 1.687 | -100.8693 | 5.0611
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 395.1718 | 4.1482 | 3.7507 | 8.7952 | -101.007 | 0.94046 | 0.92526 | 7.4316 | 21.4645 | 4.9282 | 18.484 | 7.0244 | 18.6306 | 1.1612 | 0.40206 | 0.34623 | 1.3827 | -101.007 | 1.3827 | -101.007 | 1.3827 | -101.007 | 4.1482
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 622.5262 | 6.5348 | 5.9618 | 16.5798 | -101.1705 | 0.80999 | 0.87799 | 2.375 | 6.5067 | 2.8118 | 16.7631 | 2.8882 | 16.8749 | 0.38815 | 0.14168 | 0.36502 | 2.1783 | -101.1705 | 2.1783 | -101.1705 | 2.1783 | -101.1705 | 6.5348
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 758.2058 | 7.9591 | 5.0653 | 19.3834 | -104.5025 | 0.90105 | 0.86608 | 1.9508 | 8.7072 | 2.2983 | 11.6414 | 3.4147 | 11.6847 | 0.74795 | 0.16757 | 0.22404 | 2.653 | -104.5025 | 2.653 | -104.5025 | 2.653 | -104.5025 | 7.9591
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1010.2519 | 10.6049 | 3.0226 | 25.4899 | -102.2474 | 0.88158 | 0.8165 | 1.07 | 4.9338 | 3.0542 | 9.2317 | 3.5632 | 9.2809 | 0.53444 | 0.1159 | 0.21687 | 3.535 | -102.2474 | 3.535 | -102.2474 | 3.535 | -102.2474 | 10.6049
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 506.0679 | 5.3123 | 4.6534 | 12.1011 | -104.4787 | 0.91919 | 0.87694 | 3.1387 | 13.3501 | 3.7578 | 17.4866 | 5.7307 | 17.5228 | 0.76345 | 0.17949 | 0.23511 | 1.7708 | -104.4787 | 1.7708 | -104.4787 | 1.7708 | -104.4787 | 5.3123
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 601.6551 | 6.3157 | 5.0291 | 15.1703 | -106.897 | 0.9214 | 0.86265 | 2.082 | 11.2648 | 2.9169 | 14.6692 | 4.5564 | 14.6615 | 0.76792 | 0.14193 | 0.18483 | 2.1052 | -106.897 | 2.1052 | -106.897 | 2.1052 | -106.897 | 6.3157
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1006.2818 | 10.5632 | 6.0021 | 27.3609 | -95.4472 | 0.76201 | 0.96137 | 3.5893 | 5.4139 | 1.5202 | 9.1247 | 1.5901 | 9.1864 | 0.59332 | 0.39336 | 0.66298 | 3.5211 | -95.4472 | 3.5211 | -95.4472 | 3.5211 | -95.4472 | 10.5632
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 371.0169 | 3.8947 | 4.1682 | 9.0398 | -105.7873 | 0.9273 | 0.91062 | 6.4992 | 20.327 | 5.3476 | 22.2903 | 8.0093 | 21.9511 | 0.91192 | 0.29157 | 0.31973 | 1.2982 | -105.7873 | 1.2982 | -105.7873 | 1.2982 | -105.7873 | 3.8947
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1361.2023 | 14.2889 | 5.4061 | 37.9273 | -99.3205 | 0.81748 | 0.87475 | 1.1851 | 3.4619 | 1.3437 | 7.2641 | 1.4158 | 7.3263 | 0.47658 | 0.16315 | 0.34233 | 4.763 | -99.3205 | 4.763 | -99.3205 | 4.763 | -99.3205 | 14.2889
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 581.6199 | 6.1054 | 4.1071 | 14.716 | -100.1245 | 0.7147 | 0.87082 | 4.277 | 4.9808 | 4.1919 | 17.2167 | 4.2977 | 17.2893 | 0.2893 | 0.24842 | 0.85871 | 2.0351 | -100.1245 | 2.0351 | -100.1245 | 2.0351 | -100.1245 | 6.1054
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1373.1581 | 14.4144 | 5.348 | 38.2694 | -99.4532 | 0.81971 | 0.86957 | 1.1091 | 3.4034 | 1.3487 | 7.2128 | 1.4207 | 7.2748 | 0.47186 | 0.15377 | 0.32589 | 4.8048 | -99.4532 | 4.8048 | -99.4532 | 4.8048 | -99.4532 | 14.4144
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 912.6678 | 9.5805 | 3.5128 | 22.907 | -102.9188 | 0.92185 | 0.86346 | 1.7646 | 7.2755 | 2.713 | 9.5302 | 3.5733 | 9.5193 | 0.76342 | 0.18516 | 0.24254 | 3.1935 | -102.9188 | 3.1935 | -102.9188 | 3.1935 | -102.9188 | 9.5805
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 433.2722 | 4.5482 | 3.2704 | 9.7191 | -104.0368 | 0.86804 | 0.7895 | 1.9685 | 11.1745 | 6.466 | 21.1467 | 8.1024 | 21.1503 | 0.52843 | 0.093086 | 0.17616 | 1.5161 | -104.0368 | 1.5161 | -104.0368 | 1.5161 | -104.0368 | 4.5482
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 334.7829 | 3.5143 | 2.6365 | 7.2881 | -103.8367 | 0.90078 | 0.79722 | 3.2964 | 17.7604 | 9.6717 | 25.4993 | 11.0275 | 25.3791 | 0.6965 | 0.12927 | 0.18561 | 1.1714 | -103.8367 | 1.1714 | -103.8367 | 1.1714 | -103.8367 | 3.5143
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 701.3906 | 7.3627 | 5.9504 | 18.4314 | -95.0468 | 0.74509 | 0.97284 | 5.4016 | 7.0699 | 2.2712 | 13.5146 | 2.3438 | 13.6255 | 0.52313 | 0.39969 | 0.76403 | 2.4542 | -95.0468 | 2.4542 | -95.0468 | 2.4542 | -95.0468 | 7.3627
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 505.2935 | 5.3042 | 9.4555 | 13.6433 | -97.7962 | 0.7174 | 0.85025 | 3.8794 | 7.9236 | 2.0087 | 18.993 | 1.9997 | 18.9911 | 0.41718 | 0.20425 | 0.4896 | 1.7681 | -97.7962 | 1.7681 | -97.7962 | 1.7681 | -97.7962 | 5.3042
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 309.535 | 3.2493 | 3.0717 | 7.5189 | -108.0084 | 0.91404 | 0.83203 | 2.127 | 17.7458 | 10.1269 | 31.1068 | 9.5174 | 31.4353 | 0.57048 | 0.068378 | 0.11986 | 1.0831 | -108.0084 | 1.0831 | -108.0084 | 1.0831 | -108.0084 | 3.2493
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 595.8253 | 6.2545 | 4.2362 | 14.5937 | -100.8223 | 0.72605 | 0.83582 | 3.2302 | 4.698 | 3.9577 | 16.7655 | 4.2001 | 16.8446 | 0.28022 | 0.19267 | 0.68757 | 2.0848 | -100.8223 | 2.0848 | -100.8223 | 2.0848 | -100.8223 | 6.2545
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 903.684 | 9.4862 | 3.0732 | 22.3582 | -102.1005 | 0.8656 | 0.82381 | 1.3577 | 5.2015 | 3.4074 | 10.4716 | 3.9157 | 10.5208 | 0.49672 | 0.12965 | 0.26102 | 3.1621 | -102.1005 | 3.1621 | -102.1005 | 3.1621 | -102.1005 | 9.4862
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 936.7919 | 9.8338 | 3.4711 | 23.5817 | -100.9147 | 0.87535 | 0.89316 | 2.6902 | 6.5813 | 2.6839 | 9.3161 | 3.4219 | 9.3434 | 0.70644 | 0.28877 | 0.40876 | 3.2779 | -100.9147 | 3.2779 | -100.9147 | 3.2779 | -100.9147 | 9.8338
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 393.1918 | 4.1274 | 4.3266 | 9.6553 | -107.6666 | 0.93814 | 0.87249 | 3.9116 | 18.507 | 5.0067 | 21.6619 | 7.6549 | 21.3488 | 0.85436 | 0.18057 | 0.21136 | 1.3758 | -107.6666 | 1.3758 | -107.6666 | 1.3758 | -107.6666 | 4.1274
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 603.4531 | 6.3346 | 5.2073 | 16.468 | -108.8274 | 1.0498 | 0.98731 | 1.8182 | 18.828 | 2.1353 | 11.1191 | 2.4061 | 11.1414 | 1.6933 | 0.16352 | 0.09657 | 2.1115 | -108.8274 | 2.1115 | -108.8274 | 2.1115 | -108.8274 | 6.3346
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 435.3809 | 4.5703 | 3.0387 | 9.4873 | -100.5196 | 0.85925 | 0.80753 | 2.8142 | 10.712 | 6.9846 | 21.224 | 8.5994 | 21.3306 | 0.50471 | 0.1326 | 0.26272 | 1.5234 | -100.5196 | 1.5234 | -100.5196 | 1.5234 | -100.5196 | 4.5703
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1097.3753 | 11.5195 | 5.5736 | 30.2217 | -100.1192 | 0.86196 | 0.90305 | 1.6144 | 5.9572 | 1.4724 | 8.2064 | 1.5067 | 8.2811 | 0.72592 | 0.19672 | 0.271 | 3.8398 | -100.1192 | 3.8398 | -100.1192 | 3.8398 | -100.1192 | 11.5195
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1256.2518 | 13.1872 | 3.2358 | 33.2176 | -102.3334 | 0.8634 | 0.80749 | 0.70128 | 3.5732 | 2.3665 | 7.6575 | 2.6795 | 7.6886 | 0.46663 | 0.091582 | 0.19626 | 4.3957 | -102.3334 | 4.3957 | -102.3334 | 4.3957 | -102.3334 | 13.1872
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 435.9068 | 4.5758 | 3.28 | 9.4975 | -101.3681 | 0.91765 | 0.85509 | 4.2296 | 15.9303 | 5.7239 | 18.7743 | 7.5624 | 18.9159 | 0.84851 | 0.22528 | 0.26551 | 1.5253 | -101.3681 | 1.5253 | -101.3681 | 1.5253 | -101.3681 | 4.5758
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 868.5446 | 6.4843 | 14.247 | 17.7536 | -104.4956 | 0.86771 | 0.8569 | 0.96161 | 17.1348 | 1.2895 | 18.3717 | 1.4089 | 18.4922 | 0.93267 | 0.052342 | 0.056121 | 2.1614 | -104.4956 | 2.1614 | -104.4956 | 2.1614 | -104.4956 | 6.4843
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 3283.1126 | 14.2163 | 2.383 | 36.4187 | -95.2349 | 0.99813 | 0.8885 | 1.7932 | 9.6387 | 7.8709 | 18.7564 | 8.2646 | 18.6092 | 0.51389 | 0.095602 | 0.18604 | 4.7388 | -95.2349 | 4.7388 | -95.2349 | 4.7388 | -95.2349 | 14.2163
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1612.0055 | 6.9802 | 2.717 | 17.146 | -100.9123 | 0.96835 | 0.89048 | 1.1154 | 10.021 | 16.1982 | 44.011 | 18.3111 | 43.9125 | 0.22769 | 0.025343 | 0.1113 | 2.3267 | -100.9123 | 2.3267 | -100.9123 | 2.3267 | -100.9123 | 6.9802
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1566.935 | 6.785 | 2.7285 | 16.6369 | -101.1753 | 0.97154 | 0.89402 | 0.81049 | 9.3043 | 16.8987 | 46.1077 | 19.2002 | 45.9429 | 0.20179 | 0.017578 | 0.087109 | 2.2617 | -101.1753 | 2.2617 | -101.1753 | 2.2617 | -101.1753 | 6.785
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 487.4031 | 5.1164 | 6.8063 | 13.447 | -108.3427 | 1.1284 | 1.1007 | 3.3046 | 28.012 | 1.7633 | 12.0017 | 2.0562 | 12.0324 | 2.334 | 0.27534 | 0.11797 | 1.7055 | -108.3427 | 1.7055 | -108.3427 | 1.7055 | -108.3427 | 5.1164
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 544.9306 | 5.7203 | 6.321 | 15.1619 | -109.7473 | 1.1691 | 1.1091 | 1.7373 | 26.4712 | 1.5844 | 10.0151 | 1.8753 | 10.0459 | 2.6431 | 0.17347 | 0.065631 | 1.9068 | -109.7473 | 1.9068 | -109.7473 | 1.9068 | -109.7473 | 5.7203
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 789.8668 | 8.2915 | 6.5504 | 21.7729 | -104.6247 | 0.88433 | 0.94794 | 2.6703 | 8.6454 | 1.7899 | 11.7246 | 2.0682 | 11.7538 | 0.73737 | 0.22775 | 0.30886 | 2.7638 | -104.6247 | 2.7638 | -104.6247 | 2.7638 | -104.6247 | 8.2915
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 900.7699 | 9.4556 | 6.189 | 24.9749 | -105.6292 | 0.90652 | 0.91737 | 1.6126 | 7.5995 | 1.663 | 10.2922 | 1.9402 | 10.3214 | 0.73837 | 0.15668 | 0.21219 | 3.1519 | -105.6292 | 3.1519 | -105.6292 | 3.1519 | -105.6292 | 9.4556
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 601.7209 | 6.3164 | 4.5056 | 14.7834 | -99.0352 | 0.80016 | 0.83984 | 2.8593 | 7.6818 | 3.4764 | 15.6632 | 4.1857 | 15.6052 | 0.49044 | 0.18255 | 0.37222 | 2.1055 | -99.0352 | 2.1055 | -99.0352 | 2.1055 | -99.0352 | 6.3164
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 717.387 | 7.5306 | 6.2731 | 18.3639 | -98.2486 | 0.76516 | 0.78844 | 1.3403 | 4.9237 | 2.1707 | 13.6168 | 2.5746 | 13.6046 | 0.36159 | 0.098428 | 0.27221 | 2.5102 | -98.2486 | 2.5102 | -98.2486 | 2.5102 | -98.2486 | 7.5306
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 905.8299 | 9.5087 | 6.1172 | 24.6835 | -97.2366 | 0.82661 | 1.0047 | 4.4422 | 8.1073 | 1.5007 | 9.1798 | 1.5511 | 9.2672 | 0.88317 | 0.48391 | 0.54792 | 3.1696 | -97.2366 | 3.1696 | -97.2366 | 3.1696 | -97.2366 | 9.5087
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 436.6366 | 4.5835 | 5.5494 | 11.2077 | -105.313 | 0.72166 | 0.7247 | 1.14 | 4.9933 | 4.069 | 22.5807 | 4.631 | 22.5607 | 0.22113 | 0.050487 | 0.22831 | 1.5278 | -105.313 | 1.5278 | -105.313 | 1.5278 | -105.313 | 4.5835
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 752.2982 | 7.8971 | 3.4721 | 18.1816 | -101.4217 | 0.75446 | 0.80598 | 1.9022 | 3.6418 | 3.7994 | 13.1917 | 4.1077 | 13.2481 | 0.27607 | 0.14419 | 0.52232 | 2.6324 | -101.4217 | 2.6324 | -101.4217 | 2.6324 | -101.4217 | 7.8971
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 939.4378 | 9.8615 | 3.9769 | 23.994 | -98.2986 | 0.71665 | 0.85545 | 2.3164 | 2.6641 | 2.7221 | 10.8254 | 2.8251 | 10.9047 | 0.24609 | 0.21398 | 0.8695 | 3.2872 | -98.2986 | 3.2872 | -98.2986 | 3.2872 | -98.2986 | 9.8615
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 504.3044 | 5.2938 | 4.0295 | 12.8903 | -99.6554 | 0.78091 | 0.90561 | 6.1786 | 11.0637 | 4.2775 | 17.236 | 4.3578 | 17.3037 | 0.6419 | 0.35847 | 0.55846 | 1.7646 | -99.6554 | 1.7646 | -99.6554 | 1.7646 | -99.6554 | 5.2938
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 395.5876 | 4.1526 | 4.6259 | 9.709 | -104.4439 | 0.83425 | 0.83375 | 2.2938 | 9.194 | 5.7288 | 26.5011 | 6.6465 | 26.5396 | 0.34693 | 0.086556 | 0.24949 | 1.3842 | -104.4439 | 1.3842 | -104.4439 | 1.3842 | -104.4439 | 4.1526
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 774.2331 | 8.1273 | 6.0364 | 20.5302 | -97.7985 | 0.68533 | 0.96331 | 4.8238 | 4.1667 | 2.1909 | 13.2253 | 2.2622 | 13.3113 | 0.31505 | 0.36474 | 1.1577 | 2.7091 | -97.7985 | 2.7091 | -97.7985 | 2.7091 | -97.7985 | 8.1273
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1469.0598 | 15.4211 | 3.3263 | 39.1502 | -100.243 | 0.82773 | 0.78815 | 0.35917 | 2.0995 | 2.1046 | 7.0005 | 2.2176 | 7.0558 | 0.29991 | 0.051306 | 0.17107 | 5.1404 | -100.243 | 5.1404 | -100.243 | 5.1404 | -100.243 | 15.4211
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1440.9488 | 15.126 | 3.3275 | 38.326 | -100.0298 | 0.82312 | 0.79505 | 0.46372 | 2.1729 | 2.1375 | 7.1126 | 2.2514 | 7.1674 | 0.3055 | 0.065197 | 0.21341 | 5.042 | -100.0298 | 5.042 | -100.0298 | 5.042 | -100.0298 | 15.126
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1313.4224 | 13.7874 | 2.6904 | 32.9684 | -96.7751 | 0.81222 | 0.88145 | 2.2445 | 3.5979 | 2.4967 | 6.717 | 2.8578 | 6.7575 | 0.53565 | 0.33415 | 0.62383 | 4.5958 | -96.7751 | 4.5958 | -96.7751 | 4.5958 | -96.7751 | 13.7874
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1347.2686 | 14.1427 | 3.5782 | 35.4545 | -97.1245 | 0.79905 | 0.84669 | 1.301 | 2.9732 | 2.0118 | 7.1985 | 2.1475 | 7.2714 | 0.41303 | 0.18073 | 0.43758 | 4.7142 | -97.1245 | 4.7142 | -97.1245 | 4.7142 | -97.1245 | 14.1427
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1566.0758 | 16.4395 | 4.1806 | 41.7965 | -97.5164 | 0.7513 | 0.88107 | 1.4214 | 1.9704 | 1.5642 | 6.5393 | 1.6347 | 6.6254 | 0.30132 | 0.21736 | 0.72135 | 5.4798 | -97.5164 | 5.4798 | -97.5164 | 5.4798 | -97.5164 | 16.4395
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 774.0055 | 8.125 | 5.7305 | 20.9944 | -104.1802 | 0.83062 | 0.84961 | 1.683 | 7.3502 | 2.0515 | 11.756 | 2.1596 | 11.8094 | 0.62523 | 0.14316 | 0.22897 | 2.7083 | -104.1802 | 2.7083 | -104.1802 | 2.7083 | -104.1802 | 8.125
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 427.8338 | 4.4911 | 4.403 | 10.4412 | -103.3583 | 0.82946 | 0.84339 | 2.7244 | 8.8454 | 5.4889 | 24.1674 | 6.4136 | 24.1979 | 0.36601 | 0.11273 | 0.308 | 1.497 | -103.3583 | 1.497 | -103.3583 | 1.497 | -103.3583 | 4.4911
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 953.3133 | 10.0072 | 3.7133 | 24.4035 | -103.8138 | 0.93495 | 0.86716 | 1.7202 | 7.6144 | 2.3512 | 8.7309 | 3.2102 | 8.7423 | 0.87212 | 0.19703 | 0.22592 | 3.3357 | -103.8138 | 3.3357 | -103.8138 | 3.3357 | -103.8138 | 10.0072
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 970.2819 | 10.1853 | 3.962 | 24.5922 | -103.2064 | 0.88801 | 0.82098 | 1.2654 | 6.2723 | 2.2582 | 8.9471 | 3.2483 | 8.9135 | 0.70104 | 0.14143 | 0.20174 | 3.3951 | -103.2064 | 3.3951 | -103.2064 | 3.3951 | -103.2064 | 10.1853
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1116.3568 | 11.7187 | 4.2934 | 29.6383 | -94.6747 | 0.77825 | 0.97316 | 3.9104 | 5.4399 | 1.7484 | 7.5066 | 1.84 | 7.5929 | 0.72468 | 0.52093 | 0.71885 | 3.9062 | -94.6747 | 3.9062 | -94.6747 | 3.9062 | -94.6747 | 11.7187
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 294.4882 | 3.0913 | 4.144 | 7.0878 | -105.9189 | 0.99997 | 0.96542 | 9.4561 | 32.9746 | 5.8989 | 24.4452 | 8.5542 | 24.2777 | 1.3489 | 0.38683 | 0.28677 | 1.0304 | -105.9189 | 1.0304 | -105.9189 | 1.0304 | -105.9189 | 3.0913
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 445.8079 | 4.6798 | 3.4607 | 10.0518 | -80.6384 | 0.84047 | 1.1526 | 19.3703 | 16.8414 | 4.4601 | 15.4351 | 4.5326 | 15.5437 | 1.0911 | 1.2549 | 1.1502 | 1.5599 | -80.6384 | 1.5599 | -80.6384 | 1.5599 | -80.6384 | 4.6798
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 381.7356 | 4.0072 | 3.1502 | 8.2869 | -94.4503 | 0.87856 | 0.96817 | 9.0608 | 17.0785 | 7.3492 | 23.1518 | 7.6423 | 23.4051 | 0.73768 | 0.39136 | 0.53054 | 1.3357 | -94.4503 | 1.3357 | -94.4503 | 1.3357 | -94.4503 | 4.0072
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 740.5515 | 7.7738 | 4.3705 | 18.8954 | -102.4233 | 0.83866 | 0.87522 | 3.2193 | 8.1946 | 2.6453 | 11.5614 | 3.6255 | 11.5151 | 0.70878 | 0.27845 | 0.39286 | 2.5913 | -102.4233 | 2.5913 | -102.4233 | 2.5913 | -102.4233 | 7.7738
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1825.2446 | 19.1601 | 4.0592 | 49.7884 | -99.2177 | 0.78891 | 0.83584 | 0.7099 | 1.6627 | 1.3978 | 5.6739 | 1.4683 | 5.7599 | 0.29304 | 0.12512 | 0.42696 | 6.3867 | -99.2177 | 6.3867 | -99.2177 | 6.3867 | -99.2177 | 19.1601
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 404.753 | 4.2488 | 4.4959 | 10.0572 | -107.7446 | 0.94258 | 0.88142 | 4.0621 | 18.5189 | 4.632 | 20.8253 | 7.2972 | 20.5015 | 0.88925 | 0.19506 | 0.21935 | 1.4163 | -107.7446 | 1.4163 | -107.7446 | 1.4163 | -107.7446 | 4.2488
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 385.9796 | 4.0517 | 2.6311 | 8.3634 | -101.6924 | 0.88176 | 0.83949 | 2.3765 | 8.3087 | 10.4685 | 27.5435 | 12.1007 | 27.3777 | 0.30166 | 0.086282 | 0.28603 | 1.3506 | -101.6924 | 1.3506 | -101.6924 | 1.3506 | -101.6924 | 4.0517
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 495.5855 | 5.2023 | 5.0437 | 12.3147 | -99.7954 | 0.79642 | 0.748 | 0.61887 | 6.4924 | 3.9524 | 19.935 | 5.108 | 19.8596 | 0.32568 | 0.031044 | 0.095321 | 1.7341 | -99.7954 | 1.7341 | -99.7954 | 1.7341 | -99.7954 | 5.2023
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 378.4309 | 3.9725 | 16.7902 | 10.7724 | -105.8339 | 0.92551 | 0.9421 | 2.3666 | 24.2176 | 1.2096 | 20.3086 | 1.3268 | 20.3991 | 1.1925 | 0.11653 | 0.097724 | 1.3242 | -105.8339 | 1.3242 | -105.8339 | 1.3242 | -105.8339 | 3.9725
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 465.117 | 4.8825 | 3.3482 | 10.1436 | -101.1657 | 1.0038 | 0.92364 | 5.5729 | 20.405 | 4.4149 | 14.782 | 6.5397 | 14.922 | 1.3804 | 0.37701 | 0.27312 | 1.6275 | -101.1657 | 1.6275 | -101.1657 | 1.6275 | -101.1657 | 4.8825
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 895.3212 | 9.3984 | 4.4523 | 22.9208 | -101.9884 | 0.90855 | 0.88061 | 2.1596 | 9.2495 | 1.8676 | 8.3151 | 2.6502 | 8.3611 | 1.1124 | 0.25972 | 0.23348 | 3.1328 | -101.9884 | 3.1328 | -101.9884 | 3.1328 | -101.9884 | 9.3984
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 330.1156 | 3.4653 | 6.2875 | 8.0034 | -100.0162 | 0.97822 | 0.99165 | 9.4215 | 31.287 | 3.2564 | 20.4749 | 5.6015 | 20.3333 | 1.5281 | 0.46015 | 0.30113 | 1.1551 | -100.0162 | 1.1551 | -100.0162 | 1.1551 | -100.0162 | 3.4653
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1364.946 | 14.3282 | 3.4013 | 35.1671 | -102.3341 | 0.83089 | 0.76421 | 0.3839 | 2.7666 | 2.0706 | 7.0428 | 2.4265 | 7.0672 | 0.39282 | 0.054509 | 0.13876 | 4.7761 | -102.3341 | 4.7761 | -102.3341 | 4.7761 | -102.3341 | 14.3282
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 633.5091 | 6.6501 | 4.9926 | 16.2877 | -99.9206 | 0.73304 | 0.89576 | 4.7883 | 7.4593 | 2.8608 | 14.2829 | 2.9269 | 14.3528 | 0.52225 | 0.33524 | 0.64192 | 2.2167 | -99.9206 | 2.2167 | -99.9206 | 2.2167 | -99.9206 | 6.6501
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 426.1947 | 4.4739 | 4.1362 | 10.2925 | -102.511 | 0.85622 | 0.82957 | 3.2828 | 14.7168 | 4.8198 | 19.9358 | 5.5868 | 19.9881 | 0.73821 | 0.16467 | 0.22307 | 1.4913 | -102.511 | 1.4913 | -102.511 | 1.4913 | -102.511 | 4.4739
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 950.6741 | 9.9795 | 3.5956 | 24.306 | -103.2703 | 0.96776 | 0.90129 | 2.3502 | 8.8067 | 2.241 | 8.0579 | 3.1792 | 8.0135 | 1.0929 | 0.29167 | 0.26687 | 3.3265 | -103.2703 | 3.3265 | -103.2703 | 3.3265 | -103.2703 | 9.9795
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 457.6299 | 4.8039 | 2.313 | 9.6238 | -99.8697 | 0.89766 | 0.80976 | 0.979 | 6.3415 | 9.9959 | 23.1206 | 11.6379 | 22.955 | 0.27428 | 0.042343 | 0.15438 | 1.6013 | -99.8697 | 1.6013 | -99.8697 | 1.6013 | -99.8697 | 4.8039
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1171.6242 | 12.2989 | 3.6674 | 30.1055 | -104.6967 | 0.91047 | 0.78973 | 0.32443 | 4.3619 | 2.1974 | 8.0587 | 3.0159 | 8.0956 | 0.54127 | 0.040258 | 0.074378 | 4.0996 | -104.6967 | 4.0996 | -104.6967 | 4.0996 | -104.6967 | 12.2989
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 810.7073 | 8.5102 | 4.2081 | 20.5826 | -104.8737 | 0.9437 | 0.87595 | 1.9313 | 9.1898 | 2.4557 | 10.3339 | 3.6003 | 10.3508 | 0.88929 | 0.18689 | 0.21015 | 2.8367 | -104.8737 | 2.8367 | -104.8737 | 2.8367 | -104.8737 | 8.5102
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 633.356 | 6.6485 | 4.3188 | 15.8469 | -107.362 | 0.93042 | 0.85622 | 2.0917 | 10.7024 | 3.1835 | 13.7487 | 4.8928 | 13.695 | 0.77843 | 0.15214 | 0.19544 | 2.2162 | -107.362 | 2.2162 | -107.362 | 2.2162 | -107.362 | 6.6485
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1079.5598 | 11.3324 | 3.1289 | 28.0498 | -102.9664 | 0.88311 | 0.8147 | 0.89596 | 4.7042 | 2.7626 | 8.6438 | 3.149 | 8.7047 | 0.54423 | 0.10365 | 0.19046 | 3.7775 | -102.9664 | 3.7775 | -102.9664 | 3.7775 | -102.9664 | 11.3324
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 417.9921 | 4.3878 | 2.4742 | 8.9317 | -100.7486 | 0.88792 | 0.82885 | 1.8084 | 7.3466 | 10.2579 | 25.38 | 11.8985 | 25.2135 | 0.28947 | 0.071253 | 0.24615 | 1.4626 | -100.7486 | 1.4626 | -100.7486 | 1.4626 | -100.7486 | 4.3878
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1070.8311 | 11.2408 | 2.8708 | 25.9033 | -98.3722 | 0.95437 | 0.88156 | 1.6642 | 7.8382 | 2.466 | 7.0795 | 2.5781 | 7.1402 | 1.1072 | 0.23508 | 0.21232 | 3.7469 | -98.3722 | 3.7469 | -98.3722 | 3.7469 | -98.3722 | 11.2408
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 424.4302 | 4.4554 | 4.6033 | 10.3377 | -101.5468 | 0.82319 | 0.80637 | 2.6473 | 11.0025 | 4.8051 | 22.1194 | 6.3634 | 21.955 | 0.49741 | 0.11968 | 0.24061 | 1.4851 | -101.5468 | 1.4851 | -101.5468 | 1.4851 | -101.5468 | 4.4554
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 924.9217 | 9.7092 | 3.4484 | 21.9115 | -92.4983 | 0.72722 | 0.93424 | 4.0652 | 4.2082 | 2.9411 | 10.1418 | 3.0129 | 10.2268 | 0.41493 | 0.40083 | 0.96602 | 3.2364 | -92.4983 | 3.2364 | -92.4983 | 3.2364 | -92.4983 | 9.7092
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 489.2746 | 5.1361 | 4.1063 | 11.8888 | -101.8939 | 0.747 | 0.83478 | 3.3922 | 5.5366 | 5.1039 | 20.9582 | 5.3503 | 21.0319 | 0.26417 | 0.16185 | 0.61268 | 1.712 | -101.8939 | 1.712 | -101.8939 | 1.712 | -101.8939 | 5.1361
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1294.9077 | 13.593 | 3.2807 | 33.5508 | -101.3177 | 0.81413 | 0.8 | 0.97854 | 3.2183 | 2.2016 | 7.2227 | 2.4913 | 7.2326 | 0.44558 | 0.13548 | 0.30406 | 4.531 | -101.3177 | 4.531 | -101.3177 | 4.531 | -101.3177 | 13.593
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 758.8277 | 7.9656 | 5.0052 | 19.9884 | -96.5369 | 0.74895 | 1.0166 | 6.4839 | 7.4077 | 2.3343 | 11.6838 | 2.414 | 11.7586 | 0.63401 | 0.55495 | 0.87529 | 2.6552 | -96.5369 | 2.6552 | -96.5369 | 2.6552 | -96.5369 | 7.9656
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1016.2251 | 10.6676 | 4.114 | 26.99 | -100.3342 | 0.78482 | 0.86586 | 1.9267 | 3.8856 | 2.3652 | 9.7304 | 2.4787 | 9.7857 | 0.39933 | 0.19801 | 0.49586 | 3.5559 | -100.3342 | 3.5559 | -100.3342 | 3.5559 | -100.3342 | 10.6676
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 890.9379 | 9.3524 | 5.8912 | 23.9511 | -100.3715 | 0.76333 | 0.92007 | 3.0388 | 5.0516 | 1.8676 | 11.0022 | 1.9379 | 11.0896 | 0.45915 | 0.2762 | 0.60155 | 3.1175 | -100.3715 | 3.1175 | -100.3715 | 3.1175 | -100.3715 | 9.3524
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1421.5667 | 14.9226 | 4.4715 | 37.9968 | -98.3301 | 0.74063 | 0.87193 | 1.5401 | 2.1625 | 1.5983 | 7.1469 | 1.6707 | 7.2315 | 0.30258 | 0.21549 | 0.71217 | 4.9742 | -98.3301 | 4.9742 | -98.3301 | 4.9742 | -98.3301 | 14.9226
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1454.2918 | 15.2661 | 4.6315 | 40.0646 | -98.2835 | 0.83497 | 0.92868 | 1.8964 | 4.4103 | 1.297 | 6.0068 | 1.3638 | 6.0926 | 0.73421 | 0.31571 | 0.43001 | 5.0887 | -98.2835 | 5.0887 | -98.2835 | 5.0887 | -98.2835 | 15.2661
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 418.4933 | 4.393 | 4.3252 | 10.1059 | -102.8384 | 0.80314 | 0.75899 | 0.48757 | 4.904 | 5.8823 | 25.4425 | 8.3109 | 25.0845 | 0.19275 | 0.019164 | 0.099424 | 1.4643 | -102.8384 | 1.4643 | -102.8384 | 1.4643 | -102.8384 | 4.393
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 646.5741 | 6.7873 | 6.9775 | 17.2542 | -97.4155 | 0.70855 | 0.99464 | 6.4764 | 6.8475 | 2.1627 | 15.0902 | 2.2301 | 15.1766 | 0.45377 | 0.42918 | 0.94581 | 2.2624 | -97.4155 | 2.2624 | -97.4155 | 2.2624 | -97.4155 | 6.7873
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 743.4059 | 7.8037 | 4.5054 | 19.1141 | -102.0333 | 0.90461 | 0.93561 | 3.6269 | 11.4405 | 2.236 | 10.074 | 2.5316 | 10.1444 | 1.1356 | 0.36003 | 0.31703 | 2.6012 | -102.0333 | 2.6012 | -102.0333 | 2.6012 | -102.0333 | 7.8037
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 397.2173 | 4.1697 | 3.428 | 9.6248 | -103.6978 | 0.84494 | 0.85205 | 2.7245 | 7.7508 | 7.9684 | 27.3159 | 8.9145 | 27.2389 | 0.28375 | 0.099742 | 0.35152 | 1.3899 | -103.6978 | 1.3899 | -103.6978 | 1.3899 | -103.6978 | 4.1697
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 688.8551 | 7.2311 | 4.782 | 17.8595 | -105.401 | 0.82261 | 0.82521 | 1.4496 | 6.028 | 3.0303 | 14.4908 | 3.7438 | 14.4895 | 0.41599 | 0.10004 | 0.24048 | 2.4104 | -105.401 | 2.4104 | -105.401 | 2.4104 | -105.401 | 7.2311
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1312.9989 | 13.7829 | 2.6935 | 32.9624 | -96.8146 | 0.81249 | 0.88109 | 2.2379 | 3.602 | 2.4951 | 6.7206 | 2.8559 | 6.761 | 0.53596 | 0.33299 | 0.62129 | 4.5943 | -96.8146 | 4.5943 | -96.8146 | 4.5943 | -96.8146 | 13.7829
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1168.5115 | 12.2662 | 5.5736 | 32.9124 | -108.0085 | 0.89057 | 0.83101 | 0.098569 | 3.3484 | 1.6544 | 9.2207 | 1.8762 | 9.3924 | 0.36314 | 0.01069 | 0.029438 | 4.0887 | -108.0085 | 4.0887 | -108.0085 | 4.0887 | -108.0085 | 12.2662
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1507.7024 | 15.8268 | 2.6753 | 38.496 | -101.0331 | 0.86934 | 0.77917 | 0.23015 | 2.0331 | 2.5323 | 6.7746 | 3.0397 | 6.75 | 0.3001 | 0.033972 | 0.1132 | 5.2756 | -101.0331 | 5.2756 | -101.0331 | 5.2756 | -101.0331 | 15.8268
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 999.477 | 10.4918 | 3.79 | 25.7623 | -103.7427 | 0.85999 | 0.81429 | 1.0049 | 5.7329 | 2.3412 | 8.8732 | 2.5089 | 8.9156 | 0.64609 | 0.11325 | 0.17528 | 3.4973 | -103.7427 | 3.4973 | -103.7427 | 3.4973 | -103.7427 | 10.4918
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 688.2896 | 7.2252 | 5.7234 | 17.825 | -94.4154 | 0.70295 | 0.95391 | 6.3266 | 7.4887 | 2.1813 | 12.4846 | 2.2461 | 12.5666 | 0.59984 | 0.50675 | 0.84481 | 2.4084 | -94.4154 | 2.4084 | -94.4154 | 2.4084 | -94.4154 | 7.2252
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 524.1429 | 3.9131 | 6.9509 | 9.8206 | -107.123 | 0.87696 | 0.86853 | 1.936 | 15.122 | 6.0303 | 41.9161 | 6.2574 | 42.0175 | 0.36077 | 0.046187 | 0.12802 | 1.3044 | -107.123 | 1.3044 | -107.123 | 1.3044 | -107.123 | 3.9131
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 622.1154 | 4.6445 | 6.7595 | 11.6294 | -105.5284 | 0.83853 | 0.8607 | 2.2983 | 9.5546 | 5.2889 | 35.7502 | 5.8077 | 36.2134 | 0.26726 | 0.064288 | 0.24055 | 1.5482 | -105.5284 | 1.5482 | -105.5284 | 1.5482 | -105.5284 | 4.6445
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1625.4787 | 12.1354 | 5.8322 | 32.2696 | -100.2298 | 0.89574 | 0.95023 | 1.864 | 5.8885 | 2.2931 | 13.3739 | 2.4738 | 13.5862 | 0.4403 | 0.13937 | 0.31655 | 4.0451 | -100.2298 | 4.0451 | -100.2298 | 4.0451 | -100.2298 | 12.1354
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1246.5509 | 9.3064 | 6.3189 | 23.9747 | -101.5938 | 0.86694 | 0.89536 | 1.2155 | 4.4803 | 2.9883 | 18.8828 | 3.1458 | 19.0948 | 0.23727 | 0.064371 | 0.2713 | 3.1021 | -101.5938 | 3.1021 | -101.5938 | 3.1021 | -101.5938 | 9.3064
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 689.8612 | 5.1503 | 8.2053 | 13.8175 | -98.966 | 0.83739 | 1.0855 | 14.421 | 22.3382 | 2.9743 | 24.4051 | 3.1979 | 24.4964 | 0.91531 | 0.5909 | 0.64557 | 1.7168 | -98.966 | 1.7168 | -98.966 | 1.7168 | -98.966 | 5.1503
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1387.7338 | 10.3605 | 5.9989 | 26.8277 | -99.9475 | 0.84954 | 0.92313 | 2.0626 | 5.1511 | 2.6928 | 16.154 | 2.8556 | 16.3626 | 0.31887 | 0.12769 | 0.40043 | 3.4535 | -99.9475 | 3.4535 | -99.9475 | 3.4535 | -99.9475 | 10.3605
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1566.9939 | 6.7853 | 4.1535 | 17.5179 | -102.0851 | 1.0665 | 1.0023 | 4.969 | 34.8462 | 8.1603 | 33.894 | 8.6574 | 34.3747 | 1.0281 | 0.1466 | 0.1426 | 2.2618 | -102.0851 | 2.2618 | -102.0851 | 2.2618 | -102.0851 | 6.7853
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2406.0861 | 10.4187 | 4.0029 | 26.4749 | -97.6005 | 0.97191 | 0.90849 | 1.0937 | 10.7412 | 6.8878 | 27.5712 | 7.5988 | 28.5943 | 0.38958 | 0.039667 | 0.10182 | 3.4729 | -97.6005 | 3.4729 | -97.6005 | 3.4729 | -97.6005 | 10.4187
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2018.3782 | 8.7398 | 4.4255 | 22.1062 | -98.8076 | 0.98304 | 0.91955 | 1.5307 | 15.1301 | 7.2231 | 31.9658 | 8.1356 | 33.0457 | 0.47332 | 0.047886 | 0.10117 | 2.9133 | -98.8076 | 2.9133 | -98.8076 | 2.9133 | -98.8076 | 8.7398
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2743.1248 | 11.8781 | 2.429 | 30.2775 | -95.2005 | 1.0009 | 0.92194 | 2.6265 | 10.3555 | 9.1987 | 22.3435 | 10.7611 | 23.4473 | 0.46347 | 0.11755 | 0.25363 | 3.9594 | -95.2005 | 3.9594 | -95.2005 | 3.9594 | -95.2005 | 11.8781
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1478.0456 | 6.4001 | 4.8155 | 16.1512 | -99.2899 | 1.0234 | 0.99429 | 6.0859 | 32.231 | 7.8382 | 37.745 | 9.3099 | 38.8495 | 0.85391 | 0.16124 | 0.18882 | 2.1334 | -99.2899 | 2.1334 | -99.2899 | 2.1334 | -99.2899 | 6.4001
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 3126.4078 | 13.5377 | 3.292 | 34.4876 | -95.6688 | 0.95264 | 0.88559 | 1.5788 | 10.1066 | 5.8619 | 19.2971 | 6.1013 | 19.7048 | 0.52374 | 0.081813 | 0.15621 | 4.5126 | -95.6688 | 4.5126 | -95.6688 | 4.5126 | -95.6688 | 13.5377
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1318.3502 | 5.7086 | 3.3365 | 14.3231 | -104.029 | 1.0149 | 0.9182 | 4.7646 | 27.5215 | 13.7776 | 45.9692 | 17.4075 | 45.7588 | 0.59869 | 0.10365 | 0.17312 | 1.9029 | -104.029 | 1.9029 | -104.029 | 1.9029 | -104.029 | 5.7086
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1414.1492 | 6.1234 | 4.0039 | 15.4799 | -104.1753 | 0.99182 | 0.90132 | 1.3847 | 17.9302 | 12.0693 | 48.3245 | 15.4103 | 48.3904 | 0.37104 | 0.028654 | 0.077227 | 2.0411 | -104.1753 | 2.0411 | -104.1753 | 2.0411 | -104.1753 | 6.1234
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1574.9565 | 6.8198 | 2.7199 | 16.7202 | -101.1303 | 0.9701 | 0.89312 | 0.72697 | 9.0015 | 16.8994 | 45.9644 | 19.1396 | 45.8004 | 0.19584 | 0.015816 | 0.080761 | 2.2733 | -101.1303 | 2.2733 | -101.1303 | 2.2733 | -101.1303 | 6.8198
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 3937.8673 | 17.0515 | 2.2615 | 43.7128 | -91.7358 | 1.0076 | 0.89843 | 1.6772 | 8.4472 | 6.4207 | 14.5207 | 7.1088 | 15.398 | 0.58173 | 0.1155 | 0.19855 | 5.6838 | -91.7358 | 5.6838 | -91.7358 | 5.6838 | -91.7358 | 17.0515
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2751.8812 | 11.916 | 2.437 | 30.3893 | -94.3966 | 1.0287 | 0.94766 | 3.9756 | 13.8815 | 8.3001 | 20.2276 | 9.8882 | 21.3934 | 0.68626 | 0.19654 | 0.28639 | 3.972 | -94.3966 | 3.972 | -94.3966 | 3.972 | -94.3966 | 11.916
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2752.9381 | 11.9206 | 3.5319 | 30.3249 | -96.8969 | 0.95898 | 0.89627 | 1.8525 | 12.5329 | 6.1062 | 21.5665 | 6.2055 | 22.0071 | 0.58113 | 0.085899 | 0.14781 | 3.9735 | -96.8969 | 3.9735 | -96.8969 | 3.9735 | -96.8969 | 11.9206
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2900.7947 | 12.5608 | 2.2915 | 32.1824 | -95.7587 | 1.0205 | 0.89073 | 1.1006 | 9.0753 | 9.4782 | 21.7192 | 10.7765 | 22.704 | 0.41785 | 0.050674 | 0.12127 | 4.1869 | -95.7587 | 4.1869 | -95.7587 | 4.1869 | -95.7587 | 12.5608
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1536.2193 | 6.652 | 3.704 | 16.8365 | -103.111 | 0.98265 | 0.90413 | 1.7365 | 15.6662 | 12.0532 | 44.6457 | 14.7352 | 44.6903 | 0.3509 | 0.038895 | 0.11084 | 2.2173 | -103.111 | 2.2173 | -103.111 | 2.2173 | -103.111 | 6.652
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 2485.7319 | 10.7635 | 3.7686 | 27.7404 | -97.6897 | 1.0821 | 1.008 | 3.3011 | 23.2862 | 5.3923 | 20.3212 | 5.5639 | 20.7522 | 1.1459 | 0.16245 | 0.14176 | 3.5878 | -97.6897 | 3.5878 | -97.6897 | 3.5878 | -97.6897 | 10.7635
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2029 | 1312.7372 | 5.6843 | 5.3482 | 14.2961 | -99.0093 | 1.0527 | 1.0406 | 8.6432 | 41.7057 | 7.5186 | 40.2112 | 9.4091 | 41.4888 | 1.0372 | 0.21495 | 0.20724 | 1.8948 | -99.0093 | 1.8948 | -99.0093 | 1.8948 | -99.0093 | 5.6843
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1064.6625 | 11.1761 | 3.5768 | 28.2682 | -104.0615 | 1.0133 | 0.98938 | 2.2126 | 8.2744 | 2.2583 | 8.0777 | 2.5207 | 8.1069 | 1.0243 | 0.27392 | 0.26741 | 3.7254 | -104.0615 | 3.7254 | -104.0615 | 3.7254 | -104.0615 | 11.1761
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1183.9273 | 12.428 | 3.5277 | 31.9301 | -104.5611 | 1.0485 | 0.98677 | 1.7143 | 8.2103 | 1.9361 | 6.83 | 2.2001 | 6.8567 | 1.2021 | 0.251 | 0.2088 | 4.1427 | -104.5611 | 4.1427 | -104.5611 | 4.1427 | -104.5611 | 12.428
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1138.4921 | 11.9511 | 4.5663 | 30.9038 | -104.1569 | 0.90797 | 0.95867 | 1.8969 | 5.2435 | 1.9386 | 8.8522 | 2.2058 | 8.8807 | 0.59233 | 0.21429 | 0.36176 | 3.9837 | -104.1569 | 3.9837 | -104.1569 | 3.9837 | -104.1569 | 11.9511
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1372.2307 | 14.4047 | 4.1007 | 37.4351 | -104.9356 | 0.94089 | 0.90577 | 0.85065 | 4.2048 | 1.812 | 7.4305 | 2.0782 | 7.459 | 0.56588 | 0.11448 | 0.20231 | 4.8016 | -104.9356 | 4.8016 | -104.9356 | 4.8016 | -104.9356 | 14.4047
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1477.607 | 15.5109 | 3.9268 | 38.892 | -98.0528 | 0.79521 | 0.91902 | 1.5374 | 2.2177 | 1.8492 | 7.2614 | 1.9545 | 7.3149 | 0.30541 | 0.21173 | 0.69327 | 5.1703 | -98.0528 | 5.1703 | -98.0528 | 5.1703 | -98.0528 | 15.5109
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1750.0219 | 18.3705 | 2.7616 | 45.3517 | -99.5528 | 0.88504 | 0.88067 | 0.88193 | 2.2602 | 2.1429 | 5.9178 | 2.3918 | 5.9667 | 0.38193 | 0.14903 | 0.39021 | 6.1235 | -99.5528 | 6.1235 | -99.5528 | 6.1235 | -99.5528 | 18.3705
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1245.5524 | 13.0749 | 7.1011 | 34.9246 | -96.5167 | 0.86946 | 1.0092 | 2.9205 | 6.9348 | 0.87527 | 6.2154 | 0.88169 | 6.2173 | 1.1157 | 0.46988 | 0.42113 | 4.3583 | -96.5167 | 4.3583 | -96.5167 | 4.3583 | -96.5167 | 13.0749
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1304.922 | 13.6981 | 4.9786 | 33.152 | -100.2961 | 0.84531 | 0.83696 | 0.92769 | 3.8009 | 1.4717 | 7.3269 | 1.9071 | 7.3531 | 0.51875 | 0.12661 | 0.24407 | 4.566 | -100.2961 | 4.566 | -100.2961 | 4.566 | -100.2961 | 13.6981
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2030 | 1983.4938 | 20.8213 | 3.9154 | 53.6955 | -97.9999 | 0.78329 | 0.92251 | 1.1577 | 1.4541 | 1.4 | 5.4814 | 1.4923 | 5.5568 | 0.26529 | 0.2112 | 0.79614 | 6.9404 | -97.9999 | 6.9404 | -97.9999 | 6.9404 | -97.9999 | 20.8213
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1108.8604 | 11.64 | 6.404 | 29.7718 | -101.6329 | 0.81474 | 0.84133 | 0.98728 | 4.26 | 1.3776 | 8.822 | 1.4412 | 8.8324 | 0.48289 | 0.11191 | 0.23175 | 3.88 | -101.6329 | 3.88 | -101.6329 | 3.88 | -101.6329 | 11.64
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 737.0888 | 7.7374 | 2.827 | 17.053 | -102.5194 | 0.98685 | 0.92843 | 2.9129 | 10.0906 | 4.2384 | 11.9818 | 4.9403 | 12.0666 | 0.84216 | 0.24311 | 0.28868 | 2.5791 | -102.5194 | 2.5791 | -102.5194 | 2.5791 | -102.5194 | 7.7374
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2030 | 1237.7603 | 12.9931 | 3.4075 | 31.421 | -100.4436 | 0.79784 | 0.90832 | 1.6942 | 2.2964 | 2.5688 | 8.7533 | 2.6741 | 8.8311 | 0.26235 | 0.19354 | 0.73774 | 4.331 | -100.4436 | 4.331 | -100.4436 | 4.331 | -100.4436 | 12.9931
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1716.3256 | 18.0167 | 3.0756 | 45.116 | -98.0531 | 0.808 | 0.92652 | 1.3756 | 1.7532 | 2.0319 | 6.2493 | 2.1154 | 6.3394 | 0.28054 | 0.22012 | 0.78463 | 6.0056 | -98.0531 | 6.0056 | -98.0531 | 6.0056 | -98.0531 | 18.0167
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1325.9176 | 13.9185 | 3.1681 | 34.0874 | -97.5128 | 0.81334 | 0.98295 | 2.7897 | 3.4187 | 2.3477 | 7.4375 | 2.499 | 7.5183 | 0.45966 | 0.37509 | 0.81602 | 4.6395 | -97.5128 | 4.6395 | -97.5128 | 4.6395 | -97.5128 | 13.9185
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 829.6546 | 8.7091 | 4.9984 | 20.8555 | -99.735 | 0.83624 | 0.92166 | 2.4998 | 5.6188 | 2.495 | 12.4709 | 2.8558 | 12.4606 | 0.45055 | 0.20045 | 0.4449 | 2.903 | -99.735 | 2.903 | -99.735 | 2.903 | -99.735 | 8.7091
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2030 | 969.6817 | 10.179 | 3.2213 | 24.931 | -103.7144 | 0.9949 | 0.96828 | 2.3011 | 8.0649 | 2.9169 | 9.3962 | 3.1668 | 9.4333 | 0.85831 | 0.2449 | 0.28532 | 3.393 | -103.7144 | 3.393 | -103.7144 | 3.393 | -103.7144 | 10.179
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2030 | 1967.2508 | 20.6508 | 4.6488 | 54.9431 | -100.2606 | 0.85935 | 0.86279 | 0.54421 | 2.3235 | 1.1184 | 5.1992 | 1.1777 | 5.2677 | 0.4469 | 0.10467 | 0.23422 | 6.8836 | -100.2606 | 6.8836 | -100.2606 | 6.8836 | -100.2606 | 20.6508
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2030 | 802.8697 | 8.4279 | 10.524 | 22.7764 | -104.5086 | 0.94377 | 0.97086 | 1.5875 | 10.4661 | 1.0458 | 11.0056 | 1.1051 | 11.0813 | 0.95099 | 0.14424 | 0.15168 | 2.8093 | -104.5086 | 2.8093 | -104.5086 | 2.8093 | -104.5086 | 8.4279
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 885.748 | 9.2979 | 5.4637 | 23.417 | -98.4748 | 0.70853 | 1.0287 | 4.7869 | 3.5218 | 2.2363 | 12.2184 | 2.3166 | 12.3204 | 0.28824 | 0.39178 | 1.3592 | 3.0993 | -98.4748 | 3.0993 | -98.4748 | 3.0993 | -98.4748 | 9.2979
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2030 | 1512.1873 | 15.8738 | 4.9602 | 41.7151 | -99.3291 | 0.82799 | 0.91269 | 1.3725 | 3.2411 | 1.3349 | 6.6213 | 1.3951 | 6.6889 | 0.4895 | 0.20729 | 0.42347 | 5.2913 | -99.3291 | 5.2913 | -99.3291 | 5.2913 | -99.3291 | 15.8738
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1712.9553 | 17.9814 | 2.8393 | 44.5918 | -99.73 | 0.89482 | 0.8901 | 1.0487 | 2.726 | 2.0549 | 5.8345 | 2.3195 | 5.8833 | 0.46723 | 0.17974 | 0.3847 | 5.9938 | -99.73 | 5.9938 | -99.73 | 5.9938 | -99.73 | 17.9814
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2029.2912 | 21.302 | 3.3389 | 54.2265 | -98.7571 | 0.85447 | 0.84891 | 0.47984 | 1.6451 | 1.5747 | 5.258 | 1.6562 | 5.3318 | 0.31287 | 0.09126 | 0.29169 | 7.1007 | -98.7571 | 7.1007 | -98.7571 | 7.1007 | -98.7571 | 21.302
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1983.8469 | 20.825 | 3.3478 | 52.8769 | -98.3807 | 0.8453 | 0.85984 | 0.60196 | 1.6781 | 1.604 | 5.3698 | 1.6854 | 5.4431 | 0.3125 | 0.1121 | 0.35872 | 6.9417 | -98.3807 | 6.9417 | -98.3807 | 6.9417 | -98.3807 | 20.825
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 2154.3618 | 22.6149 | 2.5115 | 57.3828 | -95.6852 | 0.87706 | 0.92996 | 1.2609 | 2.2314 | 1.7837 | 4.4797 | 1.9094 | 4.5669 | 0.4981 | 0.28147 | 0.56509 | 7.5383 | -95.6852 | 7.5383 | -95.6852 | 7.5383 | -95.6852 | 22.6149
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1044.9124 | 10.9687 | 3.17 | 25.5898 | -99.0677 | 0.89554 | 0.96549 | 3.2691 | 5.9969 | 2.7096 | 8.5894 | 3.299 | 8.6585 | 0.69817 | 0.3806 | 0.54513 | 3.6562 | -99.0677 | 3.6562 | -99.0677 | 3.6562 | -99.0677 | 10.9687
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1098.173 | 11.5278 | 3.3814 | 27.5287 | -99.75 | 0.81219 | 0.94749 | 2.7506 | 3.8023 | 2.7119 | 9.1698 | 2.9692 | 9.225 | 0.41466 | 0.29996 | 0.7234 | 3.8426 | -99.75 | 3.8426 | -99.75 | 3.8426 | -99.75 | 11.5278
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2002.8127 | 21.0241 | 3.2248 | 52.9707 | -96.0296 | 0.80303 | 0.9012 | 1.0147 | 1.4465 | 1.6568 | 5.3429 | 1.7375 | 5.4124 | 0.27073 | 0.18992 | 0.7015 | 7.008 | -96.0296 | 7.008 | -96.0296 | 7.008 | -96.0296 | 21.0241
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2030 | 1953.3964 | 20.5053 | 3.4338 | 51.861 | -96.0755 | 0.76914 | 0.9475 | 1.4233 | 1.344 | 1.6125 | 5.537 | 1.6919 | 5.6391 | 0.24273 | 0.25704 | 1.059 | 6.8351 | -96.0755 | 6.8351 | -96.0755 | 6.8351 | -96.0755 | 20.5053
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1700.5981 | 17.8517 | 3.8672 | 44.9675 | -97.1708 | 0.76813 | 0.92373 | 1.4508 | 1.6345 | 1.6433 | 6.3549 | 1.7113 | 6.4181 | 0.25721 | 0.2283 | 0.88759 | 5.9506 | -97.1708 | 5.9506 | -97.1708 | 5.9506 | -97.1708 | 17.8517
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1010.543 | 10.608 | 4.4799 | 25.1882 | -98.1929 | 0.835 | 0.92233 | 2.2031 | 4.5451 | 2.2701 | 10.1698 | 2.6333 | 10.1561 | 0.44693 | 0.21663 | 0.48471 | 3.536 | -98.1929 | 3.536 | -98.1929 | 3.536 | -98.1929 | 10.608
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2030 | 1394.9215 | 14.6429 | 3.0267 | 36.0383 | -102.5986 | 0.9661 | 0.89365 | 1.1495 | 4.5654 | 2.227 | 6.7404 | 2.773 | 6.767 | 0.67731 | 0.17053 | 0.25178 | 4.881 | -102.5986 | 4.881 | -102.5986 | 4.881 | -102.5986 | 14.6429
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2030 | 1485.8085 | 15.5969 | 3.6041 | 38.5753 | -100.2103 | 0.88172 | 0.90037 | 1.4751 | 3.8353 | 1.7458 | 6.2921 | 2.156 | 6.3404 | 0.60955 | 0.23444 | 0.38461 | 5.199 | -100.2103 | 5.199 | -100.2103 | 5.199 | -100.2103 | 15.5969
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1680.0218 | 17.6357 | 3.5432 | 44.8566 | -95.212 | 0.79622 | 0.99343 | 2.41 | 2.9539 | 1.5961 | 5.6552 | 1.6698 | 5.7475 | 0.52234 | 0.42617 | 0.81588 | 5.8786 | -95.212 | 5.8786 | -95.212 | 5.8786 | -95.212 | 17.6357
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1313.0092 | 13.783 | 3.0943 | 33.9021 | -100.8424 | 0.92897 | 0.95039 | 2.0742 | 4.6866 | 2.3317 | 7.215 | 2.8531 | 7.2354 | 0.64957 | 0.28749 | 0.44258 | 4.5943 | -100.8424 | 4.5943 | -100.8424 | 4.5943 | -100.8424 | 13.783
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2030 | 1330.9202 | 13.971 | 4.9228 | 35.6869 | -99.875 | 0.82744 | 0.8961 | 1.2664 | 3.1528 | 1.5999 | 7.876 | 1.6605 | 7.9446 | 0.4003 | 0.1608 | 0.40169 | 4.657 | -99.875 | 4.657 | -99.875 | 4.657 | -99.875 | 13.971
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 520.907 | 5.4681 | 3.1101 | 11.4997 | -81.062 | 0.88864 | 1.199 | 17.6222 | 15.0883 | 4.2874 | 13.3342 | 4.3679 | 13.4958 | 1.1316 | 1.3216 | 1.1679 | 1.8227 | -81.062 | 1.8227 | -81.062 | 1.8227 | -81.062 | 5.4681
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 400.2332 | 4.2014 | 3.2523 | 8.6562 | -91.2147 | 0.89679 | 0.99902 | 9.0673 | 17.0309 | 6.9857 | 22.7194 | 7.0615 | 22.8995 | 0.74962 | 0.3991 | 0.5324 | 1.4005 | -91.2147 | 1.4005 | -91.2147 | 1.4005 | -91.2147 | 4.2014
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1374.6129 | 14.4297 | 3.0716 | 35.4823 | -102.6405 | 0.96214 | 0.89594 | 1.1941 | 4.6167 | 2.2297 | 6.8487 | 2.7713 | 6.8762 | 0.67409 | 0.17436 | 0.25866 | 4.8099 | -102.6405 | 4.8099 | -102.6405 | 4.8099 | -102.6405 | 14.4297
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2030 | 1463.1343 | 15.3589 | 3.6835 | 38.3603 | -98.9675 | 0.83905 | 0.92638 | 1.9369 | 3.6975 | 1.7364 | 6.3961 | 1.9741 | 6.4439 | 0.57809 | 0.30283 | 0.52385 | 5.1196 | -98.9675 | 5.1196 | -98.9675 | 5.1196 | -98.9675 | 15.3589
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1457.4238 | 15.299 | 2.7712 | 36.986 | -101.0282 | 0.9353 | 0.88065 | 1.0771 | 3.8399 | 2.388 | 6.6174 | 2.723 | 6.6326 | 0.58028 | 0.16276 | 0.28049 | 5.0997 | -101.0282 | 5.0997 | -101.0282 | 5.0997 | -101.0282 | 15.299
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1668.3597 | 17.5132 | 2.8114 | 43.0779 | -99.33 | 0.87859 | 0.89676 | 1.1251 | 2.4997 | 2.1813 | 6.1326 | 2.4366 | 6.1829 | 0.40761 | 0.18347 | 0.45011 | 5.8377 | -99.33 | 5.8377 | -99.33 | 5.8377 | -99.33 | 17.5132
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1175.3644 | 12.3381 | 3.6652 | 30.2414 | -104.944 | 0.98645 | 0.89569 | 1.1015 | 6.0813 | 2.1293 | 7.8044 | 2.8421 | 7.8458 | 0.77922 | 0.14113 | 0.18112 | 4.1127 | -104.944 | 4.1127 | -104.944 | 4.1127 | -104.944 | 12.3381
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2030 | 2355.384 | 24.7251 | 3.2306 | 64.1782 | -97.4774 | 0.81318 | 0.89206 | 0.69303 | 1.0292 | 1.4462 | 4.6719 | 1.5256 | 4.7738 | 0.2203 | 0.14834 | 0.67336 | 8.2417 | -97.4774 | 8.2417 | -97.4774 | 8.2417 | -97.4774 | 24.7251
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2030 | 1398.4882 | 14.6803 | 5.1713 | 38.4856 | -98.5779 | 0.81585 | 0.94111 | 1.8683 | 3.661 | 1.3677 | 7.0727 | 1.4281 | 7.1406 | 0.51763 | 0.26416 | 0.51033 | 4.8934 | -98.5779 | 4.8934 | -98.5779 | 4.8934 | -98.5779 | 14.6803
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1450.1464 | 15.2226 | 2.9947 | 37.6558 | -98.8333 | 0.8822 | 0.95982 | 2.2019 | 3.9041 | 2.1703 | 6.4994 | 2.4369 | 6.5629 | 0.60068 | 0.33879 | 0.56401 | 5.0742 | -98.8333 | 5.0742 | -98.8333 | 5.0742 | -98.8333 | 15.2226
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2030 | 2307.9873 | 24.2276 | 5.2461 | 63.8312 | -99.8016 | 0.9208 | 0.88111 | 0.35911 | 3.2767 | 0.71437 | 3.7476 | 0.721 | 3.7457 | 0.87434 | 0.095822 | 0.10959 | 8.0759 | -99.8016 | 8.0759 | -99.8016 | 8.0759 | -99.8016 | 24.2276
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2030 | 1098.4079 | 11.5303 | 2.8536 | 26.7814 | -95.1529 | 0.86635 | 1.0389 | 4.6053 | 5.692 | 2.8002 | 7.9906 | 3.067 | 8.0525 | 0.71233 | 0.57634 | 0.80909 | 3.8434 | -95.1529 | 3.8434 | -95.1529 | 3.8434 | -95.1529 | 11.5303
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 972.5544 | 10.2092 | 3.7399 | 25.2908 | -104.1189 | 0.87892 | 0.95803 | 2.3854 | 4.7349 | 2.9446 | 11.0123 | 3.2468 | 11.0566 | 0.42997 | 0.21661 | 0.50379 | 3.4031 | -104.1189 | 3.4031 | -104.1189 | 3.4031 | -104.1189 | 10.2092
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1598.7715 | 16.7827 | 4.5903 | 42.1026 | -102.381 | 0.91712 | 0.84598 | 0.54673 | 4.0264 | 1.2296 | 5.6441 | 1.637 | 5.7047 | 0.71338 | 0.096867 | 0.13579 | 5.5942 | -102.381 | 5.5942 | -102.381 | 5.5942 | -102.381 | 16.7827
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1685.0342 | 17.6883 | 4.299 | 45.1607 | -97.971 | 0.75471 | 0.92384 | 1.4011 | 1.3617 | 1.5355 | 6.6009 | 1.6042 | 6.6651 | 0.2063 | 0.21226 | 1.0289 | 5.8961 | -97.971 | 5.8961 | -97.971 | 5.8961 | -97.971 | 17.6883
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1653.8847 | 17.3613 | 4.8311 | 45.8015 | -99.5673 | 0.83782 | 0.89804 | 1.0701 | 2.8969 | 1.2632 | 6.1024 | 1.3232 | 6.1705 | 0.47472 | 0.17536 | 0.36941 | 5.7871 | -99.5673 | 5.7871 | -99.5673 | 5.7871 | -99.5673 | 17.3613
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1282.2129 | 13.4597 | 3.1055 | 32.2389 | -99.2835 | 0.85405 | 0.9346 | 2.1911 | 3.7554 | 2.4466 | 7.5978 | 2.7985 | 7.6442 | 0.49428 | 0.28839 | 0.58346 | 4.4866 | -99.2835 | 4.4866 | -99.2835 | 4.4866 | -99.2835 | 13.4597
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1613.0559 | 16.9327 | 3.7222 | 42.1336 | -96.3486 | 0.86374 | 0.97313 | 2.265 | 4.0599 | 1.4636 | 5.448 | 1.788 | 5.5064 | 0.74522 | 0.41574 | 0.55788 | 5.6442 | -96.3486 | 5.6442 | -96.3486 | 5.6442 | -96.3486 | 16.9327
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1121.3942 | 11.7716 | 4.2635 | 29.4155 | -100.1899 | 0.81008 | 0.92001 | 1.9209 | 3.3428 | 2.232 | 9.516 | 2.2812 | 9.5741 | 0.35128 | 0.20186 | 0.57464 | 3.9239 | -100.1899 | 3.9239 | -100.1899 | 3.9239 | -100.1899 | 11.7716
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2680.6722 | 28.1398 | 3.219 | 72.5869 | -98.5286 | 0.86936 | 0.82175 | 0.30959 | 1.5766 | 1.1557 | 3.7202 | 1.2385 | 3.7741 | 0.4238 | 0.083219 | 0.19636 | 9.3799 | -98.5286 | 9.3799 | -98.5286 | 9.3799 | -98.5286 | 28.1398
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2030 | 1301.6311 | 13.6636 | 4.519 | 34.7907 | -98.1583 | 0.81157 | 0.97351 | 2.6528 | 4.312 | 1.5937 | 7.2018 | 1.6688 | 7.3068 | 0.59874 | 0.36835 | 0.6152 | 4.5545 | -98.1583 | 4.5545 | -98.1583 | 4.5545 | -98.1583 | 13.6636
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2030 | 1624.3964 | 17.0517 | 2.9388 | 42.1903 | -96.9732 | 0.83198 | 0.96147 | 1.9874 | 2.7364 | 2.0807 | 6.1146 | 2.1873 | 6.2006 | 0.44752 | 0.32503 | 0.72628 | 5.6839 | -96.9732 | 5.6839 | -96.9732 | 5.6839 | -96.9732 | 17.0517
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2030 | 1670.4974 | 17.5357 | 4.7779 | 46.2724 | -99.6978 | 0.84025 | 0.89241 | 1.0004 | 2.8428 | 1.2668 | 6.0526 | 1.3268 | 6.1205 | 0.46969 | 0.16529 | 0.35192 | 5.8452 | -99.6978 | 5.8452 | -99.6978 | 5.8452 | -99.6978 | 17.5357
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2030 | 862.4655 | 9.0535 | 5.705 | 21.5792 | -100.0002 | 0.94176 | 0.90965 | 2.0441 | 9.6295 | 1.6222 | 9.2548 | 2.3955 | 9.2136 | 1.0405 | 0.22087 | 0.21228 | 3.0178 | -100.0002 | 3.0178 | -100.0002 | 3.0178 | -100.0002 | 9.0535
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1396.145 | 14.6557 | 3.2827 | 36.6972 | -102.69 | 1.0069 | 0.93408 | 1.4509 | 5.9607 | 1.8303 | 6.0082 | 2.2969 | 6.0755 | 0.9921 | 0.24149 | 0.24342 | 4.8852 | -102.69 | 4.8852 | -102.69 | 4.8852 | -102.69 | 14.6557
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2030 | 1430.7075 | 15.0185 | 2.8665 | 36.859 | -101.957 | 0.90911 | 0.89033 | 0.87425 | 2.656 | 2.6509 | 7.5988 | 2.9487 | 7.6438 | 0.34953 | 0.11505 | 0.32916 | 5.0062 | -101.957 | 5.0062 | -101.957 | 5.0062 | -101.957 | 15.0185
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1475.9548 | 15.4935 | 2.9762 | 38.2327 | -103.6644 | 0.97287 | 0.85548 | 0.55024 | 3.8524 | 2.2372 | 6.6585 | 2.7755 | 6.6988 | 0.57857 | 0.082637 | 0.14283 | 5.1645 | -103.6644 | 5.1645 | -103.6644 | 5.1645 | -103.6644 | 15.4935
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1324.005 | 13.8984 | 3.1583 | 34.1674 | -103.7864 | 0.98803 | 0.89239 | 1.0485 | 5.1276 | 2.223 | 7.021 | 2.8629 | 7.0659 | 0.73033 | 0.14934 | 0.20448 | 4.6328 | -103.7864 | 4.6328 | -103.7864 | 4.6328 | -103.7864 | 13.8984
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1340.4369 | 14.0709 | 3.0889 | 34.7264 | -101.741 | 0.92053 | 0.92468 | 1.5925 | 4.0056 | 2.4078 | 7.4374 | 2.8928 | 7.4602 | 0.53857 | 0.21413 | 0.39759 | 4.6903 | -101.741 | 4.6903 | -101.741 | 4.6903 | -101.741 | 14.0709
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1441.1936 | 15.1286 | 2.863 | 35.9825 | -99.0051 | 0.92015 | 0.91818 | 1.6925 | 4.0767 | 2.2488 | 6.4383 | 2.7311 | 6.4877 | 0.6332 | 0.26288 | 0.41516 | 5.0429 | -99.0051 | 5.0429 | -99.0051 | 5.0429 | -99.0051 | 15.1286
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1071.7663 | 11.2506 | 3.4146 | 26.8567 | -100.401 | 0.8013 | 0.93001 | 2.4629 | 3.356 | 2.84 | 9.6975 | 3.0291 | 9.7589 | 0.34606 | 0.25397 | 0.73389 | 3.7502 | -100.401 | 3.7502 | -100.401 | 3.7502 | -100.401 | 11.2506
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2030 | 1012.6752 | 10.6303 | 2.9302 | 24.5557 | -100.6302 | 0.88007 | 0.92006 | 2.341 | 4.8572 | 3.3378 | 9.7802 | 3.6904 | 9.7889 | 0.49663 | 0.23936 | 0.48196 | 3.5434 | -100.6302 | 3.5434 | -100.6302 | 3.5434 | -100.6302 | 10.6303
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1863.3388 | 19.56 | 2.6825 | 49.0235 | -100.3573 | 0.91195 | 0.85096 | 0.50811 | 2.1656 | 2.0815 | 5.5836 | 2.3238 | 5.6145 | 0.38786 | 0.091002 | 0.23463 | 6.52 | -100.3573 | 6.52 | -100.3573 | 6.52 | -100.3573 | 19.56
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1215.2207 | 12.7565 | 3.2201 | 31.476 | -102.7084 | 0.89157 | 0.92946 | 1.5604 | 3.4486 | 2.7579 | 8.8809 | 3.0623 | 8.9243 | 0.38832 | 0.1757 | 0.45247 | 4.2522 | -102.7084 | 4.2522 | -102.7084 | 4.2522 | -102.7084 | 12.7565
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1836.2299 | 19.2754 | 3.2156 | 48.2153 | -97.3327 | 0.8485 | 0.88457 | 0.96099 | 2.2568 | 1.7243 | 5.5447 | 1.8064 | 5.6162 | 0.40702 | 0.17332 | 0.42582 | 6.4251 | -97.3327 | 6.4251 | -97.3327 | 6.4251 | -97.3327 | 19.2754
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2030 | 1908.078 | 20.0296 | 3.6958 | 51.0339 | -97.3193 | 0.78538 | 0.90321 | 0.98351 | 1.1535 | 1.5872 | 5.866 | 1.6752 | 5.9318 | 0.19663 | 0.16766 | 0.85267 | 6.6765 | -97.3193 | 6.6765 | -97.3193 | 6.6765 | -97.3193 | 20.0296
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1095.0906 | 11.4955 | 3.0009 | 25.6179 | -92.6407 | 0.77632 | 1.0035 | 3.9742 | 3.7874 | 2.9659 | 8.9003 | 3.0441 | 8.9996 | 0.42554 | 0.44652 | 1.0493 | 3.8318 | -92.6407 | 3.8318 | -92.6407 | 3.8318 | -92.6407 | 11.4955
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1118.6276 | 11.7425 | 5.3648 | 30.2358 | -98.3232 | 0.80363 | 0.96513 | 2.6758 | 4.4711 | 1.6719 | 8.9692 | 1.7335 | 9.0379 | 0.4985 | 0.29833 | 0.59846 | 3.9142 | -98.3232 | 3.9142 | -98.3232 | 3.9142 | -98.3232 | 11.7425
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2030 | 1016.9218 | 10.6749 | 6.2622 | 26.6284 | -98.902 | 0.76023 | 0.88684 | 2.3439 | 4.4606 | 1.503 | 9.412 | 1.7018 | 9.4316 | 0.47392 | 0.24903 | 0.52547 | 3.5583 | -98.902 | 3.5583 | -98.902 | 3.5583 | -98.902 | 10.6749
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1203.8179 | 12.6368 | 3.4778 | 30.6361 | -99.8239 | 0.79108 | 0.93714 | 2.1129 | 2.503 | 2.5859 | 8.9935 | 2.6709 | 9.0788 | 0.27832 | 0.23493 | 0.84412 | 4.2123 | -99.8239 | 4.2123 | -99.8239 | 4.2123 | -99.8239 | 12.6368
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2010.477 | 21.1045 | 3.3038 | 53.3199 | -98.8433 | 0.86424 | 0.8672 | 0.85353 | 2.5935 | 1.4229 | 4.701 | 1.5146 | 4.754 | 0.55169 | 0.18156 | 0.3291 | 7.0348 | -98.8433 | 7.0348 | -98.8433 | 7.0348 | -98.8433 | 21.1045
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 844.2173 | 8.862 | 3.1714 | 21.234 | -104.2017 | 0.98463 | 0.95128 | 2.351 | 8.5906 | 3.5152 | 11.1482 | 3.798 | 11.2 | 0.77059 | 0.21089 | 0.27367 | 2.954 | -104.2017 | 2.954 | -104.2017 | 2.954 | -104.2017 | 8.862
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2030 | 1510.2299 | 15.8533 | 4.2327 | 40.7809 | -96.5375 | 0.82157 | 1.0023 | 2.6175 | 3.9154 | 1.4436 | 6.1101 | 1.5189 | 6.2165 | 0.64081 | 0.42838 | 0.66851 | 5.2844 | -96.5375 | 5.2844 | -96.5375 | 5.2844 | -96.5375 | 15.8533
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2030 | 1900.0499 | 19.9454 | 5.2802 | 51.4611 | -98.8879 | 0.87834 | 0.88728 | 0.71729 | 3.4706 | 0.90789 | 4.7939 | 0.92296 | 4.7975 | 0.72398 | 0.14963 | 0.20668 | 6.6485 | -98.8879 | 6.6485 | -98.8879 | 6.6485 | -98.8879 | 19.9454
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1280.8329 | 13.4453 | 4.3631 | 34.0537 | -99.217 | 0.80919 | 0.93687 | 2.0162 | 3.425 | 1.8294 | 7.982 | 1.9103 | 8.0559 | 0.42909 | 0.25259 | 0.58867 | 4.4818 | -99.217 | 4.4818 | -99.217 | 4.4818 | -99.217 | 13.4453
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1690.6033 | 17.7467 | 3.3871 | 45.2592 | -98.4713 | 0.8219 | 0.94941 | 1.603 | 2.2975 | 1.8268 | 6.1877 | 1.9097 | 6.283 | 0.37131 | 0.25907 | 0.69771 | 5.9156 | -98.4713 | 5.9156 | -98.4713 | 5.9156 | -98.4713 | 17.7467
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1121.8922 | 11.7768 | 3.5266 | 28.3071 | -100.3664 | 0.78802 | 0.92536 | 2.1407 | 2.6202 | 2.7331 | 9.6386 | 2.8231 | 9.7198 | 0.27185 | 0.2221 | 0.81702 | 3.9256 | -100.3664 | 3.9256 | -100.3664 | 3.9256 | -100.3664 | 11.7768
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2030 | 1254.52 | 13.169 | 2.8699 | 30.9512 | -101.0512 | 0.91231 | 0.89027 | 1.387 | 4.1321 | 2.7374 | 7.8562 | 3.0721 | 7.8714 | 0.52597 | 0.17655 | 0.33566 | 4.3897 | -101.0512 | 4.3897 | -101.0512 | 4.3897 | -101.0512 | 13.169
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2030 | 1820.3539 | 19.1088 | 3.6315 | 49.057 | -98.7234 | 0.79762 | 0.91713 | 1.2112 | 1.6641 | 1.6281 | 5.9125 | 1.7064 | 6.0112 | 0.28146 | 0.20485 | 0.72781 | 6.3696 | -98.7234 | 6.3696 | -98.7234 | 6.3696 | -98.7234 | 19.1088
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2030 | 1943.3318 | 20.3997 | 3.9149 | 53.4009 | -97.4579 | 0.87534 | 0.95228 | 1.4582 | 3.3627 | 1.1763 | 4.6049 | 1.2562 | 4.7207 | 0.73024 | 0.31666 | 0.43364 | 6.7999 | -97.4579 | 6.7999 | -97.4579 | 6.7999 | -97.4579 | 20.3997
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1074.491 | 11.2792 | 4.1536 | 28.045 | -102.6325 | 0.84882 | 0.86411 | 0.95006 | 3.3145 | 2.4367 | 10.1212 | 2.4363 | 10.1817 | 0.32748 | 0.093868 | 0.28664 | 3.7597 | -102.6325 | 3.7597 | -102.6325 | 3.7597 | -102.6325 | 11.2792
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 744.0616 | 7.8106 | 6.7049 | 19.7723 | -97.495 | 0.72282 | 1.0354 | 6.0331 | 5.7994 | 2.0399 | 13.6774 | 2.1205 | 13.7941 | 0.42401 | 0.4411 | 1.0403 | 2.6035 | -97.495 | 2.6035 | -97.495 | 2.6035 | -97.495 | 7.8106
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1818.1628 | 19.0858 | 3.6179 | 47.4491 | -98.7154 | 0.89942 | 0.89345 | 1.1196 | 3.6024 | 1.3432 | 4.8597 | 1.5779 | 4.9038 | 0.74127 | 0.23039 | 0.3108 | 6.3619 | -98.7154 | 6.3619 | -98.7154 | 6.3619 | -98.7154 | 19.0858
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2030 | 1000.8374 | 10.5061 | 4.7002 | 24.9805 | -97.5483 | 0.83904 | 0.92963 | 2.4541 | 5.1196 | 2.1123 | 9.9281 | 2.5928 | 9.8841 | 0.51566 | 0.24719 | 0.47936 | 3.502 | -97.5483 | 3.502 | -97.5483 | 3.502 | -97.5483 | 10.5061
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2030 | 1788.8698 | 18.7783 | 2.7125 | 46.5828 | -96.6972 | 0.86282 | 0.94932 | 1.6783 | 2.6053 | 2.0225 | 5.4861 | 2.2298 | 5.5665 | 0.47488 | 0.30592 | 0.6442 | 6.2594 | -96.6972 | 6.2594 | -96.6972 | 6.2594 | -96.6972 | 18.7783
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1892.3834 | 19.8649 | 3.9261 | 50.9762 | -98.0012 | 0.78728 | 0.92767 | 1.2849 | 1.6998 | 1.4411 | 5.6579 | 1.545 | 5.732 | 0.30043 | 0.2271 | 0.7559 | 6.6216 | -98.0012 | 6.6216 | -98.0012 | 6.6216 | -98.0012 | 19.8649
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1352.1055 | 14.1934 | 2.9504 | 34.2891 | -98.8686 | 0.89167 | 0.95736 | 2.3395 | 4.3626 | 2.332 | 6.8803 | 2.6124 | 6.9408 | 0.63407 | 0.34002 | 0.53625 | 4.7311 | -98.8686 | 4.7311 | -98.8686 | 4.7311 | -98.8686 | 14.1934
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2175.4158 | 22.8359 | 2.5112 | 58.0349 | -95.6675 | 0.87537 | 0.92867 | 1.2333 | 2.1726 | 1.7741 | 4.4552 | 1.8987 | 4.5422 | 0.48766 | 0.27683 | 0.56767 | 7.612 | -95.6675 | 7.612 | -95.6675 | 7.612 | -95.6675 | 22.8359
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2030 | 1278.3682 | 13.4194 | 6.6037 | 36.1092 | -107.2453 | 0.92105 | 0.87069 | 0.098571 | 3.3481 | 1.3315 | 8.7929 | 1.4171 | 8.8878 | 0.38077 | 0.01121 | 0.029441 | 4.4731 | -107.2453 | 4.4731 | -107.2453 | 4.4731 | -107.2453 | 13.4194
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1965.955 | 20.6372 | 2.5718 | 51.5709 | -100.3797 | 0.92019 | 0.84072 | 0.30304 | 1.749 | 2.1227 | 5.459 | 2.42 | 5.5068 | 0.32039 | 0.055512 | 0.17326 | 6.8791 | -100.3797 | 6.8791 | -100.3797 | 6.8791 | -100.3797 | 20.6372
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 2322.0486 | 24.3752 | 3.3046 | 62.2303 | -98.5196 | 0.85797 | 0.84604 | 0.56979 | 1.9373 | 1.2791 | 4.227 | 1.3859 | 4.2757 | 0.45831 | 0.1348 | 0.29412 | 8.1251 | -98.5196 | 8.1251 | -98.5196 | 8.1251 | -98.5196 | 24.3752
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2030 | 1656.8532 | 17.3924 | 2.85 | 43.2266 | -98.5561 | 0.86554 | 0.92105 | 1.4254 | 2.5947 | 2.1499 | 6.1271 | 2.3808 | 6.1571 | 0.42347 | 0.23264 | 0.54937 | 5.7975 | -98.5561 | 5.7975 | -98.5561 | 5.7975 | -98.5561 | 17.3924
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2030 | 1255.029 | 13.1744 | 4.3121 | 33.2536 | -96.3565 | 0.77948 | 1.0046 | 3.4344 | 4.2389 | 1.7203 | 7.418 | 1.7929 | 7.5156 | 0.57143 | 0.46299 | 0.81022 | 4.3915 | -96.3565 | 4.3915 | -96.3565 | 4.3915 | -96.3565 | 13.1744
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1132.9 | 11.8924 | 3.4154 | 28.6397 | -101.256 | 0.864 | 0.92855 | 2.241 | 4.4761 | 2.5278 | 8.6334 | 2.9136 | 8.6793 | 0.51846 | 0.25957 | 0.50065 | 3.9641 | -101.256 | 3.9641 | -101.256 | 3.9641 | -101.256 | 11.8924
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1285.4025 | 13.4932 | 3.1227 | 33.3367 | -102.0051 | 0.89114 | 0.93112 | 1.5608 | 3.3066 | 2.6623 | 8.3134 | 2.9839 | 8.3522 | 0.39774 | 0.18774 | 0.47203 | 4.4977 | -102.0051 | 4.4977 | -102.0051 | 4.4977 | -102.0051 | 13.4932
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1283.3701 | 13.4719 | 5.0689 | 35.0946 | -100.7037 | 0.89303 | 0.93239 | 1.532 | 5.4533 | 1.3901 | 7.0464 | 1.413 | 7.1271 | 0.77392 | 0.21742 | 0.28093 | 4.4906 | -100.7037 | 4.4906 | -100.7037 | 4.4906 | -100.7037 | 13.4719
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1832.7225 | 19.2386 | 2.7011 | 48.0179 | -99.7768 | 0.89844 | 0.8674 | 0.70037 | 2.2006 | 2.0929 | 5.6532 | 2.3272 | 5.6863 | 0.38927 | 0.12389 | 0.31826 | 6.4129 | -99.7768 | 6.4129 | -99.7768 | 6.4129 | -99.7768 | 19.2386
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1012.3036 | 10.6264 | 2.5927 | 23.3817 | -96.3685 | 0.88017 | 0.99336 | 3.7474 | 5.1016 | 3.6797 | 9.5406 | 4.1197 | 9.5572 | 0.53472 | 0.39278 | 0.73455 | 3.5421 | -96.3685 | 3.5421 | -96.3685 | 3.5421 | -96.3685 | 10.6264
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 690.035 | 5.1516 | 5.4737 | 12.6391 | -106.7438 | 0.89671 | 0.91592 | 2.67 | 10.7184 | 6.1227 | 33.5142 | 6.3871 | 33.6338 | 0.31982 | 0.079669 | 0.24911 | 1.7172 | -106.7438 | 1.7172 | -106.7438 | 1.7172 | -106.7438 | 5.1516
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1002.7384 | 7.4862 | 11.5709 | 20.4913 | -103.8329 | 0.84789 | 0.92714 | 2.9028 | 10.6077 | 1.754 | 20.2952 | 1.8582 | 20.4307 | 0.52267 | 0.14303 | 0.27365 | 2.4954 | -103.8329 | 2.4954 | -103.8329 | 2.4954 | -103.8329 | 7.4862
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 656.7128 | 4.9028 | 7.5986 | 12.2779 | -102.8755 | 0.85346 | 0.88525 | 2.3039 | 9.5248 | 4.596 | 34.9235 | 4.727 | 35.2537 | 0.27273 | 0.065971 | 0.24189 | 1.6343 | -102.8755 | 1.6343 | -102.8755 | 1.6343 | -102.8755 | 4.9028
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1957.9911 | 14.6178 | 4.3988 | 38.5462 | -100.1295 | 0.9412 | 0.97426 | 1.6775 | 5.2497 | 2.5354 | 11.1526 | 2.7493 | 11.4119 | 0.47072 | 0.15041 | 0.31954 | 4.8726 | -100.1295 | 4.8726 | -100.1295 | 4.8726 | -100.1295 | 14.6178
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1481.6653 | 11.0617 | 5.2604 | 28.6572 | -102.8801 | 0.93526 | 0.95325 | 1.122 | 4.3212 | 3.1672 | 16.6607 | 3.3723 | 16.9328 | 0.25937 | 0.067346 | 0.25965 | 3.6872 | -102.8801 | 3.6872 | -102.8801 | 3.6872 | -102.8801 | 11.0617
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 1144.4175 | 8.5439 | 5.2928 | 22.5589 | -104.7445 | 0.93135 | 0.98173 | 3.857 | 12.5357 | 3.1036 | 16.4268 | 3.398 | 16.524 | 0.76313 | 0.2348 | 0.30768 | 2.848 | -104.7445 | 2.848 | -104.7445 | 2.848 | -104.7445 | 8.5439
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2030 | 1673.1704 | 12.4914 | 4.8625 | 32.5939 | -101.1141 | 0.92545 | 0.97837 | 1.7803 | 4.9209 | 2.8719 | 13.965 | 3.083 | 14.2321 | 0.35238 | 0.12749 | 0.36179 | 4.1638 | -101.1141 | 4.1638 | -101.1141 | 4.1638 | -101.1141 | 12.4914
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2672.9576 | 11.5742 | 3.1535 | 29.87 | -98.1367 | 1.1161 | 1.0305 | 3.7409 | 21.5773 | 6.2607 | 19.7427 | 6.4451 | 20.127 | 1.0929 | 0.18948 | 0.17337 | 3.8581 | -98.1367 | 3.8581 | -98.1367 | 3.8581 | -98.1367 | 11.5742
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 3998.5516 | 17.3142 | 2.9517 | 44.4307 | -94.1419 | 1.0262 | 0.94154 | 1.5857 | 9.1535 | 5.2267 | 15.4278 | 5.5375 | 15.8431 | 0.59331 | 0.10278 | 0.17324 | 5.7714 | -94.1419 | 5.7714 | -94.1419 | 5.7714 | -94.1419 | 17.3142
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2611.5136 | 11.3082 | 2.6131 | 28.4766 | -98.0453 | 1.0369 | 0.94159 | 1.0216 | 7.9672 | 10.5996 | 27.6973 | 12.104 | 27.8968 | 0.28765 | 0.036883 | 0.12822 | 3.7694 | -98.0453 | 3.7694 | -98.0453 | 3.7694 | -98.0453 | 11.3082
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 3016.8109 | 13.0632 | 3.2706 | 33.1241 | -97.1852 | 1.0116 | 0.93076 | 1.1373 | 9.3057 | 6.8055 | 22.2576 | 7.3631 | 22.921 | 0.41809 | 0.051095 | 0.12221 | 4.3544 | -97.1852 | 4.3544 | -97.1852 | 4.3544 | -97.1852 | 13.0632
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2030 | 2428.5474 | 10.5159 | 3.7373 | 26.5266 | -99.1434 | 1.0297 | 0.94791 | 1.6533 | 14.2691 | 7.1314 | 26.6523 | 7.9059 | 27.3781 | 0.53538 | 0.062034 | 0.11587 | 3.5053 | -99.1434 | 3.5053 | -99.1434 | 3.5053 | -99.1434 | 10.5159
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 3276.5575 | 14.1879 | 2.7246 | 36.1622 | -94.8524 | 1.0291 | 0.97337 | 2.6752 | 10.2746 | 7.1074 | 19.3651 | 7.7156 | 20.0866 | 0.53057 | 0.13814 | 0.26037 | 4.7293 | -94.8524 | 4.7293 | -94.8524 | 4.7293 | -94.8524 | 14.1879
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 5071.2404 | 21.9591 | 3.0992 | 56.2378 | -92.0697 | 1.0455 | 0.9883 | 2.0884 | 10.2783 | 3.3973 | 10.5291 | 3.2809 | 10.4609 | 0.97618 | 0.19835 | 0.20319 | 7.3197 | -92.0697 | 7.3197 | -92.0697 | 7.3197 | -92.0697 | 21.9591
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2790.4535 | 12.083 | 3.1867 | 30.3998 | -96.0667 | 1.049 | 0.99967 | 3.9894 | 16.1553 | 6.5246 | 20.7919 | 7.2132 | 21.2672 | 0.777 | 0.19187 | 0.24694 | 4.0277 | -96.0667 | 4.0277 | -96.0667 | 4.0277 | -96.0667 | 12.083
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 4204.1682 | 18.2046 | 2.6117 | 46.3232 | -93.6662 | 1.0066 | 0.91649 | 1.2326 | 7.2312 | 5.8129 | 15.1813 | 5.986 | 15.4901 | 0.47632 | 0.08119 | 0.17045 | 6.0682 | -93.6662 | 6.0682 | -93.6662 | 6.0682 | -93.6662 | 18.2046
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2290.2616 | 9.9171 | 2.8953 | 25.0509 | -99.3016 | 1.0778 | 0.99232 | 3.9767 | 19.5718 | 9.0061 | 26.0753 | 9.6499 | 26.6101 | 0.75059 | 0.15251 | 0.20318 | 3.3057 | -99.3016 | 3.3057 | -99.3016 | 3.3057 | -99.3016 | 9.9171
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2030 | 2133.9682 | 9.2404 | 3.2382 | 23.2881 | -101.6965 | 1.0651 | 0.94024 | 1.3492 | 15.4928 | 9.7132 | 31.4536 | 11.4355 | 31.8627 | 0.49256 | 0.042896 | 0.087088 | 3.0801 | -101.6965 | 3.0801 | -101.6965 | 3.0801 | -101.6965 | 9.2404
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2475.434 | 10.7189 | 2.6453 | 26.8891 | -98.618 | 1.0381 | 0.94418 | 0.74747 | 7.42 | 11.3353 | 29.9858 | 12.9827 | 30.1357 | 0.24745 | 0.024927 | 0.10074 | 3.573 | -98.618 | 3.573 | -98.618 | 3.573 | -98.618 | 10.7189
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2676.6784 | 11.5904 | 3.3401 | 29.3435 | -97.0047 | 1.041 | 0.98688 | 3.4071 | 15.5965 | 6.7398 | 22.5117 | 7.4451 | 23.094 | 0.69282 | 0.15135 | 0.21845 | 3.8635 | -97.0047 | 3.8635 | -97.0047 | 3.8635 | -97.0047 | 11.5904
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2030 | 4601.53 | 19.9252 | 2.6614 | 51.1958 | -92.7232 | 1.0373 | 0.94775 | 1.7548 | 8.9644 | 4.7642 | 12.6793 | 4.8722 | 12.9573 | 0.70701 | 0.1384 | 0.19576 | 6.6417 | -92.7232 | 6.6417 | -92.7232 | 6.6417 | -92.7232 | 19.9252
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 3277.1968 | 14.1907 | 2.891 | 36.2564 | -93.7953 | 1.0483 | 1.0114 | 4.0334 | 13.5497 | 6.0603 | 17.5204 | 6.6697 | 18.1517 | 0.77337 | 0.23021 | 0.29767 | 4.7302 | -93.7953 | 4.7302 | -93.7953 | 4.7302 | -93.7953 | 14.1907
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2030 | 3571.6158 | 15.4655 | 2.8689 | 39.2834 | -95.6835 | 1.0181 | 0.93314 | 1.5953 | 9.9269 | 6.077 | 17.4345 | 6.0793 | 17.776 | 0.56939 | 0.091504 | 0.16071 | 5.1552 | -95.6835 | 5.1552 | -95.6835 | 5.1552 | -95.6835 | 15.4655
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 3442.287 | 14.9055 | 2.5497 | 38.1539 | -95.8805 | 1.058 | 0.93375 | 1.0954 | 9.0568 | 7.4982 | 19.1178 | 8.0193 | 19.6672 | 0.47373 | 0.057297 | 0.12095 | 4.9685 | -95.8805 | 4.9685 | -95.8805 | 4.9685 | -95.8805 | 14.9055
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2442.9918 | 10.5785 | 2.8569 | 26.7021 | -99.7268 | 1.0469 | 0.93921 | 1.5443 | 12.174 | 9.7229 | 27.7773 | 10.7424 | 28.161 | 0.43827 | 0.055594 | 0.12685 | 3.5262 | -99.7268 | 3.5262 | -99.7268 | 3.5262 | -99.7268 | 10.5785
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2030 | 2450.3393 | 10.6103 | 2.6619 | 26.6193 | -98.7007 | 1.041 | 0.94637 | 0.87229 | 7.8383 | 11.3324 | 30.1655 | 13.057 | 30.3146 | 0.25984 | 0.028917 | 0.11129 | 3.5368 | -98.7007 | 3.5368 | -98.7007 | 3.5368 | -98.7007 | 10.6103
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 357.506 | 3.7528 | 3.8353 | 9.2002 | -104.2619 | 0.76229 | 0.84818 | 5.373 | 9.0237 | 7.3255 | 28.0954 | 7.891 | 27.9587 | 0.32118 | 0.19124 | 0.59543 | 1.2509 | -104.2619 | 1.2509 | -104.2619 | 1.2509 | -104.2619 | 3.7528
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 467.0419 | 4.9027 | 5.6463 | 11.9776 | -105.5957 | 0.74967 | 0.75473 | 1.1609 | 4.9634 | 3.8789 | 21.9014 | 4.4242 | 21.8802 | 0.22662 | 0.053007 | 0.2339 | 1.6342 | -105.5957 | 1.6342 | -105.5957 | 1.6342 | -105.5957 | 4.9027
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1775.6403 | 18.6394 | 5.6568 | 48.8125 | -101.1495 | 0.89824 | 0.86541 | 0.40554 | 3.6673 | 0.92589 | 5.2375 | 0.96266 | 5.2332 | 0.70019 | 0.07743 | 0.11058 | 6.2131 | -101.1495 | 6.2131 | -101.1495 | 6.2131 | -101.1495 | 18.6394
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1550.6523 | 16.2776 | 5.4753 | 41.9498 | -100.361 | 0.87272 | 0.87532 | 0.73394 | 3.838 | 1.1259 | 6.1649 | 1.1728 | 6.1666 | 0.62256 | 0.11905 | 0.19123 | 5.4259 | -100.361 | 5.4259 | -100.361 | 5.4259 | -100.361 | 16.2776
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 4771.995 | 20.6633 | 3.3023 | 52.9013 | -92.3898 | 1.0546 | 1.0066 | 2.4257 | 11.8627 | 3.2224 | 10.6412 | 3.0959 | 10.5251 | 1.1148 | 0.22795 | 0.20448 | 6.8878 | -92.3898 | 6.8878 | -92.3898 | 6.8878 | -92.3898 | 20.6633
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1317.8183 | 13.8335 | 3.3335 | 33.8298 | -102.7135 | 0.8919 | 0.87553 | 1.0487 | 3.4688 | 2.3169 | 7.7233 | 2.6782 | 7.8071 | 0.44914 | 0.13578 | 0.30232 | 4.6112 | -102.7135 | 4.6112 | -102.7135 | 4.6112 | -102.7135 | 13.8335
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 466.2314 | 4.8942 | 3.1355 | 10.9186 | -105.4523 | 0.95921 | 0.90803 | 3.6275 | 15.6219 | 6.0732 | 19.0424 | 6.4164 | 19.1987 | 0.82037 | 0.1905 | 0.23221 | 1.6314 | -105.4523 | 1.6314 | -105.4523 | 1.6314 | -105.4523 | 4.8942
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 899.9808 | 9.4473 | 3.5225 | 22.3744 | -102.914 | 0.79242 | 0.87774 | 2.0273 | 3.2597 | 3.3483 | 11.7946 | 3.4995 | 11.8489 | 0.27637 | 0.17189 | 0.62194 | 3.1491 | -102.914 | 3.1491 | -102.914 | 3.1491 | -102.914 | 9.4473
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1425.1904 | 14.9606 | 3.544 | 37.5733 | -99.2521 | 0.78384 | 0.92326 | 1.7123 | 2.0944 | 2.1187 | 7.5086 | 2.1978 | 7.6006 | 0.27894 | 0.22804 | 0.81753 | 4.9869 | -99.2521 | 4.9869 | -99.2521 | 4.9869 | -99.2521 | 14.9606
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 582.1997 | 6.1115 | 2.7518 | 13.879 | -104.8735 | 1.0086 | 0.95411 | 3.7592 | 13.8464 | 5.496 | 15.1239 | 5.6936 | 15.2455 | 0.91553 | 0.24856 | 0.27149 | 2.0372 | -104.8735 | 2.0372 | -104.8735 | 2.0372 | -104.8735 | 6.1115
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1555.5298 | 16.3288 | 4.9081 | 43.7148 | -101.7713 | 0.85909 | 0.86732 | 0.67141 | 2.8654 | 1.3633 | 6.691 | 1.4253 | 6.7583 | 0.42825 | 0.10034 | 0.23431 | 5.4429 | -101.7713 | 5.4429 | -101.7713 | 5.4429 | -101.7713 | 16.3288
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 746.8927 | 7.8403 | 11.057 | 21.1884 | -105.3265 | 0.94719 | 0.9492 | 1.2526 | 12.3904 | 0.95163 | 10.5221 | 1.0063 | 10.5928 | 1.1776 | 0.11904 | 0.10109 | 2.6134 | -105.3265 | 2.6134 | -105.3265 | 2.6134 | -105.3265 | 7.8403
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1260.6252 | 13.2331 | 5.0549 | 35.0282 | -100.9373 | 0.83483 | 0.90617 | 1.4565 | 3.7509 | 1.6044 | 8.1102 | 1.6674 | 8.1766 | 0.46249 | 0.17959 | 0.38831 | 4.411 | -100.9373 | 4.411 | -100.9373 | 4.411 | -100.9373 | 13.2331
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1331.8544 | 13.9808 | 3.5171 | 34.8268 | -103.9336 | 0.94455 | 0.88504 | 1.026 | 4.8396 | 1.986 | 6.9851 | 2.3706 | 7.0658 | 0.69285 | 0.14689 | 0.21201 | 4.6603 | -103.9336 | 4.6603 | -103.9336 | 4.6603 | -103.9336 | 13.9808
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 593.3863 | 6.2289 | 3.505 | 13.4403 | -103.5064 | 1.0242 | 0.93929 | 3.8115 | 15.661 | 3.6215 | 12.6935 | 5.2094 | 12.8023 | 1.2338 | 0.30027 | 0.24337 | 2.0763 | -103.5064 | 2.0763 | -103.5064 | 2.0763 | -103.5064 | 6.2289
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 488.2528 | 5.1253 | 4.386 | 12.0903 | -100.8623 | 0.7509 | 0.94379 | 6.6361 | 7.9988 | 4.6862 | 20.554 | 4.8352 | 20.6979 | 0.38916 | 0.32286 | 0.82965 | 1.7084 | -100.8623 | 1.7084 | -100.8623 | 1.7084 | -100.8623 | 5.1253
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1018.4332 | 10.6908 | 3.4414 | 26.0941 | -105.2358 | 1.0069 | 0.92623 | 1.7614 | 7.683 | 2.5233 | 8.6839 | 3.3886 | 8.693 | 0.88475 | 0.20284 | 0.22926 | 3.5636 | -105.2358 | 3.5636 | -105.2358 | 3.5636 | -105.2358 | 10.6908
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 889.52 | 9.3375 | 3.7107 | 22.625 | -103.7292 | 1.047 | 1.0122 | 3.4244 | 11.2836 | 2.3114 | 8.5769 | 3.1803 | 8.6014 | 1.3156 | 0.39926 | 0.30349 | 3.1125 | -103.7292 | 3.1125 | -103.7292 | 3.1125 | -103.7292 | 9.3375
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 637.388 | 6.6908 | 5.6879 | 16.9922 | -103.4229 | 0.83848 | 0.89291 | 2.0772 | 6.1503 | 2.9971 | 17.0473 | 3.0882 | 17.2098 | 0.36078 | 0.12185 | 0.33775 | 2.2303 | -103.4229 | 2.2303 | -103.4229 | 2.2303 | -103.4229 | 6.6908
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 796.0275 | 8.3561 | 4.8579 | 20.3248 | -105.9911 | 0.95008 | 0.90964 | 1.9563 | 8.7298 | 2.3958 | 11.6386 | 3.5224 | 11.6762 | 0.75007 | 0.16809 | 0.2241 | 2.7854 | -105.9911 | 2.7854 | -105.9911 | 2.7854 | -105.9911 | 8.3561
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 790.8822 | 8.3021 | 4.2562 | 20.1499 | -103.4846 | 0.8829 | 0.91998 | 3.242 | 8.1469 | 2.65 | 11.2787 | 3.6346 | 11.2328 | 0.72233 | 0.28745 | 0.39795 | 2.7674 | -103.4846 | 2.7674 | -103.4846 | 2.7674 | -103.4846 | 8.3021
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1245.1952 | 13.0712 | 2.4099 | 31.2159 | -102.7585 | 0.92949 | 0.85885 | 1.0762 | 3.8594 | 3.2988 | 7.9497 | 3.6923 | 7.9313 | 0.48548 | 0.13537 | 0.27884 | 4.3571 | -102.7585 | 4.3571 | -102.7585 | 4.3571 | -102.7585 | 13.0712
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 544.1454 | 5.712 | 4.7195 | 13.1132 | -105.3293 | 0.95983 | 0.92473 | 3.2533 | 12.9867 | 3.5945 | 16.9641 | 5.5292 | 17.0985 | 0.76554 | 0.19177 | 0.25051 | 1.904 | -105.3293 | 1.904 | -105.3293 | 1.904 | -105.3293 | 5.712
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 644.378 | 6.7642 | 4.7572 | 16.2538 | -108.6021 | 0.98855 | 0.92124 | 2.0932 | 11.2841 | 3.0703 | 14.6064 | 4.719 | 14.5966 | 0.77254 | 0.14331 | 0.1855 | 2.2547 | -108.6021 | 2.2547 | -108.6021 | 2.2547 | -108.6021 | 6.7642
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1010.0165 | 10.6024 | 5.58 | 27.5039 | -97.5533 | 0.78594 | 0.98284 | 3.5768 | 5.3975 | 1.6934 | 9.4491 | 1.7537 | 9.5151 | 0.57122 | 0.37853 | 0.66268 | 3.5341 | -97.5533 | 3.5341 | -97.5533 | 3.5341 | -97.5533 | 10.6024
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 755.9317 | 7.9352 | 3.2372 | 18.0757 | -100.1847 | 0.92086 | 0.98409 | 5.1431 | 9.8202 | 3.3989 | 11.0029 | 4.2026 | 11.0079 | 0.89251 | 0.46743 | 0.52373 | 2.6451 | -100.1847 | 2.6451 | -100.1847 | 2.6451 | -100.1847 | 7.9352
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1355.7296 | 14.2315 | 4.9761 | 37.8098 | -101.1636 | 0.84302 | 0.89434 | 1.1685 | 3.4178 | 1.5263 | 7.5951 | 1.5892 | 7.6619 | 0.45 | 0.15385 | 0.34188 | 4.7438 | -101.1636 | 4.7438 | -101.1636 | 4.7438 | -101.1636 | 14.2315
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1024.0071 | 10.7493 | 3.4295 | 25.4895 | -101.3677 | 0.89731 | 0.93653 | 2.6148 | 5.9151 | 2.6398 | 9.0532 | 3.2009 | 9.0937 | 0.65337 | 0.28882 | 0.44205 | 3.5831 | -101.3677 | 3.5831 | -101.3677 | 3.5831 | -101.3677 | 10.7493
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 760.2078 | 7.9801 | 4.1286 | 19.5101 | -101.487 | 0.76504 | 0.95728 | 4.0268 | 4.4623 | 3.3829 | 13.9666 | 3.4662 | 14.055 | 0.3195 | 0.28832 | 0.90241 | 2.66 | -101.487 | 2.66 | -101.487 | 2.66 | -101.487 | 7.9801
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1367.3342 | 14.3533 | 4.9248 | 38.1422 | -101.2862 | 0.8453 | 0.88907 | 1.092 | 3.3587 | 1.5317 | 7.5431 | 1.5945 | 7.6097 | 0.44526 | 0.14476 | 0.32512 | 4.7844 | -101.2862 | 4.7844 | -101.2862 | 4.7844 | -101.2862 | 14.3533
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1015.5823 | 10.6608 | 3.4447 | 25.9191 | -104.356 | 1.035 | 0.95942 | 2.388 | 8.8731 | 2.3058 | 7.9428 | 3.2475 | 7.8971 | 1.1171 | 0.30065 | 0.26913 | 3.5536 | -104.356 | 3.5536 | -104.356 | 3.5536 | -104.356 | 10.6608
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1164.6841 | 12.226 | 2.8357 | 28.9051 | -102.7306 | 0.92394 | 0.8771 | 0.94418 | 3.6807 | 3.2138 | 9.1135 | 3.5411 | 9.1583 | 0.40387 | 0.1036 | 0.25652 | 4.0753 | -102.7306 | 4.0753 | -102.7306 | 4.0753 | -102.7306 | 12.226
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 861.2878 | 9.0412 | 3.9707 | 21.8606 | -106.4013 | 1.0059 | 0.92729 | 1.9361 | 9.2014 | 2.5902 | 10.2848 | 3.7455 | 10.2964 | 0.89466 | 0.18825 | 0.21042 | 3.0137 | -106.4013 | 3.0137 | -106.4013 | 3.0137 | -106.4013 | 9.0412
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1040.0335 | 10.9175 | 3.5887 | 26.7155 | -103.4083 | 0.90938 | 0.93624 | 2.1513 | 5.1659 | 2.7019 | 9.6962 | 3.4138 | 9.7043 | 0.53277 | 0.22187 | 0.41645 | 3.6392 | -103.4083 | 3.6392 | -103.4083 | 3.6392 | -103.4083 | 10.9175
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1159.6339 | 12.173 | 3.4183 | 29.6117 | -101.8824 | 0.88594 | 0.91794 | 1.9837 | 4.5625 | 2.4565 | 8.3972 | 3.0067 | 8.3952 | 0.54333 | 0.23623 | 0.43478 | 4.0577 | -101.8824 | 4.0577 | -101.8824 | 4.0577 | -101.8824 | 12.173
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 603.5641 | 6.3358 | 4.147 | 15.0764 | -102.9628 | 0.76788 | 0.89797 | 3.6285 | 4.978 | 4.259 | 17.6621 | 4.3397 | 17.7512 | 0.28184 | 0.20544 | 0.72892 | 2.1119 | -102.9628 | 2.1119 | -102.9628 | 2.1119 | -102.9628 | 6.3358
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 362.0421 | 3.8005 | 2.6359 | 7.8363 | -104.165 | 0.95544 | 0.84461 | 3.312 | 17.701 | 9.3637 | 24.682 | 10.7883 | 24.6579 | 0.71716 | 0.13419 | 0.18711 | 1.2668 | -104.165 | 1.2668 | -104.165 | 1.2668 | -104.165 | 3.8005
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 982.6348 | 10.315 | 3.1974 | 23.2121 | -94.3525 | 0.77117 | 0.983 | 4.0869 | 4.1988 | 3.1113 | 9.948 | 3.1878 | 10.0432 | 0.42207 | 0.41082 | 0.97335 | 3.4383 | -94.3525 | 3.4383 | -94.3525 | 3.4383 | -94.3525 | 10.315
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 711.0707 | 7.4643 | 5.6754 | 18.7127 | -97.2241 | 0.76959 | 0.99396 | 5.2894 | 7.0006 | 2.4312 | 13.7982 | 2.5136 | 13.9585 | 0.50735 | 0.38334 | 0.75557 | 2.4881 | -97.2241 | 2.4881 | -97.2241 | 2.4881 | -97.2241 | 7.4643
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 515.2762 | 5.409 | 9.0456 | 13.9149 | -99.7299 | 0.73325 | 0.86738 | 3.8796 | 7.9258 | 2.1024 | 19.0176 | 2.0915 | 19.0092 | 0.41676 | 0.204 | 0.4895 | 1.803 | -99.7299 | 1.803 | -99.7299 | 1.803 | -99.7299 | 5.409
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 537.5437 | 5.6427 | 4.1461 | 13.1905 | -103.5134 | 0.78521 | 0.88816 | 3.493 | 5.4622 | 4.8278 | 20.0168 | 5.0438 | 20.1498 | 0.27288 | 0.1745 | 0.63949 | 1.8809 | -103.5134 | 1.8809 | -103.5134 | 1.8809 | -103.5134 | 5.6427
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 588.4175 | 6.1768 | 2.647 | 13.8605 | -105.4258 | 1.0111 | 0.91196 | 2.5021 | 12.6025 | 5.8742 | 15.5488 | 6.1681 | 15.6779 | 0.81051 | 0.16092 | 0.19854 | 2.0589 | -105.4258 | 2.0589 | -105.4258 | 2.0589 | -105.4258 | 6.1768
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 662.0087 | 6.9493 | 4.1957 | 16.4334 | -103.0408 | 0.76081 | 0.89274 | 3.3407 | 4.5173 | 3.7951 | 15.9231 | 3.926 | 15.9913 | 0.2837 | 0.2098 | 0.73953 | 2.3164 | -103.0408 | 2.3164 | -103.0408 | 2.3164 | -103.0408 | 6.9493
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1094.4465 | 11.4887 | 2.5168 | 26.8456 | -103.0547 | 0.91072 | 0.87116 | 1.3858 | 4.1513 | 3.6507 | 9.1882 | 4.0437 | 9.1698 | 0.4518 | 0.15082 | 0.33382 | 3.8296 | -103.0547 | 3.8296 | -103.0547 | 3.8296 | -103.0547 | 11.4887
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1521.9917 | 15.9768 | 3.9346 | 40.7007 | -99.6754 | 0.78409 | 0.91816 | 1.5635 | 2.1398 | 1.7678 | 6.9556 | 1.8443 | 7.0504 | 0.30763 | 0.22478 | 0.7307 | 5.3256 | -99.6754 | 5.3256 | -99.6754 | 5.3256 | -99.6754 | 15.9768
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1523.7059 | 15.9948 | 4.3028 | 41.9288 | -99.0204 | 0.85809 | 0.96757 | 2.0165 | 4.1892 | 1.3925 | 5.9916 | 1.4691 | 6.0975 | 0.69917 | 0.33656 | 0.48136 | 5.3316 | -99.0204 | 5.3316 | -99.0204 | 5.3316 | -99.0204 | 15.9948
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1003.7472 | 10.5366 | 3.3333 | 25.2031 | -102.0154 | 0.93305 | 0.94846 | 2.7344 | 6.5743 | 2.7435 | 9.145 | 3.5047 | 9.1766 | 0.71889 | 0.299 | 0.41592 | 3.5122 | -102.0154 | 3.5122 | -102.0154 | 3.5122 | -102.0154 | 10.5366
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 586.7724 | 6.1595 | 4.251 | 14.1833 | -104.6673 | 0.94169 | 0.9182 | 2.8635 | 10.9261 | 3.831 | 16.2858 | 5.1078 | 16.4567 | 0.6709 | 0.17583 | 0.26208 | 2.0532 | -104.6673 | 2.0532 | -104.6673 | 2.0532 | -104.6673 | 6.1595
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 704.4262 | 7.3946 | 4.7498 | 19.0988 | -109.4945 | 1.0977 | 1.036 | 2.0374 | 16.5425 | 2.1628 | 10.2728 | 2.4131 | 10.3045 | 1.6103 | 0.19833 | 0.12316 | 2.4649 | -109.4945 | 2.4649 | -109.4945 | 2.4649 | -109.4945 | 7.3946
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 764.059 | 8.0205 | 4.1071 | 19.2027 | -103.4327 | 0.81196 | 0.91135 | 3.2764 | 6.1283 | 3.1083 | 12.7661 | 3.424 | 12.8174 | 0.48004 | 0.25665 | 0.53463 | 2.6735 | -103.4327 | 2.6735 | -103.4327 | 2.6735 | -103.4327 | 8.0205
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1100.513 | 11.5524 | 5.1576 | 30.3456 | -102.0462 | 0.88741 | 0.92229 | 1.6002 | 5.9165 | 1.6552 | 8.537 | 1.6808 | 8.6163 | 0.69305 | 0.18744 | 0.27046 | 3.8508 | -102.0462 | 3.8508 | -102.0462 | 3.8508 | -102.0462 | 11.5524
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1445.7697 | 15.1766 | 3.1572 | 37.6288 | -101.4815 | 0.8866 | 0.89746 | 1.2177 | 3.2155 | 2.2302 | 7.0412 | 2.467 | 7.086 | 0.45667 | 0.17294 | 0.3787 | 5.0589 | -101.4815 | 5.0589 | -101.4815 | 5.0589 | -101.4815 | 15.1766
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 465.5581 | 4.8871 | 3.2249 | 10.1193 | -102.4764 | 0.98177 | 0.91222 | 4.2392 | 15.9584 | 5.7903 | 18.6729 | 7.7179 | 18.8722 | 0.85463 | 0.22702 | 0.26564 | 1.629 | -102.4764 | 1.629 | -102.4764 | 1.629 | -102.4764 | 4.8871
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 872.8328 | 6.5163 | 12.4658 | 17.8366 | -106.5041 | 0.89301 | 0.87664 | 0.94071 | 17.311 | 1.5213 | 18.9641 | 1.6147 | 19.0879 | 0.91283 | 0.049605 | 0.054342 | 2.1721 | -106.5041 | 2.1721 | -106.5041 | 2.1721 | -106.5041 | 6.5163
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2774.1257 | 12.0123 | 2.2253 | 31.1349 | -97.4246 | 1.0635 | 0.9288 | 1.7531 | 10.3039 | 10.3539 | 23.0409 | 12.3489 | 23.9875 | 0.4472 | 0.076088 | 0.17014 | 4.0041 | -97.4246 | 4.0041 | -97.4246 | 4.0041 | -97.4246 | 12.0123
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1779.7406 | 7.7065 | 2.4381 | 19.034 | -101.5483 | 1.0295 | 0.94336 | 1.0515 | 9.116 | 17.2348 | 42.0201 | 19.1081 | 42.0155 | 0.21694 | 0.025024 | 0.11535 | 2.5688 | -101.5483 | 2.5688 | -101.5483 | 2.5688 | -101.5483 | 7.7065
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1409.1668 | 6.1019 | 3.0943 | 15.3657 | -105.3542 | 1.0881 | 0.97648 | 4.7815 | 27.5603 | 14.7431 | 45.6191 | 18.3482 | 45.484 | 0.60414 | 0.10481 | 0.17349 | 2.034 | -105.3542 | 2.034 | -105.3542 | 2.034 | -105.3542 | 6.1019
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2548.0752 | 11.0335 | 2.1491 | 28.4099 | -96.7818 | 1.0763 | 0.97192 | 4.0819 | 13.8615 | 10.9353 | 23.5007 | 13.0925 | 24.626 | 0.58984 | 0.17369 | 0.29448 | 3.6778 | -96.7818 | 3.6778 | -96.7818 | 3.6778 | -96.7818 | 11.0335
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1737.6595 | 7.5243 | 2.4275 | 18.5396 | -101.6502 | 1.0319 | 0.94939 | 0.82159 | 8.2613 | 18.0649 | 43.8522 | 20.0946 | 43.7701 | 0.18839 | 0.018735 | 0.099451 | 2.5081 | -101.6502 | 2.5081 | -101.6502 | 2.5081 | -101.6502 | 7.5243
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 781.609 | 8.2048 | 4.9116 | 21.224 | -107.7132 | 1.0825 | 1.0415 | 2.3702 | 14.8135 | 1.8632 | 9.151 | 2.1388 | 9.1834 | 1.6188 | 0.25901 | 0.16 | 2.7349 | -107.7132 | 2.7349 | -107.7132 | 2.7349 | -107.7132 | 8.2048
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 910.3915 | 9.5566 | 3.9076 | 24.6008 | -104.8105 | 1.0578 | 1.0521 | 3.1725 | 11.4837 | 2.2158 | 8.6586 | 2.4796 | 8.6903 | 1.3263 | 0.3664 | 0.27626 | 3.1855 | -104.8105 | 3.1855 | -104.8105 | 3.1855 | -104.8105 | 9.5566
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 834.0562 | 8.7553 | 5.8339 | 23.0051 | -106.6324 | 0.93234 | 0.99153 | 2.6588 | 8.5063 | 2.0047 | 11.6949 | 2.2765 | 11.7238 | 0.72735 | 0.22734 | 0.31256 | 2.9184 | -106.6324 | 2.9184 | -106.6324 | 2.9184 | -106.6324 | 8.7553
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 951.8515 | 9.9918 | 5.4677 | 26.4114 | -107.5322 | 0.95605 | 0.9583 | 1.6015 | 7.4607 | 1.8769 | 10.2627 | 2.1478 | 10.2915 | 0.72698 | 0.15605 | 0.21465 | 3.3306 | -107.5322 | 3.3306 | -107.5322 | 3.3306 | -107.5322 | 9.9918
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 757.7873 | 7.9547 | 4.0452 | 18.9745 | -100.2966 | 0.81421 | 0.88495 | 2.3032 | 4.8411 | 3.4411 | 13.9201 | 3.6167 | 13.9307 | 0.34778 | 0.16546 | 0.47576 | 2.6516 | -100.2966 | 2.6516 | -100.2966 | 2.6516 | -100.2966 | 7.9547
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 748.8857 | 7.8613 | 6.0722 | 19.1171 | -99.8415 | 0.78394 | 0.7993 | 1.1836 | 4.6485 | 2.2055 | 13.3923 | 2.6181 | 13.3741 | 0.3471 | 0.088376 | 0.25461 | 2.6204 | -99.8415 | 2.6204 | -99.8415 | 2.6204 | -99.8415 | 7.8613
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1269.6981 | 13.3284 | 3.9594 | 33.4073 | -101.1092 | 0.85238 | 0.93573 | 1.9197 | 4.1086 | 1.969 | 7.796 | 2.1698 | 7.8711 | 0.52701 | 0.24624 | 0.46724 | 4.4428 | -101.1092 | 4.4428 | -101.1092 | 4.4428 | -101.1092 | 13.3284
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 530.7211 | 5.5711 | 3.9538 | 13.5587 | -100.9047 | 0.80878 | 0.94345 | 6.322 | 10.9291 | 4.2804 | 16.9241 | 4.3626 | 17.0049 | 0.64577 | 0.37355 | 0.57846 | 1.857 | -100.9047 | 1.857 | -100.9047 | 1.857 | -100.9047 | 5.5711
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 484.3068 | 5.0839 | 6.1127 | 11.9738 | -99.889 | 0.86154 | 0.84329 | 1.4861 | 8.8008 | 3.5592 | 21.7561 | 4.9314 | 21.6172 | 0.40452 | 0.068308 | 0.16886 | 1.6946 | -99.889 | 1.6946 | -99.889 | 1.6946 | -99.889 | 5.0839
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 836.0314 | 8.7761 | 5.3813 | 22.1289 | -99.6662 | 0.72485 | 1.0195 | 4.8686 | 4.1067 | 2.3786 | 12.7999 | 2.4583 | 12.8975 | 0.32084 | 0.38036 | 1.1855 | 2.9254 | -99.6662 | 2.9254 | -99.6662 | 2.9254 | -99.6662 | 8.7761
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1767.0168 | 18.5489 | 3.2595 | 46.8991 | -99.3692 | 0.8489 | 0.85125 | 0.58326 | 1.7967 | 1.8672 | 6.0861 | 1.9486 | 6.1498 | 0.29522 | 0.095835 | 0.32462 | 6.183 | -99.3692 | 6.183 | -99.3692 | 6.183 | -99.3692 | 18.5489
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1739.5786 | 18.2608 | 3.2652 | 46.0885 | -99.0303 | 0.84083 | 0.86061 | 0.69925 | 1.8118 | 1.8917 | 6.1769 | 1.9734 | 6.2403 | 0.29331 | 0.11321 | 0.38595 | 6.0869 | -99.0303 | 6.0869 | -99.0303 | 6.0869 | -99.0303 | 18.2608
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1761.3378 | 18.4893 | 2.3906 | 45.507 | -97.0514 | 0.86203 | 0.91867 | 1.4874 | 2.3615 | 2.3326 | 5.5763 | 2.556 | 5.6338 | 0.4235 | 0.26673 | 0.62984 | 6.1631 | -97.0514 | 6.1631 | -97.0514 | 6.1631 | -97.0514 | 18.4893
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1671.1134 | 17.5421 | 3.3105 | 43.7329 | -96.6321 | 0.80499 | 0.90662 | 1.3936 | 2.1817 | 1.8542 | 6.1385 | 1.9256 | 6.2135 | 0.35542 | 0.22703 | 0.63875 | 5.8474 | -96.6321 | 5.8474 | -96.6321 | 5.8474 | -96.6321 | 17.5421
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1730.2125 | 18.1625 | 3.4918 | 46.0294 | -98.0611 | 0.79677 | 0.93233 | 1.4681 | 1.9149 | 1.7518 | 6.1168 | 1.8306 | 6.2144 | 0.31306 | 0.24002 | 0.76668 | 6.0542 | -98.0611 | 6.0542 | -98.0611 | 6.0542 | -98.0611 | 18.1625
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1151.411 | 12.0867 | 3.6055 | 29.4228 | -98.0713 | 0.79297 | 0.94063 | 2.4782 | 3.3205 | 2.4805 | 8.9436 | 2.5736 | 9.021 | 0.37127 | 0.27709 | 0.74633 | 4.0289 | -98.0713 | 4.0289 | -98.0713 | 4.0289 | -98.0713 | 12.0867
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 532.5062 | 5.5899 | 5.8502 | 13.0809 | -99.0995 | 0.86409 | 0.84978 | 1.6814 | 8.5448 | 3.3223 | 19.4361 | 4.7052 | 19.2885 | 0.43963 | 0.08651 | 0.19678 | 1.8633 | -99.0995 | 1.8633 | -99.0995 | 1.8633 | -99.0995 | 5.5899
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1042.1559 | 10.9398 | 3.8315 | 26.3559 | -104.1676 | 0.93622 | 0.8624 | 1.288 | 6.2243 | 2.2614 | 8.6645 | 3.2561 | 8.632 | 0.71836 | 0.14865 | 0.20693 | 3.6466 | -104.1676 | 3.6466 | -104.1676 | 3.6466 | -104.1676 | 10.9398
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1148.3351 | 12.0544 | 3.9525 | 30.4849 | -96.4653 | 0.81392 | 1.0091 | 3.944 | 5.4183 | 1.9211 | 7.5931 | 2.026 | 7.7008 | 0.71358 | 0.51942 | 0.7279 | 4.0181 | -96.4653 | 4.0181 | -96.4653 | 4.0181 | -96.4653 | 12.0544
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 454.0893 | 4.7667 | 3.4046 | 10.2722 | -82.9454 | 0.86204 | 1.1819 | 19.3577 | 16.8252 | 4.6158 | 15.7147 | 4.6972 | 15.8724 | 1.0707 | 1.2318 | 1.1505 | 1.5889 | -82.9454 | 1.5889 | -82.9454 | 1.5889 | -82.9454 | 4.7667
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 389.753 | 4.0913 | 3.06 | 8.5163 | -99.0638 | 0.92231 | 1.0083 | 9.0282 | 17.1189 | 7.802 | 23.8739 | 8.2577 | 24.2856 | 0.71705 | 0.37816 | 0.52738 | 1.3638 | -99.0638 | 1.3638 | -99.0638 | 1.3638 | -99.0638 | 4.0913
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2035.5424 | 21.3677 | 3.3125 | 55.4312 | -99.4131 | 0.8372 | 0.88302 | 0.75556 | 1.6052 | 1.5854 | 5.2515 | 1.6642 | 5.349 | 0.30566 | 0.14388 | 0.4707 | 7.1226 | -99.4131 | 7.1226 | -99.4131 | 7.1226 | -99.4131 | 21.3677
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 908.5158 | 9.5369 | 3.4602 | 22.5548 | -103.3697 | 0.9447 | 0.92764 | 2.73 | 8.0268 | 2.7507 | 9.518 | 3.5549 | 9.5277 | 0.84333 | 0.28682 | 0.34011 | 3.179 | -103.3697 | 3.179 | -103.3697 | 3.179 | -103.3697 | 9.5369
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 733.0265 | 7.6948 | 4.5426 | 19.1769 | -105.8706 | 0.87062 | 0.97942 | 3.4833 | 6.8106 | 3.2005 | 14.5386 | 3.526 | 14.5804 | 0.46845 | 0.23959 | 0.51145 | 2.5649 | -105.8706 | 2.5649 | -105.8706 | 2.5649 | -105.8706 | 7.6948
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 510.7703 | 5.3617 | 4.9556 | 12.6648 | -101.2907 | 0.81455 | 0.76328 | 0.61178 | 6.4616 | 3.976 | 19.7035 | 5.1422 | 19.6206 | 0.32794 | 0.031049 | 0.094679 | 1.7872 | -101.2907 | 1.7872 | -101.2907 | 1.7872 | -101.2907 | 5.3617
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 970.6984 | 10.1897 | 3.9892 | 24.9197 | -98.2409 | 0.78188 | 0.97284 | 3.5583 | 4.396 | 2.6085 | 10.4058 | 2.7017 | 10.4832 | 0.42246 | 0.34195 | 0.80943 | 3.3966 | -98.2409 | 3.3966 | -98.2409 | 3.3966 | -98.2409 | 10.1897
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1039.7308 | 10.9143 | 4.4217 | 26.556 | -101.8033 | 0.97621 | 0.94681 | 2.1845 | 9.0443 | 1.6206 | 7.1657 | 2.3424 | 7.2226 | 1.2622 | 0.30486 | 0.24154 | 3.6381 | -101.8033 | 3.6381 | -101.8033 | 3.6381 | -101.8033 | 10.9143
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 519.9522 | 5.4581 | 4.236 | 13.2066 | -104.315 | 0.82596 | 0.87139 | 2.4164 | 6.7304 | 4.9211 | 20.8458 | 4.4358 | 20.9828 | 0.32287 | 0.11592 | 0.35903 | 1.8194 | -104.315 | 1.8194 | -104.315 | 1.8194 | -104.315 | 5.4581
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2249.8146 | 23.6169 | 3.3544 | 60.5614 | -100.1334 | 0.86614 | 0.81999 | 0.35695 | 1.8442 | 1.3287 | 4.457 | 1.4525 | 4.5101 | 0.41377 | 0.080087 | 0.19355 | 7.8723 | -100.1334 | 7.8723 | -100.1334 | 7.8723 | -100.1334 | 23.6169
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 674.7332 | 7.0829 | 4.8681 | 17.3471 | -100.9474 | 0.75757 | 0.93971 | 4.9232 | 7.1163 | 2.8816 | 14.0281 | 2.9513 | 14.106 | 0.50729 | 0.35095 | 0.69182 | 2.361 | -100.9474 | 2.361 | -100.9474 | 2.361 | -100.9474 | 7.0829
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 454.0447 | 4.7662 | 4.1303 | 10.9077 | -102.9968 | 0.89268 | 0.86336 | 3.257 | 14.658 | 4.6582 | 19.2399 | 5.4371 | 19.2812 | 0.76185 | 0.16928 | 0.2222 | 1.5887 | -102.9968 | 1.5887 | -102.9968 | 1.5887 | -102.9968 | 4.7662
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1008.9464 | 10.5912 | 3.6024 | 25.9478 | -106.2387 | 1.0618 | 0.94603 | 1.6759 | 9.2153 | 2.2344 | 8.0492 | 3.235 | 8.12 | 1.1449 | 0.20821 | 0.18186 | 3.5304 | -106.2387 | 3.5304 | -106.2387 | 3.5304 | -106.2387 | 10.5912
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1502.2276 | 15.7693 | 2.3207 | 38.5662 | -101.8383 | 0.90782 | 0.83839 | 0.50814 | 2.1922 | 3.044 | 7.0642 | 3.351 | 7.0589 | 0.31032 | 0.071932 | 0.2318 | 5.2564 | -101.8383 | 5.2564 | -101.8383 | 5.2564 | -101.8383 | 15.7693
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 857.2885 | 8.9992 | 4.116 | 22.386 | -104.5425 | 0.86894 | 0.97705 | 3.0747 | 5.6392 | 3.0125 | 12.3998 | 3.3401 | 12.4404 | 0.45478 | 0.24796 | 0.54523 | 2.9997 | -104.5425 | 2.9997 | -104.5425 | 2.9997 | -104.5425 | 8.9992
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1242.9902 | 13.048 | 2.8142 | 30.225 | -99.0772 | 1.0097 | 0.93395 | 1.5869 | 7.3253 | 2.2268 | 6.2665 | 2.3055 | 6.3329 | 1.169 | 0.25323 | 0.21663 | 4.3493 | -99.0772 | 4.3493 | -99.0772 | 4.3493 | -99.0772 | 13.048
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1399.8903 | 14.695 | 3.5528 | 36.6592 | -98.3671 | 0.80885 | 0.91532 | 1.6049 | 2.4896 | 2.1293 | 7.5649 | 2.2365 | 7.6151 | 0.3291 | 0.21214 | 0.64462 | 4.8983 | -98.3671 | 4.8983 | -98.3671 | 4.8983 | -98.3671 | 14.695
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1779.7306 | 18.6823 | 3.7476 | 47.105 | -99.8373 | 0.86673 | 0.86421 | 0.89568 | 3.2243 | 1.376 | 5.1566 | 1.4574 | 5.215 | 0.62529 | 0.1737 | 0.27779 | 6.2274 | -99.8373 | 6.2274 | -99.8373 | 6.2274 | -99.8373 | 18.6823
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 834.7728 | 8.7628 | 4.8876 | 22.0402 | -97.3574 | 0.76531 | 1.0637 | 6.2934 | 6.5296 | 2.3074 | 11.2775 | 2.3854 | 11.3571 | 0.57899 | 0.55804 | 0.96382 | 2.9209 | -97.3574 | 2.9209 | -97.3574 | 2.9209 | -97.3574 | 8.7628
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1175.7073 | 12.3417 | 4.1505 | 31.1333 | -100.0147 | 0.81031 | 0.92913 | 2.0859 | 3.5516 | 2.1182 | 8.7917 | 2.1995 | 8.8555 | 0.40398 | 0.23726 | 0.58732 | 4.1139 | -100.0147 | 4.1139 | -100.0147 | 4.1139 | -100.0147 | 12.3417
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1247.0324 | 13.0904 | 3.6587 | 32.9042 | -100.6364 | 0.82626 | 0.96006 | 2.3354 | 3.5593 | 2.2499 | 8.2316 | 2.3496 | 8.3162 | 0.4324 | 0.28371 | 0.65612 | 4.3635 | -100.6364 | 4.3635 | -100.6364 | 4.3635 | -100.6364 | 13.0904
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 615.8354 | 6.4646 | 3.8731 | 15.5536 | -105.2038 | 0.85796 | 0.81839 | 0.41743 | 4.7385 | 4.6737 | 18.1017 | 4.19 | 18.2381 | 0.26177 | 0.02306 | 0.088093 | 2.1549 | -105.2038 | 2.1549 | -105.2038 | 2.1549 | -105.2038 | 6.4646
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 674.4368 | 7.0797 | 6.6733 | 17.9874 | -98.8467 | 0.73143 | 1.0364 | 6.5959 | 6.6255 | 2.259 | 15.0749 | 2.3363 | 15.1815 | 0.4395 | 0.43754 | 0.99553 | 2.3599 | -98.8467 | 2.3599 | -98.8467 | 2.3599 | -98.8467 | 7.0797
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1169.5504 | 12.2771 | 5.1199 | 30.5051 | -102.6035 | 0.99501 | 0.944 | 1.5518 | 8.096 | 1.2699 | 6.5015 | 1.8761 | 6.5513 | 1.2452 | 0.23868 | 0.19167 | 4.0924 | -102.6035 | 4.0924 | -102.6035 | 4.0924 | -102.6035 | 12.2771
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 524.0782 | 5.5014 | 3.6126 | 12.9302 | -102.8967 | 0.86334 | 0.94419 | 3.5013 | 6.3358 | 6.0871 | 21.9904 | 6.1568 | 22.0841 | 0.28812 | 0.15922 | 0.55263 | 1.8338 | -102.8967 | 1.8338 | -102.8967 | 1.8338 | -102.8967 | 5.5014
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1277.0832 | 13.4059 | 3.9476 | 33.5756 | -101.6729 | 0.86194 | 0.92212 | 1.6813 | 4.0856 | 1.9702 | 7.7774 | 2.1837 | 7.8506 | 0.52532 | 0.21617 | 0.41151 | 4.4686 | -101.6729 | 4.4686 | -101.6729 | 4.4686 | -101.6729 | 13.4059
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1771.5854 | 18.5968 | 2.3904 | 45.8047 | -97.0282 | 0.86041 | 0.91814 | 1.467 | 2.3094 | 2.3272 | 5.563 | 2.5494 | 5.6204 | 0.41513 | 0.2637 | 0.63523 | 6.1989 | -97.0282 | 6.1989 | -97.0282 | 6.1989 | -97.0282 | 18.5968
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1209.9494 | 12.7012 | 4.7341 | 34.0974 | -110.2923 | 0.93935 | 0.86428 | 0.098041 | 3.3459 | 1.9613 | 9.2849 | 2.269 | 9.4803 | 0.36036 | 0.010559 | 0.029302 | 4.2337 | -110.2923 | 4.2337 | -110.2923 | 4.2337 | -110.2923 | 12.7012
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1624.4588 | 17.0524 | 2.5055 | 41.6494 | -101.7709 | 0.94055 | 0.84211 | 0.32309 | 2.1789 | 2.6533 | 6.6478 | 3.1674 | 6.6226 | 0.32776 | 0.048602 | 0.14828 | 5.6841 | -101.7709 | 5.6841 | -101.7709 | 5.6841 | -101.7709 | 17.0524
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2006.4048 | 21.0618 | 3.4299 | 53.1558 | -99.9636 | 0.89078 | 0.84494 | 0.61198 | 2.7624 | 1.3547 | 4.6465 | 1.5356 | 4.6921 | 0.5945 | 0.13171 | 0.22154 | 7.0206 | -99.9636 | 7.0206 | -99.9636 | 7.0206 | -99.9636 | 21.0618
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 709.6807 | 7.4497 | 5.4827 | 18.3807 | -96.2222 | 0.72878 | 0.98805 | 6.3811 | 7.4363 | 2.2913 | 12.5626 | 2.3662 | 12.6688 | 0.59194 | 0.50794 | 0.8581 | 2.4832 | -96.2222 | 2.4832 | -96.2222 | 2.4832 | -96.2222 | 7.4497
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1025.554 | 10.7655 | 3.4181 | 26.2736 | -102.7726 | 0.87648 | 0.94308 | 2.1979 | 4.3575 | 3.0179 | 10.3157 | 3.3254 | 10.3714 | 0.42242 | 0.21307 | 0.5044 | 3.5885 | -102.7726 | 3.5885 | -102.7726 | 3.5885 | -102.7726 | 10.7655
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 549.7325 | 4.1042 | 6.6203 | 10.3044 | -109.265 | 0.92261 | 0.91124 | 1.9363 | 15.1223 | 6.341 | 41.9795 | 6.5793 | 42.0788 | 0.36023 | 0.046124 | 0.12804 | 1.3681 | -109.265 | 1.3681 | -109.265 | 1.3681 | -109.265 | 4.1042
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 627.3971 | 4.684 | 6.0567 | 11.7659 | -109.5281 | 0.88447 | 0.90025 | 2.2844 | 9.57 | 6.1313 | 37.1349 | 6.9546 | 37.9009 | 0.25771 | 0.061517 | 0.23871 | 1.5613 | -109.5281 | 1.5613 | -109.5281 | 1.5613 | -109.5281 | 4.684
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1666.6486 | 12.4428 | 5.1806 | 33.1022 | -101.7886 | 0.93678 | 0.9835 | 1.8695 | 5.882 | 2.6126 | 13.5348 | 2.8272 | 13.7971 | 0.43458 | 0.13813 | 0.31783 | 4.1476 | -101.7886 | 4.1476 | -101.7886 | 4.1476 | -101.7886 | 12.4428
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1282.3146 | 9.5734 | 5.7746 | 24.6731 | -103.3388 | 0.9043 | 0.9292 | 1.2179 | 4.4803 | 3.2975 | 19.0418 | 3.4867 | 19.3028 | 0.23529 | 0.06396 | 0.27184 | 3.1911 | -103.3388 | 3.1911 | -103.3388 | 3.1911 | -103.3388 | 9.5734
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 722.3023 | 5.3925 | 7.4832 | 14.482 | -101.0379 | 0.88272 | 1.1366 | 14.4218 | 22.3383 | 3.2697 | 24.4676 | 3.5038 | 24.5569 | 0.91298 | 0.58943 | 0.64561 | 1.7975 | -101.0379 | 1.7975 | -101.0379 | 1.7975 | -101.0379 | 5.3925
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1425.3293 | 10.6411 | 5.4418 | 27.5676 | -101.6303 | 0.88717 | 0.95686 | 2.0669 | 5.1491 | 2.9974 | 16.3113 | 3.1915 | 16.5682 | 0.31568 | 0.12672 | 0.40142 | 3.547 | -101.6303 | 3.547 | -101.6303 | 3.547 | -101.6303 | 10.6411
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1594.4804 | 6.9043 | 3.5467 | 17.8326 | -102.0625 | 1.1382 | 1.0929 | 8.6468 | 39.4893 | 9.1316 | 32.3874 | 9.6747 | 32.9241 | 1.2193 | 0.26698 | 0.21897 | 2.3014 | -102.0625 | 2.3014 | -102.0625 | 2.3014 | -102.0625 | 6.9043
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2469.5674 | 10.6935 | 3.6247 | 27.2002 | -98.6844 | 1.0099 | 0.93883 | 1.1509 | 10.5349 | 7.7058 | 27.9316 | 8.4589 | 28.921 | 0.37717 | 0.041204 | 0.10925 | 3.5645 | -98.6844 | 3.5645 | -98.6844 | 3.5645 | -98.6844 | 10.6935
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2074.6631 | 8.9836 | 4.0208 | 22.7418 | -100.1062 | 1.0227 | 0.94982 | 1.5792 | 15.0097 | 8.0397 | 32.3261 | 8.9964 | 33.3739 | 0.46432 | 0.048853 | 0.10521 | 2.9945 | -100.1062 | 2.9945 | -100.1062 | 2.9945 | -100.1062 | 8.9836
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2662.7186 | 11.5299 | 2.0702 | 29.5283 | -96.4529 | 1.0652 | 0.95869 | 2.6826 | 10.3415 | 11.4699 | 23.7448 | 13.8001 | 25.223 | 0.43553 | 0.11297 | 0.2594 | 3.8433 | -96.4529 | 3.8433 | -96.4529 | 3.8433 | -96.4529 | 11.5299
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1485.8105 | 6.4337 | 4.3512 | 16.2744 | -99.787 | 1.077 | 1.0677 | 9.1119 | 36.3797 | 8.5518 | 37.21 | 10.1361 | 38.2316 | 0.97769 | 0.24488 | 0.25047 | 2.1446 | -99.787 | 2.1446 | -99.787 | 2.1446 | -99.787 | 6.4337
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 3321.3381 | 14.3818 | 2.8268 | 36.6266 | -96.0052 | 0.98928 | 0.90577 | 1.5485 | 9.2774 | 6.6803 | 18.8837 | 6.9737 | 19.2494 | 0.49129 | 0.082002 | 0.16691 | 4.7939 | -96.0052 | 4.7939 | -96.0052 | 4.7939 | -96.0052 | 14.3818
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1493.2654 | 6.466 | 3.6069 | 16.3788 | -105.6035 | 1.057 | 0.95259 | 1.4108 | 17.944 | 13.3993 | 48.3305 | 16.7217 | 48.4469 | 0.37128 | 0.029191 | 0.078623 | 2.1553 | -105.6035 | 2.1553 | -105.6035 | 2.1553 | -105.6035 | 6.466
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1750.1924 | 7.5786 | 2.4184 | 18.6721 | -101.5849 | 1.0298 | 0.94811 | 0.70604 | 7.8817 | 18.0453 | 43.6401 | 20.0004 | 43.5637 | 0.18061 | 0.016179 | 0.08958 | 2.5262 | -101.5849 | 2.5262 | -101.5849 | 2.5262 | -101.5849 | 7.5786
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1762.5235 | 7.632 | 4.0273 | 19.2237 | -96.9289 | 1.0907 | 1.1251 | 12.0874 | 35.0612 | 7.0475 | 28.3828 | 8.1518 | 28.7987 | 1.2353 | 0.42587 | 0.34475 | 2.544 | -96.9289 | 2.544 | -96.9289 | 2.544 | -96.9289 | 7.632
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 3807.741 | 16.488 | 3.0385 | 42.4495 | -93.7524 | 1.0739 | 1.0099 | 3.1023 | 14.5612 | 4.4125 | 13.4077 | 4.5199 | 13.6984 | 1.086 | 0.23139 | 0.21306 | 5.496 | -93.7524 | 5.496 | -93.7524 | 5.496 | -93.7524 | 16.488
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2923.8898 | 12.6608 | 3.0415 | 32.1945 | -97.5622 | 0.99664 | 0.91566 | 1.777 | 11.6464 | 6.9498 | 21.1375 | 7.062 | 21.5342 | 0.55099 | 0.084069 | 0.15258 | 4.2203 | -97.5622 | 4.2203 | -97.5622 | 4.2203 | -97.5622 | 12.6608
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 2914.4241 | 12.6198 | 1.9452 | 32.3942 | -96.345 | 1.0811 | 0.92189 | 1.0881 | 9.0347 | 11.365 | 22.1075 | 13.135 | 23.2325 | 0.40867 | 0.04922 | 0.12044 | 4.2066 | -96.345 | 4.2066 | -96.345 | 4.2066 | -96.345 | 12.6198
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1619.7468 | 7.0137 | 3.3377 | 17.7912 | -104.4463 | 1.0476 | 0.95543 | 1.7707 | 15.7235 | 13.3798 | 44.6583 | 16.0512 | 44.7527 | 0.35209 | 0.039651 | 0.11262 | 2.3379 | -104.4463 | 2.3379 | -104.4463 | 2.3379 | -104.4463 | 7.0137
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2030 | 1355.6563 | 5.8702 | 4.8658 | 14.7733 | -100.6705 | 1.0951 | 1.0736 | 8.7005 | 41.4988 | 8.3382 | 40.5721 | 10.2708 | 41.8159 | 1.0228 | 0.21445 | 0.20966 | 1.9567 | -100.6705 | 1.9567 | -100.6705 | 1.9567 | -100.6705 | 5.8702
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1119.9154 | 11.7561 | 3.5988 | 29.8642 | -103.9076 | 1.0213 | 0.99881 | 2.2156 | 8.235 | 2.0692 | 7.4466 | 2.284 | 7.4976 | 1.1059 | 0.29753 | 0.26905 | 3.9187 | -103.9076 | 3.9187 | -103.9076 | 3.9187 | -103.9076 | 11.7561
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1254.2457 | 13.1662 | 3.5367 | 34.0406 | -104.4029 | 1.0612 | 1.0002 | 1.7151 | 8.1685 | 1.7521 | 6.1966 | 1.9692 | 6.2445 | 1.3182 | 0.27678 | 0.20996 | 4.3887 | -104.4029 | 4.3887 | -104.4029 | 4.3887 | -104.4029 | 13.1662
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1206.5765 | 12.6658 | 4.6629 | 32.9091 | -103.8794 | 0.90863 | 0.96407 | 1.895 | 5.1886 | 1.7558 | 8.1869 | 1.9753 | 8.2382 | 0.63376 | 0.23146 | 0.36522 | 4.2219 | -103.8794 | 4.2219 | -103.8794 | 4.2219 | -103.8794 | 12.6658
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1473.2884 | 15.4655 | 4.1517 | 40.4451 | -104.7484 | 0.94391 | 0.90999 | 0.84889 | 4.15 | 1.6301 | 6.7676 | 1.8488 | 6.8188 | 0.61321 | 0.12543 | 0.20455 | 5.1552 | -104.7484 | 5.1552 | -104.7484 | 5.1552 | -104.7484 | 15.4655
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1478.5484 | 15.5207 | 3.8627 | 38.9167 | -98.5323 | 0.79362 | 0.91603 | 1.5345 | 2.2083 | 1.8732 | 7.2355 | 1.9796 | 7.2879 | 0.3052 | 0.21208 | 0.6949 | 5.1736 | -98.5323 | 5.1736 | -98.5323 | 5.1736 | -98.5323 | 15.5207
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1902.8406 | 19.9746 | 2.6958 | 49.5309 | -98.8629 | 0.87169 | 0.88757 | 0.89611 | 1.9686 | 2.0255 | 5.4604 | 2.2062 | 5.5197 | 0.36053 | 0.16411 | 0.4552 | 6.6582 | -98.8629 | 6.6582 | -98.8629 | 6.6582 | -98.8629 | 19.9746
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1245.3169 | 13.0724 | 6.9792 | 34.9177 | -96.9536 | 0.86823 | 1.0075 | 2.9302 | 6.9245 | 0.8893 | 6.2066 | 0.89589 | 6.2085 | 1.1157 | 0.4721 | 0.42316 | 4.3575 | -96.9536 | 4.3575 | -96.9536 | 4.3575 | -96.9536 | 13.0724
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1314.8605 | 13.8025 | 4.8959 | 33.4034 | -100.9235 | 0.84314 | 0.82989 | 0.8584 | 3.6649 | 1.4929 | 7.309 | 1.9255 | 7.3346 | 0.50142 | 0.11744 | 0.23422 | 4.6008 | -100.9235 | 4.6008 | -100.9235 | 4.6008 | -100.9235 | 13.8025
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2031 | 1985.77 | 20.8452 | 3.8261 | 53.7554 | -98.5034 | 0.78338 | 0.92103 | 1.158 | 1.4534 | 1.4282 | 5.4643 | 1.5223 | 5.5385 | 0.26598 | 0.21192 | 0.79674 | 6.9484 | -98.5034 | 6.9484 | -98.5034 | 6.9484 | -98.5034 | 20.8452
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1108.9167 | 11.6406 | 6.3549 | 29.774 | -102.0003 | 0.80872 | 0.83599 | 0.99863 | 4.2418 | 1.3769 | 8.7501 | 1.4479 | 8.762 | 0.48477 | 0.11413 | 0.23543 | 3.8802 | -102.0003 | 3.8802 | -102.0003 | 3.8802 | -102.0003 | 11.6406
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 756.2801 | 7.9389 | 2.8385 | 17.4594 | -102.4746 | 0.98948 | 0.93067 | 2.9182 | 10.0812 | 4.0585 | 11.52 | 4.7192 | 11.6261 | 0.8751 | 0.25331 | 0.28947 | 2.6463 | -102.4746 | 2.6463 | -102.4746 | 2.6463 | -102.4746 | 7.9389
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2031 | 1248.955 | 13.1106 | 3.3686 | 31.7316 | -100.8869 | 0.79564 | 0.90948 | 1.7146 | 2.2724 | 2.5736 | 8.6695 | 2.6641 | 8.7514 | 0.26212 | 0.19778 | 0.75452 | 4.3702 | -100.8869 | 4.3702 | -100.8869 | 4.3702 | -100.8869 | 13.1106
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1724.948 | 18.1073 | 2.9938 | 45.3249 | -98.5143 | 0.80887 | 0.92483 | 1.3687 | 1.7442 | 2.0724 | 6.2044 | 2.1554 | 6.2941 | 0.28112 | 0.22061 | 0.78473 | 6.0358 | -98.5143 | 6.0358 | -98.5143 | 6.0358 | -98.5143 | 18.1073
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1330.0844 | 13.9623 | 3.123 | 34.1778 | -98.0327 | 0.81352 | 0.98157 | 2.7885 | 3.4107 | 2.369 | 7.3984 | 2.5232 | 7.4777 | 0.461 | 0.37691 | 0.81758 | 4.6541 | -98.0327 | 4.6541 | -98.0327 | 4.6541 | -98.0327 | 13.9623
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 829.1714 | 8.704 | 4.9376 | 20.8431 | -100.2883 | 0.83435 | 0.9189 | 2.4999 | 5.6055 | 2.5211 | 12.4482 | 2.8828 | 12.4363 | 0.4503 | 0.20083 | 0.44598 | 2.9013 | -100.2883 | 2.9013 | -100.2883 | 2.9013 | -100.2883 | 8.704
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2031 | 1013.0351 | 10.6341 | 3.2203 | 26.1023 | -103.6199 | 0.99932 | 0.97344 | 2.309 | 8.0314 | 2.727 | 8.7817 | 2.9291 | 8.8413 | 0.91456 | 0.26293 | 0.28749 | 3.5447 | -103.6199 | 3.5447 | -103.6199 | 3.5447 | -103.6199 | 10.6341
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2031 | 1975.7485 | 20.74 | 4.5137 | 55.1808 | -100.7432 | 0.85886 | 0.86006 | 0.5378 | 2.2884 | 1.1483 | 5.1831 | 1.211 | 5.2495 | 0.44151 | 0.10376 | 0.23501 | 6.9133 | -100.7432 | 6.9133 | -100.7432 | 6.9133 | -100.7432 | 20.74
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2031 | 803.4403 | 8.4339 | 10.2715 | 22.7935 | -105.0819 | 0.94319 | 0.96918 | 1.5861 | 10.4614 | 1.0606 | 10.8936 | 1.1364 | 11.0668 | 0.96033 | 0.1456 | 0.15161 | 2.8113 | -105.0819 | 2.8113 | -105.0819 | 2.8113 | -105.0819 | 8.4339
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 887.5935 | 9.3173 | 5.3578 | 23.465 | -99.1718 | 0.70896 | 1.0286 | 4.7849 | 3.5175 | 2.2762 | 12.1953 | 2.3578 | 12.2971 | 0.28843 | 0.39236 | 1.3603 | 3.1058 | -99.1718 | 3.1058 | -99.1718 | 3.1058 | -99.1718 | 9.3173
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2031 | 1517.3118 | 15.9276 | 4.8355 | 41.8566 | -99.8802 | 0.82738 | 0.91043 | 1.365 | 3.2049 | 1.3658 | 6.6042 | 1.4294 | 6.6696 | 0.48528 | 0.20669 | 0.42593 | 5.3092 | -99.8802 | 5.3092 | -99.8802 | 5.3092 | -99.8802 | 15.9276
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1884.9899 | 19.7873 | 2.7584 | 49.3344 | -98.9773 | 0.876 | 0.89464 | 1.0113 | 2.2387 | 1.9511 | 5.3818 | 2.138 | 5.443 | 0.41597 | 0.1879 | 0.45172 | 6.5958 | -98.9773 | 6.5958 | -98.9773 | 6.5958 | -98.9773 | 19.7873
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2033.0813 | 21.3418 | 3.2844 | 54.3278 | -99.1869 | 0.85311 | 0.84571 | 0.4749 | 1.6343 | 1.5938 | 5.2345 | 1.6763 | 5.3073 | 0.31223 | 0.090726 | 0.29058 | 7.1139 | -99.1869 | 7.1139 | -99.1869 | 7.1139 | -99.1869 | 21.3418
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1987.6212 | 20.8646 | 3.294 | 52.9775 | -98.8216 | 0.84404 | 0.8565 | 0.5949 | 1.6662 | 1.623 | 5.3462 | 1.7055 | 5.4185 | 0.31166 | 0.11128 | 0.35705 | 6.9549 | -98.8216 | 6.9549 | -98.8216 | 6.9549 | -98.8216 | 20.8646
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 2172.369 | 22.804 | 2.455 | 57.7692 | -96.0299 | 0.87889 | 0.92769 | 1.2501 | 2.2165 | 1.8038 | 4.4285 | 1.9313 | 4.5148 | 0.50051 | 0.28228 | 0.56398 | 7.6013 | -96.0299 | 7.6013 | -96.0299 | 7.6013 | -96.0299 | 22.804
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1082.2642 | 11.3608 | 3.191 | 26.5688 | -98.7519 | 0.88576 | 0.97293 | 3.3571 | 5.7233 | 2.5929 | 8.2738 | 3.1429 | 8.3627 | 0.69174 | 0.40576 | 0.58657 | 3.7869 | -98.7519 | 3.7869 | -98.7519 | 3.7869 | -98.7519 | 11.3608
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1139.6709 | 11.9634 | 3.3733 | 28.7109 | -99.6855 | 0.79592 | 0.95508 | 2.8009 | 3.4324 | 2.6439 | 8.9186 | 2.8346 | 8.9902 | 0.38486 | 0.31405 | 0.81601 | 3.9878 | -99.6855 | 3.9878 | -99.6855 | 3.9878 | -99.6855 | 11.9634
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2005.2904 | 21.0501 | 3.1734 | 53.0359 | -96.4512 | 0.80165 | 0.89831 | 1.0123 | 1.4406 | 1.6761 | 5.3189 | 1.7579 | 5.3874 | 0.27085 | 0.19031 | 0.70267 | 7.0167 | -96.4512 | 7.0167 | -96.4512 | 7.0167 | -96.4512 | 21.0501
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2031 | 1958.6993 | 20.561 | 3.3394 | 51.9983 | -96.5608 | 0.77013 | 0.9467 | 1.4215 | 1.3397 | 1.6513 | 5.5145 | 1.732 | 5.6163 | 0.24295 | 0.25778 | 1.0611 | 6.8537 | -96.5608 | 6.8537 | -96.5608 | 6.8537 | -96.5608 | 20.561
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1701.6885 | 17.8631 | 3.8098 | 44.9963 | -97.6361 | 0.76679 | 0.92126 | 1.4508 | 1.6329 | 1.6619 | 6.3315 | 1.7311 | 6.394 | 0.25791 | 0.22914 | 0.88845 | 5.9544 | -97.6361 | 5.9544 | -97.6361 | 5.9544 | -97.6361 | 17.8631
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1010.3207 | 10.6056 | 4.4192 | 25.1822 | -98.7218 | 0.83322 | 0.91937 | 2.2004 | 4.5293 | 2.2962 | 10.1472 | 2.6602 | 10.1319 | 0.44636 | 0.21685 | 0.48581 | 3.5352 | -98.7218 | 3.5352 | -98.7218 | 3.5352 | -98.7218 | 10.6056
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2031 | 1406.3089 | 14.7624 | 3.0146 | 36.3372 | -103.0299 | 0.96636 | 0.89243 | 1.1502 | 4.5616 | 2.2079 | 6.6558 | 2.7524 | 6.6849 | 0.68536 | 0.1728 | 0.25214 | 4.9208 | -103.0299 | 4.9208 | -103.0299 | 4.9208 | -103.0299 | 14.7624
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2031 | 1488.6944 | 15.6272 | 3.5579 | 38.6467 | -100.7101 | 0.88143 | 0.89806 | 1.4754 | 3.8353 | 1.7589 | 6.258 | 2.1713 | 6.3047 | 0.61286 | 0.23576 | 0.38468 | 5.2091 | -100.7101 | 5.2091 | -100.7101 | 5.2091 | -100.7101 | 15.6272
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1681.8684 | 17.655 | 3.4622 | 44.9037 | -95.7517 | 0.79713 | 0.99161 | 2.4102 | 2.9525 | 1.6276 | 5.635 | 1.7036 | 5.7261 | 0.52396 | 0.42772 | 0.81632 | 5.885 | -95.7517 | 5.885 | -95.7517 | 5.885 | -95.7517 | 17.655
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1325.5799 | 13.915 | 3.08 | 34.216 | -101.2225 | 0.92858 | 0.94962 | 2.0736 | 4.6591 | 2.3128 | 7.1233 | 2.8328 | 7.146 | 0.65407 | 0.2911 | 0.44506 | 4.6383 | -101.2225 | 4.6383 | -101.2225 | 4.6383 | -101.2225 | 13.915
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2031 | 1337.9769 | 14.0451 | 4.8162 | 35.8761 | -100.5941 | 0.82859 | 0.89066 | 1.2027 | 3.0848 | 1.6316 | 7.8583 | 1.6956 | 7.9246 | 0.39256 | 0.15306 | 0.38989 | 4.6817 | -100.5941 | 4.6817 | -100.5941 | 4.6817 | -100.5941 | 14.0451
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 521.1008 | 5.4701 | 3.0832 | 11.5038 | -81.7742 | 0.88794 | 1.1974 | 17.6146 | 15.0522 | 4.3189 | 13.316 | 4.4028 | 13.4762 | 1.1304 | 1.3228 | 1.1702 | 1.8234 | -81.7742 | 1.8234 | -81.7742 | 1.8234 | -81.7742 | 5.4701
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 400.229 | 4.2013 | 3.2365 | 8.656 | -91.9314 | 0.89612 | 0.99786 | 9.0686 | 17.0285 | 7.015 | 22.7041 | 7.0943 | 22.8831 | 0.75002 | 0.39942 | 0.53255 | 1.4004 | -91.9314 | 1.4004 | -91.9314 | 1.4004 | -91.9314 | 4.2013
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1385.4801 | 14.5438 | 3.0598 | 35.7674 | -103.0732 | 0.96232 | 0.89472 | 1.195 | 4.6134 | 2.2109 | 6.7649 | 2.7511 | 6.7947 | 0.68197 | 0.17665 | 0.25902 | 4.8479 | -103.0732 | 4.8479 | -103.0732 | 4.8479 | -103.0732 | 14.5438
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2031 | 1465.1684 | 15.3803 | 3.6297 | 38.4117 | -99.4727 | 0.83868 | 0.92393 | 1.9371 | 3.6974 | 1.7535 | 6.3647 | 1.993 | 6.4111 | 0.58092 | 0.30435 | 0.52392 | 5.1268 | -99.4727 | 5.1268 | -99.4727 | 5.1268 | -99.4727 | 15.3803
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1532.4805 | 16.0869 | 2.7755 | 38.9874 | -101.023 | 0.93929 | 0.88379 | 1.0794 | 3.8338 | 2.2286 | 6.1856 | 2.526 | 6.2195 | 0.61979 | 0.1745 | 0.28155 | 5.3623 | -101.023 | 5.3623 | -101.023 | 5.3623 | -101.023 | 16.0869
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1818.8548 | 19.093 | 2.7399 | 47.1641 | -98.6152 | 0.86383 | 0.90321 | 1.1157 | 2.1447 | 2.0656 | 5.6596 | 2.2478 | 5.7197 | 0.37896 | 0.19714 | 0.52022 | 6.3643 | -98.6152 | 6.3643 | -98.6152 | 6.3643 | -98.6152 | 19.093
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1182.7161 | 12.4153 | 3.6567 | 30.4342 | -105.3998 | 0.98649 | 0.89446 | 1.102 | 6.0788 | 2.1123 | 7.7241 | 2.8238 | 7.7676 | 0.78699 | 0.14267 | 0.18129 | 4.1384 | -105.3998 | 4.1384 | -105.3998 | 4.1384 | -105.3998 | 12.4153
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2031 | 2362.9307 | 24.8043 | 3.1309 | 64.3801 | -97.8866 | 0.81422 | 0.89105 | 0.69116 | 1.0249 | 1.485 | 4.6493 | 1.5657 | 4.7511 | 0.22045 | 0.14866 | 0.67435 | 8.2681 | -97.8866 | 8.2681 | -97.8866 | 8.2681 | -97.8866 | 24.8043
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2031 | 1402.7617 | 14.7252 | 5.0429 | 38.6033 | -99.1436 | 0.81523 | 0.93901 | 1.8611 | 3.6252 | 1.3991 | 7.0555 | 1.463 | 7.1212 | 0.51381 | 0.26378 | 0.51338 | 4.9084 | -99.1436 | 4.9084 | -99.1436 | 4.9084 | -99.1436 | 14.7252
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1465.2086 | 15.3807 | 2.9735 | 38.0015 | -99.1744 | 0.88322 | 0.95945 | 2.1973 | 3.8934 | 2.1547 | 6.4069 | 2.4234 | 6.4712 | 0.60768 | 0.34296 | 0.56437 | 5.1269 | -99.1744 | 5.1269 | -99.1744 | 5.1269 | -99.1744 | 15.3807
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2031 | 2385.7698 | 25.0441 | 5.1358 | 65.9811 | -100.0428 | 0.90406 | 0.86546 | 0.32987 | 2.9196 | 0.72806 | 3.7392 | 0.7341 | 3.737 | 0.78082 | 0.08822 | 0.11298 | 8.348 | -100.0428 | 8.348 | -100.0428 | 8.348 | -100.0428 | 25.0441
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2031 | 1106.8094 | 11.6185 | 2.8365 | 26.9467 | -95.4973 | 0.86751 | 1.0388 | 4.6006 | 5.6813 | 2.7844 | 7.8979 | 3.0534 | 7.9605 | 0.71934 | 0.58252 | 0.80979 | 3.8728 | -95.4973 | 3.8728 | -95.4973 | 3.8728 | -95.4973 | 11.6185
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 983.9393 | 10.3287 | 3.7354 | 25.5877 | -104.7626 | 0.8792 | 0.95112 | 2.2494 | 4.6095 | 2.923 | 10.9185 | 3.2226 | 10.9659 | 0.42217 | 0.20601 | 0.48798 | 3.4429 | -104.7626 | 3.4429 | -104.7626 | 3.4429 | -104.7626 | 10.3287
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1600.704 | 16.803 | 4.5121 | 42.1528 | -102.8911 | 0.91634 | 0.84322 | 0.54412 | 4.017 | 1.2466 | 5.6246 | 1.6552 | 5.6846 | 0.71419 | 0.096739 | 0.13545 | 5.601 | -102.8911 | 5.601 | -102.8911 | 5.601 | -102.8911 | 16.803
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1686.0367 | 17.6988 | 4.2365 | 45.1879 | -98.4409 | 0.75328 | 0.92151 | 1.401 | 1.3608 | 1.5528 | 6.5786 | 1.6228 | 6.6422 | 0.20686 | 0.21296 | 1.0295 | 5.8996 | -98.4409 | 5.8996 | -98.4409 | 5.8996 | -98.4409 | 17.6988
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1660.0412 | 17.4259 | 4.7033 | 45.9722 | -100.0978 | 0.83725 | 0.89558 | 1.0624 | 2.8605 | 1.2939 | 6.0856 | 1.3574 | 6.1514 | 0.47004 | 0.17457 | 0.37139 | 5.8086 | -100.0978 | 5.8086 | -100.0978 | 5.8086 | -100.0978 | 17.4259
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1366.0985 | 14.3403 | 3.0909 | 34.6688 | -98.9857 | 0.83078 | 0.94302 | 2.1965 | 3.2126 | 2.3442 | 7.2456 | 2.5997 | 7.3148 | 0.44338 | 0.30314 | 0.6837 | 4.7801 | -98.9857 | 4.7801 | -98.9857 | 4.7801 | -98.9857 | 14.3403
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1614.0419 | 16.943 | 3.6585 | 42.1532 | -96.8618 | 0.8641 | 0.9706 | 2.2656 | 4.0595 | 1.483 | 5.4255 | 1.8098 | 5.4816 | 0.74823 | 0.41758 | 0.55809 | 5.6477 | -96.8618 | 5.6477 | -96.8618 | 5.6477 | -96.8618 | 16.943
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1123.05 | 11.789 | 4.2001 | 29.4589 | -100.7405 | 0.80838 | 0.91622 | 1.901 | 3.3075 | 2.2589 | 9.4875 | 2.3091 | 9.5444 | 0.34862 | 0.20037 | 0.57476 | 3.9297 | -100.7405 | 3.9297 | -100.7405 | 3.9297 | -100.7405 | 11.789
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2686.0359 | 28.1961 | 3.157 | 72.7314 | -98.919 | 0.86896 | 0.81914 | 0.30955 | 1.5761 | 1.1719 | 3.6997 | 1.256 | 3.7532 | 0.42599 | 0.083669 | 0.19641 | 9.3987 | -98.919 | 9.3987 | -98.919 | 9.3987 | -98.919 | 28.1961
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2031 | 1303.0823 | 13.6788 | 4.4179 | 34.8298 | -98.7795 | 0.81227 | 0.97213 | 2.6529 | 4.3108 | 1.6261 | 7.1839 | 1.7037 | 7.2879 | 0.60006 | 0.36928 | 0.61541 | 4.5596 | -98.7795 | 4.5596 | -98.7795 | 4.5596 | -98.7795 | 13.6788
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2031 | 1633.7674 | 17.1501 | 2.8792 | 42.3906 | -97.4234 | 0.83304 | 0.95999 | 1.9808 | 2.7253 | 2.1066 | 6.0654 | 2.2141 | 6.1504 | 0.44931 | 0.32658 | 0.72683 | 5.7167 | -97.4234 | 5.7167 | -97.4234 | 5.7167 | -97.4234 | 17.1501
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2031 | 1676.8341 | 17.6022 | 4.6517 | 46.4481 | -100.2266 | 0.8397 | 0.8899 | 0.99241 | 2.8062 | 1.2975 | 6.0357 | 1.361 | 6.1013 | 0.46493 | 0.16442 | 0.35365 | 5.8674 | -100.2266 | 5.8674 | -100.2266 | 5.8674 | -100.2266 | 17.6022
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2031 | 863.3754 | 9.0631 | 5.6057 | 21.6016 | -100.5376 | 0.93949 | 0.9059 | 2.0337 | 9.5684 | 1.6475 | 9.2355 | 2.4204 | 9.1922 | 1.036 | 0.22021 | 0.21254 | 3.021 | -100.5376 | 3.021 | -100.5376 | 3.021 | -100.5376 | 9.0631
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1405.9777 | 14.7589 | 3.2696 | 36.9713 | -103.1256 | 1.0077 | 0.93333 | 1.4516 | 5.9598 | 1.8145 | 5.9327 | 2.2797 | 6.0022 | 1.0046 | 0.24468 | 0.24357 | 4.9196 | -103.1256 | 4.9196 | -103.1256 | 4.9196 | -103.1256 | 14.7589
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2031 | 1449.5875 | 15.2167 | 2.8549 | 37.3445 | -102.4263 | 0.90823 | 0.8865 | 0.83321 | 2.5878 | 2.6293 | 7.5063 | 2.9249 | 7.5542 | 0.34476 | 0.111 | 0.32197 | 5.0722 | -102.4263 | 5.0722 | -102.4263 | 5.0722 | -102.4263 | 15.2167
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1490.1981 | 15.643 | 2.9671 | 38.6054 | -104.0907 | 0.97278 | 0.85416 | 0.55187 | 3.8403 | 2.2146 | 6.5711 | 2.7515 | 6.6146 | 0.58442 | 0.083984 | 0.1437 | 5.2143 | -104.0907 | 5.2143 | -104.0907 | 5.2143 | -104.0907 | 15.643
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1334.6395 | 14.0101 | 3.1479 | 34.4449 | -104.2264 | 0.98836 | 0.89125 | 1.0495 | 5.1217 | 2.2029 | 6.9345 | 2.8414 | 6.9821 | 0.73858 | 0.15134 | 0.20491 | 4.67 | -104.2264 | 4.67 | -104.2264 | 4.67 | -104.2264 | 14.0101
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1353.9042 | 14.2123 | 3.0763 | 35.0706 | -102.1372 | 0.91956 | 0.92345 | 1.5887 | 3.9724 | 2.3879 | 7.3457 | 2.8712 | 7.3709 | 0.54078 | 0.21628 | 0.39994 | 4.7374 | -102.1372 | 4.7374 | -102.1372 | 4.7374 | -102.1372 | 14.2123
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1723.1465 | 18.0883 | 2.7165 | 43.8705 | -97.9701 | 0.86271 | 0.91271 | 1.3696 | 2.447 | 2.1325 | 5.7929 | 2.3889 | 5.8729 | 0.4224 | 0.23643 | 0.55972 | 6.0294 | -97.9701 | 6.0294 | -97.9701 | 6.0294 | -97.9701 | 18.0883
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1094.46 | 11.4889 | 3.4001 | 27.5038 | -100.6454 | 0.79452 | 0.93375 | 2.5 | 3.2283 | 2.7973 | 9.511 | 2.9417 | 9.5841 | 0.33943 | 0.26285 | 0.77439 | 3.8296 | -100.6454 | 3.8296 | -100.6454 | 3.8296 | -100.6454 | 11.4889
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2031 | 1048.412 | 11.0055 | 2.9491 | 25.4103 | -100.576 | 0.88012 | 0.92205 | 2.3439 | 4.8516 | 3.1678 | 9.3424 | 3.4817 | 9.371 | 0.51931 | 0.25089 | 0.48312 | 3.6685 | -100.576 | 3.6685 | -100.576 | 3.6685 | -100.576 | 11.0055
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2008.9318 | 21.0883 | 2.666 | 53.2172 | -100.1759 | 0.91289 | 0.85294 | 0.52041 | 2.1245 | 1.9125 | 5.0989 | 2.1113 | 5.1486 | 0.41665 | 0.10206 | 0.24496 | 7.0294 | -100.1759 | 7.0294 | -100.1759 | 7.0294 | -100.1759 | 21.0883
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1230.1225 | 12.9129 | 3.2115 | 31.8622 | -103.2323 | 0.8908 | 0.92491 | 1.4946 | 3.3617 | 2.7363 | 8.7875 | 3.0383 | 8.8338 | 0.38256 | 0.17009 | 0.4446 | 4.3043 | -103.2323 | 4.3043 | -103.2323 | 4.3043 | -103.2323 | 12.9129
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1838.7577 | 19.302 | 3.1658 | 48.2811 | -97.7754 | 0.84719 | 0.88142 | 0.95732 | 2.247 | 1.7438 | 5.5205 | 1.827 | 5.5911 | 0.40702 | 0.17341 | 0.42605 | 6.434 | -97.7754 | 6.434 | -97.7754 | 6.434 | -97.7754 | 19.302
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2031 | 1909.665 | 20.0463 | 3.6353 | 51.0766 | -97.7522 | 0.78383 | 0.90058 | 0.9827 | 1.1509 | 1.6071 | 5.8424 | 1.6962 | 5.9072 | 0.19699 | 0.1682 | 0.85387 | 6.6821 | -97.7522 | 6.6821 | -97.7522 | 6.6821 | -97.7522 | 20.0463
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1097.226 | 11.5179 | 2.9539 | 25.6643 | -93.2685 | 0.77719 | 1.003 | 3.976 | 3.7849 | 3.0039 | 8.8734 | 3.0824 | 8.9726 | 0.42655 | 0.44808 | 1.0505 | 3.8393 | -93.2685 | 3.8393 | -93.2685 | 3.8393 | -93.2685 | 11.5179
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1122.4897 | 11.7831 | 5.2508 | 30.3402 | -98.9831 | 0.80332 | 0.9621 | 2.6426 | 4.4183 | 1.7047 | 8.9509 | 1.7698 | 9.0173 | 0.49361 | 0.29523 | 0.59811 | 3.9277 | -98.9831 | 3.9277 | -98.9831 | 3.9277 | -98.9831 | 11.7831
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2031 | 1018.0724 | 10.687 | 6.1812 | 26.6581 | -99.4251 | 0.75793 | 0.88434 | 2.3371 | 4.415 | 1.5205 | 9.3983 | 1.7186 | 9.4173 | 0.46977 | 0.24868 | 0.52936 | 3.5623 | -99.4251 | 3.5623 | -99.4251 | 3.5623 | -99.4251 | 10.687
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1209.841 | 12.7 | 3.4174 | 30.7863 | -100.3608 | 0.7908 | 0.93666 | 2.1161 | 2.4945 | 2.6153 | 8.9375 | 2.696 | 9.0237 | 0.27911 | 0.23677 | 0.84831 | 4.2333 | -100.3608 | 4.2333 | -100.3608 | 4.2333 | -100.3608 | 12.7
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2013.5556 | 21.1369 | 3.2412 | 53.4004 | -99.2917 | 0.86401 | 0.86441 | 0.85364 | 2.5932 | 1.4426 | 4.6758 | 1.5357 | 4.728 | 0.5546 | 0.18257 | 0.32918 | 7.0456 | -99.2917 | 7.0456 | -99.2917 | 7.0456 | -99.2917 | 21.1369
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 875.9148 | 9.1947 | 3.1514 | 22.05 | -104.1349 | 0.98708 | 0.95309 | 2.3614 | 8.5666 | 3.3401 | 10.5259 | 3.5744 | 10.6006 | 0.81386 | 0.22434 | 0.27566 | 3.0649 | -104.1349 | 3.0649 | -104.1349 | 3.0649 | -104.1349 | 9.1947
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2031 | 1511.9314 | 15.8712 | 4.1283 | 40.8271 | -97.1197 | 0.82258 | 1.0007 | 2.6175 | 3.9139 | 1.4758 | 6.0924 | 1.5536 | 6.1977 | 0.64242 | 0.42963 | 0.66877 | 5.2904 | -97.1197 | 5.2904 | -97.1197 | 5.2904 | -97.1197 | 15.8712
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2031 | 1947.6769 | 20.4453 | 5.1848 | 52.75 | -99.051 | 0.86244 | 0.87911 | 0.71421 | 3.1356 | 0.92275 | 4.7843 | 0.93732 | 4.7876 | 0.65539 | 0.14928 | 0.22778 | 6.8151 | -99.051 | 6.8151 | -99.051 | 6.8151 | -99.051 | 20.4453
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1284.3188 | 13.4819 | 4.3051 | 34.1464 | -99.8752 | 0.80948 | 0.93052 | 1.9499 | 3.387 | 1.8485 | 7.9582 | 1.9304 | 8.0312 | 0.4256 | 0.24502 | 0.5757 | 4.494 | -99.8752 | 4.494 | -99.8752 | 4.494 | -99.8752 | 13.4819
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1700.6748 | 17.8525 | 3.3036 | 45.5122 | -99.1027 | 0.82482 | 0.94479 | 1.5543 | 2.2759 | 1.8624 | 6.1527 | 1.9456 | 6.2475 | 0.3699 | 0.25262 | 0.68295 | 5.9508 | -99.1027 | 5.9508 | -99.1027 | 5.9508 | -99.1027 | 17.8525
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1128.5033 | 11.8462 | 3.4784 | 28.4794 | -100.8879 | 0.7871 | 0.9255 | 2.1514 | 2.6096 | 2.7521 | 9.5728 | 2.8341 | 9.6562 | 0.2726 | 0.22474 | 0.82442 | 3.9487 | -100.8879 | 3.9487 | -100.8879 | 3.9487 | -100.8879 | 11.8462
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2031 | 1309.4127 | 13.7453 | 2.8801 | 32.3206 | -101.0273 | 0.91419 | 0.89247 | 1.3894 | 4.1261 | 2.5777 | 7.424 | 2.8747 | 7.4581 | 0.55578 | 0.18715 | 0.33673 | 4.5818 | -101.0273 | 4.5818 | -101.0273 | 4.5818 | -101.0273 | 13.7453
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2031 | 1826.2373 | 19.1705 | 3.5356 | 49.2129 | -99.2173 | 0.79831 | 0.91646 | 1.2123 | 1.66 | 1.665 | 5.8868 | 1.7436 | 5.9856 | 0.28198 | 0.20593 | 0.73029 | 6.3902 | -99.2173 | 6.3902 | -99.2173 | 6.3902 | -99.2173 | 19.1705
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2031 | 1946.3358 | 20.4312 | 3.7957 | 53.4854 | -97.9753 | 0.87694 | 0.95027 | 1.458 | 3.3609 | 1.2088 | 4.5882 | 1.2915 | 4.7031 | 0.73251 | 0.31777 | 0.43381 | 6.8104 | -97.9753 | 6.8104 | -97.9753 | 6.8104 | -97.9753 | 20.4312
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1077.4213 | 11.31 | 4.092 | 28.1213 | -103.2174 | 0.8474 | 0.85935 | 0.91229 | 3.2531 | 2.466 | 10.0908 | 2.4665 | 10.1503 | 0.32239 | 0.090408 | 0.28043 | 3.77 | -103.2174 | 3.77 | -103.2174 | 3.77 | -103.2174 | 11.31
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 744.7201 | 7.8175 | 6.5907 | 19.79 | -98.2127 | 0.72285 | 1.0347 | 6.0329 | 5.7977 | 2.0727 | 13.6606 | 2.1561 | 13.7764 | 0.42441 | 0.44163 | 1.0406 | 2.6058 | -98.2127 | 2.6058 | -98.2127 | 2.6058 | -98.2127 | 7.8175
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1820.0386 | 19.1055 | 3.5563 | 47.4957 | -99.1922 | 0.89926 | 0.89089 | 1.1196 | 3.602 | 1.3604 | 4.838 | 1.5963 | 4.8815 | 0.74452 | 0.23143 | 0.31084 | 6.3685 | -99.1922 | 6.3685 | -99.1922 | 6.3685 | -99.1922 | 19.1055
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2031 | 1000.7681 | 10.5053 | 4.6296 | 24.9784 | -98.0746 | 0.83734 | 0.92641 | 2.4471 | 5.0979 | 2.1398 | 9.9062 | 2.6211 | 9.8604 | 0.51462 | 0.24703 | 0.48002 | 3.5018 | -98.0746 | 3.5018 | -98.0746 | 3.5018 | -98.0746 | 10.5053
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2031 | 1799.862 | 18.8937 | 2.6711 | 46.8213 | -97.1105 | 0.86343 | 0.94776 | 1.6743 | 2.5944 | 2.0354 | 5.4366 | 2.2459 | 5.5157 | 0.47721 | 0.30797 | 0.64537 | 6.2979 | -97.1105 | 6.2979 | -97.1105 | 6.2979 | -97.1105 | 18.8937
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1894.3757 | 19.8858 | 3.8408 | 51.0279 | -98.5161 | 0.78739 | 0.9261 | 1.2852 | 1.6992 | 1.4686 | 5.6406 | 1.5743 | 5.7134 | 0.30124 | 0.22786 | 0.75639 | 6.6286 | -98.5161 | 6.6286 | -98.5161 | 6.6286 | -98.5161 | 19.8858
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1367.9525 | 14.3598 | 2.9364 | 34.6633 | -99.2082 | 0.89288 | 0.95731 | 2.332 | 4.3484 | 2.3068 | 6.7738 | 2.5887 | 6.8357 | 0.64194 | 0.34428 | 0.5363 | 4.7866 | -99.2082 | 4.7866 | -99.2082 | 4.7866 | -99.2082 | 14.3598
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2193.149 | 23.0221 | 2.4547 | 58.4141 | -96.0117 | 0.8772 | 0.92642 | 1.2229 | 2.1588 | 1.7946 | 4.4051 | 1.9209 | 4.4913 | 0.49006 | 0.27761 | 0.56649 | 7.674 | -96.0117 | 7.674 | -96.0117 | 7.674 | -96.0117 | 23.0221
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2031 | 1287.754 | 13.5179 | 6.2543 | 36.3726 | -107.9233 | 0.92444 | 0.87186 | 0.1006 | 3.3382 | 1.3992 | 8.7511 | 1.4877 | 8.8457 | 0.38146 | 0.011496 | 0.030137 | 4.506 | -107.9233 | 4.506 | -107.9233 | 4.506 | -107.9233 | 13.5179
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1991.983 | 20.9104 | 2.5563 | 52.2681 | -100.7382 | 0.91935 | 0.83921 | 0.30461 | 1.7352 | 2.1011 | 5.3712 | 2.397 | 5.422 | 0.32305 | 0.056711 | 0.17555 | 6.9701 | -100.7382 | 6.9701 | -100.7382 | 6.9701 | -100.7382 | 20.9104
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 2326.0554 | 24.4172 | 3.2424 | 62.3366 | -98.9401 | 0.85758 | 0.84342 | 0.56983 | 1.9369 | 1.2967 | 4.2045 | 1.4048 | 4.2525 | 0.46066 | 0.13553 | 0.2942 | 8.1391 | -98.9401 | 8.1391 | -98.9401 | 8.1391 | -98.9401 | 24.4172
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2031 | 1775.1203 | 18.6339 | 2.8349 | 46.5643 | -98.0544 | 0.86144 | 0.92973 | 1.4686 | 2.5293 | 1.985 | 5.6273 | 2.1678 | 5.6738 | 0.44947 | 0.26098 | 0.58065 | 6.2113 | -98.0544 | 6.2113 | -98.0544 | 6.2113 | -98.0544 | 18.6339
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2031 | 1256.1991 | 13.1867 | 4.223 | 33.2843 | -96.9791 | 0.78014 | 1.0032 | 3.4346 | 4.2376 | 1.7521 | 7.3993 | 1.827 | 7.4958 | 0.5727 | 0.46418 | 0.81051 | 4.3956 | -96.9791 | 4.3956 | -96.9791 | 4.3956 | -96.9791 | 13.1867
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1226.0745 | 12.8704 | 3.3859 | 31.3719 | -100.8289 | 0.83393 | 0.93853 | 2.2655 | 3.6713 | 2.4106 | 8.1619 | 2.648 | 8.2344 | 0.44981 | 0.27757 | 0.61708 | 4.2901 | -100.8289 | 4.2901 | -100.8289 | 4.2901 | -100.8289 | 12.8704
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1300.2572 | 13.6492 | 3.1128 | 33.7218 | -102.4657 | 0.8898 | 0.92813 | 1.5246 | 3.2419 | 2.6408 | 8.2203 | 2.9604 | 8.2619 | 0.39438 | 0.18547 | 0.47029 | 4.5497 | -102.4657 | 4.5497 | -102.4657 | 4.5497 | -102.4657 | 13.6492
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1286.9502 | 13.5095 | 4.9473 | 35.1925 | -101.2953 | 0.89283 | 0.93002 | 1.5258 | 5.4204 | 1.4209 | 7.0295 | 1.4472 | 7.108 | 0.77108 | 0.21706 | 0.28149 | 4.5032 | -101.2953 | 4.5032 | -101.2953 | 4.5032 | -101.2953 | 13.5095
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1974.2774 | 20.7245 | 2.6735 | 52.0424 | -99.3589 | 0.89494 | 0.87342 | 0.74329 | 2.1302 | 1.9353 | 5.174 | 2.1211 | 5.2232 | 0.41172 | 0.14366 | 0.34892 | 6.9082 | -99.3589 | 6.9082 | -99.3589 | 6.9082 | -99.3589 | 20.7245
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1020.3256 | 10.7106 | 2.5828 | 23.5497 | -96.7332 | 0.87824 | 0.99225 | 3.74 | 5.0472 | 3.6583 | 9.4488 | 4.0961 | 9.4681 | 0.53416 | 0.39582 | 0.74101 | 3.5702 | -96.7332 | 3.5702 | -96.7332 | 3.5702 | -96.7332 | 10.7106
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 695.5647 | 5.1929 | 5.5256 | 12.7377 | -106.9453 | 0.89437 | 0.91357 | 2.6703 | 10.7191 | 5.9936 | 33.1181 | 6.2566 | 33.2469 | 0.32366 | 0.080628 | 0.24911 | 1.731 | -106.9453 | 1.731 | -106.9453 | 1.731 | -106.9453 | 5.1929
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1003.7364 | 7.4936 | 11.2166 | 20.5118 | -104.4677 | 0.84783 | 0.92591 | 2.9009 | 10.6038 | 1.8072 | 20.2702 | 1.9182 | 20.4022 | 0.52312 | 0.14311 | 0.27357 | 2.4979 | -104.4677 | 2.4979 | -104.4677 | 2.4979 | -104.4677 | 7.4936
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 656.9421 | 4.9046 | 7.5011 | 12.2821 | -103.5656 | 0.85266 | 0.88407 | 2.3046 | 9.5235 | 4.652 | 34.8951 | 4.7896 | 35.2234 | 0.27292 | 0.066042 | 0.24198 | 1.6349 | -103.5656 | 1.6349 | -103.5656 | 1.6349 | -103.5656 | 4.9046
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1964.4002 | 14.6657 | 4.2219 | 38.672 | -100.6256 | 0.94378 | 0.97314 | 1.6762 | 5.2455 | 2.631 | 11.1079 | 2.8529 | 11.3679 | 0.47223 | 0.1509 | 0.31955 | 4.8886 | -100.6256 | 4.8886 | -100.6256 | 4.8886 | -100.6256 | 14.6657
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1486.2667 | 11.0961 | 5.0848 | 28.7457 | -103.4795 | 0.93665 | 0.95296 | 1.122 | 4.3202 | 3.2674 | 16.6139 | 3.4801 | 16.8858 | 0.26003 | 0.067535 | 0.25972 | 3.6987 | -103.4795 | 3.6987 | -103.4795 | 3.6987 | -103.4795 | 11.0961
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 1161.0775 | 8.6683 | 5.3811 | 22.9144 | -104.9576 | 0.93143 | 0.98223 | 3.8567 | 12.5352 | 2.9827 | 16.0504 | 3.2781 | 16.1548 | 0.78099 | 0.24028 | 0.30766 | 2.8894 | -104.9576 | 2.8894 | -104.9576 | 2.8894 | -104.9576 | 8.6683
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2031 | 1678.3941 | 12.5304 | 4.6858 | 32.6952 | -101.6698 | 0.92734 | 0.9778 | 1.7799 | 4.9185 | 2.9704 | 13.9189 | 3.1893 | 14.1863 | 0.35337 | 0.12787 | 0.36187 | 4.1768 | -101.6698 | 4.1768 | -101.6698 | 4.1768 | -101.6698 | 12.5304
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2680.6179 | 11.6074 | 3.0275 | 29.9543 | -98.5299 | 1.1197 | 1.0276 | 3.7501 | 21.5452 | 6.4872 | 19.6401 | 6.6821 | 20.0239 | 1.097 | 0.19094 | 0.17406 | 3.8691 | -98.5299 | 3.8691 | -98.5299 | 3.8691 | -98.5299 | 11.6074
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 4007.6617 | 17.3537 | 2.8428 | 44.532 | -94.3601 | 1.0281 | 0.9375 | 1.5825 | 9.1196 | 5.3983 | 15.3462 | 5.7294 | 15.7523 | 0.59426 | 0.10312 | 0.17353 | 5.7846 | -94.3601 | 5.7846 | -94.3601 | 5.7846 | -94.3601 | 17.3537
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 3026.2748 | 13.1042 | 2.4694 | 33.178 | -96.8512 | 1.0424 | 0.93618 | 0.98228 | 7.3793 | 9.4449 | 23.3228 | 10.6619 | 23.6685 | 0.3164 | 0.042117 | 0.13311 | 4.3681 | -96.8512 | 4.3681 | -96.8512 | 4.3681 | -96.8512 | 13.1042
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 3021.8089 | 13.0848 | 3.2167 | 33.1786 | -97.5392 | 1.0105 | 0.92763 | 1.1361 | 9.2947 | 6.8849 | 22.1468 | 7.4493 | 22.8068 | 0.41969 | 0.051298 | 0.12223 | 4.3616 | -97.5392 | 4.3616 | -97.5392 | 4.3616 | -97.5392 | 13.0848
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2031 | 2431.1424 | 10.5272 | 3.6808 | 26.5545 | -99.5468 | 1.0287 | 0.9449 | 1.6534 | 14.2624 | 7.2107 | 26.5415 | 7.9922 | 27.2638 | 0.53736 | 0.062293 | 0.11592 | 3.5091 | -99.5468 | 3.5091 | -99.5468 | 3.5091 | -99.5468 | 10.5272
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 3286.8242 | 14.2324 | 2.606 | 36.2729 | -95.0911 | 1.0329 | 0.97087 | 2.6764 | 10.2502 | 7.381 | 19.2353 | 8.0108 | 19.9626 | 0.53289 | 0.13914 | 0.2611 | 4.7441 | -95.0911 | 4.7441 | -95.0911 | 4.7441 | -95.0911 | 14.2324
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 5082.7292 | 22.0089 | 3.0261 | 56.3646 | -92.3189 | 1.0453 | 0.98378 | 2.0667 | 10.2123 | 3.4662 | 10.489 | 3.3505 | 10.4236 | 0.97362 | 0.19704 | 0.20238 | 7.3363 | -92.3189 | 7.3363 | -92.3189 | 7.3363 | -92.3189 | 22.0089
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2794.4229 | 12.1002 | 3.1333 | 30.4426 | -96.442 | 1.0487 | 0.9966 | 3.9907 | 16.1476 | 6.6009 | 20.6829 | 7.2955 | 21.1569 | 0.78072 | 0.19295 | 0.24714 | 4.0334 | -96.442 | 4.0334 | -96.442 | 4.0334 | -96.442 | 12.1002
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 4215.0287 | 18.2516 | 2.5627 | 46.4437 | -93.9403 | 1.0064 | 0.91342 | 1.2329 | 7.2252 | 5.884 | 15.079 | 6.0626 | 15.3888 | 0.47916 | 0.081766 | 0.17064 | 6.0839 | -93.9403 | 6.0839 | -93.9403 | 6.0839 | -93.9403 | 18.2516
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2332.7111 | 10.1009 | 2.8937 | 25.5189 | -99.551 | 1.0807 | 0.99205 | 3.9805 | 19.5746 | 8.7555 | 25.3357 | 9.4586 | 25.871 | 0.77261 | 0.15711 | 0.20335 | 3.367 | -99.551 | 3.367 | -99.551 | 3.367 | -99.551 | 10.1009
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2031 | 2196.7582 | 9.5122 | 3.2439 | 23.9795 | -101.8882 | 1.0674 | 0.93861 | 1.3517 | 15.4886 | 9.3205 | 30.2344 | 11.0486 | 30.6706 | 0.51228 | 0.044706 | 0.087268 | 3.1707 | -101.8882 | 3.1707 | -101.8882 | 3.1707 | -101.8882 | 9.5122
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2820.2899 | 12.2122 | 2.5321 | 30.7789 | -97.6893 | 1.0419 | 0.93889 | 0.7467 | 7.0276 | 10.1777 | 25.7707 | 11.5253 | 26.0643 | 0.2727 | 0.028975 | 0.10625 | 4.0707 | -97.6893 | 4.0707 | -97.6893 | 4.0707 | -97.6893 | 12.2122
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2680.2784 | 11.6059 | 3.2849 | 29.3826 | -97.3847 | 1.0404 | 0.98375 | 3.4089 | 15.5848 | 6.8192 | 22.4003 | 7.5309 | 22.98 | 0.69574 | 0.15218 | 0.21873 | 3.8686 | -97.3847 | 3.8686 | -97.3847 | 3.8686 | -97.3847 | 11.6059
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2031 | 4606.4836 | 19.9467 | 2.5759 | 51.2514 | -92.934 | 1.0388 | 0.94382 | 1.7552 | 8.9478 | 4.8974 | 12.6152 | 5.0136 | 12.894 | 0.70929 | 0.13913 | 0.19616 | 6.6489 | -92.934 | 6.6489 | -92.934 | 6.6489 | -92.934 | 19.9467
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 3283.8175 | 14.2193 | 2.7817 | 36.3296 | -94.0872 | 1.0517 | 1.0078 | 4.0327 | 13.535 | 6.2653 | 17.4283 | 6.9024 | 18.0465 | 0.77661 | 0.23139 | 0.29795 | 4.7398 | -94.0872 | 4.7398 | -94.0872 | 4.7398 | -94.0872 | 14.2193
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2031 | 3579.2887 | 15.4988 | 2.8192 | 39.3684 | -96.0098 | 1.0179 | 0.93018 | 1.5958 | 9.922 | 6.148 | 17.3324 | 6.1559 | 17.6749 | 0.57245 | 0.092072 | 0.16084 | 5.1663 | -96.0098 | 5.1663 | -96.0098 | 5.1663 | -96.0098 | 15.4988
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 3483.1256 | 15.0824 | 2.3876 | 38.5857 | -95.7299 | 1.0611 | 0.93344 | 1.1496 | 8.8181 | 7.8996 | 18.8612 | 8.4475 | 19.4243 | 0.46753 | 0.060949 | 0.13036 | 5.0275 | -95.7299 | 5.0275 | -95.7299 | 5.0275 | -95.7299 | 15.0824
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2526.6447 | 10.9407 | 2.8472 | 27.6263 | -99.8552 | 1.0494 | 0.93726 | 1.5473 | 12.1655 | 9.3284 | 26.5595 | 10.3575 | 26.9701 | 0.45805 | 0.058257 | 0.12718 | 3.6469 | -99.8552 | 3.6469 | -99.8552 | 3.6469 | -99.8552 | 10.9407
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2031 | 2786.0303 | 12.0639 | 2.5502 | 30.4088 | -97.7925 | 1.0454 | 0.94151 | 0.88589 | 7.4962 | 10.1716 | 25.9393 | 11.5946 | 26.2333 | 0.28899 | 0.034152 | 0.11818 | 4.0213 | -97.7925 | 4.0213 | -97.7925 | 4.0213 | -97.7925 | 12.0639
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 357.1943 | 3.7496 | 3.7932 | 9.1921 | -104.8875 | 0.76022 | 0.84581 | 5.3886 | 9.0009 | 7.3923 | 28.0403 | 7.9543 | 27.8998 | 0.321 | 0.19217 | 0.59868 | 1.2499 | -104.8875 | 1.2499 | -104.8875 | 1.2499 | -104.8875 | 3.7496
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1831.6273 | 19.2271 | 5.5454 | 50.3505 | -101.4515 | 0.88268 | 0.85166 | 0.36835 | 3.2257 | 0.94252 | 5.2267 | 0.97799 | 5.2218 | 0.61716 | 0.070475 | 0.11419 | 6.409 | -101.4515 | 6.409 | -101.4515 | 6.409 | -101.4515 | 19.2271
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1589.4075 | 16.6845 | 5.3788 | 42.9973 | -100.5673 | 0.85709 | 0.86755 | 0.72916 | 3.4236 | 1.1439 | 6.1528 | 1.1896 | 6.154 | 0.55643 | 0.11851 | 0.21298 | 5.5615 | -100.5673 | 5.5615 | -100.5673 | 5.5615 | -100.5673 | 16.6845
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 4782.0585 | 20.7069 | 3.2242 | 53.0127 | -92.6581 | 1.0541 | 1.0021 | 2.4019 | 11.7935 | 3.2889 | 10.604 | 3.1631 | 10.4904 | 1.1122 | 0.22651 | 0.20366 | 6.9023 | -92.6581 | 6.9023 | -92.6581 | 6.9023 | -92.6581 | 20.7069
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1440.2792 | 15.119 | 3.1528 | 37.043 | -101.6095 | 0.86978 | 0.88904 | 1.166 | 2.8787 | 2.2749 | 7.1723 | 2.5035 | 7.2524 | 0.40136 | 0.16258 | 0.40506 | 5.0397 | -101.6095 | 5.0397 | -101.6095 | 5.0397 | -101.6095 | 15.119
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 473.1185 | 4.9665 | 3.1609 | 11.0685 | -105.3674 | 0.9597 | 0.90845 | 3.6289 | 15.6203 | 5.887 | 18.608 | 6.2053 | 18.7994 | 0.83944 | 0.19502 | 0.23232 | 1.6555 | -105.3674 | 1.6555 | -105.3674 | 1.6555 | -105.3674 | 4.9665
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 912.0732 | 9.5743 | 3.512 | 22.7144 | -103.2957 | 0.78932 | 0.88004 | 2.0697 | 3.228 | 3.3123 | 11.6326 | 3.4301 | 11.6976 | 0.27749 | 0.17792 | 0.64117 | 3.1914 | -103.2957 | 3.1914 | -103.2957 | 3.1914 | -103.2957 | 9.5743
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1431.0096 | 15.0217 | 3.4386 | 37.7247 | -99.7852 | 0.78491 | 0.92166 | 1.7041 | 2.0865 | 2.1711 | 7.4654 | 2.2493 | 7.5574 | 0.27949 | 0.22827 | 0.81673 | 5.0072 | -99.7852 | 5.0072 | -99.7852 | 5.0072 | -99.7852 | 15.0217
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 595.3294 | 6.2493 | 2.7168 | 14.1827 | -104.9829 | 1.0104 | 0.95359 | 3.7703 | 13.8312 | 5.3517 | 14.5395 | 5.5029 | 14.6822 | 0.95128 | 0.25932 | 0.2726 | 2.0831 | -104.9829 | 2.0831 | -104.9829 | 2.0831 | -104.9829 | 6.2493
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1562.8828 | 16.406 | 4.7796 | 43.9217 | -102.3124 | 0.85813 | 0.86457 | 0.66166 | 2.8123 | 1.396 | 6.6724 | 1.4615 | 6.7373 | 0.42148 | 0.099164 | 0.23527 | 5.4687 | -102.3124 | 5.4687 | -102.3124 | 5.4687 | -102.3124 | 16.406
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 747.5083 | 7.8468 | 10.7848 | 21.2067 | -105.908 | 0.9467 | 0.94776 | 1.2514 | 12.3839 | 0.96617 | 10.4199 | 1.035 | 10.5798 | 1.1885 | 0.1201 | 0.10105 | 2.6156 | -105.908 | 2.6156 | -105.908 | 2.6156 | -105.908 | 7.8468
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1265.4821 | 13.2841 | 4.9379 | 35.1633 | -101.5233 | 0.83377 | 0.90384 | 1.4462 | 3.697 | 1.6384 | 8.0904 | 1.7048 | 8.1544 | 0.45696 | 0.17876 | 0.3912 | 4.428 | -101.5233 | 4.428 | -101.5233 | 4.428 | -101.5233 | 13.2841
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1539.7201 | 16.1629 | 3.2512 | 40.557 | -100.9963 | 0.88202 | 0.91552 | 1.4727 | 3.4821 | 1.9302 | 6.2755 | 2.1355 | 6.3454 | 0.55486 | 0.23466 | 0.42293 | 5.3876 | -100.9963 | 5.3876 | -100.9963 | 5.3876 | -100.9963 | 16.1629
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 608.3947 | 6.3865 | 3.5246 | 13.725 | -103.3575 | 1.0303 | 0.94365 | 3.8161 | 15.6536 | 3.4494 | 12.1577 | 4.987 | 12.2868 | 1.2875 | 0.31388 | 0.24378 | 2.1288 | -103.3575 | 2.1288 | -103.3575 | 2.1288 | -103.3575 | 6.3865
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 489.0525 | 5.1337 | 4.3355 | 12.1093 | -101.6394 | 0.75121 | 0.94343 | 6.637 | 7.9972 | 4.7336 | 20.5225 | 4.8882 | 20.6629 | 0.38968 | 0.3234 | 0.82991 | 1.7112 | -101.6394 | 1.7112 | -101.6394 | 1.7112 | -101.6394 | 5.1337
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1025.2804 | 10.7627 | 3.4329 | 26.2679 | -105.6858 | 1.0072 | 0.92537 | 1.7633 | 7.674 | 2.5026 | 8.5912 | 3.3644 | 8.6045 | 0.89323 | 0.20524 | 0.22977 | 3.5876 | -105.6858 | 3.5876 | -105.6858 | 3.5876 | -105.6858 | 10.7627
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 894.7807 | 9.3928 | 3.697 | 22.7455 | -104.1668 | 1.0486 | 1.0121 | 3.4231 | 11.2751 | 2.2953 | 8.4858 | 3.1638 | 8.5122 | 1.3287 | 0.40339 | 0.3036 | 3.1309 | -104.1668 | 3.1309 | -104.1668 | 3.1309 | -104.1668 | 9.3928
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 642.3684 | 6.7431 | 5.6012 | 17.125 | -104.3286 | 0.83922 | 0.88525 | 1.8802 | 5.883 | 3.0388 | 17.0211 | 3.1334 | 17.1818 | 0.34563 | 0.11046 | 0.3196 | 2.2477 | -104.3286 | 2.2477 | -104.3286 | 2.2477 | -104.3286 | 6.7431
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 798.5142 | 8.3822 | 4.8515 | 20.3907 | -106.4574 | 0.94936 | 0.90798 | 1.9563 | 8.7288 | 2.384 | 11.5662 | 3.5117 | 11.6034 | 0.75469 | 0.16914 | 0.22412 | 2.7941 | -106.4574 | 2.7941 | -106.4574 | 2.7941 | -106.4574 | 8.3822
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 791.8978 | 8.3128 | 4.2133 | 20.1744 | -104.0329 | 0.88243 | 0.91776 | 3.2423 | 8.1472 | 2.6652 | 11.2294 | 3.6505 | 11.1802 | 0.72553 | 0.28874 | 0.39797 | 2.7709 | -104.0329 | 2.7709 | -104.0329 | 2.7709 | -104.0329 | 8.3128
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1342.6061 | 14.0937 | 2.9045 | 33.4929 | -101.9321 | 0.93383 | 0.87836 | 1.1326 | 4.2134 | 2.4675 | 7.1668 | 2.8691 | 7.1935 | 0.5879 | 0.15803 | 0.2688 | 4.6979 | -101.9321 | 4.6979 | -101.9321 | 4.6979 | -101.9321 | 14.0937
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 779.6724 | 8.1844 | 3.817 | 19.4142 | -100.4872 | 0.83051 | 1.0141 | 5.135 | 6.854 | 3.2768 | 12.5076 | 3.581 | 12.5971 | 0.54798 | 0.41055 | 0.74921 | 2.7281 | -100.4872 | 2.7281 | -100.4872 | 2.7281 | -100.4872 | 8.1844
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 646.6459 | 6.788 | 4.7515 | 16.3095 | -109.0883 | 0.98815 | 0.91967 | 2.0943 | 11.2829 | 3.0546 | 14.514 | 4.7018 | 14.5057 | 0.77738 | 0.14429 | 0.18561 | 2.2627 | -109.0883 | 2.2627 | -109.0883 | 2.2627 | -109.0883 | 6.788
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1012.2768 | 10.6262 | 5.4618 | 27.5655 | -98.179 | 0.78533 | 0.98113 | 3.5688 | 5.3611 | 1.7267 | 9.4307 | 1.7903 | 9.4944 | 0.56847 | 0.37843 | 0.66569 | 3.5421 | -98.179 | 3.5421 | -98.179 | 3.5421 | -98.179 | 10.6262
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 768.7357 | 8.0696 | 3.2366 | 18.3616 | -100.2826 | 0.92221 | 0.98644 | 5.1473 | 9.7576 | 3.3231 | 10.7556 | 4.0967 | 10.7713 | 0.90721 | 0.47857 | 0.52752 | 2.6899 | -100.2826 | 2.6899 | -100.2826 | 2.6899 | -100.2826 | 8.0696
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1361.395 | 14.2909 | 4.8558 | 37.968 | -101.7359 | 0.84201 | 0.89182 | 1.1576 | 3.3635 | 1.5601 | 7.5756 | 1.6264 | 7.6399 | 0.44399 | 0.1528 | 0.34416 | 4.7636 | -101.7359 | 4.7636 | -101.7359 | 4.7636 | -101.7359 | 14.2909
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1119.1165 | 11.7477 | 3.4348 | 28.2197 | -100.2423 | 0.85452 | 0.95504 | 2.8269 | 4.7831 | 2.4765 | 8.5062 | 2.8648 | 8.5797 | 0.56231 | 0.33233 | 0.59102 | 3.9159 | -100.2423 | 3.9159 | -100.2423 | 3.9159 | -100.2423 | 11.7477
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 762.2344 | 8.0014 | 4.0406 | 19.561 | -102.198 | 0.76532 | 0.95616 | 4.0232 | 4.4547 | 3.4437 | 13.9146 | 3.5262 | 14.0028 | 0.32015 | 0.28914 | 0.90314 | 2.6671 | -102.198 | 2.6671 | -102.198 | 2.6671 | -102.198 | 8.0014
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1373.1322 | 14.4142 | 4.8058 | 38.3041 | -101.857 | 0.8443 | 0.88652 | 1.0809 | 3.3041 | 1.5655 | 7.5235 | 1.6317 | 7.5877 | 0.43917 | 0.14367 | 0.32713 | 4.8047 | -101.857 | 4.8047 | -101.857 | 4.8047 | -101.857 | 14.4142
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1019.2788 | 10.6997 | 3.4106 | 26.012 | -104.8933 | 1.035 | 0.95794 | 2.3882 | 8.8699 | 2.3108 | 7.8811 | 3.2476 | 7.8379 | 1.1255 | 0.30303 | 0.26925 | 3.5666 | -104.8933 | 3.5666 | -104.8933 | 3.5666 | -104.8933 | 10.6997
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1180.679 | 12.3939 | 2.8239 | 29.2924 | -103.1968 | 0.9221 | 0.87282 | 0.88637 | 3.5485 | 3.1941 | 9.0199 | 3.5184 | 9.067 | 0.39341 | 0.098267 | 0.24979 | 4.1313 | -103.1968 | 4.1313 | -103.1968 | 4.1313 | -103.1968 | 12.3939
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 865.0872 | 9.0811 | 3.9623 | 21.9569 | -106.8801 | 1.0057 | 0.92592 | 1.9365 | 9.2001 | 2.5742 | 10.2 | 3.728 | 10.2133 | 0.90198 | 0.18986 | 0.21049 | 3.027 | -106.8801 | 3.027 | -106.8801 | 3.027 | -106.8801 | 9.0811
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1048.4161 | 11.0055 | 3.5821 | 26.9321 | -103.8382 | 0.90776 | 0.93476 | 2.1446 | 5.1178 | 2.6816 | 9.6057 | 3.391 | 9.6162 | 0.53279 | 0.22326 | 0.41904 | 3.6685 | -103.8382 | 3.6685 | -103.8382 | 3.6685 | -103.8382 | 11.0055
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1468.4009 | 15.4142 | 3.1448 | 38.2381 | -100.6104 | 0.83309 | 0.91043 | 1.5246 | 2.6022 | 2.2392 | 7.042 | 2.4066 | 7.092 | 0.36953 | 0.21649 | 0.58587 | 5.1381 | -100.6104 | 5.1381 | -100.6104 | 5.1381 | -100.6104 | 15.4142
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 604.6661 | 6.3473 | 4.0894 | 15.1031 | -103.7601 | 0.76808 | 0.89751 | 3.6294 | 4.9764 | 4.3107 | 17.6282 | 4.3935 | 17.7157 | 0.2823 | 0.20588 | 0.72931 | 2.1158 | -103.7601 | 2.1158 | -103.7601 | 2.1158 | -103.7601 | 6.3473
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 366.4359 | 3.8466 | 2.648 | 7.9145 | -103.9942 | 0.95522 | 0.84328 | 3.3141 | 17.6983 | 9.1444 | 24.2146 | 10.5367 | 24.2314 | 0.73089 | 0.13687 | 0.18726 | 1.2822 | -103.9942 | 1.2822 | -103.9942 | 1.2822 | -103.9942 | 3.8466
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 984.7916 | 10.3376 | 3.1514 | 23.2597 | -94.9859 | 0.77183 | 0.98259 | 4.0898 | 4.1969 | 3.1472 | 9.9182 | 3.2231 | 10.0136 | 0.42315 | 0.41236 | 0.97449 | 3.4459 | -94.9859 | 3.4459 | -94.9859 | 3.4459 | -94.9859 | 10.3376
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 713.0637 | 7.4852 | 5.5836 | 18.7651 | -98.0004 | 0.76929 | 0.99025 | 5.2119 | 6.9278 | 2.4675 | 13.7772 | 2.5531 | 13.936 | 0.50284 | 0.3783 | 0.75232 | 2.4951 | -98.0004 | 2.4951 | -98.0004 | 2.4951 | -98.0004 | 7.4852
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 514.7057 | 5.403 | 8.9697 | 13.8995 | -100.2385 | 0.73191 | 0.86564 | 3.8796 | 7.9253 | 2.1192 | 19.0088 | 2.1087 | 19.0005 | 0.41693 | 0.20409 | 0.48952 | 1.801 | -100.2385 | 1.801 | -100.2385 | 1.801 | -100.2385 | 5.403
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 540.7591 | 5.6765 | 4.1365 | 13.2777 | -103.9472 | 0.78416 | 0.88841 | 3.5115 | 5.4631 | 4.8087 | 19.8912 | 5.0056 | 20.0363 | 0.27465 | 0.17654 | 0.64278 | 1.8922 | -103.9472 | 1.8922 | -103.9472 | 1.8922 | -103.9472 | 5.6765
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 601.9311 | 6.3186 | 2.5985 | 14.1651 | -105.5385 | 1.0125 | 0.90951 | 2.5128 | 12.5917 | 5.7503 | 14.942 | 5.9979 | 15.0921 | 0.8427 | 0.16817 | 0.19956 | 2.1062 | -105.5385 | 2.1062 | -105.5385 | 2.1062 | -105.5385 | 6.3186
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 666.7634 | 6.9992 | 4.1832 | 16.5662 | -103.5235 | 0.75918 | 0.89381 | 3.3695 | 4.5058 | 3.7792 | 15.8092 | 3.8849 | 15.8849 | 0.28501 | 0.21314 | 0.74783 | 2.3331 | -103.5235 | 2.3331 | -103.5235 | 2.3331 | -103.5235 | 6.9992
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1168.5251 | 12.2663 | 2.9825 | 28.4702 | -101.8758 | 0.91233 | 0.88636 | 1.433 | 4.4977 | 2.8184 | 8.4059 | 3.2195 | 8.4327 | 0.53507 | 0.17048 | 0.31862 | 4.0888 | -101.8758 | 4.0888 | -101.8758 | 4.0888 | -101.8758 | 12.2663
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1527.0611 | 16.03 | 3.8433 | 40.8348 | -100.2118 | 0.78455 | 0.91776 | 1.5664 | 2.1358 | 1.8024 | 6.9272 | 1.8782 | 7.0223 | 0.30833 | 0.22613 | 0.73341 | 5.3433 | -100.2118 | 5.3433 | -100.2118 | 5.3433 | -100.2118 | 16.03
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1525.7573 | 16.0163 | 4.1918 | 41.9858 | -99.6031 | 0.85915 | 0.96587 | 2.0164 | 4.1878 | 1.4251 | 5.9735 | 1.5042 | 6.0783 | 0.70106 | 0.33756 | 0.4815 | 5.3388 | -99.6031 | 5.3388 | -99.6031 | 5.3388 | -99.6031 | 16.0163
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1007.2782 | 10.5737 | 3.3122 | 25.2853 | -102.509 | 0.93299 | 0.94664 | 2.7345 | 6.5737 | 2.7411 | 9.0792 | 3.5061 | 9.1086 | 0.72404 | 0.30118 | 0.41598 | 3.5246 | -102.509 | 3.5246 | -102.509 | 3.5246 | -102.509 | 10.5737
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 606.0181 | 6.3615 | 4.2593 | 14.6307 | -104.4177 | 0.94328 | 0.92152 | 2.8764 | 10.8157 | 3.669 | 15.627 | 4.8517 | 15.8337 | 0.69211 | 0.18406 | 0.26595 | 2.1205 | -104.4177 | 2.1205 | -104.4177 | 2.1205 | -104.4177 | 6.3615
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 727.9812 | 7.6418 | 4.8631 | 19.8182 | -109.4435 | 1.1054 | 1.0463 | 2.039 | 16.4977 | 1.98 | 9.6289 | 2.1834 | 9.6837 | 1.7133 | 0.21175 | 0.12359 | 2.5473 | -109.4435 | 2.5473 | -109.4435 | 2.5473 | -109.4435 | 7.6418
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 782.2803 | 8.2118 | 4.1365 | 19.7351 | -103.5605 | 0.80434 | 0.91602 | 3.3509 | 5.9069 | 3.0215 | 12.4982 | 3.2791 | 12.5661 | 0.47262 | 0.26811 | 0.56728 | 2.7373 | -103.5605 | 2.7373 | -103.5605 | 2.7373 | -103.5605 | 8.2118
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1104.0317 | 11.5893 | 5.0427 | 30.4427 | -102.6638 | 0.88675 | 0.91984 | 1.5917 | 5.8675 | 1.6891 | 8.5174 | 1.718 | 8.5943 | 0.68888 | 0.18688 | 0.27128 | 3.8631 | -102.6638 | 3.8631 | -102.6638 | 3.8631 | -102.6638 | 11.5893
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1540.2309 | 16.1682 | 3.1079 | 40.2293 | -100.9204 | 0.87899 | 0.90773 | 1.3078 | 3.0769 | 2.1059 | 6.5448 | 2.2739 | 6.5997 | 0.47012 | 0.19982 | 0.42505 | 5.3894 | -100.9204 | 5.3894 | -100.9204 | 5.3894 | -100.9204 | 16.1682
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 466.6515 | 4.8986 | 3.2228 | 10.1372 | -102.8588 | 0.98125 | 0.91067 | 4.2409 | 15.9549 | 5.7656 | 18.5815 | 7.6981 | 18.7869 | 0.85865 | 0.22823 | 0.2658 | 1.6329 | -102.8588 | 1.6329 | -102.8588 | 1.6329 | -102.8588 | 4.8986
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 873.8172 | 6.5237 | 12.0814 | 17.8568 | -107.1517 | 0.89309 | 0.87557 | 0.94039 | 17.3 | 1.5679 | 18.9428 | 1.6672 | 19.0639 | 0.91328 | 0.049644 | 0.054358 | 2.1746 | -107.1517 | 2.1746 | -107.1517 | 2.1746 | -107.1517 | 6.5237
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2783.9674 | 12.0549 | 2.1267 | 31.245 | -97.6948 | 1.064 | 0.92177 | 1.7497 | 10.2611 | 10.7076 | 22.7714 | 12.7427 | 23.631 | 0.45061 | 0.076838 | 0.17052 | 4.0183 | -97.6948 | 4.0183 | -97.6948 | 4.0183 | -97.6948 | 12.0549
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2639.5039 | 11.4294 | 1.8954 | 29.0396 | -97.4614 | 1.0628 | 0.9308 | 0.98338 | 7.3767 | 13.568 | 25.7174 | 16.0524 | 26.4247 | 0.28684 | 0.038238 | 0.13331 | 3.8098 | -97.4614 | 3.8098 | -97.4614 | 3.8098 | -97.4614 | 11.4294
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1486.2278 | 6.4356 | 3.2052 | 16.2062 | -105.1363 | 1.0926 | 0.97911 | 4.7862 | 27.5731 | 13.2372 | 42.4279 | 16.6577 | 42.4695 | 0.64988 | 0.11281 | 0.17358 | 2.1452 | -105.1363 | 2.1452 | -105.1363 | 2.1452 | -105.1363 | 6.4356
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2555.9172 | 11.0674 | 2.0537 | 28.497 | -97.1047 | 1.0785 | 0.96476 | 4.0811 | 13.8446 | 11.3071 | 23.2215 | 13.5122 | 24.2548 | 0.5962 | 0.17574 | 0.29478 | 3.6891 | -97.1047 | 3.6891 | -97.1047 | 3.6891 | -97.1047 | 11.0674
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2402.0289 | 10.4011 | 2.7973 | 26.193 | -99.5826 | 1.0683 | 0.95849 | 1.6505 | 11.5304 | 10.46 | 29.2596 | 12.2241 | 29.5712 | 0.39407 | 0.05641 | 0.14315 | 3.467 | -99.5826 | 3.467 | -99.5826 | 3.467 | -99.5826 | 10.4011
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 812.8302 | 8.5325 | 5.0207 | 22.1695 | -107.5386 | 1.0931 | 1.0543 | 2.372 | 14.7432 | 1.6951 | 8.5107 | 1.9269 | 8.5649 | 1.7323 | 0.27871 | 0.16089 | 2.8442 | -107.5386 | 2.8442 | -107.5386 | 2.8442 | -107.5386 | 8.5325
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 949.8975 | 9.9713 | 3.9622 | 25.81 | -104.6777 | 1.0673 | 1.0637 | 3.175 | 11.4487 | 2.0249 | 8.0232 | 2.2403 | 8.0762 | 1.427 | 0.39572 | 0.27732 | 3.3238 | -104.6777 | 3.3238 | -104.6777 | 3.3238 | -104.6777 | 9.9713
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 869.3503 | 9.1258 | 6.0586 | 24.089 | -106.4308 | 0.93275 | 0.99632 | 2.6564 | 8.4485 | 1.8189 | 11.0197 | 2.0424 | 11.0717 | 0.76667 | 0.24106 | 0.31443 | 3.0419 | -106.4308 | 3.0419 | -106.4308 | 3.0419 | -106.4308 | 9.1258
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 998.4712 | 10.4812 | 5.6677 | 27.8635 | -107.4092 | 0.95768 | 0.96352 | 1.5993 | 7.4031 | 1.692 | 9.5899 | 1.9148 | 9.6418 | 0.77197 | 0.16677 | 0.21603 | 3.4937 | -107.4092 | 3.4937 | -107.4092 | 3.4937 | -107.4092 | 10.4812
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 757.8271 | 7.9551 | 3.9793 | 18.9754 | -100.8487 | 0.8117 | 0.88169 | 2.3034 | 4.8062 | 3.4878 | 13.8792 | 3.6636 | 13.888 | 0.34629 | 0.16596 | 0.47925 | 2.6517 | -100.8487 | 2.6517 | -100.8487 | 2.6517 | -100.8487 | 7.9551
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 753.098 | 7.9055 | 5.9762 | 19.2246 | -100.4819 | 0.78243 | 0.79288 | 1.0769 | 4.4466 | 2.2378 | 13.3735 | 2.6479 | 13.3537 | 0.33249 | 0.080527 | 0.24219 | 2.6352 | -100.4819 | 2.6352 | -100.4819 | 2.6352 | -100.4819 | 7.9055
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1270.8695 | 13.3407 | 3.9037 | 33.4344 | -101.6836 | 0.85214 | 0.93354 | 1.9202 | 4.1084 | 1.9903 | 7.7696 | 2.1936 | 7.843 | 0.52878 | 0.24714 | 0.46739 | 4.4469 | -101.6836 | 4.4469 | -101.6836 | 4.4469 | -101.6836 | 13.3407
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 466.7105 | 4.8992 | 5.5881 | 11.969 | -106.2073 | 0.74741 | 0.75294 | 1.1764 | 4.9417 | 3.9145 | 21.8746 | 4.4581 | 21.8504 | 0.22591 | 0.053779 | 0.23806 | 1.6331 | -106.2073 | 1.6331 | -106.2073 | 1.6331 | -106.2073 | 4.8992
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 531.0329 | 5.5744 | 3.8903 | 13.5667 | -101.6891 | 0.80886 | 0.94176 | 6.3222 | 10.929 | 4.3394 | 16.8818 | 4.4238 | 16.9608 | 0.64738 | 0.3745 | 0.57848 | 1.8581 | -101.6891 | 1.8581 | -101.6891 | 1.8581 | -101.6891 | 5.5744
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 483.9158 | 5.0798 | 6.0273 | 11.9641 | -100.4111 | 0.85933 | 0.8411 | 1.4999 | 8.7704 | 3.6056 | 21.7323 | 4.9772 | 21.5885 | 0.40356 | 0.069018 | 0.17102 | 1.6933 | -100.4111 | 1.6933 | -100.4111 | 1.6933 | -100.4111 | 5.0798
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 838.0556 | 8.7973 | 5.2842 | 22.1805 | -100.3487 | 0.72503 | 1.0193 | 4.8667 | 4.098 | 2.4169 | 12.7716 | 2.497 | 12.8692 | 0.32087 | 0.38106 | 1.1876 | 2.9324 | -100.3487 | 2.9324 | -100.3487 | 2.9324 | -100.3487 | 8.7973
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1770.0102 | 18.5803 | 3.2072 | 46.9785 | -99.8285 | 0.84741 | 0.84785 | 0.57648 | 1.7842 | 1.8892 | 6.0589 | 1.9717 | 6.1215 | 0.29447 | 0.095146 | 0.32311 | 6.1934 | -99.8285 | 6.1934 | -99.8285 | 6.1934 | -99.8285 | 18.5803
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1742.5991 | 18.2925 | 3.2135 | 46.1684 | -99.499 | 0.83944 | 0.85706 | 0.69019 | 1.7981 | 1.9137 | 6.1496 | 1.9964 | 6.2119 | 0.29239 | 0.11223 | 0.38385 | 6.0975 | -99.499 | 6.0975 | -99.499 | 6.0975 | -99.499 | 18.2925
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1800.914 | 18.9047 | 2.373 | 46.4361 | -97.1984 | 0.86304 | 0.91834 | 1.4744 | 2.3469 | 2.2865 | 5.4258 | 2.5038 | 5.4872 | 0.43253 | 0.27174 | 0.62826 | 6.3016 | -97.1984 | 6.3016 | -97.1984 | 6.3016 | -97.1984 | 18.9047
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1673.1856 | 17.5639 | 3.2637 | 43.7864 | -97.0882 | 0.80354 | 0.90373 | 1.3897 | 2.1704 | 1.8734 | 6.1142 | 1.9458 | 6.1882 | 0.35497 | 0.22729 | 0.64031 | 5.8546 | -97.0882 | 5.8546 | -97.0882 | 5.8546 | -97.0882 | 17.5639
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1736.3249 | 18.2267 | 3.4036 | 46.1837 | -98.5635 | 0.79744 | 0.93149 | 1.4669 | 1.9064 | 1.789 | 6.0891 | 1.8682 | 6.1868 | 0.31309 | 0.2409 | 0.76943 | 6.0756 | -98.5635 | 6.0756 | -98.5635 | 6.0756 | -98.5635 | 18.2267
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1151.3689 | 12.0862 | 3.5562 | 29.4212 | -98.6013 | 0.79136 | 0.93764 | 2.4789 | 3.316 | 2.5062 | 8.9124 | 2.6005 | 8.9883 | 0.37206 | 0.27815 | 0.74758 | 4.0287 | -98.6013 | 4.0287 | -98.6013 | 4.0287 | -98.6013 | 12.0862
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 532.2188 | 5.5868 | 5.7628 | 13.0738 | -99.6104 | 0.86188 | 0.84743 | 1.6914 | 8.5057 | 3.3686 | 19.4124 | 4.7509 | 19.2598 | 0.43816 | 0.08713 | 0.19885 | 1.8623 | -99.6104 | 1.8623 | -99.6104 | 1.8623 | -99.6104 | 5.5868
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1044.3797 | 10.9631 | 3.7937 | 26.4094 | -104.6942 | 0.93593 | 0.86022 | 1.2883 | 6.2246 | 2.2717 | 8.6179 | 3.2673 | 8.5827 | 0.72229 | 0.14949 | 0.20696 | 3.6544 | -104.6942 | 3.6544 | -104.6942 | 3.6544 | -104.6942 | 10.9631
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1149.7561 | 12.0693 | 3.8678 | 30.5208 | -97.0843 | 0.81481 | 1.0076 | 3.9443 | 5.4157 | 1.957 | 7.5692 | 2.0642 | 7.6756 | 0.71549 | 0.52109 | 0.7283 | 4.0231 | -97.0843 | 4.0231 | -97.0843 | 4.0231 | -97.0843 | 12.0693
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 454.2456 | 4.7683 | 3.376 | 10.2756 | -83.6744 | 0.86133 | 1.1804 | 19.3494 | 16.7885 | 4.6491 | 15.6954 | 4.7339 | 15.8516 | 1.0696 | 1.2328 | 1.1525 | 1.5894 | -83.6744 | 1.5894 | -83.6744 | 1.5894 | -83.6744 | 4.7683
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 389.3369 | 4.087 | 3.0318 | 8.507 | -100.0661 | 0.92024 | 1.0049 | 9.0299 | 17.1158 | 7.8592 | 23.8278 | 8.3245 | 24.2227 | 0.71831 | 0.37896 | 0.52758 | 1.3623 | -100.0661 | 1.3623 | -100.0661 | 1.3623 | -100.0661 | 4.087
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2043.9356 | 21.4558 | 3.2194 | 55.6498 | -99.8594 | 0.83802 | 0.88187 | 0.75401 | 1.5966 | 1.6226 | 5.2238 | 1.7018 | 5.3214 | 0.30564 | 0.14434 | 0.47225 | 7.1519 | -99.8594 | 7.1519 | -99.8594 | 7.1519 | -99.8594 | 21.4558
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 927.1278 | 9.7323 | 3.4644 | 23.0078 | -103.5174 | 0.94607 | 0.92991 | 2.7342 | 7.9642 | 2.6759 | 9.2705 | 3.4499 | 9.2908 | 0.85909 | 0.29494 | 0.34332 | 3.2441 | -103.5174 | 3.2441 | -103.5174 | 3.2441 | -103.5174 | 9.7323
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 741.6816 | 7.7856 | 4.5426 | 19.4039 | -106.6364 | 0.87178 | 0.96993 | 3.2258 | 6.598 | 3.1797 | 14.4444 | 3.5023 | 14.4891 | 0.45678 | 0.22332 | 0.4889 | 2.5952 | -106.6364 | 2.5952 | -106.6364 | 2.5952 | -106.6364 | 7.7856
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 510.2657 | 5.3564 | 4.8942 | 12.6522 | -101.8569 | 0.81252 | 0.76065 | 0.60719 | 6.4388 | 4.0201 | 19.6751 | 5.1857 | 19.5888 | 0.32726 | 0.030861 | 0.094301 | 1.7855 | -101.8569 | 1.7855 | -101.8569 | 1.7855 | -101.8569 | 5.3564
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 970.3573 | 10.1861 | 3.9385 | 24.9106 | -98.8003 | 0.78031 | 0.96984 | 3.559 | 4.3915 | 2.6341 | 10.3746 | 2.7286 | 10.4505 | 0.4233 | 0.34305 | 0.81043 | 3.3954 | -98.8003 | 3.3954 | -98.8003 | 3.3954 | -98.8003 | 10.1861
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1040.0779 | 10.918 | 4.3723 | 26.5612 | -102.3324 | 0.97619 | 0.94403 | 2.1857 | 9.0448 | 1.6314 | 7.1331 | 2.3573 | 7.1871 | 1.268 | 0.30642 | 0.24166 | 3.6393 | -102.3324 | 3.6393 | -102.3324 | 3.6393 | -102.3324 | 10.918
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 520.9522 | 5.4686 | 4.1833 | 13.2319 | -104.908 | 0.82301 | 0.86786 | 2.3917 | 6.5984 | 4.9716 | 20.7975 | 4.4881 | 20.9348 | 0.31727 | 0.115 | 0.36246 | 1.8229 | -104.908 | 1.8229 | -104.908 | 1.8229 | -104.908 | 5.4686
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2253.7418 | 23.6582 | 3.2894 | 60.6653 | -100.569 | 0.86558 | 0.8173 | 0.35688 | 1.8436 | 1.3478 | 4.4336 | 1.473 | 4.4858 | 0.41583 | 0.080495 | 0.19358 | 7.8861 | -100.569 | 7.8861 | -100.569 | 7.8861 | -100.569 | 23.6582
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 675.1759 | 7.0875 | 4.8057 | 17.3579 | -101.6567 | 0.75746 | 0.93859 | 4.9236 | 7.1156 | 2.9144 | 14.0058 | 2.9861 | 14.0824 | 0.50805 | 0.35154 | 0.69193 | 2.3625 | -101.6567 | 2.3625 | -101.6567 | 2.3625 | -101.6567 | 7.0875
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 453.918 | 4.7649 | 4.0608 | 10.9043 | -103.6472 | 0.89068 | 0.85922 | 3.2402 | 14.6151 | 4.7229 | 19.1786 | 5.4996 | 19.2156 | 0.76205 | 0.16895 | 0.22171 | 1.5883 | -103.6472 | 1.5883 | -103.6472 | 1.5883 | -103.6472 | 4.7649
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1015.1673 | 10.6565 | 3.6017 | 26.1083 | -106.7019 | 1.0624 | 0.94555 | 1.6777 | 9.2071 | 2.2107 | 7.9624 | 3.2102 | 8.0367 | 1.1563 | 0.21071 | 0.18222 | 3.5522 | -106.7019 | 3.5522 | -106.7019 | 3.5522 | -106.7019 | 10.6565
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1646.0097 | 17.2786 | 3.0569 | 43.9763 | -102.9237 | 0.93016 | 0.85979 | 0.61329 | 3.1328 | 1.9853 | 6.0688 | 2.2183 | 6.1235 | 0.51621 | 0.10106 | 0.19576 | 5.7595 | -102.9237 | 5.7595 | -102.9237 | 5.7595 | -102.9237 | 17.2786
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 867.0085 | 9.1012 | 4.1134 | 22.6405 | -105.1946 | 0.86885 | 0.9702 | 2.9174 | 5.4859 | 2.9917 | 12.3059 | 3.3166 | 12.3494 | 0.44579 | 0.23707 | 0.53179 | 3.0337 | -105.1946 | 3.0337 | -105.1946 | 3.0337 | -105.1946 | 9.1012
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1243.1618 | 13.0498 | 2.7781 | 30.2275 | -99.5947 | 1.0089 | 0.93078 | 1.5856 | 7.3218 | 2.2466 | 6.2412 | 2.3264 | 6.3065 | 1.1731 | 0.25406 | 0.21656 | 4.3499 | -99.5947 | 4.3499 | -99.5947 | 4.3499 | -99.5947 | 13.0498
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1400.5961 | 14.7024 | 3.4968 | 36.6775 | -98.8525 | 0.80708 | 0.91226 | 1.6044 | 2.481 | 2.1548 | 7.5351 | 2.263 | 7.584 | 0.32926 | 0.21292 | 0.64665 | 4.9008 | -98.8525 | 4.9008 | -98.8525 | 4.9008 | -98.8525 | 14.7024
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1781.3611 | 18.6994 | 3.6732 | 47.1472 | -100.3092 | 0.86648 | 0.86152 | 0.89581 | 3.2239 | 1.3979 | 5.1348 | 1.4807 | 5.1926 | 0.62786 | 0.17446 | 0.27786 | 6.2331 | -100.3092 | 6.2331 | -100.3092 | 6.2331 | -100.3092 | 18.6994
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 835.3382 | 8.7688 | 4.8127 | 22.0537 | -98.0223 | 0.76551 | 1.0623 | 6.2937 | 6.5283 | 2.3383 | 11.2535 | 2.4184 | 11.3317 | 0.58012 | 0.55926 | 0.96406 | 2.9229 | -98.0223 | 2.9229 | -98.0223 | 2.9229 | -98.0223 | 8.7688
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1178.7606 | 12.3738 | 4.0949 | 31.2141 | -100.6884 | 0.81049 | 0.92265 | 2.0149 | 3.5106 | 2.1403 | 8.7643 | 2.2225 | 8.827 | 0.40056 | 0.22989 | 0.57393 | 4.1246 | -100.6884 | 4.1246 | -100.6884 | 4.1246 | -100.6884 | 12.3738
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1257.8885 | 13.2044 | 3.588 | 33.1712 | -101.3907 | 0.82958 | 0.95332 | 2.2256 | 3.5052 | 2.2791 | 8.1773 | 2.3784 | 8.2613 | 0.42865 | 0.27217 | 0.63494 | 4.4015 | -101.3907 | 4.4015 | -101.3907 | 4.4015 | -101.3907 | 13.2044
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 617.5099 | 6.4822 | 3.8217 | 15.5957 | -105.7733 | 0.85512 | 0.81472 | 0.3931 | 4.6068 | 4.724 | 18.0536 | 4.2421 | 18.1903 | 0.25517 | 0.021774 | 0.085331 | 2.1607 | -105.7733 | 2.1607 | -105.7733 | 2.1607 | -105.7733 | 6.4822
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 674.9548 | 7.0852 | 6.5698 | 18.0013 | -99.5716 | 0.73135 | 1.0356 | 6.5958 | 6.6241 | 2.2918 | 15.0566 | 2.3716 | 15.1621 | 0.43994 | 0.43806 | 0.99573 | 2.3617 | -99.5716 | 2.3617 | -99.5716 | 2.3617 | -99.5716 | 7.0852
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1169.911 | 12.2809 | 5.04 | 30.5134 | -103.1514 | 0.9946 | 0.94177 | 1.5518 | 8.0956 | 1.2859 | 6.4811 | 1.8935 | 6.5305 | 1.2491 | 0.23943 | 0.19168 | 4.0936 | -103.1514 | 4.0936 | -103.1514 | 4.0936 | -103.1514 | 12.2809
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 523.5787 | 5.4962 | 3.5516 | 12.9176 | -103.5155 | 0.86089 | 0.94014 | 3.5023 | 6.3322 | 6.17 | 21.9133 | 6.2416 | 22.005 | 0.28897 | 0.15982 | 0.55309 | 1.8321 | -103.5155 | 1.8321 | -103.5155 | 1.8321 | -103.5155 | 5.4962
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1278.289 | 13.4186 | 3.893 | 33.6035 | -102.2452 | 0.86164 | 0.9199 | 1.6818 | 4.0855 | 1.9909 | 7.7507 | 2.207 | 7.8221 | 0.52711 | 0.21699 | 0.41166 | 4.4729 | -102.2452 | 4.4729 | -102.2452 | 4.4729 | -102.2452 | 13.4186
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1811.1443 | 19.0121 | 2.3731 | 46.7341 | -97.1769 | 0.86138 | 0.9178 | 1.4545 | 2.2957 | 2.2814 | 5.4139 | 2.4976 | 5.4751 | 0.42403 | 0.26866 | 0.63358 | 6.3374 | -97.1769 | 6.3374 | -97.1769 | 6.3374 | -97.1769 | 19.0121
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1218.8503 | 12.7946 | 4.4877 | 34.3459 | -111.0613 | 0.94081 | 0.86236 | 0.099749 | 3.3362 | 2.0522 | 9.2095 | 2.3672 | 9.3913 | 0.36225 | 0.010831 | 0.029899 | 4.2649 | -111.0613 | 4.2649 | -111.0613 | 4.2649 | -111.0613 | 12.7946
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1636.1164 | 17.1748 | 2.4746 | 41.9287 | -102.2041 | 0.93923 | 0.84034 | 0.32638 | 2.1574 | 2.6603 | 6.5833 | 3.1745 | 6.5576 | 0.32771 | 0.049577 | 0.15128 | 5.7249 | -102.2041 | 5.7249 | -102.2041 | 5.7249 | -102.2041 | 17.1748
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2009.4074 | 21.0933 | 3.3663 | 53.2341 | -100.4194 | 0.89053 | 0.84221 | 0.61202 | 2.7621 | 1.3732 | 4.6227 | 1.5553 | 4.6673 | 0.59751 | 0.1324 | 0.22158 | 7.0311 | -100.4194 | 7.0311 | -100.4194 | 7.0311 | -100.4194 | 21.0933
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 710.28 | 7.456 | 5.3972 | 18.3963 | -96.9509 | 0.72907 | 0.98734 | 6.3812 | 7.4352 | 2.3245 | 12.5456 | 2.4019 | 12.6508 | 0.59265 | 0.50864 | 0.85825 | 2.4853 | -96.9509 | 2.4853 | -96.9509 | 2.4853 | -96.9509 | 7.456
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1036.8245 | 10.8838 | 3.4113 | 26.5622 | -103.2822 | 0.87504 | 0.93922 | 2.1311 | 4.252 | 2.9971 | 10.2239 | 3.302 | 10.2825 | 0.41589 | 0.20844 | 0.5012 | 3.6279 | -103.2822 | 3.6279 | -103.2822 | 3.6279 | -103.2822 | 10.8838
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 552.9773 | 4.1284 | 6.6942 | 10.3655 | -109.4698 | 0.92021 | 0.90877 | 1.9363 | 15.1226 | 6.211 | 41.5777 | 6.4459 | 41.6855 | 0.36372 | 0.04657 | 0.12804 | 1.3761 | -109.4698 | 1.3761 | -109.4698 | 1.3761 | -109.4698 | 4.1284
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 627.3434 | 4.6836 | 5.9364 | 11.7648 | -110.4816 | 0.88201 | 0.89691 | 2.2852 | 9.5685 | 6.2409 | 37.0483 | 7.0825 | 37.7833 | 0.25827 | 0.061683 | 0.23883 | 1.5612 | -110.4816 | 1.5612 | -110.4816 | 1.5612 | -110.4816 | 4.6836
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1672.0376 | 12.483 | 4.9773 | 33.2092 | -102.349 | 0.93895 | 0.98272 | 1.8681 | 5.8787 | 2.7102 | 13.4894 | 2.9329 | 13.7521 | 0.4358 | 0.13848 | 0.31777 | 4.161 | -102.349 | 4.161 | -102.349 | 4.161 | -102.349 | 12.483
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1286.1677 | 9.6022 | 5.5988 | 24.7468 | -103.9748 | 0.90552 | 0.92923 | 1.2179 | 4.4795 | 3.3933 | 18.9986 | 3.5896 | 19.2596 | 0.23578 | 0.064107 | 0.27189 | 3.2007 | -103.9748 | 3.2007 | -103.9748 | 3.2007 | -103.9748 | 9.6022
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 728.3674 | 5.4378 | 7.6491 | 14.6191 | -101.1753 | 0.88257 | 1.1367 | 14.422 | 22.3387 | 3.1487 | 24.0847 | 3.38 | 24.1817 | 0.92751 | 0.5988 | 0.64561 | 1.8126 | -101.1753 | 1.8126 | -101.1753 | 1.8126 | -101.1753 | 5.4378
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1429.6059 | 10.6731 | 5.2621 | 27.6498 | -102.2342 | 0.88873 | 0.95673 | 2.0667 | 5.1473 | 3.0917 | 16.2687 | 3.293 | 16.526 | 0.31639 | 0.12704 | 0.40151 | 3.5577 | -102.2342 | 3.5577 | -102.2342 | 3.5577 | -102.2342 | 10.6731
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1605.1748 | 6.9506 | 3.3649 | 17.9482 | -102.6507 | 1.1443 | 1.0917 | 8.6737 | 39.3815 | 9.5449 | 32.1175 | 10.1008 | 32.6487 | 1.2262 | 0.27006 | 0.22025 | 2.3169 | -102.6507 | 2.3169 | -102.6507 | 2.3169 | -102.6507 | 6.9506
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2472.1883 | 10.7049 | 3.5684 | 27.2287 | -99.068 | 1.0082 | 0.93553 | 1.15 | 10.5216 | 7.7936 | 27.8108 | 8.5543 | 28.7931 | 0.37833 | 0.041351 | 0.1093 | 3.5683 | -99.068 | 3.5683 | -99.068 | 3.5683 | -99.068 | 10.7049
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2075.8835 | 8.9888 | 3.9626 | 22.7549 | -100.5255 | 1.0211 | 0.94659 | 1.5796 | 15.0016 | 8.1274 | 32.2053 | 9.0919 | 33.2461 | 0.46581 | 0.049047 | 0.10529 | 2.9963 | -100.5255 | 2.9963 | -100.5255 | 2.9963 | -100.5255 | 8.9888
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2673.152 | 11.5751 | 1.9694 | 29.6412 | -96.684 | 1.0673 | 0.95274 | 2.6831 | 10.3176 | 11.8929 | 23.422 | 14.2728 | 24.8275 | 0.44051 | 0.11455 | 0.26005 | 3.8584 | -96.684 | 3.8584 | -96.684 | 3.8584 | -96.684 | 11.5751
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1485.8958 | 6.4341 | 4.287 | 16.2751 | -100.2582 | 1.0757 | 1.0644 | 9.116 | 36.3606 | 8.6494 | 37.0801 | 10.2413 | 38.0938 | 0.9806 | 0.24585 | 0.25071 | 2.1447 | -100.2582 | 2.1447 | -100.2582 | 2.1447 | -100.2582 | 6.4341
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 3343.0747 | 14.4759 | 2.7986 | 36.8618 | -96.3032 | 0.98876 | 0.90334 | 1.5489 | 9.2739 | 6.6735 | 18.6768 | 6.9668 | 19.0441 | 0.49655 | 0.082932 | 0.16702 | 4.8253 | -96.3032 | 4.8253 | -96.3032 | 4.8253 | -96.3032 | 14.4759
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1602.2692 | 6.938 | 3.7072 | 17.5669 | -105.2965 | 1.0587 | 0.9492 | 1.4114 | 17.9414 | 11.9186 | 44.185 | 14.9999 | 44.456 | 0.40605 | 0.031943 | 0.078666 | 2.3127 | -105.2965 | 2.3127 | -105.2965 | 2.3127 | -105.2965 | 6.938
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2484.281 | 10.7573 | 1.9537 | 27.2157 | -98.4639 | 1.0615 | 0.93656 | 0.75031 | 7.0258 | 14.4043 | 28.1417 | 17.049 | 28.7709 | 0.24966 | 0.026662 | 0.10679 | 3.5858 | -98.4639 | 3.5858 | -98.4639 | 3.5858 | -98.4639 | 10.7573
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1763.5053 | 7.6362 | 3.9665 | 19.2342 | -97.3823 | 1.0903 | 1.1224 | 12.0969 | 35.0448 | 7.1271 | 28.27 | 8.2369 | 28.6855 | 1.2396 | 0.42791 | 0.34518 | 2.5454 | -97.3823 | 2.5454 | -97.3823 | 2.5454 | -97.3823 | 7.6362
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 3816.8306 | 16.5274 | 2.9197 | 42.5502 | -94.0165 | 1.0765 | 1.006 | 3.1028 | 14.5193 | 4.5677 | 13.3364 | 4.6845 | 13.6292 | 1.0887 | 0.23266 | 0.2137 | 5.5091 | -94.0165 | 5.5091 | -94.0165 | 5.5091 | -94.0165 | 16.5274
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2940.2904 | 12.7318 | 3.0147 | 32.3713 | -97.8876 | 0.99605 | 0.91336 | 1.7775 | 11.6435 | 6.9428 | 20.9308 | 7.0551 | 21.3291 | 0.55628 | 0.084921 | 0.15266 | 4.2439 | -97.8876 | 4.2439 | -97.8876 | 4.2439 | -97.8876 | 12.7318
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 2947.0646 | 12.7612 | 1.8179 | 32.7398 | -96.1359 | 1.0823 | 0.91868 | 1.1387 | 8.7983 | 11.9057 | 21.643 | 13.7303 | 22.7101 | 0.40652 | 0.052614 | 0.12942 | 4.2537 | -96.1359 | 4.2537 | -96.1359 | 4.2537 | -96.1359 | 12.7612
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1749.9716 | 7.5776 | 3.4063 | 19.2151 | -104.0853 | 1.0496 | 0.95202 | 1.7718 | 15.7153 | 11.8943 | 40.5151 | 14.3342 | 40.7648 | 0.38789 | 0.043731 | 0.11274 | 2.5259 | -104.0853 | 2.5259 | -104.0853 | 2.5259 | -104.0853 | 7.5776
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2031 | 1355.355 | 5.8689 | 4.8007 | 14.7698 | -101.1476 | 1.0937 | 1.0704 | 8.6996 | 41.4855 | 8.426 | 40.4511 | 10.3664 | 41.6878 | 1.0256 | 0.21506 | 0.2097 | 1.9563 | -101.1476 | 1.9563 | -101.1476 | 1.9563 | -101.1476 | 5.8689
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1114.9147 | 11.7036 | 3.5272 | 29.7309 | -104.4541 | 1.0146 | 0.98922 | 2.2111 | 8.2198 | 2.097 | 7.3968 | 2.3108 | 7.444 | 1.1113 | 0.29893 | 0.269 | 3.9012 | -104.4541 | 3.9012 | -104.4541 | 3.9012 | -104.4541 | 11.7036
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1249.2309 | 13.1135 | 3.4669 | 33.9045 | -104.9323 | 1.0546 | 0.99084 | 1.7092 | 8.1517 | 1.7749 | 6.1532 | 1.991 | 6.1977 | 1.3248 | 0.27777 | 0.20967 | 4.3712 | -104.9323 | 4.3712 | -104.9323 | 4.3712 | -104.9323 | 13.1135
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1202.0421 | 12.6182 | 4.5952 | 32.7854 | -104.3934 | 0.9018 | 0.95558 | 1.8887 | 5.1605 | 1.7734 | 8.1493 | 1.9917 | 8.1974 | 0.63325 | 0.23176 | 0.36599 | 4.2061 | -104.3934 | 4.2061 | -104.3934 | 4.2061 | -104.3934 | 12.6182
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1469.2035 | 15.4226 | 4.0846 | 40.3329 | -105.2363 | 0.937 | 0.9015 | 0.84271 | 4.122 | 1.6477 | 6.7301 | 1.8651 | 6.7782 | 0.61248 | 0.12522 | 0.20444 | 5.1409 | -105.2363 | 5.1409 | -105.2363 | 5.1409 | -105.2363 | 15.4226
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1472.4398 | 15.4566 | 3.8111 | 38.7559 | -98.9184 | 0.78841 | 0.90911 | 1.5318 | 2.2004 | 1.8912 | 7.2075 | 1.9979 | 7.2579 | 0.3053 | 0.21253 | 0.69613 | 5.1522 | -98.9184 | 5.1522 | -98.9184 | 5.1522 | -98.9184 | 15.4566
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1896.8512 | 19.9118 | 2.6506 | 49.375 | -99.2867 | 0.86569 | 0.87959 | 0.89542 | 1.9642 | 2.0447 | 5.4196 | 2.2251 | 5.4759 | 0.36242 | 0.16522 | 0.45588 | 6.6373 | -99.2867 | 6.6373 | -99.2867 | 6.6373 | -99.2867 | 19.9118
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1239.7768 | 13.0143 | 6.9059 | 34.7624 | -97.2551 | 0.86333 | 1.002 | 2.9402 | 6.9163 | 0.89692 | 6.1941 | 0.9037 | 6.1957 | 1.1166 | 0.47467 | 0.42511 | 4.3381 | -97.2551 | 4.3381 | -97.2551 | 4.3381 | -97.2551 | 13.0143
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1318.0771 | 13.8362 | 4.8388 | 33.4852 | -101.42 | 0.83706 | 0.81983 | 0.79637 | 3.5388 | 1.5064 | 7.2889 | 1.936 | 7.3135 | 0.48551 | 0.10926 | 0.22504 | 4.6121 | -101.42 | 4.6121 | -101.42 | 4.6121 | -101.42 | 13.8362
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2032 | 1978.222 | 20.7659 | 3.7754 | 53.5511 | -98.9064 | 0.77816 | 0.91411 | 1.158 | 1.4533 | 1.4402 | 5.4373 | 1.5353 | 5.5095 | 0.26729 | 0.21297 | 0.79677 | 6.922 | -98.9064 | 6.922 | -98.9064 | 6.922 | -98.9064 | 20.7659
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1103.9776 | 11.5888 | 6.301 | 29.6414 | -102.3298 | 0.8032 | 0.83108 | 1.0093 | 4.2274 | 1.3864 | 8.7355 | 1.4572 | 8.7465 | 0.48394 | 0.11554 | 0.23875 | 3.8629 | -102.3298 | 3.8629 | -102.3298 | 3.8629 | -102.3298 | 11.5888
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 751.7288 | 7.8911 | 2.8113 | 17.3543 | -103.0773 | 0.98251 | 0.9225 | 2.9185 | 10.0768 | 4.0812 | 11.4735 | 4.7409 | 11.5757 | 0.87827 | 0.25436 | 0.28962 | 2.6304 | -103.0773 | 2.6304 | -103.0773 | 2.6304 | -103.0773 | 7.8911
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2032 | 1242.9473 | 13.0476 | 3.3246 | 31.5789 | -101.416 | 0.78984 | 0.90196 | 1.7146 | 2.2708 | 2.5956 | 8.6294 | 2.687 | 8.7085 | 0.26314 | 0.19869 | 0.75507 | 4.3492 | -101.416 | 4.3492 | -101.416 | 4.3492 | -101.416 | 13.0476
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1719.2168 | 18.0471 | 2.9292 | 45.1743 | -98.9542 | 0.80381 | 0.91614 | 1.3605 | 1.7383 | 2.103 | 6.1601 | 2.1872 | 6.2467 | 0.28219 | 0.22086 | 0.78265 | 6.0157 | -98.9542 | 6.0157 | -98.9542 | 6.0157 | -98.9542 | 18.0471
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1323.8855 | 13.8972 | 3.0806 | 34.0185 | -98.5308 | 0.80814 | 0.97341 | 2.788 | 3.4075 | 2.3886 | 7.3583 | 2.5435 | 7.4348 | 0.46308 | 0.37889 | 0.8182 | 4.6324 | -98.5308 | 4.6324 | -98.5308 | 4.6324 | -98.5308 | 13.8972
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 824.6282 | 8.6564 | 4.8993 | 20.7289 | -100.7128 | 0.82906 | 0.91263 | 2.5008 | 5.6035 | 2.5361 | 12.425 | 2.8975 | 12.4113 | 0.45098 | 0.20127 | 0.4463 | 2.8855 | -100.7128 | 2.8855 | -100.7128 | 2.8855 | -100.7128 | 8.6564
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2032 | 1008.1879 | 10.5832 | 3.148 | 25.9774 | -104.1766 | 0.99259 | 0.96332 | 2.3074 | 8.0196 | 2.7687 | 8.7157 | 2.9697 | 8.7709 | 0.92013 | 0.26474 | 0.28773 | 3.5277 | -104.1766 | 3.5277 | -104.1766 | 3.5277 | -104.1766 | 10.5832
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2032 | 1973.5945 | 20.7174 | 4.4409 | 55.1206 | -101.1034 | 0.85295 | 0.85311 | 0.53238 | 2.2551 | 1.1623 | 5.1617 | 1.2257 | 5.2256 | 0.43689 | 0.10314 | 0.23608 | 6.9058 | -101.1034 | 6.9058 | -101.1034 | 6.9058 | -101.1034 | 20.7174
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2032 | 799.157 | 8.389 | 10.1447 | 22.672 | -105.5278 | 0.93741 | 0.96254 | 1.5853 | 10.4575 | 1.0719 | 10.8738 | 1.1495 | 11.0445 | 0.96172 | 0.14579 | 0.1516 | 2.7963 | -105.5278 | 2.7963 | -105.5278 | 2.7963 | -105.5278 | 8.389
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 882.5601 | 9.2645 | 5.2991 | 23.332 | -99.7197 | 0.70393 | 1.0206 | 4.7822 | 3.5148 | 2.2951 | 12.1619 | 2.378 | 12.261 | 0.289 | 0.39321 | 1.3606 | 3.0882 | -99.7197 | 3.0882 | -99.7197 | 3.0882 | -99.7197 | 9.2645
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2032 | 1513.8219 | 15.891 | 4.7677 | 41.7603 | -100.2782 | 0.82161 | 0.90352 | 1.3586 | 3.1704 | 1.3805 | 6.582 | 1.4448 | 6.645 | 0.48168 | 0.20642 | 0.42854 | 5.297 | -100.2782 | 5.297 | -100.2782 | 5.297 | -100.2782 | 15.891
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1879.131 | 19.7258 | 2.7121 | 49.181 | -99.4113 | 0.8702 | 0.88649 | 1.0089 | 2.2332 | 1.9696 | 5.3419 | 2.1564 | 5.4002 | 0.41805 | 0.18886 | 0.45177 | 6.5753 | -99.4113 | 6.5753 | -99.4113 | 6.5753 | -99.4113 | 19.7258
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2027.3632 | 21.2818 | 3.2378 | 54.175 | -99.5379 | 0.84771 | 0.83881 | 0.47029 | 1.6239 | 1.6086 | 5.2084 | 1.6916 | 5.2792 | 0.31179 | 0.090295 | 0.2896 | 7.0939 | -99.5379 | 7.0939 | -99.5379 | 7.0939 | -99.5379 | 21.2818
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1982.075 | 20.8064 | 3.2481 | 52.8296 | -99.1827 | 0.83877 | 0.8494 | 0.58825 | 1.6546 | 1.6379 | 5.32 | 1.7208 | 5.3904 | 0.31101 | 0.11057 | 0.35553 | 6.9355 | -99.1827 | 6.9355 | -99.1827 | 6.9355 | -99.1827 | 20.8064
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 2166.6954 | 22.7444 | 2.4099 | 57.6183 | -96.4188 | 0.87379 | 0.91913 | 1.2463 | 2.2111 | 1.8217 | 4.3902 | 1.95 | 4.4737 | 0.50366 | 0.28388 | 0.56364 | 7.5815 | -96.4188 | 7.5815 | -96.4188 | 7.5815 | -96.4188 | 22.7444
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1076.3985 | 11.2993 | 3.151 | 26.4248 | -99.3041 | 0.87995 | 0.9646 | 3.3572 | 5.7217 | 2.6126 | 8.2324 | 3.1627 | 8.3183 | 0.69502 | 0.4078 | 0.58675 | 3.7664 | -99.3041 | 3.7664 | -99.3041 | 3.7664 | -99.3041 | 11.2993
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1133.7497 | 11.9013 | 3.3328 | 28.5617 | -100.2337 | 0.7903 | 0.94714 | 2.8011 | 3.4311 | 2.6638 | 8.8779 | 2.855 | 8.9465 | 0.38648 | 0.31552 | 0.8164 | 3.9671 | -100.2337 | 3.9671 | -100.2337 | 3.9671 | -100.2337 | 11.9013
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1998.4113 | 20.9779 | 3.1296 | 52.854 | -96.793 | 0.79648 | 0.89144 | 1.01 | 1.4349 | 1.6911 | 5.2924 | 1.7733 | 5.3589 | 0.27113 | 0.19083 | 0.70385 | 6.9926 | -96.793 | 6.9926 | -96.793 | 6.9926 | -96.793 | 20.9779
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2032 | 1951.697 | 20.4875 | 3.2837 | 51.8124 | -96.9669 | 0.76499 | 0.93899 | 1.4191 | 1.337 | 1.6694 | 5.4817 | 1.7514 | 5.5809 | 0.2439 | 0.25888 | 1.0614 | 6.8292 | -96.9669 | 6.8292 | -96.9669 | 6.8292 | -96.9669 | 20.4875
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1694.3684 | 17.7863 | 3.7604 | 44.8027 | -98.0221 | 0.76174 | 0.91449 | 1.4508 | 1.6315 | 1.6768 | 6.3054 | 1.7465 | 6.366 | 0.25874 | 0.23008 | 0.88926 | 5.9288 | -98.0221 | 5.9288 | -98.0221 | 5.9288 | -98.0221 | 17.7863
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1005.048 | 10.5503 | 4.3806 | 25.0508 | -99.1272 | 0.82801 | 0.91303 | 2.201 | 4.5267 | 2.3111 | 10.124 | 2.675 | 10.1069 | 0.44713 | 0.2174 | 0.48623 | 3.5168 | -99.1272 | 3.5168 | -99.1272 | 3.5168 | -99.1272 | 10.5503
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2032 | 1400.4386 | 14.7008 | 2.9709 | 36.1855 | -103.5347 | 0.96023 | 0.8846 | 1.1508 | 4.558 | 2.2265 | 6.6146 | 2.771 | 6.6407 | 0.68908 | 0.17398 | 0.25249 | 4.9003 | -103.5347 | 4.9003 | -103.5347 | 4.9003 | -103.5347 | 14.7008
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2032 | 1481.9988 | 15.557 | 3.5047 | 38.4729 | -101.1804 | 0.87611 | 0.8907 | 1.4754 | 3.8352 | 1.7763 | 6.2255 | 2.1893 | 6.2697 | 0.61605 | 0.23699 | 0.3847 | 5.1857 | -101.1804 | 5.1857 | -101.1804 | 5.1857 | -101.1804 | 15.557
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1674.4675 | 17.5774 | 3.4156 | 44.7061 | -96.1782 | 0.79237 | 0.98394 | 2.4101 | 2.952 | 1.6412 | 5.6057 | 1.7183 | 5.6944 | 0.52661 | 0.42994 | 0.81644 | 5.8591 | -96.1782 | 5.8591 | -96.1782 | 5.8591 | -96.1782 | 17.5774
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1321.0356 | 13.8673 | 3.0356 | 34.0988 | -101.7158 | 0.9218 | 0.94147 | 2.074 | 4.6339 | 2.3324 | 7.0803 | 2.852 | 7.0997 | 0.65448 | 0.29292 | 0.44757 | 4.6224 | -101.7158 | 4.6224 | -101.7158 | 4.6224 | -101.7158 | 13.8673
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2032 | 1337.2262 | 14.0372 | 4.7574 | 35.856 | -101.1409 | 0.82457 | 0.88075 | 1.1435 | 3.0192 | 1.647 | 7.8354 | 1.7116 | 7.8993 | 0.38533 | 0.14594 | 0.37875 | 4.6791 | -101.1409 | 4.6791 | -101.1409 | 4.6791 | -101.1409 | 14.0372
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 518.1793 | 5.4395 | 3.068 | 11.4394 | -82.2319 | 0.88208 | 1.1892 | 17.6081 | 15.0179 | 4.3331 | 13.2939 | 4.4186 | 13.4514 | 1.1297 | 1.3245 | 1.1725 | 1.8132 | -82.2319 | 1.8132 | -82.2319 | 1.8132 | -82.2319 | 5.4395
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 397.7776 | 4.1756 | 3.2283 | 8.603 | -92.3931 | 0.89035 | 0.99113 | 9.0697 | 17.0263 | 7.0263 | 22.6833 | 7.1075 | 22.8597 | 0.75061 | 0.39984 | 0.53269 | 1.3919 | -92.3931 | 1.3919 | -92.3931 | 1.3919 | -92.3931 | 4.1756
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1379.5652 | 14.4817 | 3.016 | 35.6147 | -103.5804 | 0.9562 | 0.88692 | 1.1959 | 4.6104 | 2.2294 | 6.724 | 2.7696 | 6.7508 | 0.68566 | 0.17785 | 0.25939 | 4.8272 | -103.5804 | 4.8272 | -103.5804 | 4.8272 | -103.5804 | 14.4817
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2032 | 1458.3669 | 15.3089 | 3.574 | 38.2334 | -99.934 | 0.83366 | 0.91647 | 1.9372 | 3.6972 | 1.7719 | 6.3329 | 2.012 | 6.377 | 0.58381 | 0.30589 | 0.52396 | 5.103 | -99.934 | 5.103 | -99.934 | 5.103 | -99.934 | 15.3089
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1526.4761 | 16.0238 | 2.7314 | 38.8346 | -101.5057 | 0.9332 | 0.87561 | 1.0789 | 3.8288 | 2.2491 | 6.1433 | 2.5459 | 6.174 | 0.62326 | 0.17562 | 0.28177 | 5.3413 | -101.5057 | 5.3413 | -101.5057 | 5.3413 | -101.5057 | 16.0238
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1812.6758 | 19.0282 | 2.6951 | 47.0039 | -99.0502 | 0.85791 | 0.89517 | 1.1152 | 2.1405 | 2.0848 | 5.6187 | 2.2668 | 5.6758 | 0.38095 | 0.19847 | 0.52099 | 6.3427 | -99.0502 | 6.3427 | -99.0502 | 6.3427 | -99.0502 | 19.0282
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1177.0556 | 12.3559 | 3.6072 | 30.2886 | -105.9381 | 0.98015 | 0.88683 | 1.1026 | 6.0764 | 2.1305 | 7.6851 | 2.8421 | 7.7256 | 0.79068 | 0.14347 | 0.18146 | 4.1186 | -105.9381 | 4.1186 | -105.9381 | 4.1186 | -105.9381 | 12.3559
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2032 | 2356.7183 | 24.7391 | 3.0716 | 64.2109 | -98.248 | 0.80884 | 0.88349 | 0.68859 | 1.0222 | 1.503 | 4.6165 | 1.585 | 4.7157 | 0.22142 | 0.14916 | 0.67364 | 8.2464 | -98.248 | 8.2464 | -98.248 | 8.2464 | -98.248 | 24.7391
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2032 | 1398.9999 | 14.6857 | 4.9729 | 38.4998 | -99.5483 | 0.80953 | 0.93206 | 1.8549 | 3.5911 | 1.4143 | 7.0332 | 1.4788 | 7.0965 | 0.5106 | 0.26374 | 0.51653 | 4.8952 | -99.5483 | 4.8952 | -99.5483 | 4.8952 | -99.5483 | 14.6857
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1459.0703 | 15.3163 | 2.9305 | 37.8423 | -99.6742 | 0.87767 | 0.95117 | 2.1958 | 3.8893 | 2.1725 | 6.3665 | 2.4418 | 6.4281 | 0.61089 | 0.3449 | 0.56459 | 5.1054 | -99.6742 | 5.1054 | -99.6742 | 5.1054 | -99.6742 | 15.3163
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2032 | 2377.3049 | 24.9552 | 5.0756 | 65.747 | -100.3342 | 0.89979 | 0.86032 | 0.32984 | 2.9194 | 0.73431 | 3.7271 | 0.74079 | 3.7249 | 0.78328 | 0.088499 | 0.11298 | 8.3184 | -100.3342 | 8.3184 | -100.3342 | 8.3184 | -100.3342 | 24.9552
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2032 | 1100.9649 | 11.5571 | 2.8038 | 26.8044 | -96.0376 | 0.86202 | 1.0301 | 4.5991 | 5.6772 | 2.8023 | 7.8571 | 3.0718 | 7.9169 | 0.72255 | 0.58535 | 0.81011 | 3.8524 | -96.0376 | 3.8524 | -96.0376 | 3.8524 | -96.0376 | 11.5571
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 984.1954 | 10.3314 | 3.695 | 25.5944 | -105.5058 | 0.87395 | 0.93803 | 2.1254 | 4.4894 | 2.9428 | 10.8737 | 3.2413 | 10.9179 | 0.41287 | 0.19546 | 0.47342 | 3.4438 | -105.5058 | 3.4438 | -105.5058 | 3.4438 | -105.5058 | 10.3314
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1594.5014 | 16.7379 | 4.4515 | 41.9894 | -103.3145 | 0.91083 | 0.8366 | 0.54183 | 4.0085 | 1.2584 | 5.6019 | 1.6676 | 5.6605 | 0.71555 | 0.096723 | 0.13517 | 5.5793 | -103.3145 | 5.5793 | -103.3145 | 5.5793 | -103.3145 | 16.7379
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1678.6904 | 17.6217 | 4.1832 | 44.9911 | -98.8317 | 0.74821 | 0.91486 | 1.401 | 1.36 | 1.5667 | 6.5536 | 1.6371 | 6.6154 | 0.20752 | 0.21377 | 1.0301 | 5.8739 | -98.8317 | 5.8739 | -98.8317 | 5.8739 | -98.8317 | 17.6217
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1656.9238 | 17.3932 | 4.634 | 45.8858 | -100.4848 | 0.83144 | 0.88861 | 1.0556 | 2.8259 | 1.3085 | 6.0636 | 1.3727 | 6.127 | 0.46604 | 0.17409 | 0.37356 | 5.7977 | -100.4848 | 5.7977 | -100.4848 | 5.7977 | -100.4848 | 17.3932
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1359.716 | 14.2733 | 3.0482 | 34.5068 | -99.4967 | 0.82517 | 0.93497 | 2.1966 | 3.211 | 2.3636 | 7.2047 | 2.6194 | 7.271 | 0.44568 | 0.30488 | 0.68408 | 4.7578 | -99.4967 | 4.7578 | -99.4967 | 4.7578 | -99.4967 | 14.2733
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1606.8406 | 16.8675 | 3.6056 | 41.9651 | -97.2989 | 0.85928 | 0.96312 | 2.2655 | 4.0596 | 1.497 | 5.3975 | 1.8249 | 5.4517 | 0.75213 | 0.41973 | 0.55806 | 5.6225 | -97.2989 | 5.6225 | -97.2989 | 5.6225 | -97.2989 | 16.8675
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1119.1784 | 11.7483 | 4.1478 | 29.3573 | -101.1909 | 0.80295 | 0.90852 | 1.8821 | 3.2739 | 2.2799 | 9.4567 | 2.3303 | 9.5117 | 0.3462 | 0.19903 | 0.57489 | 3.9161 | -101.1909 | 3.9161 | -101.1909 | 3.9161 | -101.1909 | 11.7483
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2678.3387 | 28.1153 | 3.1034 | 72.523 | -99.2438 | 0.864 | 0.81248 | 0.30952 | 1.5757 | 1.1845 | 3.6758 | 1.2692 | 3.7277 | 0.42866 | 0.084204 | 0.19643 | 9.3718 | -99.2438 | 9.3718 | -99.2438 | 9.3718 | -99.2438 | 28.1153
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2032 | 1296.5975 | 13.6107 | 4.3671 | 34.6565 | -99.2412 | 0.8072 | 0.96485 | 2.6528 | 4.3102 | 1.639 | 7.1576 | 1.7177 | 7.2591 | 0.60218 | 0.37064 | 0.61549 | 4.5369 | -99.2412 | 4.5369 | -99.2412 | 4.5369 | -99.2412 | 13.6107
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2032 | 1627.6735 | 17.0861 | 2.8313 | 42.2325 | -97.8906 | 0.8278 | 0.9515 | 1.9764 | 2.7193 | 2.1279 | 6.0247 | 2.2363 | 6.1069 | 0.45136 | 0.32806 | 0.72681 | 5.6954 | -97.8906 | 5.6954 | -97.8906 | 5.6954 | -97.8906 | 17.0861
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2032 | 1673.8102 | 17.5705 | 4.5829 | 46.3644 | -100.6131 | 0.83389 | 0.88292 | 0.98547 | 2.7713 | 1.3122 | 6.0136 | 1.3763 | 6.0769 | 0.46084 | 0.16387 | 0.3556 | 5.8568 | -100.6131 | 5.8568 | -100.6131 | 5.8568 | -100.6131 | 17.5705
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2032 | 859.1816 | 9.0191 | 5.5558 | 21.4966 | -100.9319 | 0.93393 | 0.89953 | 2.027 | 9.5501 | 1.6593 | 9.2186 | 2.4312 | 9.1739 | 1.036 | 0.21988 | 0.21225 | 3.0064 | -100.9319 | 3.0064 | -100.9319 | 3.0064 | -100.9319 | 9.0191
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1399.7029 | 14.6931 | 3.2197 | 36.8063 | -103.6264 | 1.0019 | 0.92542 | 1.4521 | 5.9584 | 1.8313 | 5.8961 | 2.2968 | 5.963 | 1.0106 | 0.24628 | 0.24371 | 4.8977 | -103.6264 | 4.8977 | -103.6264 | 4.8977 | -103.6264 | 14.6931
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2032 | 1449.3169 | 15.2139 | 2.8172 | 37.3375 | -102.9671 | 0.90156 | 0.87677 | 0.79613 | 2.5235 | 2.6488 | 7.4621 | 2.9437 | 7.5069 | 0.33817 | 0.10669 | 0.31549 | 5.0713 | -102.9671 | 5.0713 | -102.9671 | 5.0713 | -102.9671 | 15.2139
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1485.0412 | 15.5889 | 2.9263 | 38.4718 | -104.5832 | 0.96611 | 0.84663 | 0.55362 | 3.829 | 2.2316 | 6.5302 | 2.7685 | 6.571 | 0.58636 | 0.084778 | 0.14458 | 5.1963 | -104.5832 | 5.1963 | -104.5832 | 5.1963 | -104.5832 | 15.5889
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1329.0508 | 13.9514 | 3.1029 | 34.3006 | -104.7445 | 0.98201 | 0.88345 | 1.0505 | 5.1161 | 2.2214 | 6.8929 | 2.8599 | 6.9374 | 0.74222 | 0.1524 | 0.20533 | 4.6505 | -104.7445 | 4.6505 | -104.7445 | 4.6505 | -104.7445 | 13.9514
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1349.927 | 14.1706 | 3.0331 | 34.9676 | -102.6311 | 0.91253 | 0.91536 | 1.5861 | 3.9417 | 2.4075 | 7.3024 | 2.8903 | 7.3241 | 0.53979 | 0.2172 | 0.40238 | 4.7235 | -102.6311 | 4.7235 | -102.6311 | 4.7235 | -102.6311 | 14.1706
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1716.6133 | 18.0198 | 2.674 | 43.7042 | -98.4217 | 0.85699 | 0.90469 | 1.3694 | 2.4441 | 2.1513 | 5.7525 | 2.4077 | 5.8295 | 0.42488 | 0.23805 | 0.56027 | 6.0066 | -98.4217 | 6.0066 | -98.4217 | 6.0066 | -98.4217 | 18.0198
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1088.7104 | 11.4285 | 3.3608 | 27.3593 | -101.2022 | 0.78878 | 0.92601 | 2.5004 | 3.2272 | 2.8179 | 9.4702 | 2.9629 | 9.5404 | 0.34078 | 0.26402 | 0.77477 | 3.8095 | -101.2022 | 3.8095 | -101.2022 | 3.8095 | -101.2022 | 11.4285
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2032 | 1042.8714 | 10.9473 | 2.9164 | 25.2761 | -101.13 | 0.87382 | 0.91404 | 2.344 | 4.8471 | 3.1884 | 9.2987 | 3.5016 | 9.3239 | 0.52127 | 0.25208 | 0.48359 | 3.6491 | -101.13 | 3.6491 | -101.13 | 3.6491 | -101.13 | 10.9473
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2004.5447 | 21.0423 | 2.6166 | 53.101 | -100.5828 | 0.90664 | 0.84469 | 0.51733 | 2.1129 | 1.9328 | 5.0574 | 2.1309 | 5.1041 | 0.41779 | 0.10229 | 0.24484 | 7.0141 | -100.5828 | 7.0141 | -100.5828 | 7.0141 | -100.5828 | 21.0423
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1229.8396 | 12.91 | 3.1723 | 31.8549 | -103.842 | 0.88443 | 0.91416 | 1.4354 | 3.2793 | 2.756 | 8.7429 | 3.0571 | 8.786 | 0.37508 | 0.16418 | 0.43773 | 4.3033 | -103.842 | 4.3033 | -103.842 | 4.3033 | -103.842 | 12.91
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1832.5847 | 19.2372 | 3.1233 | 48.119 | -98.1364 | 0.84185 | 0.8744 | 0.95392 | 2.2374 | 1.759 | 5.4938 | 1.8426 | 5.5624 | 0.40726 | 0.17363 | 0.42635 | 6.4124 | -98.1364 | 6.4124 | -98.1364 | 6.4124 | -98.1364 | 19.2372
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2032 | 1902.368 | 19.9697 | 3.5851 | 50.8815 | -98.1027 | 0.77863 | 0.89395 | 0.98194 | 1.1486 | 1.6223 | 5.8162 | 1.7118 | 5.8791 | 0.19748 | 0.16883 | 0.85492 | 6.6566 | -98.1027 | 6.6566 | -98.1027 | 6.6566 | -98.1027 | 19.9697
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1091.1329 | 11.4539 | 2.9229 | 25.5218 | -93.7769 | 0.77208 | 0.99493 | 3.9756 | 3.7831 | 3.0238 | 8.8384 | 3.1036 | 8.9348 | 0.42803 | 0.44981 | 1.0509 | 3.818 | -93.7769 | 3.818 | -93.7769 | 3.818 | -93.7769 | 11.4539
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1119.697 | 11.7538 | 5.1875 | 30.2648 | -99.4603 | 0.79804 | 0.95402 | 2.6121 | 4.3675 | 1.721 | 8.9276 | 1.7867 | 8.9914 | 0.48922 | 0.29258 | 0.59807 | 3.9179 | -99.4603 | 3.9179 | -99.4603 | 3.9179 | -99.4603 | 11.7538
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2032 | 1014.4825 | 10.6493 | 6.1286 | 26.5641 | -99.8101 | 0.75235 | 0.87827 | 2.3315 | 4.3734 | 1.5308 | 9.3818 | 1.7281 | 9.3998 | 0.46616 | 0.24852 | 0.53311 | 3.5498 | -99.8101 | 3.5498 | -99.8101 | 3.5498 | -99.8101 | 10.6493
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1204.1271 | 12.6401 | 3.3649 | 30.6409 | -100.8958 | 0.78519 | 0.92868 | 2.1134 | 2.4902 | 2.6431 | 8.8938 | 2.725 | 8.977 | 0.27999 | 0.23762 | 0.84867 | 4.2134 | -100.8958 | 4.2134 | -100.8958 | 4.2134 | -100.8958 | 12.6401
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2005.9558 | 21.0571 | 3.1839 | 53.1989 | -99.6741 | 0.85915 | 0.85726 | 0.85372 | 2.5929 | 1.4598 | 4.6478 | 1.5536 | 4.6981 | 0.55789 | 0.18368 | 0.32925 | 7.019 | -99.6741 | 7.019 | -99.6741 | 7.019 | -99.6741 | 21.0571
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 871.3653 | 9.147 | 3.0694 | 21.9354 | -104.7104 | 0.98021 | 0.9424 | 2.3621 | 8.5575 | 3.4014 | 10.4403 | 3.6347 | 10.5099 | 0.81966 | 0.22624 | 0.27602 | 3.049 | -104.7104 | 3.049 | -104.7104 | 3.049 | -104.7104 | 9.147
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2032 | 1504.8889 | 15.7972 | 4.0753 | 40.6369 | -97.558 | 0.81768 | 0.99316 | 2.6173 | 3.9132 | 1.4884 | 6.0656 | 1.5674 | 6.1685 | 0.64514 | 0.4315 | 0.66885 | 5.2657 | -97.558 | 5.2657 | -97.558 | 5.2657 | -97.558 | 15.7972
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2032 | 1939.9971 | 20.3647 | 5.1316 | 52.542 | -99.3624 | 0.85811 | 0.87385 | 0.71419 | 3.1353 | 0.92977 | 4.7712 | 0.94482 | 4.7746 | 0.65713 | 0.14969 | 0.22779 | 6.7882 | -99.3624 | 6.7882 | -99.3624 | 6.7882 | -99.3624 | 20.3647
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1281.4898 | 13.4522 | 4.2565 | 34.0711 | -100.4389 | 0.80584 | 0.92019 | 1.8864 | 3.349 | 1.8635 | 7.9319 | 1.9456 | 8.0029 | 0.42222 | 0.23783 | 0.56328 | 4.4841 | -100.4389 | 4.4841 | -100.4389 | 4.4841 | -100.4389 | 13.4522
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1697.6888 | 17.8211 | 3.2436 | 45.4323 | -99.6885 | 0.82134 | 0.93336 | 1.5069 | 2.2567 | 1.8848 | 6.1136 | 1.9691 | 6.2056 | 0.36913 | 0.24649 | 0.66775 | 5.9404 | -99.6885 | 5.9404 | -99.6885 | 5.9404 | -99.6885 | 17.8211
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1122.8353 | 11.7867 | 3.4318 | 28.3363 | -101.438 | 0.78138 | 0.91779 | 2.1506 | 2.6067 | 2.7772 | 9.5309 | 2.8602 | 9.6113 | 0.27351 | 0.22564 | 0.825 | 3.9289 | -101.438 | 3.9289 | -101.438 | 3.9289 | -101.438 | 11.7867
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2032 | 1303.4701 | 13.6829 | 2.8408 | 32.1739 | -101.5429 | 0.90793 | 0.88445 | 1.389 | 4.1213 | 2.5984 | 7.3815 | 2.8948 | 7.4123 | 0.55833 | 0.18817 | 0.33702 | 4.561 | -101.5429 | 4.561 | -101.5429 | 4.561 | -101.5429 | 13.6829
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2032 | 1819.4936 | 19.0997 | 3.4759 | 49.0311 | -99.6478 | 0.79295 | 0.90892 | 1.2108 | 1.6578 | 1.6839 | 5.853 | 1.7638 | 5.9491 | 0.28323 | 0.20688 | 0.73041 | 6.3666 | -99.6478 | 6.3666 | -99.6478 | 6.3666 | -99.6478 | 19.0997
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2032 | 1938.7092 | 20.3512 | 3.7379 | 53.2758 | -98.3682 | 0.87207 | 0.94296 | 1.4578 | 3.36 | 1.2208 | 4.5634 | 1.3048 | 4.6759 | 0.7363 | 0.31945 | 0.43386 | 6.7837 | -98.3682 | 6.7837 | -98.3682 | 6.7837 | -98.3682 | 20.3512
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1074.9746 | 11.2843 | 4.0402 | 28.0575 | -103.7016 | 0.84205 | 0.85099 | 0.87655 | 3.194 | 2.4895 | 10.0584 | 2.4901 | 10.1158 | 0.31755 | 0.087146 | 0.27444 | 3.7614 | -103.7016 | 3.7614 | -103.7016 | 3.7614 | -103.7016 | 11.2843
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 740.3241 | 7.7714 | 6.5405 | 19.6732 | -98.7124 | 0.71794 | 1.0273 | 6.0326 | 5.7968 | 2.0848 | 13.6356 | 2.1695 | 13.7489 | 0.42512 | 0.44242 | 1.0407 | 2.5905 | -98.7124 | 2.5905 | -98.7124 | 2.5905 | -98.7124 | 7.7714
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1812.3893 | 19.0252 | 3.5025 | 47.2961 | -99.5965 | 0.8943 | 0.88393 | 1.1196 | 3.6017 | 1.3742 | 4.813 | 1.6107 | 4.8548 | 0.74832 | 0.23263 | 0.31087 | 6.3417 | -99.5965 | 6.3417 | -99.5965 | 6.3417 | -99.5965 | 19.0252
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2032 | 995.5295 | 10.4503 | 4.5883 | 24.8476 | -98.4673 | 0.83227 | 0.92016 | 2.4479 | 5.0959 | 2.1543 | 9.8845 | 2.6354 | 9.837 | 0.51554 | 0.24765 | 0.48037 | 3.4834 | -98.4673 | 3.4834 | -98.4673 | 3.4834 | -98.4673 | 10.4503
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2032 | 1793.6092 | 18.828 | 2.6279 | 46.6587 | -97.5494 | 0.85805 | 0.93948 | 1.6728 | 2.59 | 2.0535 | 5.3965 | 2.2648 | 5.4728 | 0.47994 | 0.30997 | 0.64585 | 6.276 | -97.5494 | 6.276 | -97.5494 | 6.276 | -97.5494 | 18.828
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1886.8953 | 19.8073 | 3.7911 | 50.8264 | -98.9282 | 0.78221 | 0.91913 | 1.2852 | 1.6991 | 1.4807 | 5.6134 | 1.5874 | 5.6842 | 0.30269 | 0.22896 | 0.75641 | 6.6024 | -98.9282 | 6.6024 | -98.9282 | 6.6024 | -98.9282 | 19.8073
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1361.8134 | 14.2953 | 2.8965 | 34.5078 | -99.7203 | 0.88722 | 0.9491 | 2.3313 | 4.3448 | 2.3247 | 6.7333 | 2.6071 | 6.7925 | 0.64527 | 0.34624 | 0.53658 | 4.7651 | -99.7203 | 4.7651 | -99.7203 | 4.7651 | -99.7203 | 14.2953
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2187.5238 | 22.963 | 2.4094 | 58.2642 | -96.3977 | 0.87209 | 0.91786 | 1.2191 | 2.1534 | 1.8124 | 4.3669 | 1.9396 | 4.4503 | 0.49312 | 0.27917 | 0.56614 | 7.6543 | -96.3977 | 7.6543 | -96.3977 | 7.6543 | -96.3977 | 22.963
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2032 | 1281.7038 | 13.4544 | 6.1737 | 36.2017 | -108.4072 | 0.91803 | 0.86496 | 0.1006 | 3.3376 | 1.4126 | 8.7207 | 1.5022 | 8.8131 | 0.38272 | 0.011535 | 0.03014 | 4.4848 | -108.4072 | 4.4848 | -108.4072 | 4.4848 | -108.4072 | 13.4544
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1987.6953 | 20.8654 | 2.516 | 52.1556 | -101.1379 | 0.91248 | 0.83196 | 0.30633 | 1.7223 | 2.1186 | 5.3304 | 2.4145 | 5.3784 | 0.3231 | 0.057468 | 0.17786 | 6.9551 | -101.1379 | 6.9551 | -101.1379 | 6.9551 | -101.1379 | 20.8654
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 2318.225 | 24.3351 | 3.1873 | 62.1268 | -99.2938 | 0.85265 | 0.83658 | 0.56984 | 1.9366 | 1.3111 | 4.1789 | 1.4197 | 4.2251 | 0.46342 | 0.13636 | 0.29425 | 8.1117 | -99.2938 | 8.1117 | -99.2938 | 8.1117 | -99.2938 | 24.3351
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2032 | 1769.187 | 18.5716 | 2.7847 | 46.4087 | -98.4888 | 0.85568 | 0.92121 | 1.466 | 2.5222 | 2.0058 | 5.5854 | 2.188 | 5.6287 | 0.45157 | 0.26247 | 0.58123 | 6.1905 | -98.4888 | 6.1905 | -98.4888 | 6.1905 | -98.4888 | 18.5716
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2032 | 1249.7432 | 13.1189 | 4.1759 | 33.1132 | -97.4487 | 0.77526 | 0.99562 | 3.4345 | 4.237 | 1.7653 | 7.3718 | 1.8413 | 7.4659 | 0.57476 | 0.4659 | 0.8106 | 4.373 | -97.4487 | 4.373 | -97.4487 | 4.373 | -97.4487 | 13.1189
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1220.0437 | 12.8071 | 3.3427 | 31.2175 | -101.3657 | 0.82813 | 0.93061 | 2.2657 | 3.6696 | 2.4296 | 8.1213 | 2.6671 | 8.1909 | 0.45185 | 0.27898 | 0.61743 | 4.269 | -101.3657 | 4.269 | -101.3657 | 4.269 | -101.3657 | 12.8071
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1298.6627 | 13.6324 | 3.0731 | 33.6804 | -103.0151 | 0.8829 | 0.91869 | 1.4924 | 3.1809 | 2.6605 | 8.1759 | 2.9793 | 8.2143 | 0.38906 | 0.18253 | 0.46917 | 4.5441 | -103.0151 | 4.5441 | -103.0151 | 4.5441 | -103.0151 | 13.6324
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1282.9976 | 13.468 | 4.8816 | 35.0845 | -101.7197 | 0.88705 | 0.92292 | 1.5205 | 5.389 | 1.4355 | 7.0075 | 1.4625 | 7.0835 | 0.76904 | 0.21699 | 0.28215 | 4.4893 | -101.7197 | 4.4893 | -101.7197 | 4.4893 | -101.7197 | 13.468
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1968.9117 | 20.6682 | 2.6247 | 51.901 | -99.7702 | 0.88892 | 0.86519 | 0.74133 | 2.1234 | 1.9555 | 5.1324 | 2.1407 | 5.1785 | 0.41372 | 0.14444 | 0.34912 | 6.8894 | -99.7702 | 6.8894 | -99.7702 | 6.8894 | -99.7702 | 20.6682
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1016.55 | 10.671 | 2.5573 | 23.4626 | -97.2445 | 0.87076 | 0.98403 | 3.7341 | 4.9962 | 3.6777 | 9.4049 | 4.1148 | 9.4209 | 0.53124 | 0.39704 | 0.74738 | 3.557 | -97.2445 | 3.557 | -97.2445 | 3.557 | -97.2445 | 10.671
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 691.2799 | 5.1609 | 5.4912 | 12.6592 | -107.4973 | 0.88768 | 0.90637 | 2.6706 | 10.7186 | 6.0192 | 33.0529 | 6.2837 | 33.1777 | 0.32429 | 0.080799 | 0.24916 | 1.7203 | -107.4973 | 1.7203 | -107.4973 | 1.7203 | -107.4973 | 5.1609
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 998.6834 | 7.4559 | 11.0548 | 20.4085 | -104.916 | 0.84264 | 0.91965 | 2.8992 | 10.6002 | 1.8302 | 20.2324 | 1.9428 | 20.3603 | 0.52392 | 0.14329 | 0.2735 | 2.4853 | -104.916 | 2.4853 | -104.916 | 2.4853 | -104.916 | 7.4559
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 653.1875 | 4.8765 | 7.4573 | 12.2119 | -104.0198 | 0.84704 | 0.87804 | 2.3051 | 9.5225 | 4.6741 | 34.8559 | 4.815 | 35.1793 | 0.27319 | 0.066133 | 0.24207 | 1.6255 | -104.0198 | 1.6255 | -104.0198 | 1.6255 | -104.0198 | 4.8765
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1957.2667 | 14.6124 | 4.1553 | 38.5315 | -101.0219 | 0.93797 | 0.9654 | 1.6755 | 5.2442 | 2.6591 | 11.0491 | 2.8843 | 11.304 | 0.47462 | 0.15165 | 0.31951 | 4.8708 | -101.0219 | 4.8708 | -101.0219 | 4.8708 | -101.0219 | 14.6124
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1479.7552 | 11.0475 | 5.0214 | 28.6198 | -103.9238 | 0.93018 | 0.94563 | 1.1221 | 4.3197 | 3.2964 | 16.5524 | 3.5124 | 16.8191 | 0.26097 | 0.067788 | 0.25975 | 3.6825 | -103.9238 | 3.6825 | -103.9238 | 3.6825 | -103.9238 | 11.0475
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 1155.0211 | 8.6231 | 5.316 | 22.7948 | -105.4691 | 0.92524 | 0.97446 | 3.856 | 12.5334 | 3.0076 | 15.9886 | 3.3042 | 16.0892 | 0.7839 | 0.24117 | 0.30766 | 2.8744 | -105.4691 | 2.8744 | -105.4691 | 2.8744 | -105.4691 | 8.6231
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2032 | 1671.5248 | 12.4792 | 4.6209 | 32.5613 | -102.0929 | 0.9212 | 0.97022 | 1.7796 | 4.9177 | 2.9991 | 13.8584 | 3.2213 | 14.1206 | 0.35485 | 0.12841 | 0.36188 | 4.1597 | -102.0929 | 4.1597 | -102.0929 | 4.1597 | -102.0929 | 12.4792
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2672.118 | 11.5706 | 2.978 | 29.8593 | -98.8646 | 1.1142 | 1.0196 | 3.75 | 21.5412 | 6.5476 | 19.4989 | 6.7484 | 19.8748 | 1.1047 | 0.19232 | 0.17409 | 3.8569 | -98.8646 | 3.8569 | -98.8646 | 3.8569 | -98.8646 | 11.5706
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 4002.9734 | 17.3334 | 2.7821 | 44.4799 | -94.5589 | 1.0232 | 0.92958 | 1.5797 | 9.0895 | 5.4722 | 15.2244 | 5.8084 | 15.6181 | 0.59703 | 0.10376 | 0.17379 | 5.7778 | -94.5589 | 5.7778 | -94.5589 | 5.7778 | -94.5589 | 17.3334
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 3032.4818 | 13.131 | 2.4186 | 33.246 | -97.105 | 1.034 | 0.92686 | 0.93089 | 7.1619 | 9.5497 | 23.0973 | 10.7581 | 23.4268 | 0.31008 | 0.040303 | 0.12998 | 4.377 | -97.105 | 4.377 | -97.105 | 4.377 | -97.105 | 13.131
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 3013.6157 | 13.0493 | 3.1705 | 33.0886 | -97.8216 | 1.0047 | 0.92041 | 1.1349 | 9.2846 | 6.9445 | 22.0178 | 7.5129 | 22.6671 | 0.42168 | 0.051547 | 0.12224 | 4.3498 | -97.8216 | 4.3498 | -97.8216 | 4.3498 | -97.8216 | 13.0493
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2032 | 2422.6637 | 10.4904 | 3.6329 | 26.4619 | -99.8748 | 1.0227 | 0.93775 | 1.6534 | 14.2562 | 7.2703 | 26.4124 | 8.0558 | 27.1242 | 0.53975 | 0.062597 | 0.11597 | 3.4968 | -99.8748 | 3.4968 | -99.8748 | 3.4968 | -99.8748 | 10.4904
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 3280.1588 | 14.2035 | 2.5554 | 36.1994 | -95.3576 | 1.0274 | 0.9623 | 2.6745 | 10.2419 | 7.4613 | 19.0661 | 8.1003 | 19.7802 | 0.53718 | 0.14027 | 0.26113 | 4.7345 | -95.3576 | 4.7345 | -95.3576 | 4.7345 | -95.3576 | 14.2035
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 5071.8918 | 21.9619 | 2.9819 | 56.2444 | -92.4942 | 1.0415 | 0.97776 | 2.0667 | 10.2115 | 3.4954 | 10.4228 | 3.3818 | 10.3576 | 0.97973 | 0.19829 | 0.20239 | 7.3206 | -92.4942 | 7.3206 | -92.4942 | 7.3206 | -92.4942 | 21.9619
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2785.4216 | 12.0612 | 3.087 | 30.3445 | -96.7448 | 1.0433 | 0.989 | 3.9918 | 16.142 | 6.6581 | 20.5539 | 7.3564 | 21.0189 | 0.78535 | 0.19421 | 0.24729 | 4.0204 | -96.7448 | 4.0204 | -96.7448 | 4.0204 | -96.7448 | 12.0612
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 4207.6959 | 18.2199 | 2.5189 | 46.3629 | -94.1483 | 1.0012 | 0.90593 | 1.2333 | 7.2226 | 5.9372 | 14.9553 | 6.1197 | 15.2579 | 0.48295 | 0.082463 | 0.17075 | 6.0733 | -94.1483 | 6.0733 | -94.1483 | 6.0733 | -94.1483 | 18.2199
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2325.1041 | 10.068 | 2.8489 | 25.4357 | -99.9363 | 1.0746 | 0.9836 | 3.9812 | 19.5695 | 8.8283 | 25.1508 | 9.5383 | 25.6768 | 0.77809 | 0.15829 | 0.20344 | 3.356 | -99.9363 | 3.356 | -99.9363 | 3.356 | -99.9363 | 10.068
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2032 | 2189.6884 | 9.4816 | 3.1947 | 23.9023 | -102.2982 | 1.0607 | 0.9304 | 1.3529 | 15.4796 | 9.4011 | 30.0333 | 11.1335 | 30.4582 | 0.51541 | 0.045048 | 0.087402 | 3.1605 | -102.2982 | 3.1605 | -102.2982 | 3.1605 | -102.2982 | 9.4816
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2823.9034 | 12.2279 | 2.481 | 30.8183 | -97.962 | 1.0334 | 0.92995 | 0.70822 | 6.8267 | 10.2901 | 25.5302 | 11.6289 | 25.8058 | 0.2674 | 0.027741 | 0.10374 | 4.076 | -97.962 | 4.076 | -97.962 | 4.076 | -97.962 | 12.2279
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2671.6717 | 11.5687 | 3.2376 | 29.2882 | -97.6913 | 1.0348 | 0.97625 | 3.4103 | 15.5748 | 6.8785 | 22.2699 | 7.5939 | 22.8397 | 0.69936 | 0.15314 | 0.21897 | 3.8562 | -97.6913 | 3.8562 | -97.6913 | 3.8562 | -97.6913 | 11.5687
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2032 | 4599.0157 | 19.9143 | 2.5296 | 51.1684 | -93.1201 | 1.0342 | 0.93632 | 1.7549 | 8.9438 | 4.9444 | 12.5074 | 5.0654 | 12.7803 | 0.71508 | 0.14031 | 0.19621 | 6.6381 | -93.1201 | 6.6381 | -93.1201 | 6.6381 | -93.1201 | 19.9143
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 3276.2939 | 14.1868 | 2.7261 | 36.2464 | -94.3515 | 1.047 | 0.99951 | 4.0318 | 13.5261 | 6.3416 | 17.2878 | 6.9845 | 17.8888 | 0.7824 | 0.23322 | 0.29808 | 4.7289 | -94.3515 | 4.7289 | -94.3515 | 4.7289 | -94.3515 | 14.1868
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2032 | 3570.7671 | 15.4619 | 2.7751 | 39.2746 | -96.2686 | 1.0126 | 0.92278 | 1.5962 | 9.9198 | 6.2011 | 17.2088 | 6.2128 | 17.5442 | 0.57644 | 0.092754 | 0.16091 | 5.154 | -96.2686 | 5.154 | -96.2686 | 5.154 | -96.2686 | 15.4619
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 3478.4022 | 15.0619 | 2.3404 | 38.5333 | -95.977 | 1.0552 | 0.9248 | 1.1495 | 8.8052 | 7.98 | 18.6764 | 8.5351 | 19.2285 | 0.47146 | 0.061548 | 0.13055 | 5.0206 | -95.977 | 5.0206 | -95.977 | 5.0206 | -95.977 | 15.0619
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2520.0043 | 10.9119 | 2.8014 | 27.5537 | -100.2234 | 1.0429 | 0.92891 | 1.5486 | 12.1525 | 9.409 | 26.3585 | 10.4423 | 26.7577 | 0.46105 | 0.058751 | 0.12743 | 3.6373 | -100.2234 | 3.6373 | -100.2234 | 3.6373 | -100.2234 | 10.9119
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2032 | 2787.6604 | 12.0709 | 2.4989 | 30.4266 | -98.0719 | 1.0371 | 0.93259 | 0.8592 | 7.3305 | 10.284 | 25.6982 | 11.6996 | 25.9739 | 0.28525 | 0.033434 | 0.11721 | 4.0236 | -98.0719 | 4.0236 | -98.0719 | 4.0236 | -98.0719 | 12.0709
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 355.012 | 3.7267 | 3.7567 | 9.1359 | -105.3943 | 0.75461 | 0.83957 | 5.4034 | 8.9801 | 7.4499 | 27.987 | 8.0087 | 27.8427 | 0.32087 | 0.19307 | 0.60171 | 1.2422 | -105.3943 | 1.2422 | -105.3943 | 1.2422 | -105.3943 | 3.7267
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1824.3972 | 19.1512 | 5.4845 | 50.1517 | -101.7754 | 0.87821 | 0.8465 | 0.36831 | 3.2254 | 0.95047 | 5.2129 | 0.98639 | 5.2082 | 0.61874 | 0.070654 | 0.11419 | 6.3837 | -101.7754 | 6.3837 | -101.7754 | 6.3837 | -101.7754 | 19.1512
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1582.7322 | 16.6144 | 5.3248 | 42.8167 | -100.9057 | 0.85259 | 0.86226 | 0.72914 | 3.4233 | 1.1527 | 6.138 | 1.199 | 6.1393 | 0.55772 | 0.11879 | 0.21299 | 5.5381 | -100.9057 | 5.5381 | -100.9057 | 5.5381 | -100.9057 | 16.6144
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 4770.1364 | 20.6553 | 3.1818 | 52.8805 | -92.8372 | 1.0501 | 0.99616 | 2.4021 | 11.7924 | 3.3133 | 10.5422 | 3.1892 | 10.4285 | 1.1186 | 0.22785 | 0.2037 | 6.8851 | -92.8372 | 6.8851 | -92.8372 | 6.8851 | -92.8372 | 20.6553
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1434.2229 | 15.0554 | 3.1102 | 36.8873 | -102.1123 | 0.8638 | 0.88141 | 1.1653 | 2.8758 | 2.2934 | 7.1328 | 2.5222 | 7.21 | 0.40317 | 0.16337 | 0.40521 | 5.0185 | -102.1123 | 5.0185 | -102.1123 | 5.0185 | -102.1123 | 15.0554
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 470.0674 | 4.9344 | 3.1379 | 10.9971 | -106.0038 | 0.95284 | 0.90083 | 3.6295 | 15.6187 | 5.9146 | 18.5595 | 6.2327 | 18.7443 | 0.84155 | 0.19556 | 0.23238 | 1.6448 | -106.0038 | 1.6448 | -106.0038 | 1.6448 | -106.0038 | 4.9344
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 907.0233 | 9.5213 | 3.4729 | 22.5886 | -103.8987 | 0.7834 | 0.87268 | 2.07 | 3.2268 | 3.337 | 11.589 | 3.4554 | 11.6511 | 0.27843 | 0.17862 | 0.64151 | 3.1738 | -103.8987 | 3.1738 | -103.8987 | 3.1738 | -103.8987 | 9.5213
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1425.4209 | 14.963 | 3.3566 | 37.5773 | -100.2592 | 0.78014 | 0.91303 | 1.6936 | 2.0801 | 2.2104 | 7.4193 | 2.29 | 7.5082 | 0.28037 | 0.22827 | 0.81419 | 4.9877 | -100.2592 | 4.9877 | -100.2592 | 4.9877 | -100.2592 | 14.963
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 591.4408 | 6.2085 | 2.6511 | 14.09 | -105.666 | 1.0023 | 0.94144 | 3.7718 | 13.8283 | 5.4321 | 14.4012 | 5.5834 | 14.5383 | 0.96022 | 0.26191 | 0.27276 | 2.0695 | -105.666 | 2.0695 | -105.666 | 2.0695 | -105.666 | 6.2085
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1561.1799 | 16.3881 | 4.708 | 43.8739 | -102.7062 | 0.85187 | 0.85748 | 0.65346 | 2.7621 | 1.4122 | 6.6489 | 1.4784 | 6.7113 | 0.41542 | 0.09828 | 0.23658 | 5.4627 | -102.7062 | 5.4627 | -102.7062 | 5.4627 | -102.7062 | 16.3881
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 743.5223 | 7.805 | 10.6504 | 21.0936 | -106.3569 | 0.94096 | 0.94137 | 1.2509 | 12.3784 | 0.97666 | 10.4018 | 1.0472 | 10.5596 | 1.19 | 0.12026 | 0.10105 | 2.6017 | -106.3569 | 2.6017 | -106.3569 | 2.6017 | -106.3569 | 7.805
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1262.8048 | 13.256 | 4.8717 | 35.0889 | -101.9415 | 0.82762 | 0.89684 | 1.4376 | 3.646 | 1.6557 | 8.0661 | 1.7227 | 8.1275 | 0.45202 | 0.17822 | 0.39429 | 4.4187 | -101.9415 | 4.4187 | -101.9415 | 4.4187 | -101.9415 | 13.256
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1533.9668 | 16.1025 | 3.2019 | 40.4054 | -101.491 | 0.87628 | 0.90733 | 1.4679 | 3.4742 | 1.948 | 6.2373 | 2.1531 | 6.3045 | 0.557 | 0.23534 | 0.42252 | 5.3675 | -101.491 | 5.3675 | -101.491 | 5.3675 | -101.491 | 16.1025
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 604.4564 | 6.3451 | 3.4912 | 13.6362 | -103.9817 | 1.0232 | 0.93569 | 3.8161 | 15.6516 | 3.4707 | 12.1168 | 5.008 | 12.2428 | 1.2917 | 0.31494 | 0.24382 | 2.115 | -103.9817 | 2.115 | -103.9817 | 2.115 | -103.9817 | 6.3451
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 485.9205 | 5.1008 | 4.2479 | 12.0365 | -103.0242 | 0.74566 | 0.936 | 6.6375 | 7.9957 | 4.8343 | 20.5354 | 4.9172 | 20.6194 | 0.38936 | 0.32322 | 0.83014 | 1.7003 | -103.0242 | 1.7003 | -103.0242 | 1.7003 | -103.0242 | 5.1008
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1020.317 | 10.7106 | 3.3881 | 26.1408 | -106.2487 | 1.0005 | 0.91745 | 1.7651 | 7.6651 | 2.5228 | 8.5473 | 3.3842 | 8.5571 | 0.89679 | 0.2065 | 0.23027 | 3.5702 | -106.2487 | 3.5702 | -106.2487 | 3.5702 | -106.2487 | 10.7106
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 889.9555 | 9.3421 | 3.647 | 22.6229 | -104.7529 | 1.042 | 1.0037 | 3.4231 | 11.2693 | 2.3153 | 8.4441 | 3.1839 | 8.4671 | 1.3346 | 0.40538 | 0.30375 | 3.114 | -104.7529 | 3.114 | -104.7529 | 3.114 | -104.7529 | 9.3421
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 643.1006 | 6.7508 | 5.5501 | 17.1445 | -104.9718 | 0.83491 | 0.87359 | 1.7091 | 5.6352 | 3.0616 | 16.9923 | 3.1577 | 17.1498 | 0.33163 | 0.10058 | 0.3033 | 2.2503 | -104.9718 | 2.2503 | -104.9718 | 2.2503 | -104.9718 | 6.7508
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 793.8698 | 8.3335 | 4.7947 | 20.2721 | -107.0275 | 0.94294 | 0.9005 | 1.9564 | 8.7285 | 2.4045 | 11.5288 | 3.5324 | 11.5627 | 0.7571 | 0.16969 | 0.22414 | 2.7778 | -107.0275 | 2.7778 | -107.0275 | 2.7778 | -107.0275 | 8.3335
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1336.6964 | 14.0317 | 2.8629 | 33.3454 | -102.4478 | 0.92756 | 0.87036 | 1.1321 | 4.2093 | 2.4883 | 7.1237 | 2.8893 | 7.147 | 0.59089 | 0.15893 | 0.26896 | 4.6772 | -102.4478 | 4.6772 | -102.4478 | 4.6772 | -102.4478 | 14.0317
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 774.9669 | 8.135 | 3.7799 | 19.297 | -101.0836 | 0.82462 | 1.0057 | 5.1353 | 6.8523 | 3.2977 | 12.4649 | 3.6021 | 12.5513 | 0.54973 | 0.41198 | 0.74943 | 2.7117 | -101.0836 | 2.7117 | -101.0836 | 2.7117 | -101.0836 | 8.135
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 642.7274 | 6.7469 | 4.6974 | 16.2107 | -109.7147 | 0.98113 | 0.91191 | 2.0947 | 11.2804 | 3.0799 | 14.4673 | 4.7264 | 14.4543 | 0.77972 | 0.14479 | 0.18569 | 2.249 | -109.7147 | 2.249 | -109.7147 | 2.249 | -109.7147 | 6.7469
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1008.491 | 10.5864 | 5.395 | 27.4624 | -98.6181 | 0.77991 | 0.97414 | 3.5619 | 5.3264 | 1.7437 | 9.4076 | 1.808 | 9.4688 | 0.56619 | 0.37863 | 0.66873 | 3.5288 | -98.6181 | 3.5288 | -98.6181 | 3.5288 | -98.6181 | 10.5864
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 764.2062 | 8.0221 | 3.2053 | 18.2534 | -100.8844 | 0.91599 | 0.97821 | 5.1464 | 9.7522 | 3.3424 | 10.7132 | 4.1158 | 10.726 | 0.9103 | 0.48037 | 0.52771 | 2.674 | -100.8844 | 2.674 | -100.8844 | 2.674 | -100.8844 | 8.0221
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1359.0252 | 14.2661 | 4.7879 | 37.9019 | -102.1469 | 0.83583 | 0.88475 | 1.1483 | 3.3121 | 1.5772 | 7.5514 | 1.6441 | 7.6132 | 0.43861 | 0.15206 | 0.34669 | 4.7554 | -102.1469 | 4.7554 | -102.1469 | 4.7554 | -102.1469 | 14.2661
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1113.3161 | 11.6868 | 3.3912 | 28.0735 | -100.7855 | 0.8487 | 0.94696 | 2.8272 | 4.7805 | 2.4963 | 8.4653 | 2.8844 | 8.5357 | 0.56471 | 0.33397 | 0.5914 | 3.8956 | -100.7855 | 3.8956 | -100.7855 | 3.8956 | -100.7855 | 11.6868
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 757.899 | 7.9559 | 3.9705 | 19.4497 | -102.8194 | 0.7599 | 0.94779 | 4.0177 | 4.4478 | 3.4908 | 13.8604 | 3.5746 | 13.9453 | 0.3209 | 0.28987 | 0.90331 | 2.652 | -102.8194 | 2.652 | -102.8194 | 2.652 | -102.8194 | 7.9559
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1370.8275 | 14.39 | 4.7386 | 38.2398 | -102.2675 | 0.83812 | 0.87944 | 1.0714 | 3.2526 | 1.5826 | 7.4993 | 1.6495 | 7.561 | 0.43371 | 0.14287 | 0.32942 | 4.7967 | -102.2675 | 4.7967 | -102.2675 | 4.7967 | -102.2675 | 14.39
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1013.8414 | 10.6426 | 3.3606 | 25.8733 | -105.4641 | 1.0285 | 0.94965 | 2.3889 | 8.8677 | 2.332 | 7.837 | 3.2675 | 7.7898 | 1.1315 | 0.30482 | 0.26939 | 3.5475 | -105.4641 | 3.5475 | -105.4641 | 3.5475 | -105.4641 | 10.6426
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1182.013 | 12.4079 | 2.7912 | 29.3255 | -103.7521 | 0.91425 | 0.86292 | 0.83573 | 3.4264 | 3.2152 | 8.9743 | 3.5377 | 9.0177 | 0.3818 | 0.093124 | 0.24391 | 4.136 | -103.7521 | 4.136 | -103.7521 | 4.136 | -103.7521 | 12.4079
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 860.2885 | 9.0307 | 3.9123 | 21.8351 | -107.4689 | 0.99908 | 0.91808 | 1.9369 | 9.199 | 2.5961 | 10.1565 | 3.7493 | 10.1659 | 0.90572 | 0.19071 | 0.21056 | 3.0102 | -107.4689 | 3.0102 | -107.4689 | 3.0102 | -107.4689 | 9.0307
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1044.883 | 10.9684 | 3.5386 | 26.8413 | -104.3755 | 0.90046 | 0.92673 | 2.1393 | 5.0729 | 2.7021 | 9.5618 | 3.4104 | 9.5687 | 0.53054 | 0.22374 | 0.42171 | 3.6561 | -104.3755 | 3.6561 | -104.3755 | 3.6561 | -104.3755 | 10.9684
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1462.1923 | 15.349 | 3.0986 | 38.0764 | -101.1053 | 0.82721 | 0.90255 | 1.5243 | 2.5992 | 2.2593 | 7.0006 | 2.4265 | 7.0477 | 0.37128 | 0.21774 | 0.58646 | 5.1163 | -101.1053 | 5.1163 | -101.1053 | 5.1163 | -101.1053 | 15.349
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 600.9102 | 6.3079 | 4.0532 | 15.0093 | -104.3862 | 0.76235 | 0.89033 | 3.63 | 4.9751 | 4.3389 | 17.5863 | 4.4228 | 17.671 | 0.2829 | 0.20641 | 0.72964 | 2.1026 | -104.3862 | 2.1026 | -104.3862 | 2.1026 | -104.3862 | 6.3079
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 363.9112 | 3.8201 | 2.6356 | 7.86 | -104.6495 | 0.9481 | 0.83621 | 3.3145 | 17.6973 | 9.1686 | 24.1649 | 10.5585 | 24.1737 | 0.73235 | 0.13716 | 0.18729 | 1.2734 | -104.6495 | 1.2734 | -104.6495 | 1.2734 | -104.6495 | 3.8201
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 979.1852 | 10.2788 | 3.1196 | 23.1273 | -95.5162 | 0.76666 | 0.97476 | 4.0897 | 4.1954 | 3.168 | 9.8829 | 3.2451 | 9.9755 | 0.42452 | 0.41382 | 0.9748 | 3.4263 | -95.5162 | 3.4263 | -95.5162 | 3.4263 | -95.5162 | 10.2788
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 710.7435 | 7.4609 | 5.5315 | 18.704 | -98.5385 | 0.76446 | 0.98131 | 5.14 | 6.8572 | 2.4862 | 13.7526 | 2.5735 | 13.9086 | 0.49861 | 0.37375 | 0.74958 | 2.487 | -98.5385 | 2.487 | -98.5385 | 2.487 | -98.5385 | 7.4609
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 511.9697 | 5.3743 | 8.922 | 13.8256 | -100.5755 | 0.72781 | 0.86067 | 3.8796 | 7.9253 | 2.1293 | 18.9971 | 2.119 | 18.9885 | 0.41718 | 0.20422 | 0.48952 | 1.7914 | -100.5755 | 1.7914 | -100.5755 | 1.7914 | -100.5755 | 5.3743
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 537.3216 | 5.6404 | 4.0465 | 13.2001 | -105.3853 | 0.77828 | 0.88135 | 3.5117 | 5.4628 | 4.9226 | 19.9195 | 5.0333 | 19.9913 | 0.27424 | 0.1763 | 0.64284 | 1.8801 | -105.3853 | 1.8801 | -105.3853 | 1.8801 | -105.3853 | 5.6404
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 598.2048 | 6.2795 | 2.5263 | 14.0774 | -106.2052 | 1.0042 | 0.89697 | 2.5147 | 12.5893 | 5.8508 | 14.7808 | 6.0982 | 14.9242 | 0.85173 | 0.17014 | 0.19975 | 2.0932 | -106.2052 | 2.0932 | -106.2052 | 2.0932 | -106.2052 | 6.2795
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 662.6199 | 6.9557 | 4.152 | 16.4632 | -104.1318 | 0.75347 | 0.88669 | 3.3698 | 4.5054 | 3.7988 | 15.7724 | 3.9052 | 15.8455 | 0.28565 | 0.21365 | 0.74794 | 2.3186 | -104.1318 | 2.3186 | -104.1318 | 2.3186 | -104.1318 | 6.9557
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1162.8036 | 12.2063 | 2.9451 | 28.3308 | -102.417 | 0.90595 | 0.87846 | 1.4327 | 4.4937 | 2.8395 | 8.3624 | 3.24 | 8.3859 | 0.53737 | 0.17133 | 0.31882 | 4.0688 | -102.417 | 4.0688 | -102.417 | 4.0688 | -102.417 | 12.2063
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1520.5312 | 15.9614 | 3.7833 | 40.6602 | -100.6836 | 0.77923 | 0.91034 | 1.5655 | 2.134 | 1.822 | 6.8931 | 1.8991 | 6.9856 | 0.30958 | 0.22712 | 0.73363 | 5.3205 | -100.6836 | 5.3205 | -100.6836 | 5.3205 | -100.6836 | 15.9614
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1518.8412 | 15.9437 | 4.136 | 41.7955 | -100.0457 | 0.85403 | 0.95851 | 2.0162 | 4.1871 | 1.4378 | 5.9467 | 1.5181 | 6.049 | 0.70411 | 0.33905 | 0.48153 | 5.3146 | -100.0457 | 5.3146 | -100.0457 | 5.3146 | -100.0457 | 15.9437
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1001.9872 | 10.5181 | 3.2679 | 25.1525 | -103.0638 | 0.92694 | 0.93848 | 2.7345 | 6.5728 | 2.7643 | 9.0335 | 3.5291 | 9.0591 | 0.7276 | 0.30271 | 0.41604 | 3.506 | -103.0638 | 3.506 | -103.0638 | 3.506 | -103.0638 | 10.5181
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 602.2906 | 6.3224 | 4.2226 | 14.5407 | -105.0229 | 0.93669 | 0.91399 | 2.8765 | 10.8151 | 3.6914 | 15.5873 | 4.8745 | 15.7871 | 0.69384 | 0.18454 | 0.26597 | 2.1075 | -105.0229 | 2.1075 | -105.0229 | 2.1075 | -105.0229 | 6.3224
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 723.9522 | 7.5995 | 4.7792 | 19.7086 | -110.0585 | 1.0977 | 1.0372 | 2.0351 | 16.4754 | 2.0056 | 9.5852 | 2.2076 | 9.6362 | 1.7188 | 0.21232 | 0.12353 | 2.5332 | -110.0585 | 2.5332 | -110.0585 | 2.5332 | -110.0585 | 7.5995
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 777.6251 | 8.1629 | 4.0968 | 19.6177 | -104.1704 | 0.79852 | 0.90852 | 3.3512 | 5.9061 | 3.0412 | 12.459 | 3.2991 | 12.5241 | 0.47405 | 0.26898 | 0.5674 | 2.721 | -104.1704 | 2.721 | -104.1704 | 2.721 | -104.1704 | 8.1629
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1100.8638 | 11.5561 | 4.978 | 30.3554 | -103.1034 | 0.88062 | 0.91263 | 1.5847 | 5.8212 | 1.7062 | 8.4933 | 1.7357 | 8.5676 | 0.68539 | 0.18658 | 0.27222 | 3.852 | -103.1034 | 3.852 | -103.1034 | 3.852 | -103.1034 | 11.5561
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1534.0155 | 16.103 | 3.0584 | 40.067 | -101.4047 | 0.87303 | 0.8996 | 1.3071 | 3.0737 | 2.1263 | 6.5031 | 2.2941 | 6.5548 | 0.47266 | 0.20101 | 0.42526 | 5.3677 | -101.4047 | 5.3677 | -101.4047 | 5.3677 | -101.4047 | 16.103
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 463.6278 | 4.8668 | 3.168 | 10.0801 | -104.2839 | 0.97436 | 0.90347 | 4.2425 | 15.9517 | 5.8718 | 18.6017 | 7.7179 | 18.7412 | 0.85754 | 0.22807 | 0.26596 | 1.6223 | -104.2839 | 1.6223 | -104.2839 | 1.6223 | -104.2839 | 4.8668
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 869.4206 | 6.4909 | 11.9048 | 17.767 | -107.6085 | 0.88778 | 0.86976 | 0.94011 | 17.2903 | 1.5884 | 18.9101 | 1.6892 | 19.0275 | 0.91434 | 0.049715 | 0.054372 | 2.1636 | -107.6085 | 2.1636 | -107.6085 | 2.1636 | -107.6085 | 6.4909
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2779.7532 | 12.0367 | 2.0766 | 31.1977 | -97.9707 | 1.0548 | 0.90953 | 1.7467 | 10.2225 | 10.8184 | 22.4652 | 12.8365 | 23.2604 | 0.45504 | 0.077754 | 0.17087 | 4.0122 | -97.9707 | 4.0122 | -97.9707 | 4.0122 | -97.9707 | 12.0367
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2643.862 | 11.4483 | 1.8562 | 29.0876 | -97.7289 | 1.0505 | 0.91843 | 0.93193 | 7.1593 | 13.6531 | 25.3435 | 16.106 | 25.9862 | 0.28249 | 0.036772 | 0.13017 | 3.8161 | -97.7289 | 3.8161 | -97.7289 | 3.8161 | -97.7289 | 11.4483
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1479.7312 | 6.4074 | 3.1565 | 16.1354 | -105.6615 | 1.0849 | 0.96968 | 4.7879 | 27.5646 | 13.3468 | 42.1295 | 16.7598 | 42.1515 | 0.65428 | 0.11365 | 0.1737 | 2.1358 | -105.6615 | 2.1358 | -105.6615 | 2.1358 | -105.6615 | 6.4074
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2549.5854 | 11.04 | 2.0084 | 28.4264 | -97.4304 | 1.0698 | 0.95213 | 4.0804 | 13.8333 | 11.4048 | 22.9059 | 13.5926 | 23.8708 | 0.60392 | 0.17814 | 0.29497 | 3.68 | -97.4304 | 3.68 | -97.4304 | 3.68 | -97.4304 | 11.04
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2398.2656 | 10.3848 | 2.743 | 26.1519 | -99.93 | 1.0607 | 0.94934 | 1.6453 | 11.4477 | 10.5764 | 29.0107 | 12.3353 | 29.3033 | 0.3946 | 0.056713 | 0.14372 | 3.4616 | -99.93 | 3.4616 | -99.93 | 3.4616 | -99.93 | 10.3848
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 808.779 | 8.49 | 4.9536 | 22.059 | -108.0945 | 1.0853 | 1.0454 | 2.3662 | 14.709 | 1.7109 | 8.475 | 1.9413 | 8.5263 | 1.7356 | 0.2792 | 0.16087 | 2.83 | -108.0945 | 2.83 | -108.0945 | 2.83 | -108.0945 | 8.49
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 944.9664 | 9.9196 | 3.8827 | 25.676 | -105.2593 | 1.0604 | 1.0538 | 3.17 | 11.4366 | 2.0533 | 7.9723 | 2.2677 | 8.0216 | 1.4345 | 0.39763 | 0.27718 | 3.3065 | -105.2593 | 3.3065 | -105.2593 | 3.3065 | -105.2593 | 9.9196
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 865.1534 | 9.0818 | 5.9786 | 23.9728 | -106.9912 | 0.92573 | 0.98777 | 2.6497 | 8.4192 | 1.8368 | 10.9815 | 2.059 | 11.0303 | 0.76667 | 0.24129 | 0.31472 | 3.0273 | -106.9912 | 3.0273 | -106.9912 | 3.0273 | -106.9912 | 9.0818
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 994.1533 | 10.4359 | 5.5861 | 27.743 | -107.9596 | 0.9506 | 0.95503 | 1.5927 | 7.3738 | 1.7099 | 9.5518 | 1.9313 | 9.6006 | 0.77198 | 0.16674 | 0.21599 | 3.4786 | -107.9596 | 3.4786 | -107.9596 | 3.4786 | -107.9596 | 10.4359
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 754.2557 | 7.9176 | 3.928 | 18.8859 | -101.2714 | 0.80586 | 0.87495 | 2.3022 | 4.7772 | 3.5231 | 13.8386 | 3.6983 | 13.8452 | 0.34521 | 0.16636 | 0.48192 | 2.6392 | -101.2714 | 2.6392 | -101.2714 | 2.6392 | -101.2714 | 7.9176
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 753.9109 | 7.914 | 5.919 | 19.2453 | -100.9166 | 0.778 | 0.78436 | 0.98375 | 4.2619 | 2.2566 | 13.3566 | 2.6645 | 13.3356 | 0.31909 | 0.073653 | 0.23082 | 2.638 | -100.9166 | 2.638 | -100.9166 | 2.638 | -100.9166 | 7.914
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1264.7219 | 13.2761 | 3.8603 | 33.2727 | -102.1822 | 0.84655 | 0.92628 | 1.9202 | 4.1083 | 2.0044 | 7.7376 | 2.2086 | 7.8087 | 0.53095 | 0.24816 | 0.4674 | 4.4254 | -102.1822 | 4.4254 | -102.1822 | 4.4254 | -102.1822 | 13.2761
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 463.9501 | 4.8702 | 5.5437 | 11.8982 | -106.687 | 0.74172 | 0.74774 | 1.191 | 4.9219 | 3.9411 | 21.8479 | 4.483 | 21.8207 | 0.22528 | 0.054512 | 0.24197 | 1.6234 | -106.687 | 1.6234 | -106.687 | 1.6234 | -106.687 | 4.8702
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 527.6833 | 5.5392 | 3.8412 | 13.4811 | -102.2377 | 0.80351 | 0.93402 | 6.3222 | 10.9289 | 4.3821 | 16.8326 | 4.4674 | 16.9089 | 0.64927 | 0.37559 | 0.57849 | 1.8464 | -102.2377 | 1.8464 | -102.2377 | 1.8464 | -102.2377 | 5.5392
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 481.372 | 5.0531 | 5.9911 | 11.9012 | -100.7606 | 0.85454 | 0.83613 | 1.4999 | 8.7704 | 3.6245 | 21.7146 | 4.9953 | 21.5685 | 0.40389 | 0.069073 | 0.17102 | 1.6844 | -100.7606 | 1.6844 | -100.7606 | 1.6844 | -100.7606 | 5.0531
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 833.3165 | 8.7476 | 5.224 | 22.055 | -100.917 | 0.71975 | 1.0112 | 4.8631 | 4.0912 | 2.4379 | 12.7357 | 2.5192 | 12.8305 | 0.32124 | 0.38185 | 1.1887 | 2.9159 | -100.917 | 2.9159 | -100.917 | 2.9159 | -100.917 | 8.7476
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1764.5628 | 18.5231 | 3.1625 | 46.8339 | -100.2054 | 0.84192 | 0.84074 | 0.57014 | 1.7719 | 1.9065 | 6.0293 | 1.9893 | 6.0899 | 0.29389 | 0.094561 | 0.32176 | 6.1744 | -100.2054 | 6.1744 | -100.2054 | 6.1744 | -100.2054 | 18.5231
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1737.2975 | 18.2369 | 3.1694 | 46.0279 | -99.8846 | 0.83407 | 0.84976 | 0.68167 | 1.7848 | 1.931 | 6.12 | 2.014 | 6.1803 | 0.29163 | 0.11138 | 0.38194 | 6.079 | -99.8846 | 6.079 | -99.8846 | 6.079 | -99.8846 | 18.2369
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1795.201 | 18.8447 | 2.3324 | 46.2888 | -97.6492 | 0.85747 | 0.90952 | 1.4695 | 2.3411 | 2.3066 | 5.38 | 2.524 | 5.4381 | 0.43515 | 0.27314 | 0.62771 | 6.2816 | -97.6492 | 6.2816 | -97.6492 | 6.2816 | -97.6492 | 18.8447
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1667.1405 | 17.5004 | 3.2231 | 43.6282 | -97.4632 | 0.79826 | 0.89678 | 1.3861 | 2.1593 | 1.8887 | 6.0874 | 1.9616 | 6.1594 | 0.35472 | 0.22771 | 0.64193 | 5.8335 | -97.4632 | 5.8335 | -97.4632 | 5.8335 | -97.4632 | 17.5004
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1730.094 | 18.1613 | 3.3465 | 46.018 | -99.0032 | 0.79199 | 0.92364 | 1.4637 | 1.8996 | 1.809 | 6.0538 | 1.8895 | 6.1487 | 0.31379 | 0.24179 | 0.77055 | 6.0538 | -99.0032 | 6.0538 | -99.0032 | 6.0538 | -99.0032 | 18.1613
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1145.5888 | 12.0256 | 3.5132 | 29.2735 | -99.044 | 0.78601 | 0.93042 | 2.4797 | 3.3117 | 2.5273 | 8.8791 | 2.6222 | 8.9525 | 0.37297 | 0.27928 | 0.74879 | 4.0085 | -99.044 | 4.0085 | -99.044 | 4.0085 | -99.044 | 12.0256
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 529.4446 | 5.5577 | 5.7256 | 13.0057 | -99.9548 | 0.85711 | 0.8424 | 1.6914 | 8.5057 | 3.3874 | 19.3948 | 4.769 | 19.2399 | 0.43856 | 0.087208 | 0.19885 | 1.8526 | -99.9548 | 1.8526 | -99.9548 | 1.8526 | -99.9548 | 5.5577
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1038.9104 | 10.9057 | 3.7386 | 26.2711 | -105.2307 | 0.92986 | 0.85285 | 1.2882 | 6.2247 | 2.2945 | 8.5783 | 3.2892 | 8.5387 | 0.72563 | 0.15017 | 0.20695 | 3.6352 | -105.2307 | 3.6352 | -105.2307 | 3.6352 | -105.2307 | 10.9057
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1143.7282 | 12.006 | 3.8197 | 30.3607 | -97.5713 | 0.80986 | 0.99979 | 3.9443 | 5.4144 | 1.9735 | 7.538 | 2.0818 | 7.6416 | 0.71828 | 0.52326 | 0.72848 | 4.002 | -97.5713 | 4.002 | -97.5713 | 4.002 | -97.5713 | 12.006
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 451.6524 | 4.7411 | 3.3595 | 10.2169 | -84.147 | 0.85562 | 1.1723 | 19.3422 | 16.7537 | 4.6652 | 15.6725 | 4.7516 | 15.8259 | 1.069 | 1.2342 | 1.1545 | 1.5804 | -84.147 | 1.5804 | -84.147 | 1.5804 | -84.147 | 4.7411
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 385.7722 | 4.0496 | 3.0195 | 8.4291 | -100.6874 | 0.91111 | 0.9943 | 9.0314 | 17.113 | 7.875 | 23.7789 | 8.3396 | 24.1585 | 0.71967 | 0.37981 | 0.52775 | 1.3499 | -100.6874 | 1.3499 | -100.6874 | 1.3499 | -100.6874 | 4.0496
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 787.2231 | 8.2637 | 4.1545 | 20.0553 | -104.6025 | 0.87652 | 0.91005 | 3.2422 | 8.1473 | 2.6927 | 11.1869 | 3.6768 | 11.1329 | 0.72829 | 0.28982 | 0.39795 | 2.7546 | -104.6025 | 2.7546 | -104.6025 | 2.7546 | -104.6025 | 8.2637
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2038.3329 | 21.3969 | 3.1588 | 55.4973 | -100.2638 | 0.83243 | 0.87409 | 0.75065 | 1.5898 | 1.6426 | 5.1885 | 1.723 | 5.2833 | 0.30641 | 0.14468 | 0.47217 | 7.1323 | -100.2638 | 7.1323 | -100.2638 | 7.1323 | -100.2638 | 21.3969
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 922.1869 | 9.6805 | 3.4244 | 22.8852 | -104.1037 | 0.93979 | 0.92201 | 2.7333 | 7.9588 | 2.695 | 9.2287 | 3.4688 | 9.2459 | 0.8624 | 0.29618 | 0.34343 | 3.2268 | -104.1037 | 3.2268 | -104.1037 | 3.2268 | -104.1037 | 9.6805
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 742.5823 | 7.7951 | 4.4998 | 19.4275 | -107.508 | 0.86726 | 0.95454 | 2.9952 | 6.394 | 3.2 | 14.3994 | 3.5212 | 14.441 | 0.44405 | 0.20801 | 0.46844 | 2.5984 | -107.508 | 2.5984 | -107.508 | 2.5984 | -107.508 | 7.7951
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 507.7113 | 5.3296 | 4.8589 | 12.5889 | -102.2192 | 0.80763 | 0.75562 | 0.60326 | 6.4178 | 4.0447 | 19.6529 | 5.2104 | 19.5645 | 0.32656 | 0.030696 | 0.093998 | 1.7765 | -102.2192 | 1.7765 | -102.2192 | 1.7765 | -102.2192 | 5.3296
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 965.1299 | 10.1312 | 3.8945 | 24.7764 | -99.2698 | 0.77506 | 0.96245 | 3.5598 | 4.3872 | 2.6553 | 10.3412 | 2.7503 | 10.4147 | 0.42425 | 0.34424 | 0.81141 | 3.3771 | -99.2698 | 3.3771 | -99.2698 | 3.3771 | -99.2698 | 10.1312
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1034.7449 | 10.862 | 4.3089 | 26.425 | -102.8371 | 0.97047 | 0.93686 | 2.1855 | 9.0448 | 1.6487 | 7.1043 | 2.3758 | 7.1563 | 1.2731 | 0.30764 | 0.24163 | 3.6207 | -102.8371 | 3.6207 | -102.8371 | 3.6207 | -102.8371 | 10.862
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 519.1862 | 5.45 | 4.1359 | 13.187 | -105.4041 | 0.81632 | 0.86052 | 2.369 | 6.4736 | 5.0164 | 20.7475 | 4.5338 | 20.8841 | 0.31202 | 0.11418 | 0.36595 | 1.8167 | -105.4041 | 1.8167 | -105.4041 | 1.8167 | -105.4041 | 5.45
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2246.2248 | 23.5792 | 3.2336 | 60.463 | -100.9369 | 0.86039 | 0.81052 | 0.35683 | 1.8432 | 1.3628 | 4.4068 | 1.4886 | 4.4572 | 0.41826 | 0.080973 | 0.1936 | 7.8597 | -100.9369 | 7.8597 | -100.9369 | 7.8597 | -100.9369 | 23.5792
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 671.0553 | 7.0443 | 4.7687 | 17.252 | -102.2088 | 0.75222 | 0.9315 | 4.9237 | 7.1154 | 2.9308 | 13.976 | 3.0033 | 14.0504 | 0.50912 | 0.35229 | 0.69197 | 2.3481 | -102.2088 | 2.3481 | -102.2088 | 2.3481 | -102.2088 | 7.0443
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 451.4373 | 4.7389 | 4.0286 | 10.8447 | -104.1664 | 0.88453 | 0.85226 | 3.2249 | 14.5752 | 4.7519 | 19.1432 | 5.5273 | 19.1777 | 0.76138 | 0.16846 | 0.22126 | 1.5796 | -104.1664 | 1.5796 | -104.1664 | 1.5796 | -104.1664 | 4.7389
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1010.1928 | 10.6043 | 3.557 | 25.9803 | -107.2707 | 1.0556 | 0.93771 | 1.6797 | 9.1995 | 2.227 | 7.9214 | 3.2265 | 7.9932 | 1.1613 | 0.21204 | 0.18258 | 3.5348 | -107.2707 | 3.5348 | -107.2707 | 3.5348 | -107.2707 | 10.6043
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1641.6395 | 17.2327 | 3.0051 | 43.8595 | -103.3891 | 0.92361 | 0.85156 | 0.60954 | 3.1146 | 2.0058 | 6.0276 | 2.2378 | 6.0792 | 0.51672 | 0.10112 | 0.1957 | 5.7442 | -103.3891 | 5.7442 | -103.3891 | 5.7442 | -103.3891 | 17.2327
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 867.2131 | 9.1034 | 4.071 | 22.6458 | -105.9511 | 0.86318 | 0.95714 | 2.7774 | 5.3399 | 3.0119 | 12.2612 | 3.3356 | 12.3015 | 0.43552 | 0.22652 | 0.52013 | 3.0345 | -105.9511 | 3.0345 | -105.9511 | 3.0345 | -105.9511 | 9.1034
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1237.2088 | 12.9873 | 2.7468 | 30.0827 | -100.0233 | 1.0031 | 0.92354 | 1.5845 | 7.3183 | 2.262 | 6.2135 | 2.3423 | 6.2768 | 1.1778 | 0.25501 | 0.21651 | 4.3291 | -100.0233 | 4.3291 | -100.0233 | 4.3291 | -100.0233 | 12.9873
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1394.6055 | 14.6396 | 3.4505 | 36.5206 | -99.246 | 0.80161 | 0.90527 | 1.6038 | 2.4734 | 2.1746 | 7.5034 | 2.2829 | 7.5502 | 0.32964 | 0.21374 | 0.64842 | 4.8799 | -99.246 | 4.8799 | -99.246 | 4.8799 | -99.246 | 14.6396
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1773.9538 | 18.6217 | 3.6098 | 46.9512 | -100.7004 | 0.86169 | 0.85466 | 0.89594 | 3.2236 | 1.4154 | 5.1093 | 1.4988 | 5.1655 | 0.63093 | 0.17536 | 0.27793 | 6.2072 | -100.7004 | 6.2072 | -100.7004 | 6.2072 | -100.7004 | 18.6217
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 830.4351 | 8.7173 | 4.7687 | 21.9242 | -98.5562 | 0.76042 | 1.0543 | 6.2937 | 6.5279 | 2.3531 | 11.2213 | 2.4342 | 11.2972 | 0.58175 | 0.56087 | 0.96412 | 2.9058 | -98.5562 | 2.9058 | -98.5562 | 2.9058 | -98.5562 | 8.7173
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1175.9697 | 12.3445 | 4.0481 | 31.1402 | -101.265 | 0.80674 | 0.91224 | 1.9469 | 3.4697 | 2.1577 | 8.7345 | 2.2401 | 8.7952 | 0.39724 | 0.2229 | 0.56111 | 4.1148 | -101.265 | 4.1148 | -101.265 | 4.1148 | -101.265 | 12.3445
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1256.848 | 13.1935 | 3.5266 | 33.1438 | -102.1403 | 0.82649 | 0.93964 | 2.1223 | 3.4547 | 2.306 | 8.1324 | 2.4062 | 8.2134 | 0.4248 | 0.26097 | 0.61433 | 4.3978 | -102.1403 | 4.3978 | -102.1403 | 4.3978 | -102.1403 | 13.1935
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 615.9054 | 6.4653 | 3.7754 | 15.5552 | -106.2477 | 0.84837 | 0.80755 | 0.37079 | 4.4822 | 4.7687 | 18.0038 | 4.2877 | 18.1398 | 0.24896 | 0.020595 | 0.082725 | 2.1551 | -106.2477 | 2.1551 | -106.2477 | 2.1551 | -106.2477 | 6.4653
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 670.8705 | 7.0423 | 6.5215 | 17.8924 | -100.093 | 0.7263 | 1.0281 | 6.5956 | 6.6234 | 2.3046 | 15.0295 | 2.3856 | 15.1326 | 0.44069 | 0.43884 | 0.9958 | 2.3474 | -100.093 | 2.3474 | -100.093 | 2.3474 | -100.093 | 7.0423
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1163.9037 | 12.2178 | 4.9734 | 30.3568 | -103.6184 | 0.98885 | 0.93487 | 1.5518 | 8.0953 | 1.2984 | 6.4573 | 1.9065 | 6.5051 | 1.2537 | 0.24031 | 0.19169 | 4.0726 | -103.6184 | 4.0726 | -103.6184 | 4.0726 | -103.6184 | 12.2178
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 520.323 | 5.462 | 3.5173 | 12.8372 | -104.0458 | 0.85449 | 0.93246 | 3.5032 | 6.3288 | 6.2141 | 21.857 | 6.2864 | 21.9458 | 0.28955 | 0.16028 | 0.55354 | 1.8207 | -104.0458 | 1.8207 | -104.0458 | 1.8207 | -104.0458 | 5.462
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1272.1551 | 13.3542 | 3.8497 | 33.4423 | -102.7443 | 0.85599 | 0.91272 | 1.6818 | 4.0854 | 2.0051 | 7.7188 | 2.222 | 7.7879 | 0.52928 | 0.21788 | 0.41166 | 4.4514 | -102.7443 | 4.4514 | -102.7443 | 4.4514 | -102.7443 | 13.3542
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1805.4517 | 18.9523 | 2.3324 | 46.5872 | -97.6261 | 0.85581 | 0.90899 | 1.4495 | 2.2899 | 2.3015 | 5.3681 | 2.5179 | 5.426 | 0.42657 | 0.27003 | 0.63301 | 6.3174 | -97.6261 | 6.3174 | -97.6261 | 6.3174 | -97.6261 | 18.9523
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1211.5874 | 12.7184 | 4.4364 | 34.1413 | -111.6392 | 0.93112 | 0.85236 | 0.099709 | 3.3356 | 2.0639 | 9.1562 | 2.377 | 9.3272 | 0.3643 | 0.01089 | 0.029892 | 4.2395 | -111.6392 | 4.2395 | -111.6392 | 4.2395 | -111.6392 | 12.7184
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1631.9966 | 17.1315 | 2.4381 | 41.8231 | -102.6466 | 0.93161 | 0.833 | 0.32991 | 2.1377 | 2.6803 | 6.5347 | 3.193 | 6.5053 | 0.32713 | 0.050486 | 0.15433 | 5.7105 | -102.6466 | 5.7105 | -102.6466 | 5.7105 | -102.6466 | 17.1315
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2001.8168 | 21.0136 | 3.309 | 53.033 | -100.808 | 0.88552 | 0.83528 | 0.61205 | 2.7619 | 1.3889 | 4.5959 | 1.5713 | 4.6385 | 0.60094 | 0.13317 | 0.22161 | 7.0045 | -100.808 | 7.0045 | -100.808 | 7.0045 | -100.808 | 21.0136
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 706.0079 | 7.4112 | 5.3556 | 18.2857 | -97.4517 | 0.72432 | 0.98023 | 6.3812 | 7.4345 | 2.3381 | 12.5221 | 2.4167 | 12.6252 | 0.59371 | 0.50959 | 0.85832 | 2.4704 | -97.4517 | 2.4704 | -97.4517 | 2.4704 | -97.4517 | 7.4112
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1036.0581 | 10.8758 | 3.3743 | 26.5426 | -103.8921 | 0.86816 | 0.92909 | 2.0719 | 4.153 | 3.017 | 10.1801 | 3.3209 | 10.2355 | 0.40795 | 0.20353 | 0.49889 | 3.6253 | -103.8921 | 3.6253 | -103.8921 | 3.6253 | -103.8921 | 10.8758
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 549.4165 | 4.1018 | 6.6557 | 10.2987 | -110.0366 | 0.9133 | 0.90162 | 1.9363 | 15.1225 | 6.237 | 41.5116 | 6.4733 | 41.6154 | 0.3643 | 0.046645 | 0.12804 | 1.3673 | -110.0366 | 1.3673 | -110.0366 | 1.3673 | -110.0366 | 4.1018
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 622.1748 | 4.645 | 5.8922 | 11.6679 | -111.0962 | 0.87286 | 0.88728 | 2.286 | 9.5671 | 6.2719 | 36.9554 | 7.1125 | 37.6622 | 0.25888 | 0.061859 | 0.23895 | 1.5483 | -111.0962 | 1.5483 | -111.0962 | 1.5483 | -111.0962 | 4.645
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1665.2119 | 12.432 | 4.9036 | 33.0736 | -102.776 | 0.93291 | 0.97506 | 1.8674 | 5.8776 | 2.7387 | 13.4294 | 2.9648 | 13.6869 | 0.43767 | 0.13905 | 0.31771 | 4.144 | -102.776 | 4.144 | -102.776 | 4.144 | -102.776 | 12.432
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1280.153 | 9.5573 | 5.5354 | 24.6311 | -104.4347 | 0.89931 | 0.92231 | 1.218 | 4.4792 | 3.4217 | 18.9406 | 3.6212 | 19.1967 | 0.23648 | 0.064307 | 0.27193 | 3.1858 | -104.4347 | 3.1858 | -104.4347 | 3.1858 | -104.4347 | 9.5573
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 723.827 | 5.4039 | 7.5687 | 14.5279 | -101.7168 | 0.87658 | 1.128 | 14.4219 | 22.3387 | 3.1739 | 24.022 | 3.4065 | 24.1152 | 0.92992 | 0.60036 | 0.6456 | 1.8013 | -101.7168 | 1.8013 | -101.7168 | 1.8013 | -101.7168 | 5.4039
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1423.2086 | 10.6253 | 5.1965 | 27.5261 | -102.6782 | 0.8828 | 0.94958 | 2.0666 | 5.1466 | 3.1197 | 16.2116 | 3.3243 | 16.464 | 0.31747 | 0.12748 | 0.40154 | 3.5418 | -102.6782 | 3.5418 | -102.6782 | 3.5418 | -102.6782 | 10.6253
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1597.9033 | 6.9191 | 3.3148 | 17.8669 | -103.1201 | 1.1374 | 1.0826 | 8.6738 | 39.3749 | 9.626 | 31.9081 | 10.1881 | 32.4259 | 1.234 | 0.27184 | 0.22029 | 2.3064 | -103.1201 | 2.3064 | -103.1201 | 2.3064 | -103.1201 | 6.9191
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2464.1381 | 10.67 | 3.5209 | 27.14 | -99.3752 | 1.0021 | 0.92835 | 1.1492 | 10.5089 | 7.8601 | 27.6745 | 8.6251 | 28.6434 | 0.37973 | 0.041525 | 0.10935 | 3.5567 | -99.3752 | 3.5567 | -99.3752 | 3.5567 | -99.3752 | 10.67
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2067.9059 | 8.9543 | 3.9138 | 22.6674 | -100.865 | 1.0149 | 0.93946 | 1.58 | 14.9939 | 8.1939 | 32.0689 | 9.1628 | 33.0963 | 0.46755 | 0.049268 | 0.10537 | 2.9848 | -100.865 | 2.9848 | -100.865 | 2.9848 | -100.865 | 8.9543
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2667.8885 | 11.5523 | 1.9283 | 29.5828 | -96.9877 | 1.058 | 0.94005 | 2.6816 | 10.3087 | 11.9768 | 23.0947 | 14.3466 | 24.4272 | 0.44637 | 0.11611 | 0.26013 | 3.8508 | -96.9877 | 3.8508 | -96.9877 | 3.8508 | -96.9877 | 11.5523
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1479.0918 | 6.4047 | 4.2333 | 16.2006 | -100.6435 | 1.0696 | 1.0567 | 9.12 | 36.3424 | 8.7249 | 36.9348 | 10.3208 | 37.9344 | 0.98396 | 0.24692 | 0.25095 | 2.1349 | -100.6435 | 2.1349 | -100.6435 | 2.1349 | -100.6435 | 6.4047
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 3334.9456 | 14.4407 | 2.7536 | 36.7722 | -96.5677 | 0.98338 | 0.89598 | 1.5496 | 9.2711 | 6.7339 | 18.5424 | 7.03 | 18.9014 | 0.5 | 0.083573 | 0.16715 | 4.8136 | -96.5677 | 4.8136 | -96.5677 | 4.8136 | -96.5677 | 14.4407
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1595.8952 | 6.9104 | 3.6519 | 17.4971 | -105.7937 | 1.0512 | 0.94058 | 1.4129 | 17.9299 | 12.0273 | 43.922 | 15.1065 | 44.1757 | 0.40822 | 0.032169 | 0.078802 | 2.3035 | -105.7937 | 2.3035 | -105.7937 | 2.3035 | -105.7937 | 6.9104
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2486.5691 | 10.7672 | 1.9143 | 27.2408 | -98.7599 | 1.049 | 0.92439 | 0.71173 | 6.8249 | 14.4949 | 27.748 | 17.106 | 28.3098 | 0.24596 | 0.02565 | 0.10428 | 3.5891 | -98.7599 | 3.5891 | -98.7599 | 3.5891 | -98.7599 | 10.7672
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1755.5396 | 7.6017 | 3.9154 | 19.1474 | -97.7565 | 1.0843 | 1.1145 | 12.105 | 35.0334 | 7.1861 | 28.1368 | 8.2991 | 28.5439 | 1.2451 | 0.43022 | 0.34553 | 2.5339 | -97.7565 | 2.5339 | -97.7565 | 2.5339 | -97.7565 | 7.6017
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 3808.0208 | 16.4892 | 2.8696 | 42.452 | -94.2448 | 1.072 | 0.99872 | 3.1014 | 14.511 | 4.6128 | 13.2368 | 4.7349 | 13.525 | 1.0963 | 0.2343 | 0.21373 | 5.4964 | -94.2448 | 5.4964 | -94.2448 | 5.4964 | -94.2448 | 16.4892
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2931.7899 | 12.695 | 2.9696 | 32.2777 | -98.1877 | 0.99056 | 0.90608 | 1.7782 | 11.6412 | 7.003 | 20.7965 | 7.1182 | 21.1865 | 0.55977 | 0.085505 | 0.15275 | 4.2317 | -98.1877 | 4.2317 | -98.1877 | 4.2317 | -98.1877 | 12.695
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 2943.6997 | 12.7466 | 1.7802 | 32.7024 | -96.4034 | 1.0726 | 0.90616 | 1.1383 | 8.7858 | 11.975 | 21.3174 | 13.7893 | 22.3249 | 0.41214 | 0.053396 | 0.12956 | 4.2489 | -96.4034 | 4.2489 | -96.4034 | 4.2489 | -96.4034 | 12.7466
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1743.6648 | 7.5503 | 3.3535 | 19.1459 | -104.5589 | 1.0421 | 0.94332 | 1.7733 | 15.6986 | 12.0031 | 40.2523 | 14.4407 | 40.4846 | 0.39 | 0.044054 | 0.11296 | 2.5168 | -104.5589 | 2.5168 | -104.5589 | 2.5168 | -104.5589 | 7.5503
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2032 | 1348.7819 | 5.8404 | 4.747 | 14.6982 | -101.5368 | 1.0873 | 1.0627 | 8.6988 | 41.4728 | 8.4927 | 40.3145 | 10.4373 | 41.5377 | 1.0287 | 0.21577 | 0.20975 | 1.9468 | -101.5368 | 1.9468 | -101.5368 | 1.9468 | -101.5368 | 5.8404
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1108.1977 | 11.6331 | 3.4487 | 29.5516 | -105.1425 | 1.006 | 0.97737 | 2.207 | 8.2055 | 2.1269 | 7.335 | 2.3393 | 7.3777 | 1.1187 | 0.30089 | 0.26896 | 3.8777 | -105.1425 | 3.8777 | -105.1425 | 3.8777 | -105.1425 | 11.6331
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1242.3924 | 13.0417 | 3.3888 | 33.7188 | -105.5992 | 1.0461 | 0.97926 | 1.7038 | 8.136 | 1.7997 | 6.0988 | 2.0145 | 6.1391 | 1.334 | 0.27936 | 0.20941 | 4.3472 | -105.5992 | 4.3472 | -105.5992 | 4.3472 | -105.5992 | 13.0417
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1195.6614 | 12.5512 | 4.5174 | 32.6113 | -105.0428 | 0.89318 | 0.94493 | 1.883 | 5.1343 | 1.7933 | 8.101 | 2.01 | 8.1453 | 0.63378 | 0.23244 | 0.36675 | 4.1837 | -105.0428 | 4.1837 | -105.0428 | 4.1837 | -105.0428 | 12.5512
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1463.1408 | 15.359 | 4.0073 | 40.1664 | -105.8543 | 0.92828 | 0.89095 | 0.8371 | 4.0958 | 1.6675 | 6.682 | 1.8834 | 6.7262 | 0.61296 | 0.12528 | 0.20438 | 5.1197 | -105.8543 | 5.1197 | -105.8543 | 5.1197 | -105.8543 | 15.359
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1464.6688 | 15.375 | 3.7443 | 38.5509 | -99.4029 | 0.78177 | 0.90026 | 1.5292 | 2.1928 | 1.9146 | 7.1688 | 2.0214 | 7.2166 | 0.30589 | 0.21332 | 0.69737 | 5.125 | -99.4029 | 5.125 | -99.4029 | 5.125 | -99.4029 | 15.375
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1889.0751 | 19.8301 | 2.5958 | 49.1722 | -99.8263 | 0.85794 | 0.86934 | 0.8948 | 1.96 | 2.0672 | 5.366 | 2.2473 | 5.4185 | 0.36526 | 0.16675 | 0.45653 | 6.61 | -99.8263 | 6.61 | -99.8263 | 6.61 | -99.8263 | 19.8301
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1342.7589 | 14.0953 | 6.5894 | 37.5789 | -99.1514 | 0.83971 | 0.94748 | 2.1078 | 5.6205 | 0.92484 | 6.0942 | 0.93606 | 6.0969 | 0.92227 | 0.34586 | 0.37502 | 4.6984 | -99.1514 | 4.6984 | -99.1514 | 4.6984 | -99.1514 | 14.0953
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1344.1755 | 14.1102 | 4.7938 | 34.2321 | -101.9073 | 0.83096 | 0.81082 | 0.73975 | 3.4172 | 1.4822 | 7.1054 | 1.8883 | 7.1307 | 0.48093 | 0.10411 | 0.21648 | 4.7034 | -101.9073 | 4.7034 | -101.9073 | 4.7034 | -101.9073 | 14.1102
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2033 | 1968.9737 | 20.6689 | 3.7142 | 53.2988 | -99.41 | 0.77142 | 0.90526 | 1.1579 | 1.4533 | 1.4541 | 5.401 | 1.5503 | 5.4706 | 0.26907 | 0.21439 | 0.79677 | 6.8896 | -99.41 | 6.8896 | -99.41 | 6.8896 | -99.41 | 20.6689
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1249.2101 | 13.1133 | 6.2778 | 34.0078 | -102.4507 | 0.81378 | 0.84275 | 0.98519 | 4.2172 | 1.1919 | 7.4825 | 1.2317 | 7.4899 | 0.56361 | 0.13167 | 0.23361 | 4.3711 | -102.4507 | 4.3711 | -102.4507 | 4.3711 | -102.4507 | 13.1133
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 745.8243 | 7.8291 | 2.7781 | 17.2179 | -103.8396 | 0.97345 | 0.91201 | 2.9188 | 10.0727 | 4.1081 | 11.4126 | 4.7664 | 11.5098 | 0.8826 | 0.25575 | 0.28977 | 2.6097 | -103.8396 | 2.6097 | -103.8396 | 2.6097 | -103.8396 | 7.8291
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2033 | 1234.9805 | 12.9639 | 3.2589 | 31.3809 | -102.1789 | 0.78217 | 0.892 | 1.7147 | 2.2692 | 2.6362 | 8.5912 | 2.7151 | 8.6511 | 0.26413 | 0.19958 | 0.75562 | 4.3213 | -102.1789 | 4.3213 | -102.1789 | 4.3213 | -102.1789 | 12.9639
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1710.56 | 17.9562 | 2.8458 | 44.9519 | -99.6086 | 0.79658 | 0.90471 | 1.3527 | 1.7326 | 2.1507 | 6.1206 | 2.222 | 6.1867 | 0.28307 | 0.22101 | 0.78077 | 5.9854 | -99.6086 | 5.9854 | -99.6086 | 5.9854 | -99.6086 | 17.9562
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1315.8431 | 13.8128 | 3.0241 | 33.8138 | -99.2158 | 0.80104 | 0.96284 | 2.7876 | 3.4044 | 2.4183 | 7.3132 | 2.5666 | 7.379 | 0.46552 | 0.38117 | 0.81881 | 4.6043 | -99.2158 | 4.6043 | -99.2158 | 4.6043 | -99.2158 | 13.8128
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 818.8963 | 8.5962 | 4.8507 | 20.5844 | -101.2493 | 0.82233 | 0.90464 | 2.5017 | 5.6015 | 2.5549 | 12.3932 | 2.916 | 12.3771 | 0.45198 | 0.20186 | 0.4466 | 2.8654 | -101.2493 | 2.8654 | -101.2493 | 2.8654 | -101.2493 | 8.5962
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2033 | 1001.7491 | 10.5156 | 3.0709 | 25.8114 | -104.881 | 0.98385 | 0.95091 | 2.3061 | 8.0085 | 2.8122 | 8.6362 | 3.0119 | 8.6862 | 0.92731 | 0.26703 | 0.28796 | 3.5052 | -104.881 | 3.5052 | -104.881 | 3.5052 | -104.881 | 10.5156
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2033 | 1964.3945 | 20.6208 | 4.255 | 54.8759 | -101.9301 | 0.84356 | 0.84249 | 0.52792 | 2.2233 | 1.2099 | 5.148 | 1.2427 | 5.1956 | 0.43188 | 0.10255 | 0.23745 | 6.8736 | -101.9301 | 6.8736 | -101.9301 | 6.8736 | -101.9301 | 20.6208
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2033 | 792.9829 | 8.3242 | 9.6923 | 22.4978 | -106.6323 | 0.9297 | 0.9535 | 1.5854 | 10.4543 | 1.1311 | 10.9634 | 1.1643 | 11.016 | 0.95357 | 0.14461 | 0.15165 | 2.7747 | -106.6323 | 2.7747 | -106.6323 | 2.7747 | -106.6323 | 8.3242
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 875.9596 | 9.1952 | 5.1983 | 23.1593 | -100.577 | 0.69752 | 1.0104 | 4.7799 | 3.5122 | 2.3368 | 12.1476 | 2.4017 | 12.2142 | 0.28913 | 0.39348 | 1.3609 | 3.0651 | -100.577 | 3.0651 | -100.577 | 3.0651 | -100.577 | 9.1952
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2033 | 1505.2277 | 15.8008 | 4.5936 | 41.5321 | -101.1789 | 0.81278 | 0.89304 | 1.3532 | 3.1376 | 1.4295 | 6.5667 | 1.463 | 6.6139 | 0.4778 | 0.20607 | 0.4313 | 5.2669 | -101.1789 | 5.2669 | -101.1789 | 5.2669 | -101.1789 | 15.8008
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1871.455 | 19.6452 | 2.6558 | 48.9797 | -99.9622 | 0.86267 | 0.87607 | 1.0067 | 2.2281 | 1.9916 | 5.2895 | 2.178 | 5.3441 | 0.42123 | 0.19032 | 0.45183 | 6.5484 | -99.9622 | 6.5484 | -99.9622 | 6.5484 | -99.9622 | 19.6452
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2019.9674 | 21.2042 | 3.1792 | 53.9767 | -99.9753 | 0.8408 | 0.83011 | 0.46601 | 1.6138 | 1.6271 | 5.173 | 1.7105 | 5.2412 | 0.31196 | 0.090085 | 0.28877 | 7.0681 | -99.9753 | 7.0681 | -99.9753 | 7.0681 | -99.9753 | 21.2042
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1974.8238 | 20.7303 | 3.1904 | 52.6358 | -99.6307 | 0.83199 | 0.84051 | 0.58203 | 1.6433 | 1.6564 | 5.2845 | 1.7397 | 5.3523 | 0.31096 | 0.11014 | 0.3542 | 6.9101 | -99.6307 | 6.9101 | -99.6307 | 6.9101 | -99.6307 | 20.7303
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 2158.8489 | 22.662 | 2.3512 | 57.4131 | -96.9424 | 0.86687 | 0.90799 | 1.2427 | 2.206 | 1.8479 | 4.3447 | 1.9714 | 4.4203 | 0.50773 | 0.28603 | 0.56334 | 7.554 | -96.9424 | 7.554 | -96.9424 | 7.554 | -96.9424 | 22.662
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1068.8104 | 11.2196 | 3.1001 | 26.2383 | -100.0035 | 0.87235 | 0.95376 | 3.3573 | 5.7201 | 2.6375 | 8.1765 | 3.1872 | 8.2583 | 0.69958 | 0.4106 | 0.58693 | 3.7399 | -100.0035 | 3.7399 | -100.0035 | 3.7399 | -100.0035 | 11.2196
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1126.0958 | 11.8209 | 3.2819 | 28.3687 | -100.9299 | 0.78295 | 0.93682 | 2.8014 | 3.4298 | 2.6885 | 8.8233 | 2.8799 | 8.8881 | 0.38872 | 0.3175 | 0.81678 | 3.9403 | -100.9299 | 3.9403 | -100.9299 | 3.9403 | -100.9299 | 11.8209
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1989.8044 | 20.8875 | 3.0741 | 52.6256 | -97.2189 | 0.78986 | 0.88269 | 1.0078 | 1.4294 | 1.7098 | 5.2563 | 1.7924 | 5.3202 | 0.27194 | 0.19174 | 0.70509 | 6.9625 | -97.2189 | 6.9625 | -97.2189 | 6.9625 | -97.2189 | 20.8875
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2033 | 1939.7007 | 20.3616 | 3.1982 | 51.5019 | -97.6333 | 0.7573 | 0.92783 | 1.417 | 1.3344 | 1.7097 | 5.468 | 1.7739 | 5.5348 | 0.24403 | 0.25914 | 1.0619 | 6.7872 | -97.6333 | 6.7872 | -97.6333 | 6.7872 | -97.6333 | 20.3616
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1685.4008 | 17.6921 | 3.701 | 44.5651 | -98.5056 | 0.75526 | 0.90589 | 1.4508 | 1.63 | 1.6942 | 6.2702 | 1.7644 | 6.3283 | 0.25996 | 0.23138 | 0.89006 | 5.8974 | -98.5056 | 5.8974 | -98.5056 | 5.8974 | -98.5056 | 17.6921
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 998.4127 | 10.4806 | 4.3316 | 24.8848 | -99.6391 | 0.8214 | 0.90497 | 2.2016 | 4.5242 | 2.3299 | 10.0923 | 2.6934 | 10.0729 | 0.44828 | 0.21815 | 0.48663 | 3.4935 | -99.6391 | 3.4935 | -99.6391 | 3.4935 | -99.6391 | 10.4806
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2033 | 1392.947 | 14.6222 | 2.9134 | 35.9913 | -104.1786 | 0.95229 | 0.87431 | 1.1516 | 4.5547 | 2.2508 | 6.5574 | 2.7948 | 6.579 | 0.69458 | 0.17561 | 0.25283 | 4.8741 | -104.1786 | 4.8741 | -104.1786 | 4.8741 | -104.1786 | 14.6222
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2033 | 1474.0812 | 15.4738 | 3.4438 | 38.2649 | -101.7659 | 0.86922 | 0.88139 | 1.4755 | 3.8352 | 1.7946 | 6.1802 | 2.2081 | 6.2213 | 0.62056 | 0.23874 | 0.38471 | 5.1579 | -101.7659 | 5.1579 | -101.7659 | 5.1579 | -101.7659 | 15.4738
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1663.9081 | 17.4665 | 3.3416 | 44.4286 | -96.8327 | 0.78565 | 0.97336 | 2.4102 | 2.9517 | 1.672 | 5.5871 | 1.7358 | 5.6525 | 0.5283 | 0.43138 | 0.81655 | 5.8222 | -96.8327 | 5.8222 | -96.8327 | 5.8222 | -96.8327 | 17.4665
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1314.6971 | 13.8007 | 2.9785 | 33.9347 | -102.3533 | 0.91328 | 0.93082 | 2.0749 | 4.6104 | 2.3574 | 7.0215 | 2.876 | 7.0363 | 0.65661 | 0.2955 | 0.45004 | 4.6002 | -102.3533 | 4.6002 | -102.3533 | 4.6002 | -102.3533 | 13.8007
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2033 | 1332.0552 | 13.983 | 4.6071 | 35.7264 | -102.195 | 0.81741 | 0.86769 | 1.0884 | 2.9557 | 1.6972 | 7.8192 | 1.7305 | 7.8671 | 0.37801 | 0.1392 | 0.36823 | 4.661 | -102.195 | 4.661 | -102.195 | 4.661 | -102.195 | 13.983
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 514.3335 | 5.3991 | 3.0496 | 11.3544 | -82.7996 | 0.87473 | 1.1787 | 17.6026 | 14.9852 | 4.35 | 13.2657 | 4.4374 | 13.4198 | 1.1296 | 1.3269 | 1.1747 | 1.7997 | -82.7996 | 1.7997 | -82.7996 | 1.7997 | -82.7996 | 5.3991
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 394.6516 | 4.1428 | 3.2189 | 8.5354 | -92.9572 | 0.88299 | 0.98258 | 9.0709 | 17.0241 | 7.0387 | 22.6573 | 7.1219 | 22.8304 | 0.75138 | 0.40035 | 0.53282 | 1.3809 | -92.9572 | 1.3809 | -92.9572 | 1.3809 | -92.9572 | 4.1428
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1372.0225 | 14.4025 | 2.9585 | 35.4193 | -104.2277 | 0.94826 | 0.87667 | 1.1967 | 4.6075 | 2.2536 | 6.6672 | 2.7933 | 6.6895 | 0.69108 | 0.1795 | 0.25974 | 4.8008 | -104.2277 | 4.8008 | -104.2277 | 4.8008 | -104.2277 | 14.4025
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2033 | 1450.4553 | 15.2258 | 3.5113 | 38.0233 | -100.5028 | 0.82715 | 0.90711 | 1.9373 | 3.6972 | 1.7908 | 6.2881 | 2.0315 | 6.3293 | 0.58796 | 0.30808 | 0.52398 | 5.0753 | -100.5028 | 5.0753 | -100.5028 | 5.0753 | -100.5028 | 15.2258
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1518.6498 | 15.9417 | 2.6784 | 38.6352 | -102.1194 | 0.92531 | 0.86516 | 1.0784 | 3.8242 | 2.273 | 6.088 | 2.5691 | 6.1147 | 0.62815 | 0.17713 | 0.28199 | 5.3139 | -102.1194 | 5.3139 | -102.1194 | 5.3139 | -102.1194 | 15.9417
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1804.6639 | 18.9441 | 2.6407 | 46.7957 | -99.6039 | 0.85026 | 0.88484 | 1.1146 | 2.1364 | 2.1074 | 5.5651 | 2.289 | 5.6183 | 0.3839 | 0.20029 | 0.52173 | 6.3147 | -99.6039 | 6.3147 | -99.6039 | 6.3147 | -99.6039 | 18.9441
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1169.7972 | 12.2797 | 3.5435 | 30.1012 | -106.6258 | 0.9719 | 0.87688 | 1.1032 | 6.0742 | 2.1536 | 7.6313 | 2.8649 | 7.6676 | 0.79596 | 0.14456 | 0.18162 | 4.0932 | -106.6258 | 4.0932 | -106.6258 | 4.0932 | -106.6258 | 12.2797
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2033 | 2343.9063 | 24.6046 | 2.9824 | 63.8634 | -98.848 | 0.80034 | 0.87217 | 0.68641 | 1.0196 | 1.5434 | 4.6029 | 1.6076 | 4.6696 | 0.22152 | 0.14913 | 0.6732 | 8.2015 | -98.848 | 8.2015 | -98.848 | 8.2015 | -98.848 | 24.6046
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2033 | 1390.5564 | 14.5971 | 4.7936 | 38.2754 | -100.4651 | 0.80088 | 0.92149 | 1.8498 | 3.5587 | 1.464 | 7.0177 | 1.4976 | 7.0651 | 0.50709 | 0.26358 | 0.51979 | 4.8657 | -100.4651 | 4.8657 | -100.4651 | 4.8657 | -100.4651 | 14.5971
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1451.1233 | 15.2328 | 2.8757 | 37.6358 | -100.3091 | 0.87044 | 0.94042 | 2.1945 | 3.8853 | 2.1949 | 6.3119 | 2.4646 | 6.3698 | 0.61555 | 0.34768 | 0.56482 | 5.0776 | -100.3091 | 5.0776 | -100.3091 | 5.0776 | -100.3091 | 15.2328
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2033 | 2367.2875 | 24.8501 | 5.0019 | 65.465 | -100.6998 | 0.89454 | 0.85387 | 0.32916 | 2.9188 | 0.74187 | 3.7107 | 0.74888 | 3.7086 | 0.78658 | 0.088703 | 0.11277 | 8.2834 | -100.6998 | 8.2834 | -100.6998 | 8.2834 | -100.6998 | 24.8501
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2033 | 1093.3601 | 11.4773 | 2.7611 | 26.6189 | -96.7246 | 0.85488 | 1.0187 | 4.5978 | 5.6732 | 2.8253 | 7.801 | 3.0952 | 7.8572 | 0.72723 | 0.58938 | 0.81044 | 3.8258 | -96.7246 | 3.8258 | -96.7246 | 3.8258 | -96.7246 | 11.4773
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 982.7067 | 10.3157 | 3.6409 | 25.5554 | -106.3953 | 0.86654 | 0.92293 | 2.0122 | 4.3745 | 2.9693 | 10.8111 | 3.2663 | 10.8507 | 0.40463 | 0.18612 | 0.45998 | 3.4386 | -106.3953 | 3.4386 | -106.3953 | 3.4386 | -106.3953 | 10.3157
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1593.7458 | 16.73 | 4.3839 | 41.9675 | -103.7876 | 0.90453 | 0.8291 | 0.53974 | 4.0001 | 1.2636 | 5.5395 | 1.6703 | 5.5965 | 0.7221 | 0.097435 | 0.13493 | 5.5767 | -103.7876 | 5.5767 | -103.7876 | 5.5767 | -103.7876 | 16.73
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1669.668 | 17.527 | 4.1195 | 44.749 | -99.3216 | 0.7417 | 0.90641 | 1.4009 | 1.3592 | 1.5827 | 6.52 | 1.6537 | 6.5793 | 0.20847 | 0.21487 | 1.0307 | 5.8423 | -99.3216 | 5.8423 | -99.3216 | 5.8423 | -99.3216 | 17.527
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1648.1122 | 17.3007 | 4.4565 | 45.6518 | -101.3626 | 0.82244 | 0.87803 | 1.05 | 2.7929 | 1.3573 | 6.0487 | 1.3906 | 6.096 | 0.46173 | 0.17359 | 0.37594 | 5.7669 | -101.3626 | 5.7669 | -101.3626 | 5.7669 | -101.3626 | 17.3007
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1351.4997 | 14.1871 | 2.9945 | 34.2981 | -100.1452 | 0.81783 | 0.92452 | 2.1967 | 3.2095 | 2.3877 | 7.15 | 2.6434 | 7.2123 | 0.44888 | 0.30724 | 0.68445 | 4.729 | -100.1452 | 4.729 | -100.1452 | 4.729 | -100.1452 | 14.1871
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1598.454 | 16.7794 | 3.5439 | 41.7417 | -97.8357 | 0.85309 | 0.9537 | 2.2653 | 4.0597 | 1.5118 | 5.3576 | 1.8411 | 5.4092 | 0.75775 | 0.42283 | 0.55801 | 5.5931 | -97.8357 | 5.5931 | -97.8357 | 5.5931 | -97.8357 | 16.7794
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1113.7898 | 11.6918 | 4.0801 | 29.2157 | -101.7525 | 0.796 | 0.89892 | 1.8643 | 3.2414 | 2.3074 | 9.4143 | 2.3579 | 9.4666 | 0.34431 | 0.19803 | 0.57517 | 3.8973 | -101.7525 | 3.8973 | -101.7525 | 3.8973 | -101.7525 | 11.6918
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2673.1206 | 28.0605 | 3.0428 | 72.3743 | -99.6364 | 0.85777 | 0.80419 | 0.30946 | 1.5754 | 1.1957 | 3.6382 | 1.2813 | 3.6879 | 0.43302 | 0.085057 | 0.19643 | 9.3535 | -99.6364 | 9.3535 | -99.6364 | 9.3535 | -99.6364 | 28.0605
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2033 | 1287.1433 | 13.5115 | 4.2657 | 34.4077 | -100.0447 | 0.80007 | 0.95466 | 2.653 | 4.3098 | 1.6791 | 7.1624 | 1.7345 | 7.2213 | 0.60173 | 0.37042 | 0.61558 | 4.5038 | -100.0447 | 4.5038 | -100.0447 | 4.5038 | -100.0447 | 13.5115
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2033 | 1619.3636 | 16.9989 | 2.7681 | 42.0202 | -98.5342 | 0.82072 | 0.94045 | 1.9724 | 2.7136 | 2.1603 | 5.98 | 2.2614 | 6.0507 | 0.45378 | 0.32983 | 0.72685 | 5.6663 | -98.5342 | 5.6663 | -98.5342 | 5.6663 | -98.5342 | 16.9989
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2033 | 1665.0336 | 17.4783 | 4.4075 | 46.1314 | -101.4887 | 0.82487 | 0.87235 | 0.97959 | 2.7381 | 1.361 | 5.9986 | 1.3943 | 6.0459 | 0.45645 | 0.1633 | 0.35777 | 5.8261 | -101.4887 | 5.8261 | -101.4887 | 5.8261 | -101.4887 | 17.4783
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2033 | 857.3444 | 8.9998 | 5.4949 | 21.4484 | -101.3422 | 0.92791 | 0.89297 | 2.0206 | 9.5328 | 1.6642 | 9.1446 | 2.4229 | 9.0998 | 1.0425 | 0.22096 | 0.21196 | 2.9999 | -101.3422 | 2.9999 | -101.3422 | 2.9999 | -101.3422 | 8.9998
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1391.7679 | 14.6098 | 3.1565 | 36.5968 | -104.263 | 0.9942 | 0.91517 | 1.4526 | 5.9572 | 1.852 | 5.8458 | 2.3177 | 5.909 | 1.0191 | 0.24849 | 0.24384 | 4.8699 | -104.263 | 4.8699 | -104.263 | 4.8699 | -104.263 | 14.6098
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2033 | 1447.2267 | 15.1919 | 2.7664 | 37.2832 | -103.6348 | 0.89285 | 0.86481 | 0.76254 | 2.4626 | 2.675 | 7.4002 | 2.9688 | 7.4405 | 0.33278 | 0.10304 | 0.30965 | 5.064 | -103.6348 | 5.064 | -103.6348 | 5.064 | -103.6348 | 15.1919
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1478.254 | 15.5176 | 2.8733 | 38.2954 | -105.2166 | 0.95758 | 0.83677 | 0.55546 | 3.8185 | 2.2532 | 6.474 | 2.7899 | 6.5109 | 0.58982 | 0.085799 | 0.14547 | 5.1725 | -105.2166 | 5.1725 | -105.2166 | 5.1725 | -105.2166 | 15.5176
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1321.8472 | 13.8758 | 3.0436 | 34.1142 | -105.4078 | 0.9738 | 0.87321 | 1.0516 | 5.1109 | 2.2458 | 6.8352 | 2.8836 | 6.8752 | 0.74773 | 0.15385 | 0.20575 | 4.6253 | -105.4078 | 4.6253 | -105.4078 | 4.6253 | -105.4078 | 13.8758
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1344.1762 | 14.1102 | 2.977 | 34.8182 | -103.2674 | 0.90371 | 0.90483 | 1.5842 | 3.9131 | 2.4328 | 7.2425 | 2.9145 | 7.2597 | 0.54029 | 0.21873 | 0.40485 | 4.7034 | -103.2674 | 4.7034 | -103.2674 | 4.7034 | -103.2674 | 14.1102
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1708.2179 | 17.9316 | 2.6217 | 43.49 | -98.9954 | 0.84955 | 0.89432 | 1.3692 | 2.4415 | 2.1738 | 5.699 | 2.4301 | 5.7721 | 0.42841 | 0.24026 | 0.56081 | 5.9772 | -98.9954 | 5.9772 | -98.9954 | 5.9772 | -98.9954 | 17.9316
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1081.2789 | 11.3505 | 3.311 | 27.1724 | -101.9084 | 0.78128 | 0.91593 | 2.5008 | 3.2262 | 2.8436 | 9.4154 | 2.9891 | 9.4818 | 0.34265 | 0.2656 | 0.77514 | 3.7835 | -101.9084 | 3.7835 | -101.9084 | 3.7835 | -101.9084 | 11.3505
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2033 | 1035.6832 | 10.8719 | 2.8763 | 25.1017 | -101.832 | 0.86566 | 0.90371 | 2.3441 | 4.8429 | 3.2129 | 9.2413 | 3.5251 | 9.2622 | 0.52405 | 0.25366 | 0.48404 | 3.624 | -101.832 | 3.624 | -101.832 | 3.624 | -101.832 | 10.8719
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1998.3846 | 20.9776 | 2.5581 | 52.9375 | -101.1026 | 0.89862 | 0.83424 | 0.51452 | 2.1021 | 1.9561 | 5.0038 | 2.1532 | 5.0467 | 0.42011 | 0.10282 | 0.24476 | 6.9925 | -101.1026 | 6.9925 | -101.1026 | 6.9925 | -101.1026 | 20.9776
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1227.7101 | 12.8876 | 3.1198 | 31.7994 | -104.5888 | 0.87599 | 0.90126 | 1.382 | 3.2011 | 2.7824 | 8.6805 | 3.0821 | 8.7191 | 0.36876 | 0.15921 | 0.43174 | 4.2959 | -104.5888 | 4.2959 | -104.5888 | 4.2959 | -104.5888 | 12.8876
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1824.665 | 19.154 | 3.0695 | 47.9103 | -98.5879 | 0.83507 | 0.8655 | 0.9508 | 2.2281 | 1.778 | 5.4576 | 1.8619 | 5.5235 | 0.40826 | 0.17422 | 0.42672 | 6.3847 | -98.5879 | 6.3847 | -98.5879 | 6.3847 | -98.5879 | 19.154
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2033 | 1893.3648 | 19.8752 | 3.5199 | 50.6402 | -98.539 | 0.77197 | 0.88544 | 0.98124 | 1.1463 | 1.6422 | 5.7802 | 1.732 | 5.8406 | 0.19832 | 0.16976 | 0.85597 | 6.6251 | -98.539 | 6.6251 | -98.539 | 6.6251 | -98.539 | 19.8752
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1082.9064 | 11.3676 | 2.8759 | 25.3401 | -94.5814 | 0.7653 | 0.98428 | 3.9754 | 3.7814 | 3.0666 | 8.8194 | 3.1288 | 8.8852 | 0.42876 | 0.45076 | 1.0513 | 3.7892 | -94.5814 | 3.7892 | -94.5814 | 3.7892 | -94.5814 | 11.3676
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1113.2805 | 11.6864 | 5.026 | 30.0975 | -100.468 | 0.78997 | 0.94252 | 2.584 | 4.3187 | 1.7729 | 8.9106 | 1.807 | 8.9585 | 0.48468 | 0.28999 | 0.59832 | 3.8955 | -100.468 | 3.8955 | -100.468 | 3.8955 | -100.468 | 11.6864
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2033 | 1066.0592 | 11.1907 | 6.1402 | 28.0636 | -99.8822 | 0.74886 | 0.87868 | 2.3088 | 4.3296 | 1.427 | 8.7621 | 1.5963 | 8.7796 | 0.49413 | 0.2635 | 0.53326 | 3.7302 | -99.8822 | 3.7302 | -99.8822 | 3.7302 | -99.8822 | 11.1907
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1196.4774 | 12.5598 | 3.292 | 30.4504 | -101.6696 | 0.77774 | 0.91828 | 2.1108 | 2.4861 | 2.6894 | 8.8534 | 2.7583 | 8.9165 | 0.2808 | 0.23842 | 0.84908 | 4.1866 | -101.6696 | 4.1866 | -101.6696 | 4.1866 | -101.6696 | 12.5598
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1998.296 | 20.9767 | 3.1208 | 52.9901 | -100.1431 | 0.85293 | 0.84845 | 0.85379 | 2.5928 | 1.4762 | 4.6069 | 1.5707 | 4.6548 | 0.5628 | 0.18533 | 0.3293 | 6.9922 | -100.1431 | 6.9922 | -100.1431 | 6.9922 | -100.1431 | 20.9767
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 865.3684 | 9.084 | 2.9849 | 21.7844 | -105.4398 | 0.97122 | 0.92942 | 2.3628 | 8.549 | 3.464 | 10.3398 | 3.6958 | 10.4035 | 0.82681 | 0.22851 | 0.27638 | 3.028 | -105.4398 | 3.028 | -105.4398 | 3.028 | -105.4398 | 9.084
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2033 | 1494.0856 | 15.6838 | 3.9751 | 40.3503 | -98.3222 | 0.81048 | 0.98232 | 2.6174 | 3.9127 | 1.5267 | 6.069 | 1.5837 | 6.1302 | 0.6447 | 0.43128 | 0.66896 | 5.2279 | -98.3222 | 5.2279 | -98.3222 | 5.2279 | -98.3222 | 15.6838
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2033 | 1930.764 | 20.2678 | 5.0649 | 52.2888 | -99.7523 | 0.85275 | 0.86723 | 0.71358 | 3.1347 | 0.93851 | 4.7535 | 0.95416 | 4.7569 | 0.65946 | 0.15012 | 0.22764 | 6.7559 | -99.7523 | 6.7559 | -99.7523 | 6.7559 | -99.7523 | 20.2678
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1277.0128 | 13.4052 | 4.1955 | 33.9518 | -101.1064 | 0.80063 | 0.90814 | 1.8258 | 3.3112 | 1.8821 | 7.8962 | 1.9645 | 7.9646 | 0.41934 | 0.23122 | 0.55139 | 4.4684 | -101.1064 | 4.4684 | -101.1064 | 4.4684 | -101.1064 | 13.4052
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1691.7098 | 17.7583 | 3.1599 | 45.2756 | -100.491 | 0.81558 | 0.91926 | 1.4615 | 2.2373 | 1.9247 | 6.082 | 1.9956 | 6.1517 | 0.36785 | 0.24029 | 0.65323 | 5.9194 | -100.491 | 5.9194 | -100.491 | 5.9194 | -100.491 | 17.7583
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1115.3815 | 11.7085 | 3.3646 | 28.1522 | -102.2308 | 0.77386 | 0.90773 | 2.1499 | 2.6041 | 2.8209 | 9.4913 | 2.8912 | 9.5522 | 0.27437 | 0.22652 | 0.82559 | 3.9028 | -102.2308 | 3.9028 | -102.2308 | 3.9028 | -102.2308 | 11.7085
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2033 | 1295.7354 | 13.6017 | 2.7934 | 31.9828 | -102.1976 | 0.89982 | 0.87416 | 1.3886 | 4.1168 | 2.6226 | 7.3259 | 2.9183 | 7.3527 | 0.56195 | 0.18955 | 0.3373 | 4.5339 | -102.1976 | 4.5339 | -102.1976 | 4.5339 | -102.1976 | 13.6017
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2033 | 1808.5854 | 18.9852 | 3.383 | 48.7398 | -100.3337 | 0.78515 | 0.89822 | 1.2097 | 1.6557 | 1.7251 | 5.8359 | 1.7875 | 5.9014 | 0.28371 | 0.20729 | 0.73063 | 6.3284 | -100.3337 | 6.3284 | -100.3337 | 6.3284 | -100.3337 | 18.9852
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2033 | 1923.6629 | 20.1932 | 3.6254 | 52.8647 | -99.1313 | 0.86361 | 0.93112 | 1.4579 | 3.3595 | 1.2643 | 4.5834 | 1.3203 | 4.6404 | 0.73297 | 0.31809 | 0.43398 | 6.7311 | -99.1313 | 6.7311 | -99.1313 | 6.7311 | -99.1313 | 20.1932
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1071.0531 | 11.2431 | 3.973 | 27.9548 | -104.2974 | 0.83505 | 0.84085 | 0.84281 | 3.1367 | 2.5204 | 10.0134 | 2.5211 | 10.0683 | 0.31325 | 0.084168 | 0.26869 | 3.7477 | -104.2974 | 3.7477 | -104.2974 | 3.7477 | -104.2974 | 11.2431
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 734.6681 | 7.712 | 6.4808 | 19.5228 | -99.3367 | 0.7116 | 1.0178 | 6.0324 | 5.7959 | 2.099 | 13.6031 | 2.1851 | 13.7133 | 0.42607 | 0.44346 | 1.0408 | 2.5707 | -99.3367 | 2.5707 | -99.3367 | 2.5707 | -99.3367 | 7.712
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1804.6091 | 18.9435 | 3.4432 | 47.0869 | -100.0852 | 0.88806 | 0.8754 | 1.1196 | 3.6015 | 1.3867 | 4.7747 | 1.624 | 4.8141 | 0.75429 | 0.23449 | 0.31088 | 6.3145 | -100.0852 | 6.3145 | -100.0852 | 6.3145 | -100.0852 | 18.9435
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2033 | 988.9576 | 10.3814 | 4.536 | 24.6829 | -98.9618 | 0.82586 | 0.91223 | 2.4487 | 5.094 | 2.1726 | 9.8551 | 2.6531 | 9.8052 | 0.51689 | 0.24847 | 0.48069 | 3.4605 | -98.9618 | 3.4605 | -98.9618 | 3.4605 | -98.9618 | 10.3814
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2033 | 1785.4959 | 18.7428 | 2.5718 | 46.448 | -98.1316 | 0.85093 | 0.92876 | 1.6714 | 2.5859 | 2.0789 | 5.3464 | 2.2868 | 5.4166 | 0.48367 | 0.31262 | 0.64634 | 6.2476 | -98.1316 | 6.2476 | -98.1316 | 6.2476 | -98.1316 | 18.7428
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1877.7406 | 19.7112 | 3.7309 | 50.5779 | -99.4424 | 0.77552 | 0.91022 | 1.2852 | 1.6991 | 1.4947 | 5.5766 | 1.6025 | 5.6449 | 0.30468 | 0.23046 | 0.75641 | 6.5704 | -99.4424 | 6.5704 | -99.4424 | 6.5704 | -99.4424 | 19.7112
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1353.8679 | 14.2119 | 2.8456 | 34.306 | -100.372 | 0.87984 | 0.93842 | 2.3307 | 4.3414 | 2.3471 | 6.6788 | 2.6299 | 6.7343 | 0.65003 | 0.34897 | 0.53685 | 4.7373 | -100.372 | 4.7373 | -100.372 | 4.7373 | -100.372 | 14.2119
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2179.7309 | 22.8812 | 2.3505 | 58.0602 | -96.9172 | 0.86517 | 0.90673 | 1.2155 | 2.1482 | 1.8385 | 4.3214 | 1.961 | 4.3969 | 0.4971 | 0.28128 | 0.56584 | 7.6271 | -96.9172 | 7.6271 | -96.9172 | 7.6271 | -96.9172 | 22.8812
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2033 | 1273.9114 | 13.3726 | 6.0807 | 35.9816 | -109.0173 | 0.90977 | 0.85617 | 0.10058 | 3.3371 | 1.4277 | 8.6817 | 1.5186 | 8.7712 | 0.38438 | 0.011586 | 0.030142 | 4.4575 | -109.0173 | 4.4575 | -109.0173 | 4.4575 | -109.0173 | 13.3726
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1982.0057 | 20.8057 | 2.4635 | 52.0055 | -101.6488 | 0.90377 | 0.82235 | 0.30817 | 1.7102 | 2.141 | 5.2744 | 2.4366 | 5.3184 | 0.32425 | 0.058429 | 0.1802 | 6.9352 | -101.6488 | 6.9352 | -101.6488 | 6.9352 | -101.6488 | 20.8057
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 2311.3614 | 24.263 | 3.1261 | 61.9363 | -99.7243 | 0.8464 | 0.82811 | 0.56983 | 1.9364 | 1.3243 | 4.14 | 1.4337 | 4.1838 | 0.46772 | 0.13764 | 0.29428 | 8.0877 | -99.7243 | 8.0877 | -99.7243 | 8.0877 | -99.7243 | 24.263
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2033 | 1761.3255 | 18.4891 | 2.7255 | 46.2021 | -99.0414 | 0.84824 | 0.91041 | 1.4635 | 2.5155 | 2.0295 | 5.5313 | 2.2109 | 5.5708 | 0.45477 | 0.26459 | 0.5818 | 6.163 | -99.0414 | 6.163 | -99.0414 | 6.163 | -99.0414 | 18.4891
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2033 | 1240.8408 | 13.0254 | 4.0899 | 32.884 | -98.2198 | 0.76863 | 0.98539 | 3.4347 | 4.2367 | 1.8009 | 7.3657 | 1.8587 | 7.4264 | 0.57519 | 0.4663 | 0.8107 | 4.3418 | -98.2198 | 4.3418 | -98.2198 | 4.3418 | -98.2198 | 13.0254
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1212.2599 | 12.7254 | 3.2879 | 31.0182 | -102.0474 | 0.82057 | 0.9203 | 2.266 | 3.668 | 2.4535 | 8.0667 | 2.691 | 8.1323 | 0.45471 | 0.2809 | 0.61776 | 4.2418 | -102.0474 | 4.2418 | -102.0474 | 4.2418 | -102.0474 | 12.7254
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1295.2424 | 13.5965 | 3.0202 | 33.5913 | -103.7021 | 0.87405 | 0.90695 | 1.4634 | 3.1233 | 2.6865 | 8.1139 | 3.0042 | 8.1478 | 0.38493 | 0.18036 | 0.46856 | 4.5322 | -103.7021 | 4.5322 | -103.7021 | 4.5322 | -103.7021 | 13.5965
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1274.9216 | 13.3832 | 4.7109 | 34.8715 | -102.6655 | 0.87821 | 0.91238 | 1.5161 | 5.3592 | 1.4843 | 6.9925 | 1.4805 | 7.0526 | 0.76642 | 0.21683 | 0.28291 | 4.4611 | -102.6655 | 4.4611 | -102.6655 | 4.4611 | -102.6655 | 13.3832
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1961.7665 | 20.5932 | 2.5667 | 51.7123 | -100.2947 | 0.88116 | 0.85472 | 0.73953 | 2.117 | 1.9787 | 5.0787 | 2.1633 | 5.1209 | 0.41684 | 0.14561 | 0.34933 | 6.8644 | -100.2947 | 6.8644 | -100.2947 | 6.8644 | -100.2947 | 20.5932
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1010.9903 | 10.6126 | 2.5226 | 23.3339 | -97.9076 | 0.86155 | 0.97319 | 3.7294 | 4.9484 | 3.7038 | 9.3432 | 4.1397 | 9.3546 | 0.52963 | 0.39916 | 0.75366 | 3.5375 | -97.9076 | 3.5375 | -97.9076 | 3.5375 | -97.9076 | 10.6126
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 685.7579 | 5.1197 | 5.4502 | 12.5581 | -108.1952 | 0.87904 | 0.89712 | 2.671 | 10.7181 | 6.0488 | 32.9671 | 6.3144 | 33.0865 | 0.32512 | 0.08102 | 0.2492 | 1.7066 | -108.1952 | 1.7066 | -108.1952 | 1.7066 | -108.1952 | 5.1197
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 990.6551 | 7.396 | 10.5625 | 20.2456 | -105.8986 | 0.83467 | 0.91026 | 2.8978 | 10.5969 | 1.9138 | 20.215 | 1.9697 | 20.308 | 0.52421 | 0.14335 | 0.27346 | 2.4653 | -105.8986 | 2.4653 | -105.8986 | 2.4653 | -105.8986 | 7.396
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 648.3639 | 4.8405 | 7.3119 | 12.1274 | -105.1343 | 0.84018 | 0.87052 | 2.3061 | 9.522 | 4.7902 | 35.0257 | 4.8437 | 35.1232 | 0.27186 | 0.06584 | 0.24219 | 1.6135 | -105.1343 | 1.6135 | -105.1343 | 1.6135 | -105.1343 | 4.8405
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1943.6512 | 14.5108 | 4.0398 | 38.2706 | -101.7223 | 0.92865 | 0.95354 | 1.6759 | 5.2434 | 2.7394 | 11.0666 | 2.9202 | 11.2212 | 0.47381 | 0.15144 | 0.31963 | 4.8369 | -101.7223 | 4.8369 | -101.7223 | 4.8369 | -101.7223 | 14.5108
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1469.3535 | 10.9698 | 4.902 | 28.4249 | -104.6842 | 0.92084 | 0.9351 | 1.1226 | 4.3197 | 3.3802 | 16.5698 | 3.5495 | 16.7326 | 0.2607 | 0.067748 | 0.25987 | 3.6566 | -104.6842 | 3.6566 | -104.6842 | 3.6566 | -104.6842 | 10.9698
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 1147.2398 | 8.565 | 5.2389 | 22.6413 | -106.117 | 0.91722 | 0.96452 | 3.8555 | 12.5317 | 3.0364 | 15.9071 | 3.3341 | 16.0026 | 0.7878 | 0.24237 | 0.30766 | 2.855 | -106.117 | 2.855 | -106.117 | 2.855 | -106.117 | 8.565
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2033 | 1659.7698 | 12.3914 | 4.5027 | 32.3395 | -102.8281 | 0.91197 | 0.95899 | 1.7801 | 4.9174 | 3.0817 | 13.8759 | 3.258 | 14.0354 | 0.35438 | 0.12829 | 0.36201 | 4.1305 | -102.8281 | 4.1305 | -102.8281 | 4.1305 | -102.8281 | 12.3914
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2661.4506 | 11.5244 | 2.9195 | 29.7399 | -99.2903 | 1.1072 | 1.0095 | 3.7474 | 21.5354 | 6.6169 | 19.3181 | 6.824 | 19.6835 | 1.1148 | 0.19398 | 0.17401 | 3.8415 | -99.2903 | 3.8415 | -99.2903 | 3.8415 | -99.2903 | 11.5244
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 3979.2085 | 17.2305 | 2.6453 | 44.2499 | -95.0959 | 1.0125 | 0.91582 | 1.5782 | 9.0614 | 5.7319 | 15.163 | 5.8947 | 15.4507 | 0.5976 | 0.10409 | 0.17417 | 5.7435 | -95.0959 | 5.7435 | -95.0959 | 5.7435 | -95.0959 | 17.2305
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 3036.9096 | 13.1502 | 2.3592 | 33.2943 | -97.4369 | 1.0237 | 0.91528 | 0.88416 | 6.9581 | 9.6674 | 22.8075 | 10.8667 | 23.1167 | 0.30508 | 0.038766 | 0.12707 | 4.3834 | -97.4369 | 4.3834 | -97.4369 | 4.3834 | -97.4369 | 13.1502
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 3003.737 | 13.0066 | 3.1147 | 32.9802 | -98.1781 | 0.99727 | 0.91127 | 1.1339 | 9.2744 | 7.0139 | 21.8466 | 7.5863 | 22.4818 | 0.42453 | 0.051902 | 0.12226 | 4.3355 | -98.1781 | 4.3355 | -98.1781 | 4.3355 | -98.1781 | 13.0066
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2033 | 2412.2293 | 10.4453 | 3.5753 | 26.3479 | -100.2887 | 1.0152 | 0.92871 | 1.6534 | 14.25 | 7.3396 | 26.2412 | 8.1293 | 26.9389 | 0.54304 | 0.063008 | 0.11603 | 3.4818 | -100.2887 | 3.4818 | -100.2887 | 3.4818 | -100.2887 | 10.4453
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 3257.9232 | 14.1072 | 2.4862 | 35.9805 | -95.8967 | 1.0164 | 0.9476 | 2.6764 | 10.2365 | 7.6834 | 19.1024 | 8.2031 | 19.5441 | 0.53588 | 0.14011 | 0.26146 | 4.7024 | -95.8967 | 4.7024 | -95.8967 | 4.7024 | -95.8967 | 14.1072
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 5065.967 | 21.9363 | 2.925 | 56.1786 | -92.7703 | 1.0371 | 0.96848 | 2.0227 | 10.1726 | 3.5347 | 10.3391 | 3.4234 | 10.2744 | 0.9839 | 0.19564 | 0.19884 | 7.3121 | -92.7703 | 7.3121 | -92.7703 | 7.3121 | -92.7703 | 21.9363
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2774.5329 | 12.0141 | 3.032 | 30.2261 | -97.128 | 1.0364 | 0.97944 | 3.9919 | 16.1355 | 6.7231 | 20.3842 | 7.4251 | 20.8371 | 0.79157 | 0.19583 | 0.2474 | 4.0047 | -97.128 | 4.0047 | -97.128 | 4.0047 | -97.128 | 12.0141
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 4199.8166 | 18.1857 | 2.467 | 46.277 | -94.4156 | 0.99461 | 0.89646 | 1.2315 | 7.2182 | 5.9967 | 14.794 | 6.1834 | 15.0868 | 0.48791 | 0.08324 | 0.17061 | 6.0619 | -94.4156 | 6.0619 | -94.4156 | 6.0619 | -94.4156 | 18.1857
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2315.6623 | 10.0271 | 2.7948 | 25.3323 | -100.4261 | 1.0668 | 0.97286 | 3.9818 | 19.5645 | 8.9117 | 24.9067 | 9.629 | 25.42 | 0.78551 | 0.15987 | 0.20352 | 3.3424 | -100.4261 | 3.3424 | -100.4261 | 3.3424 | -100.4261 | 10.0271
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2033 | 2180.794 | 9.4431 | 3.1355 | 23.8051 | -102.8203 | 1.052 | 0.91989 | 1.3543 | 15.4712 | 9.494 | 29.7683 | 11.2302 | 30.1779 | 0.51972 | 0.045495 | 0.087538 | 3.1477 | -102.8203 | 3.1477 | -102.8203 | 3.1477 | -102.8203 | 9.4431
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2825.744 | 12.2358 | 2.4214 | 30.8382 | -98.3203 | 1.0229 | 0.91869 | 0.67342 | 6.6382 | 10.4161 | 25.2218 | 11.7453 | 25.4753 | 0.26319 | 0.0267 | 0.10145 | 4.0786 | -98.3203 | 4.0786 | -98.3203 | 4.0786 | -98.3203 | 12.2358
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2661.1505 | 11.5231 | 3.1806 | 29.173 | -98.0787 | 1.0276 | 0.96679 | 3.4115 | 15.5645 | 6.9475 | 22.0973 | 7.6667 | 22.6537 | 0.70436 | 0.15438 | 0.21918 | 3.841 | -98.0787 | 3.841 | -98.0787 | 3.841 | -98.0787 | 11.5231
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2033 | 4590.2061 | 19.8762 | 2.4745 | 51.0702 | -93.3622 | 1.0285 | 0.92679 | 1.7507 | 8.9361 | 4.9994 | 12.3709 | 5.1255 | 12.6362 | 0.72235 | 0.14152 | 0.19592 | 6.6254 | -93.3622 | 6.6254 | -93.3622 | 6.6254 | -93.3622 | 19.8762
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 3245.3368 | 14.0527 | 2.5833 | 35.9423 | -95.1418 | 1.0339 | 0.98264 | 4.0295 | 13.5158 | 6.7245 | 17.3713 | 7.076 | 17.69 | 0.77805 | 0.23196 | 0.29814 | 4.6842 | -95.1418 | 4.6842 | -95.1418 | 4.6842 | -95.1418 | 14.0527
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2033 | 3560.9071 | 15.4192 | 2.7231 | 39.1668 | -96.5988 | 1.0059 | 0.91346 | 1.5948 | 9.916 | 6.2604 | 17.0477 | 6.2763 | 17.3732 | 0.58167 | 0.093552 | 0.16083 | 5.1397 | -96.5988 | 5.1397 | -96.5988 | 5.1397 | -96.5988 | 15.4192
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 3472.4621 | 15.0362 | 2.2845 | 38.4672 | -96.295 | 1.0475 | 0.91384 | 1.1494 | 8.7929 | 8.0712 | 18.4391 | 8.6341 | 18.977 | 0.47686 | 0.062333 | 0.13071 | 5.0121 | -96.295 | 5.0121 | -96.295 | 5.0121 | -96.295 | 15.0362
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2511.7355 | 10.8761 | 2.7461 | 27.4631 | -100.6928 | 1.0344 | 0.91823 | 1.55 | 12.1402 | 9.502 | 26.0935 | 10.5389 | 26.4775 | 0.46526 | 0.059402 | 0.12768 | 3.6254 | -100.6928 | 3.6254 | -100.6928 | 3.6254 | -100.6928 | 10.8761
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2033 | 2787.5545 | 12.0705 | 2.4389 | 30.4252 | -98.4386 | 1.0268 | 0.92133 | 0.83529 | 7.1751 | 10.4101 | 25.389 | 11.8171 | 25.6423 | 0.28261 | 0.0329 | 0.11642 | 4.0235 | -98.4386 | 4.0235 | -98.4386 | 4.0235 | -98.4386 | 12.0705
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 399.3717 | 4.1923 | 3.6862 | 10.2618 | -106.5984 | 0.76621 | 0.81136 | 3.3923 | 7.0404 | 6.8977 | 25.4265 | 7.4645 | 25.2818 | 0.27689 | 0.13341 | 0.48183 | 1.3974 | -106.5984 | 1.3974 | -106.5984 | 1.3974 | -106.5984 | 4.1923
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 461.1556 | 4.8409 | 3.6894 | 11.8252 | -107.3691 | 0.77792 | 0.76601 | 1.2682 | 5.0227 | 6.0716 | 22.4003 | 6.6659 | 22.2883 | 0.22422 | 0.056616 | 0.2525 | 1.6136 | -107.3691 | 1.6136 | -107.3691 | 1.6136 | -107.3691 | 4.8409
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1816.469 | 19.068 | 5.4112 | 49.9269 | -102.17 | 0.87269 | 0.84009 | 0.36797 | 3.2251 | 0.95936 | 5.1913 | 0.99589 | 5.1867 | 0.62124 | 0.070882 | 0.1141 | 6.356 | -102.17 | 6.356 | -102.17 | 6.356 | -102.17 | 19.068
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1575.1767 | 16.5351 | 5.258 | 42.6073 | -101.3184 | 0.84701 | 0.85565 | 0.72883 | 3.4229 | 1.163 | 6.1151 | 1.2099 | 6.1165 | 0.55975 | 0.11919 | 0.21293 | 5.5117 | -101.3184 | 5.5117 | -101.3184 | 5.5117 | -101.3184 | 16.5351
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 4764.4603 | 20.6307 | 3.1257 | 52.8175 | -93.1338 | 1.0454 | 0.98665 | 2.3437 | 11.7409 | 3.3477 | 10.4639 | 3.2254 | 10.3504 | 1.122 | 0.22398 | 0.19962 | 6.8769 | -93.1338 | 6.8769 | -93.1338 | 6.8769 | -93.1338 | 20.6307
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 749.5626 | 7.8684 | 3.8619 | 18.7681 | -101.8075 | 0.79852 | 0.86627 | 2.3014 | 4.7494 | 3.5688 | 13.7821 | 3.7431 | 13.786 | 0.3446 | 0.16699 | 0.48457 | 2.6228 | -101.8075 | 2.6228 | -101.8075 | 2.6228 | -101.8075 | 7.8684
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 788.0678 | 8.2726 | 5.9647 | 20.2049 | -101.4153 | 0.77508 | 0.7795 | 0.90048 | 4.0863 | 2.131 | 12.7108 | 2.4959 | 12.6938 | 0.32148 | 0.070844 | 0.22036 | 2.7575 | -101.4153 | 2.7575 | -101.4153 | 2.7575 | -101.4153 | 8.2726
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 900.6513 | 9.4544 | 3.4162 | 22.4318 | -104.7142 | 0.77574 | 0.86311 | 2.0704 | 3.2257 | 3.3771 | 11.5368 | 3.488 | 11.5876 | 0.2796 | 0.17946 | 0.64184 | 3.1515 | -104.7142 | 3.1515 | -104.7142 | 3.1515 | -104.7142 | 9.4544
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1417.17 | 14.8764 | 3.2519 | 37.3654 | -100.9881 | 0.77333 | 0.90178 | 1.6837 | 2.0739 | 2.2707 | 7.384 | 2.3342 | 7.4465 | 0.28086 | 0.22802 | 0.81188 | 4.9588 | -100.9881 | 4.9588 | -100.9881 | 4.9588 | -100.9881 | 14.8764
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 523.3791 | 5.4941 | 3.786 | 13.371 | -102.9251 | 0.79652 | 0.92421 | 6.3223 | 10.9289 | 4.4297 | 16.7707 | 4.5159 | 16.8436 | 0.65166 | 0.37698 | 0.57849 | 1.8314 | -102.9251 | 1.8314 | -102.9251 | 1.8314 | -102.9251 | 5.4941
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1554.246 | 16.3154 | 4.5296 | 43.6858 | -103.5927 | 0.84244 | 0.84703 | 0.64666 | 2.7145 | 1.464 | 6.6314 | 1.4986 | 6.6783 | 0.40935 | 0.097516 | 0.23822 | 5.4385 | -103.5927 | 5.4385 | -103.5927 | 5.4385 | -103.5927 | 16.3154
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 737.5793 | 7.7426 | 5.8676 | 20.8772 | -114.2564 | 0.95183 | 0.93232 | 1.6216 | 10.5986 | 2.068 | 12.134 | 2.3332 | 12.2361 | 0.87346 | 0.13364 | 0.153 | 2.5809 | -114.2564 | 2.5809 | -114.2564 | 2.5809 | -114.2564 | 7.7426
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 827.1601 | 8.6829 | 5.1254 | 21.8931 | -101.7791 | 0.71309 | 1.0009 | 4.86 | 4.0846 | 2.4806 | 12.714 | 2.5453 | 12.7801 | 0.32127 | 0.38225 | 1.1898 | 2.8943 | -101.7791 | 2.8943 | -101.7791 | 2.8943 | -101.7791 | 8.6829
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1256.039 | 13.185 | 4.7077 | 34.9064 | -102.8781 | 0.81857 | 0.88649 | 1.4303 | 3.5977 | 1.7093 | 8.0467 | 1.7445 | 8.0931 | 0.44711 | 0.17775 | 0.39757 | 4.395 | -102.8781 | 4.395 | -102.8781 | 4.395 | -102.8781 | 13.185
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1757.4809 | 18.4488 | 3.1057 | 46.6452 | -100.6742 | 0.83484 | 0.83176 | 0.56424 | 1.76 | 1.9284 | 5.989 | 2.0114 | 6.0468 | 0.29388 | 0.094213 | 0.32059 | 6.1496 | -100.6742 | 6.1496 | -100.6742 | 6.1496 | -100.6742 | 18.4488
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1787.0577 | 18.7592 | 2.2778 | 46.079 | -98.2724 | 0.84983 | 0.8979 | 1.465 | 2.3355 | 2.3385 | 5.3266 | 2.5472 | 5.3737 | 0.43846 | 0.27503 | 0.62726 | 6.2531 | -98.2724 | 6.2531 | -98.2724 | 6.2531 | -98.2724 | 18.7592
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1659.3405 | 17.4186 | 3.1728 | 43.4235 | -97.933 | 0.79156 | 0.888 | 1.3829 | 2.1486 | 1.9072 | 6.0513 | 1.9805 | 6.1206 | 0.35507 | 0.22853 | 0.64361 | 5.8062 | -97.933 | 5.8062 | -97.933 | 5.8062 | -97.933 | 17.4186
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1718.622 | 18.0409 | 2.3833 | 45.7921 | -101.317 | 0.78357 | 0.90448 | 1.418 | 1.3372 | 2.5105 | 5.9833 | 2.7441 | 6.0603 | 0.22348 | 0.23699 | 1.0604 | 6.0136 | -101.317 | 6.0136 | -101.317 | 6.0136 | -101.317 | 18.0409
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1138.4031 | 11.9501 | 3.4608 | 29.0894 | -99.5985 | 0.77918 | 0.9212 | 2.4806 | 3.3075 | 2.5524 | 8.8334 | 2.6476 | 8.9036 | 0.37443 | 0.28082 | 0.74998 | 3.9834 | -99.5985 | 3.9834 | -99.5985 | 3.9834 | -99.5985 | 11.9501
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1013.8009 | 10.6421 | 3.3266 | 25.9736 | -106.974 | 0.99182 | 0.90697 | 1.7669 | 7.6569 | 2.5507 | 8.4853 | 3.4108 | 8.4898 | 0.90237 | 0.20823 | 0.23076 | 3.5474 | -106.974 | 3.5474 | -106.974 | 3.5474 | -106.974 | 10.6421
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1031.9854 | 10.833 | 3.6732 | 26.0948 | -105.9091 | 0.92193 | 0.84338 | 1.2881 | 6.2248 | 2.3207 | 8.5245 | 3.314 | 8.4794 | 0.73022 | 0.1511 | 0.20693 | 3.611 | -105.9091 | 3.611 | -105.9091 | 3.611 | -105.9091 | 10.833
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1134.7637 | 11.9119 | 3.7205 | 30.1305 | -98.4783 | 0.80282 | 0.9886 | 3.9448 | 5.4136 | 2.0278 | 7.5443 | 2.1038 | 7.5961 | 0.71757 | 0.52288 | 0.72868 | 3.9706 | -98.4783 | 3.9706 | -98.4783 | 3.9706 | -98.4783 | 11.9119
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 642.4077 | 6.7435 | 5.4095 | 17.1328 | -106.2543 | 0.82903 | 0.86089 | 1.5599 | 5.4051 | 3.1539 | 17.0608 | 3.1893 | 17.1076 | 0.31682 | 0.09143 | 0.28859 | 2.2478 | -106.2543 | 2.2478 | -106.2543 | 2.2478 | -106.2543 | 6.7435
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 781.2459 | 8.201 | 4.0846 | 19.9024 | -105.3214 | 0.86877 | 0.90012 | 3.2421 | 8.1475 | 2.7247 | 11.1294 | 3.7071 | 11.0692 | 0.73207 | 0.29131 | 0.39792 | 2.7337 | -105.3214 | 2.7337 | -105.3214 | 2.7337 | -105.3214 | 8.201
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2028.105 | 21.2896 | 3.069 | 55.2171 | -100.8989 | 0.82418 | 0.86308 | 0.7478 | 1.5833 | 1.6838 | 5.1676 | 1.7479 | 5.2337 | 0.30638 | 0.14471 | 0.47232 | 7.0965 | -100.8989 | 7.0965 | -100.8989 | 7.0965 | -100.8989 | 21.2896
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1001.4935 | 10.513 | 5.2287 | 27.2766 | -99.5986 | 0.7719 | 0.96365 | 3.5561 | 5.2934 | 1.7959 | 9.3901 | 1.8296 | 9.4362 | 0.56372 | 0.37871 | 0.6718 | 3.5043 | -99.5986 | 3.5043 | -99.5986 | 3.5043 | -99.5986 | 10.513
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1352.2034 | 14.1945 | 4.6199 | 37.7176 | -103.0675 | 0.82666 | 0.87431 | 1.1405 | 3.2634 | 1.6304 | 7.5325 | 1.6656 | 7.5791 | 0.43325 | 0.15141 | 0.34947 | 4.7315 | -103.0675 | 4.7315 | -103.0675 | 4.7315 | -103.0675 | 14.1945
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1028.6305 | 10.7978 | 4.237 | 26.2654 | -103.4504 | 0.96328 | 0.92799 | 2.1851 | 9.045 | 1.6663 | 7.06 | 2.3946 | 7.1091 | 1.2812 | 0.30951 | 0.24159 | 3.5993 | -103.4504 | 3.5993 | -103.4504 | 3.5993 | -103.4504 | 10.7978
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 665.7382 | 6.9884 | 4.7208 | 17.1151 | -102.9053 | 0.74542 | 0.92231 | 4.9237 | 7.1152 | 2.9519 | 13.9354 | 3.0254 | 14.007 | 0.51058 | 0.35333 | 0.692 | 2.3295 | -102.9053 | 2.3295 | -102.9053 | 2.3295 | -102.9053 | 6.9884
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 752.3447 | 7.8976 | 3.8773 | 19.3095 | -103.734 | 0.75299 | 0.93731 | 4.0126 | 4.441 | 3.5627 | 13.8134 | 3.629 | 13.8727 | 0.3215 | 0.29048 | 0.90353 | 2.6325 | -103.734 | 2.6325 | -103.734 | 2.6325 | -103.734 | 7.8976
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1364.0343 | 14.3186 | 4.5725 | 38.0564 | -103.1863 | 0.82894 | 0.86902 | 1.0635 | 3.2037 | 1.6359 | 7.4803 | 1.6711 | 7.5268 | 0.42829 | 0.14218 | 0.33196 | 4.7729 | -103.1863 | 4.7729 | -103.1863 | 4.7729 | -103.1863 | 14.3186
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 453.4694 | 4.7602 | 4.022 | 10.8941 | -104.3723 | 0.87827 | 0.84616 | 3.2112 | 14.5364 | 4.6728 | 18.7939 | 5.4315 | 18.8555 | 0.77346 | 0.17086 | 0.22091 | 1.5867 | -104.3723 | 1.5867 | -104.3723 | 1.5867 | -104.3723 | 4.7602
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1006.8537 | 10.5692 | 3.2958 | 25.6942 | -106.1914 | 1.02 | 0.93879 | 2.3895 | 8.8657 | 2.3591 | 7.7751 | 3.292 | 7.7222 | 1.1403 | 0.30733 | 0.26953 | 3.5231 | -106.1914 | 3.5231 | -106.1914 | 3.5231 | -106.1914 | 10.5692
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1229.6911 | 12.9084 | 2.707 | 29.8991 | -100.5641 | 0.99579 | 0.91434 | 1.5834 | 7.315 | 2.2814 | 6.1756 | 2.362 | 6.2364 | 1.1845 | 0.2564 | 0.21647 | 4.3028 | -100.5641 | 4.3028 | -100.5641 | 4.3028 | -100.5641 | 12.9084
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 971.7583 | 10.2008 | 3.071 | 22.9596 | -96.3398 | 0.7599 | 0.96449 | 4.0898 | 4.1941 | 3.2111 | 9.8614 | 3.2715 | 9.9254 | 0.42531 | 0.41472 | 0.97512 | 3.4003 | -96.3398 | 3.4003 | -96.3398 | 3.4003 | -96.3398 | 10.2008
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 706.7625 | 7.4191 | 5.3882 | 18.6099 | -99.7451 | 0.75812 | 0.97013 | 5.0735 | 6.7891 | 2.5659 | 13.8255 | 2.5995 | 13.8725 | 0.49106 | 0.36697 | 0.74731 | 2.473 | -99.7451 | 2.473 | -99.7451 | 2.473 | -99.7451 | 7.4191
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 551.4212 | 5.7884 | 6.8588 | 14.012 | -101.0417 | 0.72815 | 0.87417 | 5.3828 | 9.3228 | 2.2535 | 15.4565 | 2.9062 | 15.5083 | 0.60316 | 0.34825 | 0.57738 | 1.9295 | -101.0417 | 1.9295 | -101.0417 | 1.9295 | -101.0417 | 5.7884
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 532.9719 | 5.5948 | 3.9939 | 13.0943 | -106.2841 | 0.77077 | 0.87214 | 3.512 | 5.4627 | 4.9755 | 19.8719 | 5.0738 | 19.9258 | 0.2749 | 0.17673 | 0.6429 | 1.8649 | -106.2841 | 1.8649 | -106.2841 | 1.8649 | -106.2841 | 5.5948
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1766.4004 | 18.5424 | 3.5419 | 46.746 | -101.1756 | 0.85559 | 0.84629 | 0.89606 | 3.2233 | 1.4316 | 5.0707 | 1.516 | 5.1248 | 0.63568 | 0.17671 | 0.27799 | 6.1808 | -101.1756 | 6.1808 | -101.1756 | 6.1808 | -101.1756 | 18.5424
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 824.3692 | 8.6536 | 4.7086 | 21.7651 | -99.2569 | 0.75394 | 1.0441 | 6.2937 | 6.5277 | 2.3751 | 11.1834 | 2.4531 | 11.2509 | 0.58369 | 0.56277 | 0.96415 | 2.8845 | -99.2569 | 2.8845 | -99.2569 | 2.8845 | -99.2569 | 8.6536
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1254.0296 | 13.1639 | 3.449 | 33.0722 | -103.0696 | 0.82135 | 0.924 | 2.0251 | 3.4036 | 2.344 | 8.0845 | 2.4367 | 8.1526 | 0.42101 | 0.25049 | 0.59498 | 4.388 | -103.0696 | 4.388 | -103.0696 | 4.388 | -103.0696 | 13.1639
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 657.416 | 6.9011 | 4.0988 | 16.3355 | -105.0045 | 0.74624 | 0.87754 | 3.3701 | 4.5051 | 3.8389 | 15.7348 | 3.9337 | 15.7903 | 0.28632 | 0.21418 | 0.74805 | 2.3004 | -105.0045 | 2.3004 | -105.0045 | 2.3004 | -105.0045 | 6.9011
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1510.8846 | 15.8602 | 3.6889 | 40.4048 | -101.418 | 0.77181 | 0.90011 | 1.5649 | 2.1322 | 1.8633 | 6.8737 | 1.9238 | 6.9375 | 0.3102 | 0.22766 | 0.7339 | 5.2867 | -101.418 | 5.2867 | -101.418 | 5.2867 | -101.418 | 15.8602
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1508.0826 | 15.8308 | 4.0268 | 41.4939 | -100.8089 | 0.84648 | 0.94788 | 2.0164 | 4.1867 | 1.4779 | 5.951 | 1.5348 | 6.0104 | 0.70353 | 0.33882 | 0.48161 | 5.2769 | -100.8089 | 5.2769 | -100.8089 | 5.2769 | -100.8089 | 15.8308
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 613.2037 | 6.437 | 3.7259 | 15.4834 | -106.6487 | 0.83965 | 0.7983 | 0.35034 | 4.3641 | 4.8063 | 17.9079 | 4.3485 | 18.0695 | 0.2437 | 0.019564 | 0.080279 | 2.1457 | -106.6487 | 2.1457 | -106.6487 | 2.1457 | -106.6487 | 6.437
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 516.0287 | 5.4169 | 3.4838 | 12.7283 | -104.5147 | 0.84587 | 0.92213 | 3.5042 | 6.3254 | 6.2435 | 21.751 | 6.3439 | 21.8649 | 0.29081 | 0.1611 | 0.55398 | 1.8056 | -104.5147 | 1.8056 | -104.5147 | 1.8056 | -104.5147 | 5.4169
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 995.3118 | 10.4481 | 3.2125 | 24.9833 | -103.7791 | 0.91907 | 0.92798 | 2.7347 | 6.572 | 2.7925 | 8.9712 | 3.5564 | 8.993 | 0.73257 | 0.30483 | 0.41611 | 3.4827 | -103.7791 | 3.4827 | -103.7791 | 3.4827 | -103.7791 | 10.4481
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1797.3259 | 18.867 | 2.2777 | 46.3776 | -98.2469 | 0.84816 | 0.89738 | 1.4449 | 2.2843 | 2.3334 | 5.3147 | 2.541 | 5.3616 | 0.4298 | 0.27188 | 0.63256 | 6.289 | -98.2469 | 6.289 | -98.2469 | 6.289 | -98.2469 | 18.867
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1197.6964 | 12.5726 | 4.2362 | 33.7616 | -112.9885 | 0.91526 | 0.83674 | 0.099209 | 3.3349 | 2.154 | 9.1248 | 2.3848 | 9.2475 | 0.36548 | 0.010872 | 0.029749 | 4.1909 | -112.9885 | 4.1909 | -112.9885 | 4.1909 | -112.9885 | 12.5726
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 700.5045 | 7.3534 | 5.3011 | 18.1431 | -98.077 | 0.7182 | 0.97106 | 6.3812 | 7.4339 | 2.3563 | 12.4907 | 2.4362 | 12.5908 | 0.59515 | 0.51088 | 0.85839 | 2.4511 | -98.077 | 2.4511 | -98.077 | 2.4511 | -98.077 | 7.3534
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1094.2526 | 11.4867 | 4.8163 | 30.1782 | -104.0762 | 0.87159 | 0.90216 | 1.5789 | 5.7773 | 1.7595 | 8.4742 | 1.7573 | 8.5335 | 0.68175 | 0.18631 | 0.27329 | 3.8289 | -104.0762 | 3.8289 | -104.0762 | 3.8289 | -104.0762 | 11.4867
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 862.4647 | 6.4389 | 11.3724 | 17.6259 | -108.6018 | 0.87968 | 0.86108 | 0.94023 | 17.2812 | 1.6616 | 18.8959 | 1.7133 | 18.9822 | 0.91455 | 0.049758 | 0.054408 | 2.1463 | -108.6018 | 2.1463 | -108.6018 | 2.1463 | -108.6018 | 6.4389
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 614.5601 | 4.5881 | 5.6036 | 11.5404 | -113.4385 | 0.86091 | 0.87442 | 2.2881 | 9.5667 | 6.6585 | 37.3114 | 7.1446 | 37.5095 | 0.2564 | 0.061323 | 0.23917 | 1.5294 | -113.4385 | 1.5294 | -113.4385 | 1.5294 | -113.4385 | 4.5881
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1653.5419 | 12.3449 | 4.7674 | 32.845 | -103.5146 | 0.9238 | 0.96377 | 1.8677 | 5.8771 | 2.8206 | 13.4471 | 3.0014 | 13.6025 | 0.43705 | 0.1389 | 0.3178 | 4.115 | -103.5146 | 4.115 | -103.5146 | 4.115 | -103.5146 | 12.3449
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1270.882 | 9.4881 | 5.4147 | 24.458 | -105.2123 | 0.89049 | 0.91248 | 1.2184 | 4.4793 | 3.5012 | 18.9581 | 3.6577 | 19.115 | 0.23627 | 0.064271 | 0.27202 | 3.1627 | -105.2123 | 3.1627 | -105.2123 | 3.1627 | -105.2123 | 9.4881
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1412.8824 | 10.5482 | 5.0748 | 27.3325 | -103.4376 | 0.87414 | 0.93918 | 2.0671 | 5.1465 | 3.198 | 16.2292 | 3.3604 | 16.3837 | 0.31711 | 0.12737 | 0.40166 | 3.5161 | -103.4376 | 3.5161 | -103.4376 | 3.5161 | -103.4376 | 10.5482
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2751.5984 | 11.9148 | 1.9487 | 30.9271 | -98.8966 | 1.0349 | 0.88736 | 1.7471 | 10.1862 | 11.4099 | 22.2346 | 12.9209 | 22.8089 | 0.45812 | 0.078576 | 0.17152 | 3.9716 | -98.8966 | 3.9716 | -98.8966 | 3.9716 | -98.8966 | 11.9148
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2454.2615 | 10.6273 | 3.4625 | 27.0311 | -99.7616 | 0.99421 | 0.91921 | 1.1486 | 10.4966 | 7.9398 | 27.4913 | 8.7091 | 28.4421 | 0.38181 | 0.041782 | 0.10943 | 3.5424 | -99.7616 | 3.5424 | -99.7616 | 3.5424 | -99.7616 | 10.6273
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2058.0176 | 8.9115 | 3.854 | 22.5589 | -101.2927 | 1.007 | 0.93037 | 1.5805 | 14.9865 | 8.2734 | 31.8856 | 9.2469 | 32.8951 | 0.47001 | 0.049567 | 0.10546 | 2.9705 | -101.2927 | 2.9705 | -101.2927 | 2.9705 | -101.2927 | 8.9115
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2626.4362 | 11.3728 | 1.8261 | 29.1988 | -98.214 | 1.0335 | 0.91269 | 2.6881 | 10.3039 | 12.7726 | 23.3243 | 14.4197 | 23.9194 | 0.44177 | 0.11525 | 0.26088 | 3.7909 | -98.214 | 3.7909 | -98.214 | 3.7909 | -98.214 | 11.3728
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1471.1083 | 6.3701 | 3.0863 | 16.0432 | -106.3804 | 1.0745 | 0.95718 | 4.789 | 27.5561 | 13.5237 | 41.738 | 16.8736 | 41.728 | 0.66022 | 0.11474 | 0.17379 | 2.1234 | -106.3804 | 2.1234 | -106.3804 | 2.1234 | -106.3804 | 6.3701
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2515.998 | 10.8946 | 1.8811 | 28.1007 | -98.6021 | 1.0481 | 0.92732 | 4.0787 | 13.82 | 12.1523 | 22.8596 | 13.6644 | 23.3991 | 0.60456 | 0.17843 | 0.29513 | 3.6315 | -98.6021 | 3.6315 | -98.6021 | 3.6315 | -98.6021 | 10.8946
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2916.2662 | 12.6278 | 1.6899 | 32.4488 | -97.2088 | 1.0516 | 0.88351 | 1.1328 | 8.7716 | 12.4896 | 21.1056 | 13.8371 | 21.8455 | 0.41561 | 0.053671 | 0.12914 | 4.2093 | -97.2088 | 4.2093 | -97.2088 | 4.2093 | -97.2088 | 12.6278
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1426.3943 | 14.9733 | 3.0567 | 36.6856 | -102.7521 | 0.85601 | 0.87152 | 1.1646 | 2.873 | 2.3162 | 7.0799 | 2.545 | 7.1534 | 0.4058 | 0.1645 | 0.40536 | 4.9911 | -102.7521 | 4.9911 | -102.7521 | 4.9911 | -102.7521 | 14.9733
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 466.11 | 4.8929 | 3.1086 | 10.9045 | -106.8103 | 0.9439 | 0.89096 | 3.6301 | 15.6172 | 5.9495 | 18.4944 | 6.2668 | 18.6708 | 0.84443 | 0.19628 | 0.23244 | 1.631 | -106.8103 | 1.631 | -106.8103 | 1.631 | -106.8103 | 4.8929
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 586.4315 | 6.1559 | 2.5841 | 13.9706 | -106.5178 | 0.99181 | 0.92691 | 3.7734 | 13.8255 | 5.5123 | 14.2442 | 5.6631 | 14.3748 | 0.97061 | 0.26491 | 0.27293 | 2.052 | -106.5178 | 2.052 | -106.5178 | 2.052 | -106.5178 | 6.1559
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1526.3394 | 16.0224 | 3.1416 | 40.2042 | -102.1178 | 0.86881 | 0.89691 | 1.4635 | 3.4668 | 1.9693 | 6.1868 | 2.174 | 6.2505 | 0.56036 | 0.23656 | 0.42215 | 5.3408 | -102.1178 | 5.3408 | -102.1178 | 5.3408 | -102.1178 | 16.0224
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 599.3397 | 6.2914 | 3.4465 | 13.5207 | -104.771 | 1.0139 | 0.92529 | 3.8163 | 15.6497 | 3.4991 | 12.0599 | 5.0353 | 12.1809 | 1.2977 | 0.31645 | 0.24386 | 2.0971 | -104.771 | 2.0971 | -104.771 | 2.0971 | -104.771 | 6.2914
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 481.7477 | 5.057 | 4.203 | 11.9331 | -103.8386 | 0.73847 | 0.92618 | 6.6382 | 7.9945 | 4.8723 | 20.478 | 4.9564 | 20.5583 | 0.39039 | 0.32416 | 0.83035 | 1.6857 | -103.8386 | 1.6857 | -103.8386 | 1.6857 | -103.8386 | 5.057
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 883.644 | 9.2759 | 3.5839 | 22.4622 | -105.5057 | 1.0333 | 0.9928 | 3.4231 | 11.264 | 2.3403 | 8.3874 | 3.2087 | 8.406 | 1.343 | 0.40812 | 0.3039 | 3.092 | -105.5057 | 3.092 | -105.5057 | 3.092 | -105.5057 | 9.2759
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 787.8975 | 8.2708 | 4.7234 | 20.1192 | -107.7504 | 0.93456 | 0.8908 | 1.9564 | 8.7281 | 2.4299 | 11.4775 | 3.5577 | 11.5068 | 0.76045 | 0.17046 | 0.22416 | 2.7569 | -107.7504 | 2.7569 | -107.7504 | 2.7569 | -107.7504 | 8.2708
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1329.0184 | 13.9511 | 2.812 | 33.1537 | -103.1026 | 0.91942 | 0.8601 | 1.1317 | 4.2055 | 2.5131 | 7.0669 | 2.9133 | 7.0861 | 0.5951 | 0.16014 | 0.26911 | 4.6504 | -103.1026 | 4.6504 | -103.1026 | 4.6504 | -103.1026 | 13.9511
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 768.8556 | 8.0709 | 3.7337 | 19.1447 | -101.8427 | 0.81693 | 0.99489 | 5.1356 | 6.8508 | 3.3232 | 12.408 | 3.6275 | 12.4902 | 0.55213 | 0.41389 | 0.74964 | 2.6903 | -101.8427 | 2.6903 | -101.8427 | 2.6903 | -101.8427 | 8.0709
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 637.6003 | 6.6931 | 4.6235 | 16.0813 | -110.5231 | 0.97192 | 0.90164 | 2.0951 | 11.2783 | 3.1148 | 14.4013 | 4.7596 | 14.3815 | 0.78314 | 0.14548 | 0.18576 | 2.231 | -110.5231 | 2.231 | -110.5231 | 2.231 | -110.5231 | 6.6931
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 758.2446 | 7.9595 | 3.1611 | 18.1109 | -101.6571 | 0.90785 | 0.96727 | 5.1456 | 9.7472 | 3.3698 | 10.6522 | 4.1423 | 10.6604 | 0.91504 | 0.48306 | 0.52791 | 2.6532 | -101.6571 | 2.6532 | -101.6571 | 2.6532 | -101.6571 | 7.9595
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 854.08 | 8.9655 | 3.8437 | 21.6773 | -108.2248 | 0.99038 | 0.90772 | 1.9374 | 9.1979 | 2.6263 | 10.0947 | 3.778 | 10.0982 | 0.91116 | 0.19192 | 0.21063 | 2.9885 | -108.2248 | 2.9885 | -108.2248 | 2.9885 | -108.2248 | 8.9655
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1039.6899 | 10.9139 | 3.4807 | 26.7076 | -105.0689 | 0.89129 | 0.91627 | 2.1353 | 5.031 | 2.7294 | 9.5003 | 3.436 | 9.5023 | 0.52956 | 0.22476 | 0.42443 | 3.638 | -105.0689 | 3.638 | -105.0689 | 3.638 | -105.0689 | 10.9139
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1454.1821 | 15.265 | 3.0408 | 37.8676 | -101.7334 | 0.81957 | 0.89234 | 1.5241 | 2.5964 | 2.2841 | 6.9455 | 2.4508 | 6.9886 | 0.37382 | 0.21944 | 0.58703 | 5.0883 | -101.7334 | 5.0883 | -101.7334 | 5.0883 | -101.7334 | 15.265
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 596.0393 | 6.2568 | 4.0045 | 14.8876 | -105.1736 | 0.75489 | 0.88094 | 3.6307 | 4.9738 | 4.3771 | 17.5283 | 4.4622 | 17.6092 | 0.28376 | 0.20713 | 0.72996 | 2.0856 | -105.1736 | 2.0856 | -105.1736 | 2.0856 | -105.1736 | 6.2568
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 360.6455 | 3.7858 | 2.6184 | 7.7894 | -105.4762 | 0.93882 | 0.82697 | 3.3149 | 17.6964 | 9.2018 | 24.0943 | 10.5878 | 24.0925 | 0.73446 | 0.13758 | 0.18732 | 1.2619 | -105.4762 | 1.2619 | -105.4762 | 1.2619 | -105.4762 | 3.7858
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 593.3611 | 6.2287 | 2.4538 | 13.9634 | -107.0417 | 0.99357 | 0.88214 | 2.5168 | 12.5869 | 5.9499 | 14.5996 | 6.1963 | 14.7357 | 0.86214 | 0.17239 | 0.19995 | 2.0762 | -107.0417 | 2.0762 | -107.0417 | 2.0762 | -107.0417 | 6.2287
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1155.3702 | 12.1282 | 2.8992 | 28.1495 | -103.1038 | 0.89766 | 0.86831 | 1.4324 | 4.49 | 2.8647 | 8.3053 | 3.2643 | 8.3246 | 0.54062 | 0.17246 | 0.31901 | 4.0427 | -103.1038 | 4.0427 | -103.1038 | 4.0427 | -103.1038 | 12.1282
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 597.3685 | 6.2707 | 4.0774 | 14.4351 | -106.7935 | 0.92814 | 0.90432 | 2.8766 | 10.8147 | 3.8366 | 15.6435 | 4.9037 | 15.7249 | 0.69132 | 0.18388 | 0.26599 | 2.0902 | -106.7935 | 2.0902 | -106.7935 | 2.0902 | -106.7935 | 6.2707
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 718.5965 | 7.5433 | 4.6854 | 19.5627 | -110.8269 | 1.0878 | 1.0257 | 2.0317 | 16.4546 | 2.034 | 9.5301 | 2.2343 | 9.5765 | 1.7266 | 0.21319 | 0.12347 | 2.5144 | -110.8269 | 2.5144 | -110.8269 | 2.5144 | -110.8269 | 7.5433
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 771.583 | 8.0995 | 4.0428 | 19.4652 | -104.9455 | 0.79093 | 0.89866 | 3.3515 | 5.9054 | 3.0683 | 12.4045 | 3.3263 | 12.4657 | 0.47607 | 0.27018 | 0.56752 | 2.6998 | -104.9455 | 2.6998 | -104.9455 | 2.6998 | -104.9455 | 8.0995
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1525.964 | 16.0185 | 2.9992 | 39.8564 | -102.0201 | 0.8653 | 0.8892 | 1.3066 | 3.0708 | 2.1501 | 6.4488 | 2.3174 | 6.4965 | 0.47619 | 0.20261 | 0.42548 | 5.3395 | -102.0201 | 5.3395 | -102.0201 | 5.3395 | -102.0201 | 16.0185
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 459.5765 | 4.8243 | 3.1427 | 9.9919 | -105.1036 | 0.96503 | 0.89366 | 4.2442 | 15.9487 | 5.8998 | 18.5409 | 7.7451 | 18.6755 | 0.86019 | 0.22891 | 0.26611 | 1.6081 | -105.1036 | 1.6081 | -105.1036 | 1.6081 | -105.1036 | 4.8243
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2647.0111 | 11.4619 | 1.8113 | 29.1218 | -98.085 | 1.0356 | 0.903 | 0.88515 | 6.9555 | 13.7336 | 24.8751 | 16.1451 | 25.4417 | 0.27962 | 0.035584 | 0.12726 | 3.8206 | -98.085 | 3.8206 | -98.085 | 3.8206 | -98.085 | 11.4619
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2392.6702 | 10.3606 | 2.68 | 26.0907 | -100.3796 | 1.0511 | 0.93777 | 1.641 | 11.3703 | 10.7063 | 28.6928 | 12.4586 | 28.9621 | 0.39628 | 0.057191 | 0.14432 | 3.4535 | -100.3796 | 3.4535 | -100.3796 | 3.4535 | -100.3796 | 10.3606
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 803.2746 | 8.4322 | 4.8763 | 21.9088 | -108.7948 | 1.0754 | 1.0342 | 2.361 | 14.677 | 1.7286 | 8.4293 | 1.9576 | 8.4769 | 1.7412 | 0.2801 | 0.16086 | 2.8107 | -108.7948 | 2.8107 | -108.7948 | 2.8107 | -108.7948 | 8.4322
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 938.4674 | 9.8514 | 3.796 | 25.4993 | -105.9874 | 1.0514 | 1.0415 | 3.1655 | 11.4252 | 2.0836 | 7.9094 | 2.2967 | 7.9542 | 1.4445 | 0.40022 | 0.27706 | 3.2838 | -105.9874 | 3.2838 | -105.9874 | 3.2838 | -105.9874 | 9.8514
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 859.4451 | 9.0218 | 5.8873 | 23.8145 | -107.6962 | 0.91683 | 0.97702 | 2.6436 | 8.3916 | 1.8569 | 10.9324 | 2.0776 | 10.9774 | 0.76759 | 0.24181 | 0.31502 | 3.0073 | -107.6962 | 3.0073 | -107.6962 | 3.0073 | -107.6962 | 9.0218
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 988.191 | 10.3733 | 5.493 | 27.5766 | -108.6525 | 0.9416 | 0.94441 | 1.5866 | 7.3463 | 1.73 | 9.503 | 1.9498 | 9.5479 | 0.77305 | 0.16696 | 0.21597 | 3.4578 | -108.6525 | 3.4578 | -108.6525 | 3.4578 | -108.6525 | 10.3733
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1257.133 | 13.1965 | 3.8068 | 33.0716 | -102.8023 | 0.83931 | 0.91694 | 1.9202 | 4.1083 | 2.0208 | 7.6929 | 2.226 | 7.7607 | 0.53404 | 0.2496 | 0.46738 | 4.3988 | -102.8023 | 4.3988 | -102.8023 | 4.3988 | -102.8023 | 13.1965
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 478.2323 | 5.0201 | 5.945 | 11.8234 | -101.1914 | 0.84859 | 0.82995 | 1.4998 | 8.7704 | 3.6485 | 21.6906 | 5.0183 | 21.5414 | 0.40434 | 0.069147 | 0.17101 | 1.6734 | -101.1914 | 1.6734 | -101.1914 | 1.6734 | -101.1914 | 5.0201
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1730.3444 | 18.1639 | 3.1132 | 45.843 | -100.3623 | 0.82713 | 0.84061 | 0.67369 | 1.7717 | 1.9528 | 6.0797 | 2.036 | 6.1372 | 0.29142 | 0.11081 | 0.38024 | 6.0546 | -100.3623 | 6.0546 | -100.3623 | 6.0546 | -100.3623 | 18.1639
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 526.0237 | 5.5218 | 5.6783 | 12.9213 | -100.379 | 0.8512 | 0.83614 | 1.6913 | 8.5057 | 3.4114 | 19.3708 | 4.792 | 19.2129 | 0.4391 | 0.087311 | 0.19884 | 1.8406 | -100.379 | 1.8406 | -100.379 | 1.8406 | -100.379 | 5.5218
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 448.2433 | 4.7053 | 3.339 | 10.1398 | -84.7333 | 0.84846 | 1.1619 | 19.336 | 16.7203 | 4.6849 | 15.643 | 4.7731 | 15.793 | 1.0689 | 1.2361 | 1.1564 | 1.5684 | -84.7333 | 1.5684 | -84.7333 | 1.5684 | -84.7333 | 4.7053
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 381.2874 | 4.0025 | 3.0061 | 8.3311 | -101.4389 | 0.8996 | 0.98106 | 9.0329 | 17.1103 | 7.8902 | 23.7189 | 8.3524 | 24.0805 | 0.72138 | 0.38083 | 0.52792 | 1.3342 | -101.4389 | 1.3342 | -101.4389 | 1.3342 | -101.4389 | 4.0025
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 915.7089 | 9.6125 | 3.3695 | 22.7242 | -104.8556 | 0.93158 | 0.91158 | 2.7326 | 7.9538 | 2.7213 | 9.1695 | 3.4943 | 9.1823 | 0.86742 | 0.29801 | 0.34356 | 3.2042 | -104.8556 | 3.2042 | -104.8556 | 3.2042 | -104.8556 | 9.6125
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 741.9085 | 7.788 | 4.4432 | 19.4098 | -108.5277 | 0.86043 | 0.93748 | 2.7885 | 6.1992 | 3.2267 | 14.337 | 3.5461 | 14.3741 | 0.43239 | 0.19449 | 0.44981 | 2.596 | -108.5277 | 2.596 | -108.5277 | 2.596 | -108.5277 | 7.788
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 520.2072 | 5.4608 | 4.9148 | 12.9221 | -102.6322 | 0.80478 | 0.75272 | 0.59998 | 6.3975 | 3.8696 | 19.0183 | 4.9974 | 18.9392 | 0.33638 | 0.031548 | 0.093785 | 1.8203 | -102.6322 | 1.8203 | -102.6322 | 1.8203 | -102.6322 | 5.4608
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 958.583 | 10.0625 | 3.841 | 24.608 | -99.858 | 0.76833 | 0.95302 | 3.5607 | 4.3831 | 2.6804 | 10.2955 | 2.7758 | 10.3657 | 0.42573 | 0.34585 | 0.81236 | 3.3542 | -99.858 | 3.3542 | -99.858 | 3.3542 | -99.858 | 10.0625
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1105.8088 | 11.608 | 3.3363 | 27.884 | -101.4754 | 0.84113 | 0.93647 | 2.8275 | 4.778 | 2.5209 | 8.4104 | 2.9085 | 8.4766 | 0.56811 | 0.33619 | 0.59178 | 3.8693 | -101.4754 | 3.8693 | -101.4754 | 3.8693 | -101.4754 | 11.608
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 516.4867 | 5.4217 | 4.0734 | 13.1184 | -106.0361 | 0.80797 | 0.85121 | 2.3482 | 6.3552 | 5.0762 | 20.6774 | 4.5951 | 20.8134 | 0.30735 | 0.11356 | 0.36949 | 1.8072 | -106.0361 | 1.8072 | -106.0361 | 1.8072 | -106.0361 | 5.4217
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2242.3402 | 23.5385 | 3.1728 | 60.352 | -101.3727 | 0.85396 | 0.80219 | 0.35678 | 1.8429 | 1.3742 | 4.3602 | 1.5007 | 4.4081 | 0.42267 | 0.081826 | 0.19359 | 7.8462 | -101.3727 | 7.8462 | -101.3727 | 7.8462 | -101.3727 | 23.5385
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1181.3691 | 12.4012 | 2.7458 | 29.3091 | -104.4455 | 0.90439 | 0.85089 | 0.79114 | 3.3134 | 3.2445 | 8.909 | 3.5649 | 8.9474 | 0.37192 | 0.088802 | 0.23877 | 4.1337 | -104.4455 | 4.1337 | -104.4455 | 4.1337 | -104.4455 | 12.4012
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1003.6862 | 10.536 | 3.4991 | 25.8127 | -108.0038 | 1.0467 | 0.92749 | 1.6816 | 9.1923 | 2.2478 | 7.865 | 3.247 | 7.9333 | 1.1688 | 0.21381 | 0.18293 | 3.512 | -108.0038 | 3.512 | -108.0038 | 3.512 | -108.0038 | 10.536
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1635.3779 | 17.167 | 2.9441 | 43.692 | -103.9819 | 0.91527 | 0.8412 | 0.60613 | 3.0975 | 2.0293 | 5.9745 | 2.2601 | 6.0223 | 0.51846 | 0.10145 | 0.19568 | 5.7223 | -103.9819 | 5.7223 | -103.9819 | 5.7223 | -103.9819 | 17.167
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 865.7182 | 9.0877 | 4.0149 | 22.6066 | -106.8555 | 0.85534 | 0.9422 | 2.6527 | 5.2014 | 3.0384 | 12.1989 | 3.3606 | 12.2348 | 0.42638 | 0.21746 | 0.51001 | 3.0292 | -106.8555 | 3.0292 | -106.8555 | 3.0292 | -106.8555 | 9.0877
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1387.0178 | 14.5599 | 3.3882 | 36.3213 | -99.7387 | 0.79466 | 0.89619 | 1.6034 | 2.4661 | 2.2014 | 7.4588 | 2.3097 | 7.5027 | 0.33062 | 0.21496 | 0.65017 | 4.8533 | -99.7387 | 4.8533 | -99.7387 | 4.8533 | -99.7387 | 14.5599
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1171.6087 | 12.2987 | 3.9888 | 31.0244 | -101.9501 | 0.80135 | 0.90005 | 1.882 | 3.429 | 2.1796 | 8.6939 | 2.2621 | 8.7519 | 0.39441 | 0.21648 | 0.54887 | 4.0996 | -101.9501 | 4.0996 | -101.9501 | 4.0996 | -101.9501 | 12.2987
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 665.6022 | 6.987 | 6.4625 | 17.7518 | -100.7475 | 0.71976 | 1.0184 | 6.5954 | 6.6228 | 2.3201 | 14.9938 | 2.4024 | 15.0938 | 0.4417 | 0.43987 | 0.99586 | 2.329 | -100.7475 | 2.329 | -100.7475 | 2.329 | -100.7475 | 6.987
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1157.0978 | 12.1464 | 4.9026 | 30.1759 | -104.1814 | 0.98165 | 0.92645 | 1.5517 | 8.0951 | 1.3095 | 6.4198 | 1.9185 | 6.4654 | 1.261 | 0.24171 | 0.19169 | 4.0488 | -104.1814 | 4.0488 | -104.1814 | 4.0488 | -104.1814 | 12.1464
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1264.6127 | 13.275 | 3.7961 | 33.2425 | -103.3648 | 0.84866 | 0.90348 | 1.6818 | 4.0855 | 2.0215 | 7.6739 | 2.2394 | 7.7397 | 0.53238 | 0.21915 | 0.41165 | 4.425 | -103.3648 | 4.425 | -103.3648 | 4.425 | -103.3648 | 13.275
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1626.3786 | 17.0725 | 2.3892 | 41.6784 | -103.2151 | 0.92193 | 0.82306 | 0.33354 | 2.1194 | 2.7065 | 6.4663 | 3.2167 | 6.4316 | 0.32776 | 0.051581 | 0.15737 | 5.6908 | -103.2151 | 5.6908 | -103.2151 | 5.6908 | -103.2151 | 17.0725
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1994.28 | 20.9345 | 3.2459 | 52.8273 | -101.2835 | 0.87916 | 0.82672 | 0.61207 | 2.7617 | 1.4037 | 4.5562 | 1.5866 | 4.596 | 0.60614 | 0.13434 | 0.22162 | 6.9782 | -101.2835 | 6.9782 | -101.2835 | 6.9782 | -101.2835 | 20.9345
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1033.5029 | 10.849 | 3.3234 | 26.4769 | -104.648 | 0.85931 | 0.91677 | 2.0193 | 4.0602 | 3.0444 | 10.1179 | 3.3471 | 10.1688 | 0.40129 | 0.19958 | 0.49734 | 3.6163 | -104.648 | 3.6163 | -104.648 | 3.6163 | -104.648 | 10.849
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 544.8223 | 4.0675 | 6.6101 | 10.2126 | -110.7526 | 0.90439 | 0.89244 | 1.9363 | 15.1225 | 6.2669 | 41.4245 | 6.5045 | 41.5229 | 0.36506 | 0.046743 | 0.12804 | 1.3558 | -110.7526 | 1.3558 | -110.7526 | 1.3558 | -110.7526 | 4.0675
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 717.9851 | 5.3603 | 7.4743 | 14.4107 | -102.4007 | 0.8688 | 1.1168 | 14.4219 | 22.3386 | 3.2029 | 23.9394 | 3.4367 | 24.0274 | 0.93313 | 0.60243 | 0.6456 | 1.7868 | -102.4007 | 1.7868 | -102.4007 | 1.7868 | -102.4007 | 5.3603
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1588.6077 | 6.8789 | 3.2563 | 17.7628 | -103.7114 | 1.1284 | 1.071 | 8.6732 | 39.3685 | 9.7155 | 31.6364 | 10.2839 | 32.1367 | 1.2444 | 0.27415 | 0.22031 | 2.293 | -103.7114 | 2.293 | -103.7114 | 2.293 | -103.7114 | 6.8789
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1470.5315 | 6.3676 | 4.1676 | 16.1068 | -101.1292 | 1.0617 | 1.0469 | 9.1242 | 36.3248 | 8.8152 | 36.7387 | 10.415 | 37.7194 | 0.98873 | 0.24835 | 0.25118 | 2.1225 | -101.1292 | 2.1225 | -101.1292 | 2.1225 | -101.1292 | 6.3676
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 3326.5749 | 14.4045 | 2.7009 | 36.6812 | -96.9037 | 0.97655 | 0.88675 | 1.5493 | 9.2675 | 6.7977 | 18.3598 | 7.0969 | 18.7071 | 0.50477 | 0.084384 | 0.16717 | 4.8015 | -96.9037 | 4.8015 | -96.9037 | 4.8015 | -96.9037 | 14.4045
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1587.6526 | 6.8747 | 3.5853 | 17.4066 | -106.4275 | 1.0414 | 0.92948 | 1.4145 | 17.9192 | 12.1544 | 43.5769 | 15.2283 | 43.8078 | 0.41121 | 0.032461 | 0.07894 | 2.2916 | -106.4275 | 2.2916 | -106.4275 | 2.2916 | -106.4275 | 6.8747
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2487.5491 | 10.7714 | 1.8693 | 27.2512 | -99.1525 | 1.0337 | 0.90912 | 0.67681 | 6.6363 | 14.5806 | 27.2555 | 17.1475 | 27.7381 | 0.24348 | 0.024832 | 0.10199 | 3.5905 | -99.1525 | 3.5905 | -99.1525 | 3.5905 | -99.1525 | 10.7714
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1745.5851 | 7.5586 | 3.8544 | 19.0389 | -98.2297 | 1.0768 | 1.1044 | 12.1111 | 35.0209 | 7.2542 | 27.961 | 8.3705 | 28.3567 | 1.2525 | 0.43314 | 0.34583 | 2.5195 | -98.2297 | 2.5195 | -98.2297 | 2.5195 | -98.2297 | 7.5586
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 3797.4078 | 16.4433 | 2.8099 | 42.3336 | -94.541 | 1.0664 | 0.98944 | 3.0934 | 14.4961 | 4.6662 | 13.1115 | 4.7943 | 13.3935 | 1.1056 | 0.23593 | 0.21339 | 5.4811 | -94.541 | 5.4811 | -94.541 | 5.4811 | -94.541 | 16.4433
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 2922.4643 | 12.6546 | 2.9171 | 32.176 | -98.5678 | 0.98357 | 0.89696 | 1.778 | 11.6381 | 7.0666 | 20.614 | 7.1849 | 20.9924 | 0.56457 | 0.086254 | 0.15278 | 4.2182 | -98.5678 | 4.2182 | -98.5678 | 4.2182 | -98.5678 | 12.6546
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1735.5023 | 7.5149 | 3.2899 | 19.0562 | -105.1631 | 1.0325 | 0.9321 | 1.7749 | 15.6829 | 12.1302 | 39.9072 | 14.5623 | 40.1168 | 0.39298 | 0.044477 | 0.11318 | 2.505 | -105.1631 | 2.505 | -105.1631 | 2.505 | -105.1631 | 7.5149
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2033 | 1340.4699 | 5.8044 | 4.6814 | 14.6075 | -102.0271 | 1.0791 | 1.053 | 8.6982 | 41.4604 | 8.5725 | 40.1309 | 10.5214 | 41.3361 | 1.0331 | 0.21675 | 0.2098 | 1.9348 | -102.0271 | 1.9348 | -102.0271 | 1.9348 | -102.0271 | 5.8044
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1100.1665 | 11.5488 | 3.3697 | 29.3375 | -105.8385 | 0.99593 | 0.96397 | 2.2033 | 8.1921 | 2.1561 | 7.2655 | 2.3668 | 7.3034 | 1.1275 | 0.30326 | 0.26896 | 3.8496 | -105.8385 | 3.8496 | -105.8385 | 3.8496 | -105.8385 | 11.5488
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1234.121 | 12.9549 | 3.3117 | 33.4943 | -106.2713 | 1.0362 | 0.9663 | 1.6988 | 8.1212 | 1.8234 | 6.0385 | 2.0365 | 6.0745 | 1.3449 | 0.28134 | 0.20919 | 4.3183 | -106.2713 | 4.3183 | -106.2713 | 4.3183 | -106.2713 | 12.9549
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1187.8464 | 12.4692 | 4.4439 | 32.3981 | -105.6938 | 0.88331 | 0.93304 | 1.8778 | 5.1095 | 1.8112 | 8.0488 | 2.0261 | 8.0891 | 0.63482 | 0.23331 | 0.36751 | 4.1564 | -105.6938 | 4.1564 | -105.6938 | 4.1564 | -105.6938 | 12.4692
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1455.4222 | 15.278 | 3.9339 | 39.9545 | -106.4744 | 0.91827 | 0.87923 | 0.83199 | 4.0711 | 1.6853 | 6.63 | 1.8994 | 6.6702 | 0.61405 | 0.12549 | 0.20436 | 5.0927 | -106.4744 | 5.0927 | -106.4744 | 5.0927 | -106.4744 | 15.278
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1455.4235 | 15.278 | 3.6868 | 38.3075 | -99.8741 | 0.77435 | 0.89072 | 1.5269 | 2.1855 | 1.9344 | 7.1319 | 2.0413 | 7.1772 | 0.30644 | 0.21409 | 0.69862 | 5.0927 | -99.8741 | 5.0927 | -99.8741 | 5.0927 | -99.8741 | 15.278
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1879.5554 | 19.7302 | 2.5434 | 48.9244 | -100.3678 | 0.84896 | 0.85789 | 0.89427 | 1.9561 | 2.0873 | 5.309 | 2.2666 | 5.3575 | 0.36845 | 0.16845 | 0.45718 | 6.5767 | -100.3678 | 6.5767 | -100.3678 | 6.5767 | -100.3678 | 19.7302
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1334.2682 | 14.0062 | 6.5166 | 37.3412 | -99.5155 | 0.83279 | 0.93997 | 2.1173 | 5.6114 | 0.93259 | 6.0773 | 0.94405 | 6.0796 | 0.92334 | 0.34839 | 0.37732 | 4.6687 | -99.5155 | 4.6687 | -99.5155 | 4.6687 | -99.5155 | 14.0062
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1343.5368 | 14.1035 | 4.7347 | 34.2158 | -102.4611 | 0.82264 | 0.79924 | 0.68968 | 3.3064 | 1.4953 | 7.0799 | 1.899 | 7.1038 | 0.46702 | 0.097414 | 0.20859 | 4.7012 | -102.4611 | 4.7012 | -102.4611 | 4.7012 | -102.4611 | 14.1035
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2034 | 1958.1449 | 20.5552 | 3.6481 | 53.0057 | -99.9223 | 0.7635 | 0.89491 | 1.1566 | 1.4507 | 1.4693 | 5.3602 | 1.5663 | 5.427 | 0.27064 | 0.21578 | 0.79729 | 6.8517 | -99.9223 | 6.8517 | -99.9223 | 6.8517 | -99.9223 | 20.5552
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1241.3348 | 13.0306 | 6.2153 | 33.7934 | -102.8411 | 0.80652 | 0.83585 | 0.99498 | 4.2053 | 1.201 | 7.4643 | 1.2409 | 7.4712 | 0.56338 | 0.1333 | 0.2366 | 4.3435 | -102.8411 | 4.3435 | -102.8411 | 4.3435 | -102.8411 | 13.0306
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 738.9658 | 7.7571 | 2.7297 | 17.0595 | -104.613 | 0.96285 | 0.89913 | 2.9194 | 10.0688 | 4.1493 | 11.3261 | 4.8044 | 11.416 | 0.88899 | 0.25776 | 0.28995 | 2.5857 | -104.613 | 2.5857 | -104.613 | 2.5857 | -104.613 | 7.7571
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2034 | 1225.8364 | 12.8679 | 3.2118 | 31.1486 | -102.8504 | 0.77351 | 0.88123 | 1.7149 | 2.2672 | 2.658 | 8.5371 | 2.7373 | 8.594 | 0.26558 | 0.20087 | 0.75637 | 4.2893 | -102.8504 | 4.2893 | -102.8504 | 4.2893 | -102.8504 | 12.8679
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1701.3197 | 17.8592 | 2.7809 | 44.7091 | -100.1718 | 0.7886 | 0.89289 | 1.3452 | 1.7257 | 2.1801 | 6.0628 | 2.252 | 6.1258 | 0.28464 | 0.22188 | 0.77953 | 5.9531 | -100.1718 | 5.9531 | -100.1718 | 5.9531 | -100.1718 | 17.8592
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1306.4655 | 13.7143 | 2.9745 | 33.5728 | -99.8638 | 0.79273 | 0.95098 | 2.7873 | 3.3993 | 2.4395 | 7.2561 | 2.5881 | 7.3186 | 0.46848 | 0.38413 | 0.81994 | 4.5714 | -99.8638 | 4.5714 | -99.8638 | 4.5714 | -99.8638 | 13.7143
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 812.3972 | 8.528 | 4.8083 | 20.4211 | -101.7632 | 0.81483 | 0.89589 | 2.5025 | 5.5997 | 2.5711 | 12.3628 | 2.9317 | 12.3444 | 0.45295 | 0.20242 | 0.4469 | 2.8427 | -101.7632 | 2.8427 | -101.7632 | 2.8427 | -101.7632 | 8.528
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2034 | 994.1359 | 10.4357 | 2.9905 | 25.6152 | -105.5954 | 0.97355 | 0.93668 | 2.3051 | 7.998 | 2.8571 | 8.5441 | 3.0547 | 8.5884 | 0.93608 | 0.26979 | 0.28821 | 3.4786 | -105.5954 | 3.4786 | -105.5954 | 3.4786 | -105.5954 | 10.4357
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2034 | 1958.4251 | 20.5581 | 4.1817 | 54.7092 | -102.3767 | 0.83498 | 0.83281 | 0.52195 | 2.1875 | 1.2239 | 5.1178 | 1.2574 | 5.1638 | 0.42743 | 0.10199 | 0.23861 | 6.8527 | -102.3767 | 6.8527 | -102.3767 | 6.8527 | -102.3767 | 20.5581
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2034 | 786.9008 | 8.2603 | 9.5675 | 22.3253 | -107.1959 | 0.92106 | 0.94373 | 1.5791 | 10.4379 | 1.1429 | 10.935 | 1.1769 | 10.9859 | 0.95455 | 0.14441 | 0.15129 | 2.7534 | -107.1959 | 2.7534 | -107.1959 | 2.7534 | -107.1959 | 8.2603
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 868.507 | 9.117 | 5.1374 | 22.9623 | -101.2629 | 0.68999 | 0.99898 | 4.7757 | 3.5073 | 2.3557 | 12.1022 | 2.4213 | 12.1662 | 0.28981 | 0.39462 | 1.3616 | 3.039 | -101.2629 | 3.039 | -101.2629 | 3.039 | -101.2629 | 9.117
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2034 | 1498.2663 | 15.7277 | 4.5244 | 41.34 | -101.6663 | 0.80438 | 0.8833 | 1.3469 | 3.101 | 1.4445 | 6.5357 | 1.4787 | 6.5811 | 0.47447 | 0.20609 | 0.43435 | 5.2426 | -101.6663 | 5.2426 | -101.6663 | 5.2426 | -101.6663 | 15.7277
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1861.9941 | 19.5459 | 2.603 | 48.7321 | -100.5152 | 0.85392 | 0.86453 | 1.0047 | 2.2232 | 2.0108 | 5.2341 | 2.1964 | 5.2849 | 0.42476 | 0.19195 | 0.45192 | 6.5153 | -100.5152 | 6.5153 | -100.5152 | 6.5153 | -100.5152 | 19.5459
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2010.4974 | 21.1047 | 3.1276 | 53.7237 | -100.4035 | 0.83303 | 0.82077 | 0.46206 | 1.6039 | 1.643 | 5.1387 | 1.7266 | 5.2044 | 0.31212 | 0.089918 | 0.28809 | 7.0349 | -100.4035 | 7.0349 | -100.4035 | 7.0349 | -100.4035 | 21.1047
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1965.5485 | 20.6329 | 3.1395 | 52.3885 | -100.0687 | 0.82434 | 0.83098 | 0.57622 | 1.6322 | 1.6723 | 5.2502 | 1.7558 | 5.3153 | 0.31089 | 0.10975 | 0.35303 | 6.8776 | -100.0687 | 6.8776 | -100.0687 | 6.8776 | -100.0687 | 20.6329
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 2149.5276 | 22.5642 | 2.3013 | 57.1652 | -97.4376 | 0.8589 | 0.89613 | 1.2396 | 2.2 | 1.8653 | 4.2926 | 1.9892 | 4.3651 | 0.51251 | 0.28878 | 0.56346 | 7.5214 | -97.4376 | 7.5214 | -97.4376 | 7.5214 | -97.4376 | 22.5642
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1060.0038 | 11.1272 | 3.0531 | 26.0221 | -100.707 | 0.86352 | 0.94171 | 3.3574 | 5.7187 | 2.659 | 8.1181 | 3.2083 | 8.196 | 0.70444 | 0.41357 | 0.58709 | 3.7091 | -100.707 | 3.7091 | -100.707 | 3.7091 | -100.707 | 11.1272
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1117.1875 | 11.7274 | 3.2369 | 28.1443 | -101.6244 | 0.77449 | 0.92539 | 2.8018 | 3.4286 | 2.7086 | 8.7676 | 2.9 | 8.8286 | 0.39105 | 0.31956 | 0.81718 | 3.9091 | -101.6244 | 3.9091 | -101.6244 | 3.9091 | -101.6244 | 11.7274
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1979.1896 | 20.7761 | 3.0251 | 52.3449 | -97.6364 | 0.78244 | 0.87322 | 1.0059 | 1.424 | 1.726 | 5.2213 | 1.8087 | 5.2827 | 0.27273 | 0.19265 | 0.70638 | 6.9254 | -97.6364 | 6.9254 | -97.6364 | 6.9254 | -97.6364 | 20.7761
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2034 | 1929.1894 | 20.2512 | 3.1393 | 51.2228 | -98.1532 | 0.74949 | 0.91688 | 1.4133 | 1.3294 | 1.7275 | 5.4233 | 1.7925 | 5.4875 | 0.24512 | 0.2606 | 1.0631 | 6.7504 | -98.1532 | 6.7504 | -98.1532 | 6.7504 | -98.1532 | 20.2512
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1674.6099 | 17.5788 | 3.6474 | 44.2798 | -98.9804 | 0.74799 | 0.89644 | 1.4509 | 1.6286 | 1.7097 | 6.236 | 1.7803 | 6.2918 | 0.26116 | 0.23266 | 0.89087 | 5.8596 | -98.9804 | 5.8596 | -98.9804 | 5.8596 | -98.9804 | 17.5788
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 990.8334 | 10.4011 | 4.2889 | 24.6959 | -100.1305 | 0.814 | 0.89616 | 2.2022 | 4.5219 | 2.3461 | 10.062 | 2.7091 | 10.0403 | 0.4494 | 0.21887 | 0.48702 | 3.467 | -100.1305 | 3.467 | -100.1305 | 3.467 | -100.1305 | 10.4011
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2034 | 1383.8674 | 14.5268 | 2.8654 | 35.7567 | -104.8214 | 0.94313 | 0.86332 | 1.1523 | 4.5516 | 2.2693 | 6.5024 | 2.8128 | 6.52 | 0.69998 | 0.17721 | 0.25316 | 4.8423 | -104.8214 | 4.8423 | -104.8214 | 4.8423 | -104.8214 | 14.5268
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2034 | 1464.0761 | 15.3688 | 3.389 | 38.0052 | -102.3579 | 0.86123 | 0.87117 | 1.4755 | 3.8351 | 1.8111 | 6.1378 | 2.2251 | 6.1759 | 0.62483 | 0.2404 | 0.38475 | 5.1229 | -102.3579 | 5.1229 | -102.3579 | 5.1229 | -102.3579 | 15.3688
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1656.0639 | 17.3842 | 3.2585 | 44.2192 | -97.3974 | 0.778 | 0.95996 | 2.3899 | 2.9278 | 1.6982 | 5.5336 | 1.7627 | 5.5961 | 0.52909 | 0.43189 | 0.81629 | 5.7947 | -97.3974 | 5.7947 | -97.3974 | 5.7947 | -97.3974 | 17.3842
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1306.8239 | 13.7181 | 2.9301 | 33.7315 | -102.9878 | 0.9036 | 0.91936 | 2.0761 | 4.5884 | 2.3767 | 6.964 | 2.8944 | 6.9746 | 0.65887 | 0.29812 | 0.45247 | 4.5727 | -102.9878 | 4.5727 | -102.9878 | 4.5727 | -102.9878 | 13.7181
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2034 | 1327.8619 | 13.9389 | 4.5464 | 35.6139 | -102.8156 | 0.81044 | 0.8555 | 1.0368 | 2.8901 | 1.7128 | 7.7873 | 1.7467 | 7.8335 | 0.37113 | 0.13315 | 0.35875 | 4.6463 | -102.8156 | 4.6463 | -102.8156 | 4.6463 | -102.8156 | 13.9389
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 510.0258 | 5.3539 | 3.0326 | 11.2593 | -83.3474 | 0.8664 | 1.167 | 17.5958 | 14.9485 | 4.3646 | 13.2363 | 4.4536 | 13.3868 | 1.1294 | 1.3294 | 1.1771 | 1.7846 | -83.3474 | 1.7846 | -83.3474 | 1.7846 | -83.3474 | 5.3539
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 391.1677 | 4.1062 | 3.21 | 8.46 | -93.502 | 0.87456 | 0.97302 | 9.0742 | 17.0135 | 7.0496 | 22.6294 | 7.1344 | 22.799 | 0.75183 | 0.40099 | 0.53335 | 1.3687 | -93.502 | 1.3687 | -93.502 | 1.3687 | -93.502 | 4.1062
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1362.9204 | 14.307 | 2.9103 | 35.1844 | -104.8731 | 0.93911 | 0.86571 | 1.1976 | 4.6049 | 2.2721 | 6.6125 | 2.8113 | 6.6309 | 0.6964 | 0.18111 | 0.26007 | 4.769 | -104.8731 | 4.769 | -104.8731 | 4.769 | -104.8731 | 14.307
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2034 | 1440.3705 | 15.12 | 3.4538 | 37.759 | -101.079 | 0.81959 | 0.89677 | 1.9373 | 3.697 | 1.8087 | 6.2469 | 2.0498 | 6.2852 | 0.59181 | 0.31013 | 0.52404 | 5.04 | -101.079 | 5.04 | -101.079 | 5.04 | -101.079 | 15.12
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1509.318 | 15.8437 | 2.6241 | 38.3978 | -102.7343 | 0.91608 | 0.85331 | 1.078 | 3.8199 | 2.2966 | 6.0265 | 2.5912 | 6.0487 | 0.63386 | 0.17888 | 0.2822 | 5.2812 | -102.7343 | 5.2812 | -102.7343 | 5.2812 | -102.7343 | 15.8437
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1794.9398 | 18.842 | 2.589 | 46.5436 | -100.1595 | 0.84139 | 0.87331 | 1.1142 | 2.1327 | 2.1275 | 5.508 | 2.3083 | 5.5573 | 0.3872 | 0.20229 | 0.52244 | 6.2807 | -100.1595 | 6.2807 | -100.1595 | 6.2807 | -100.1595 | 18.842
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1161.2017 | 12.1895 | 3.4903 | 29.8801 | -107.3066 | 0.96244 | 0.86617 | 1.1038 | 6.0721 | 2.1715 | 7.5793 | 2.8826 | 7.6119 | 0.80115 | 0.14563 | 0.18178 | 4.0632 | -107.3066 | 4.0632 | -107.3066 | 4.0632 | -107.3066 | 12.1895
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2034 | 2334.3668 | 24.5045 | 2.9197 | 63.6035 | -99.3174 | 0.79222 | 0.86146 | 0.6825 | 1.0147 | 1.5612 | 4.5582 | 1.6261 | 4.6223 | 0.22261 | 0.14973 | 0.67261 | 8.1682 | -99.3174 | 8.1682 | -99.3174 | 8.1682 | -99.3174 | 24.5045
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2034 | 1383.4963 | 14.5229 | 4.7222 | 38.0811 | -100.9611 | 0.7926 | 0.9116 | 1.8433 | 3.5223 | 1.4795 | 6.9865 | 1.5138 | 7.0321 | 0.50415 | 0.26383 | 0.52332 | 4.841 | -100.9611 | 4.841 | -100.9611 | 4.841 | -100.9611 | 14.5229
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1441.6448 | 15.1333 | 2.8284 | 37.39 | -100.944 | 0.862 | 0.92877 | 2.1935 | 3.8812 | 2.2123 | 6.2573 | 2.4822 | 6.3117 | 0.62027 | 0.35055 | 0.56516 | 5.0444 | -100.944 | 5.0444 | -100.944 | 5.0444 | -100.944 | 15.1333
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2034 | 2354.8875 | 24.7199 | 4.938 | 65.1221 | -101.0529 | 0.88831 | 0.84677 | 0.32913 | 2.9186 | 0.7482 | 3.6946 | 0.75574 | 3.6925 | 0.78995 | 0.089083 | 0.11277 | 8.24 | -101.0529 | 8.24 | -101.0529 | 8.24 | -101.0529 | 24.7199
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2034 | 1084.5843 | 11.3852 | 2.7247 | 26.4053 | -97.4061 | 0.84657 | 1.0064 | 4.5968 | 5.6691 | 2.8428 | 7.746 | 3.1128 | 7.7986 | 0.73188 | 0.59345 | 0.81085 | 3.7951 | -97.4061 | 3.7951 | -97.4061 | 3.7951 | -97.4061 | 11.3852
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 979.8537 | 10.2858 | 3.5973 | 25.4812 | -107.2599 | 0.8579 | 0.90746 | 1.9085 | 4.2646 | 2.9887 | 10.7513 | 3.2842 | 10.787 | 0.39666 | 0.17752 | 0.44753 | 3.4286 | -107.2599 | 3.4286 | -107.2599 | 3.4286 | -107.2599 | 10.2858
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1583.9857 | 16.6275 | 4.321 | 41.7105 | -104.3065 | 0.89651 | 0.82008 | 0.53801 | 3.9926 | 1.2751 | 5.5098 | 1.6824 | 5.565 | 0.72463 | 0.097646 | 0.13475 | 5.5425 | -104.3065 | 5.5425 | -104.3065 | 5.5425 | -104.3065 | 16.6275
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1658.8738 | 17.4137 | 4.0622 | 44.4597 | -99.802 | 0.73443 | 0.89711 | 1.4009 | 1.3584 | 1.597 | 6.4872 | 1.6683 | 6.5442 | 0.2094 | 0.21595 | 1.0313 | 5.8046 | -99.802 | 5.8046 | -99.802 | 5.8046 | -99.802 | 17.4137
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1641.3748 | 17.23 | 4.3859 | 45.4652 | -101.8374 | 0.81398 | 0.86827 | 1.0432 | 2.7561 | 1.3721 | 6.0178 | 1.4061 | 6.0635 | 0.45798 | 0.17336 | 0.37852 | 5.7433 | -101.8374 | 5.7433 | -101.8374 | 5.7433 | -101.8374 | 17.23
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1341.8314 | 14.0856 | 2.9461 | 34.0527 | -100.7958 | 0.80933 | 0.91295 | 2.1969 | 3.2081 | 2.4078 | 7.0934 | 2.6632 | 7.1519 | 0.45226 | 0.30972 | 0.68482 | 4.6952 | -100.7958 | 4.6952 | -100.7958 | 4.6952 | -100.7958 | 14.0856
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1587.8407 | 16.668 | 3.4855 | 41.4645 | -98.3858 | 0.84567 | 0.94309 | 2.2652 | 4.0585 | 1.5261 | 5.3193 | 1.8564 | 5.3683 | 0.76297 | 0.42584 | 0.55813 | 5.556 | -98.3858 | 5.556 | -98.3858 | 5.556 | -98.3858 | 16.668
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1107.2379 | 11.623 | 4.0223 | 29.0438 | -102.2949 | 0.78827 | 0.8887 | 1.8476 | 3.2099 | 2.3305 | 9.3742 | 2.3811 | 9.424 | 0.34242 | 0.19709 | 0.57558 | 3.8743 | -102.2949 | 3.8743 | -102.2949 | 3.8743 | -102.2949 | 11.623
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2661.3159 | 27.9366 | 2.9862 | 72.0547 | -100.0468 | 0.85038 | 0.79501 | 0.30945 | 1.5749 | 1.2078 | 3.6068 | 1.294 | 3.6544 | 0.43665 | 0.085796 | 0.19649 | 9.3122 | -100.0468 | 9.3122 | -100.0468 | 9.3122 | -100.0468 | 27.9366
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2034 | 1280.783 | 13.4447 | 4.1917 | 34.2377 | -100.7064 | 0.79174 | 0.94179 | 2.6185 | 4.2644 | 1.6984 | 7.119 | 1.7542 | 7.1755 | 0.59902 | 0.36782 | 0.61405 | 4.4816 | -100.7064 | 4.4816 | -100.7064 | 4.4816 | -100.7064 | 13.4447
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2034 | 1609.7439 | 16.8979 | 2.7169 | 41.7706 | -99.1272 | 0.81262 | 0.92863 | 1.9688 | 2.7071 | 2.181 | 5.9255 | 2.2826 | 5.9931 | 0.45685 | 0.33225 | 0.72727 | 5.6326 | -99.1272 | 5.6326 | -99.1272 | 5.6326 | -99.1272 | 16.8979
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2034 | 1658.3653 | 17.4083 | 4.3375 | 45.9466 | -101.9625 | 0.8164 | 0.8626 | 0.97274 | 2.7011 | 1.3758 | 5.9677 | 1.4099 | 6.0133 | 0.45261 | 0.163 | 0.36013 | 5.8028 | -101.9625 | 5.8028 | -101.9625 | 5.8028 | -101.9625 | 17.4083
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2034 | 851.0582 | 8.9338 | 5.4415 | 21.2911 | -101.8069 | 0.92006 | 0.88436 | 2.0154 | 9.5167 | 1.6765 | 9.1225 | 2.4341 | 9.076 | 1.0432 | 0.22092 | 0.21177 | 2.9779 | -101.8069 | 2.9779 | -101.8069 | 2.9779 | -101.8069 | 8.9338
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1382.2504 | 14.5099 | 3.1027 | 36.3465 | -104.8962 | 0.98527 | 0.90413 | 1.4531 | 5.956 | 1.8684 | 5.797 | 2.3342 | 5.8568 | 1.0274 | 0.25067 | 0.24397 | 4.8366 | -104.8962 | 4.8366 | -104.8962 | 4.8366 | -104.8962 | 14.5099
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2034 | 1443.2032 | 15.1497 | 2.7249 | 37.1795 | -104.2999 | 0.88299 | 0.85234 | 0.73197 | 2.405 | 2.6941 | 7.3412 | 2.9867 | 7.3776 | 0.3276 | 0.099707 | 0.30435 | 5.0499 | -104.2999 | 5.0499 | -104.2999 | 5.0499 | -104.2999 | 15.1497
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1469.7487 | 15.4284 | 2.8285 | 38.0751 | -105.8503 | 0.94785 | 0.82619 | 0.55736 | 3.8087 | 2.2695 | 6.4192 | 2.8058 | 6.4527 | 0.59332 | 0.086826 | 0.14634 | 5.1428 | -105.8503 | 5.1428 | -105.8503 | 5.1428 | -105.8503 | 15.4284
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1313.1236 | 13.7842 | 2.9943 | 33.8891 | -106.0687 | 0.96435 | 0.86227 | 1.0527 | 5.106 | 2.2641 | 6.7795 | 2.9015 | 6.8156 | 0.75315 | 0.15527 | 0.20616 | 4.5947 | -106.0687 | 4.5947 | -106.0687 | 4.5947 | -106.0687 | 13.7842
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1336.8082 | 14.0328 | 2.9299 | 34.6273 | -103.901 | 0.89376 | 0.89354 | 1.583 | 3.8862 | 2.4521 | 7.1844 | 2.9328 | 7.1975 | 0.54091 | 0.22033 | 0.40733 | 4.6776 | -103.901 | 4.6776 | -103.901 | 4.6776 | -103.901 | 14.0328
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1698.1254 | 17.8257 | 2.5735 | 43.233 | -99.5721 | 0.84091 | 0.88285 | 1.3691 | 2.439 | 2.1928 | 5.6433 | 2.4486 | 5.7125 | 0.4322 | 0.24261 | 0.56134 | 5.9419 | -99.5721 | 5.9419 | -99.5721 | 5.9419 | -99.5721 | 17.8257
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1072.6307 | 11.2597 | 3.2602 | 26.9581 | -102.6804 | 0.77266 | 0.90475 | 2.5013 | 3.2251 | 2.8737 | 9.369 | 3.0098 | 9.4228 | 0.34423 | 0.26698 | 0.77558 | 3.7532 | -102.6804 | 3.7532 | -102.6804 | 3.7532 | -102.6804 | 11.2597
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2034 | 1027.2796 | 10.7836 | 2.8306 | 24.898 | -102.5392 | 0.85612 | 0.89165 | 2.3443 | 4.839 | 3.2405 | 9.1726 | 3.5506 | 9.1884 | 0.52755 | 0.25557 | 0.48445 | 3.5945 | -102.5392 | 3.5945 | -102.5392 | 3.5945 | -102.5392 | 10.7836
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1990.5559 | 20.8954 | 2.4988 | 52.7301 | -101.618 | 0.88931 | 0.82246 | 0.51195 | 2.092 | 1.9787 | 4.9444 | 2.1745 | 4.9832 | 0.4231 | 0.10354 | 0.24472 | 6.9651 | -101.618 | 6.9651 | -101.618 | 6.9651 | -101.618 | 20.8954
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1223.9121 | 12.8477 | 3.0771 | 31.701 | -105.323 | 0.86637 | 0.88788 | 1.3337 | 3.1268 | 2.8016 | 8.621 | 3.1002 | 8.6556 | 0.3627 | 0.1547 | 0.42653 | 4.2826 | -105.323 | 4.2826 | -105.323 | 4.2826 | -105.323 | 12.8477
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1814.8926 | 19.0514 | 3.0219 | 47.6537 | -99.0289 | 0.82742 | 0.85594 | 0.94795 | 2.2191 | 1.7944 | 5.4225 | 1.8786 | 5.4858 | 0.40924 | 0.17482 | 0.42718 | 6.3505 | -99.0289 | 6.3505 | -99.0289 | 6.3505 | -99.0289 | 19.0514
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2034 | 1882.4745 | 19.7609 | 3.4628 | 50.3489 | -98.9662 | 0.76455 | 0.87621 | 0.98061 | 1.1442 | 1.6592 | 5.7455 | 1.7493 | 5.8033 | 0.19915 | 0.17068 | 0.85704 | 6.587 | -98.9662 | 6.587 | -98.9662 | 6.587 | -98.9662 | 19.7609
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1073.9228 | 11.2733 | 2.8423 | 25.1299 | -95.2179 | 0.75753 | 0.97283 | 3.975 | 3.7784 | 3.0863 | 8.7721 | 3.1492 | 8.8352 | 0.43073 | 0.45315 | 1.052 | 3.7578 | -95.2179 | 3.7578 | -95.2179 | 3.7578 | -95.2179 | 11.2733
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1107.5271 | 11.626 | 4.9607 | 29.942 | -101.0322 | 0.78204 | 0.93163 | 2.5571 | 4.2671 | 1.7896 | 8.878 | 1.8245 | 8.9241 | 0.48063 | 0.28803 | 0.59927 | 3.8753 | -101.0322 | 3.8753 | -101.0322 | 3.8753 | -101.0322 | 11.626
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2034 | 1059.7377 | 11.1244 | 6.0845 | 27.8972 | -100.3312 | 0.74141 | 0.8704 | 2.3053 | 4.2936 | 1.4367 | 8.7414 | 1.6053 | 8.7577 | 0.49118 | 0.26373 | 0.53692 | 3.7081 | -100.3312 | 3.7081 | -100.3312 | 3.7081 | -100.3312 | 11.1244
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1187.7094 | 12.4677 | 3.2381 | 30.2272 | -102.3454 | 0.76928 | 0.90705 | 2.1086 | 2.4813 | 2.7164 | 8.7959 | 2.7858 | 8.8559 | 0.2821 | 0.23973 | 0.84982 | 4.1559 | -102.3454 | 4.1559 | -102.3454 | 4.1559 | -102.3454 | 12.4677
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1986.862 | 20.8566 | 3.0621 | 52.6869 | -100.6243 | 0.84561 | 0.83868 | 0.8539 | 2.5924 | 1.4927 | 4.5707 | 1.5877 | 4.6164 | 0.56718 | 0.18682 | 0.32938 | 6.9522 | -100.6243 | 6.9522 | -100.6243 | 6.9522 | -100.6243 | 20.8566
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 858.3495 | 9.0103 | 2.894 | 21.6077 | -106.1811 | 0.9606 | 0.91434 | 2.3637 | 8.541 | 3.5314 | 10.2197 | 3.7609 | 10.2769 | 0.83573 | 0.23128 | 0.27674 | 3.0034 | -106.1811 | 3.0034 | -106.1811 | 3.0034 | -106.1811 | 9.0103
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2034 | 1488.6781 | 15.6271 | 3.8959 | 40.2042 | -98.9826 | 0.80241 | 0.96814 | 2.5714 | 3.8647 | 1.5463 | 6.0243 | 1.6037 | 6.083 | 0.64152 | 0.42684 | 0.66536 | 5.209 | -98.9826 | 5.209 | -98.9826 | 5.209 | -98.9826 | 15.6271
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2034 | 1919.6051 | 20.1506 | 5.0076 | 51.9866 | -100.1284 | 0.84649 | 0.85992 | 0.71356 | 3.1345 | 0.94579 | 4.7361 | 0.962 | 4.7395 | 0.66182 | 0.15066 | 0.22765 | 6.7169 | -100.1284 | 6.7169 | -100.1284 | 6.7169 | -100.1284 | 20.1506
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1271.2347 | 13.3445 | 4.142 | 33.7982 | -101.7514 | 0.79451 | 0.89552 | 1.7677 | 3.2736 | 1.898 | 7.8616 | 1.9805 | 7.9275 | 0.4164 | 0.22486 | 0.54 | 4.4482 | -101.7514 | 4.4482 | -101.7514 | 4.4482 | -101.7514 | 13.3445
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1685.2742 | 17.6908 | 3.0979 | 45.1034 | -101.1905 | 0.80895 | 0.90493 | 1.4176 | 2.2163 | 1.9464 | 6.0298 | 2.0179 | 6.0965 | 0.36755 | 0.23509 | 0.63961 | 5.8969 | -101.1905 | 5.8969 | -101.1905 | 5.8969 | -101.1905 | 17.6908
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1106.7633 | 11.618 | 3.3159 | 27.9346 | -102.9255 | 0.7653 | 0.89677 | 2.1495 | 2.601 | 2.8455 | 9.4354 | 2.9162 | 9.4933 | 0.27566 | 0.22781 | 0.82641 | 3.8727 | -102.9255 | 3.8727 | -102.9255 | 3.8727 | -102.9255 | 11.618
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2034 | 1286.589 | 13.5057 | 2.7448 | 31.757 | -102.856 | 0.89038 | 0.86248 | 1.3883 | 4.1126 | 2.6464 | 7.264 | 2.9407 | 7.2863 | 0.56616 | 0.19112 | 0.33758 | 4.5019 | -102.856 | 4.5019 | -102.856 | 4.5019 | -102.856 | 13.5057
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2034 | 1798.2949 | 18.8772 | 3.3203 | 48.4625 | -100.8849 | 0.77705 | 0.88752 | 1.2077 | 1.652 | 1.7438 | 5.79 | 1.8069 | 5.8528 | 0.28533 | 0.20858 | 0.73103 | 6.2924 | -100.8849 | 6.2924 | -100.8849 | 6.2924 | -100.8849 | 18.8772
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2034 | 1925.1638 | 20.209 | 3.5501 | 52.906 | -99.8438 | 0.8561 | 0.91441 | 1.3855 | 3.2884 | 1.2802 | 4.5447 | 1.3365 | 4.5996 | 0.72358 | 0.30487 | 0.42134 | 6.7363 | -99.8438 | 6.7363 | -99.8438 | 6.7363 | -99.8438 | 20.209
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1065.9514 | 11.1896 | 3.916 | 27.8217 | -104.8726 | 0.82723 | 0.83022 | 0.81093 | 3.0813 | 2.5463 | 9.9713 | 2.547 | 10.0237 | 0.30901 | 0.081326 | 0.26318 | 3.7299 | -104.8726 | 3.7299 | -104.8726 | 3.7299 | -104.8726 | 11.1896
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 729.8721 | 7.6617 | 6.3494 | 19.3981 | -100.3748 | 0.70417 | 1.0047 | 5.96 | 5.7253 | 2.1446 | 13.6167 | 2.2014 | 13.6719 | 0.42046 | 0.4377 | 1.041 | 2.5539 | -100.3748 | 2.5539 | -100.3748 | 2.5539 | -100.3748 | 7.6617
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1793.2631 | 18.8244 | 3.3872 | 46.7909 | -100.5876 | 0.8806 | 0.86581 | 1.1197 | 3.6011 | 1.4 | 4.742 | 1.6377 | 4.7792 | 0.75941 | 0.23612 | 0.31092 | 6.2748 | -100.5876 | 6.2748 | -100.5876 | 6.2748 | -100.5876 | 18.8244
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2034 | 981.4557 | 10.3026 | 4.4903 | 24.4956 | -99.4361 | 0.81866 | 0.90354 | 2.4494 | 5.0922 | 2.1884 | 9.8267 | 2.6683 | 9.7747 | 0.5182 | 0.24926 | 0.48102 | 3.4342 | -99.4361 | 3.4342 | -99.4361 | 3.4342 | -99.4361 | 10.3026
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2034 | 1775.6995 | 18.64 | 2.5234 | 46.1931 | -98.6946 | 0.84262 | 0.91705 | 1.6704 | 2.5807 | 2.097 | 5.2914 | 2.3052 | 5.3582 | 0.48772 | 0.31568 | 0.64726 | 6.2133 | -98.6946 | 6.2133 | -98.6946 | 6.2133 | -98.6946 | 18.64
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1866.9135 | 19.5975 | 3.6669 | 50.2863 | -99.9663 | 0.76765 | 0.89987 | 1.2843 | 1.6967 | 1.5097 | 5.536 | 1.6184 | 5.6014 | 0.30648 | 0.23199 | 0.75693 | 6.5325 | -99.9663 | 6.5325 | -99.9663 | 6.5325 | -99.9663 | 19.5975
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1344.4772 | 14.1133 | 2.8013 | 34.0681 | -101.0225 | 0.87124 | 0.92681 | 2.3304 | 4.338 | 2.3646 | 6.6241 | 2.6476 | 6.6761 | 0.65489 | 0.3518 | 0.5372 | 4.7044 | -101.0225 | 4.7044 | -101.0225 | 4.7044 | -101.0225 | 14.1133
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2170.4649 | 22.784 | 2.3005 | 57.8133 | -97.4087 | 0.85719 | 0.89489 | 1.2124 | 2.1422 | 1.8559 | 4.2694 | 1.9788 | 4.3418 | 0.50177 | 0.28398 | 0.56596 | 7.5947 | -97.4087 | 7.5947 | -97.4087 | 7.5947 | -97.4087 | 22.784
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2034 | 1264.7875 | 13.2768 | 5.9971 | 35.7239 | -109.6252 | 0.90032 | 0.84632 | 0.10056 | 3.3363 | 1.4407 | 8.6401 | 1.5326 | 8.7267 | 0.38614 | 0.011639 | 0.030142 | 4.4256 | -109.6252 | 4.4256 | -109.6252 | 4.4256 | -109.6252 | 13.2768
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1974.0722 | 20.7224 | 2.4188 | 51.7973 | -102.17 | 0.89397 | 0.812 | 0.31009 | 1.6989 | 2.158 | 5.2197 | 2.4533 | 5.2601 | 0.32549 | 0.059408 | 0.18252 | 6.9075 | -102.17 | 6.9075 | -102.17 | 6.9075 | -102.17 | 20.7224
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 2299.5008 | 24.1385 | 3.0687 | 61.6185 | -100.17 | 0.83903 | 0.81871 | 0.56989 | 1.936 | 1.3382 | 4.1066 | 1.448 | 4.1481 | 0.47144 | 0.13877 | 0.29436 | 8.0462 | -100.17 | 8.0462 | -100.17 | 8.0462 | -100.17 | 24.1385
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2034 | 1751.8105 | 18.3892 | 2.6669 | 45.9525 | -99.5928 | 0.83957 | 0.89826 | 1.4613 | 2.5092 | 2.0519 | 5.4721 | 2.232 | 5.5075 | 0.45855 | 0.26704 | 0.58236 | 6.1297 | -99.5928 | 6.1297 | -99.5928 | 6.1297 | -99.5928 | 18.3892
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2034 | 1233.6255 | 12.9497 | 4.0148 | 32.6928 | -98.8699 | 0.76041 | 0.97254 | 3.4086 | 4.2 | 1.8228 | 7.3182 | 1.881 | 7.3763 | 0.57392 | 0.46577 | 0.81157 | 4.3166 | -98.8699 | 4.3166 | -98.8699 | 4.3166 | -98.8699 | 12.9497
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1203.1196 | 12.6295 | 3.2393 | 30.7843 | -102.731 | 0.81184 | 0.9089 | 2.2662 | 3.6665 | 2.473 | 8.0106 | 2.7101 | 8.0724 | 0.4577 | 0.2829 | 0.61809 | 4.2098 | -102.731 | 4.2098 | -102.731 | 4.2098 | -102.731 | 12.6295
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1290.1326 | 13.5429 | 2.9769 | 33.4588 | -104.3821 | 0.86408 | 0.89461 | 1.4374 | 3.0688 | 2.7057 | 8.0546 | 3.0222 | 8.0845 | 0.381 | 0.17846 | 0.46841 | 4.5143 | -104.3821 | 4.5143 | -104.3821 | 4.5143 | -104.3821 | 13.5429
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1267.8206 | 13.3087 | 4.6437 | 34.6773 | -103.1846 | 0.86968 | 0.90239 | 1.511 | 5.3259 | 1.4992 | 6.9616 | 1.4961 | 7.02 | 0.76505 | 0.21705 | 0.28371 | 4.4362 | -103.1846 | 4.4362 | -103.1846 | 4.4362 | -103.1846 | 13.3087
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1952.9393 | 20.5005 | 2.5091 | 51.4796 | -100.8175 | 0.87213 | 0.84295 | 0.73788 | 2.111 | 2.0007 | 5.0198 | 2.1841 | 5.058 | 0.42053 | 0.14699 | 0.34955 | 6.8335 | -100.8175 | 6.8335 | -100.8175 | 6.8335 | -100.8175 | 20.5005
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1004.2362 | 10.5417 | 2.4939 | 23.178 | -98.5614 | 0.85132 | 0.96154 | 3.7258 | 4.9035 | 3.7228 | 9.2845 | 4.1576 | 9.2918 | 0.52814 | 0.40129 | 0.75982 | 3.5139 | -98.5614 | 3.5139 | -98.5614 | 3.5139 | -98.5614 | 10.5417
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 679.4558 | 5.0726 | 5.414 | 12.4427 | -108.8821 | 0.86932 | 0.88682 | 2.6713 | 10.7177 | 6.073 | 32.8791 | 6.3396 | 32.9933 | 0.32597 | 0.081248 | 0.24925 | 1.6909 | -108.8821 | 1.6909 | -108.8821 | 1.6909 | -108.8821 | 5.0726
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 983.1208 | 7.3397 | 10.4138 | 20.0917 | -106.4518 | 0.82687 | 0.9009 | 2.8876 | 10.5826 | 1.936 | 20.1614 | 1.9935 | 20.2515 | 0.52489 | 0.14322 | 0.27286 | 2.4466 | -106.4518 | 2.4466 | -106.4518 | 2.4466 | -106.4518 | 7.3397
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 642.8492 | 4.7993 | 7.2656 | 12.0243 | -105.6973 | 0.83193 | 0.86182 | 2.3078 | 9.5167 | 4.8131 | 34.9697 | 4.8682 | 35.0641 | 0.27214 | 0.065993 | 0.2425 | 1.5998 | -105.6973 | 1.5998 | -105.6973 | 1.5998 | -105.6973 | 4.7993
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1933.9351 | 14.4382 | 3.9685 | 38.0793 | -102.2459 | 0.91997 | 0.94202 | 1.6624 | 5.2269 | 2.7678 | 10.9842 | 2.9504 | 11.1341 | 0.47586 | 0.15134 | 0.31804 | 4.8127 | -102.2459 | 4.8127 | -102.2459 | 4.8127 | -102.2459 | 14.4382
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1459.7041 | 10.8978 | 4.8347 | 28.2383 | -105.2482 | 0.91124 | 0.92455 | 1.1217 | 4.3133 | 3.4095 | 16.4838 | 3.5807 | 16.6416 | 0.26167 | 0.068046 | 0.26004 | 3.6326 | -105.2482 | 3.6326 | -105.2482 | 3.6326 | -105.2482 | 10.8978
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 1138.2013 | 8.4975 | 5.1711 | 22.4629 | -106.7576 | 0.90803 | 0.95353 | 3.8549 | 12.53 | 3.06 | 15.8236 | 3.3586 | 15.9141 | 0.79186 | 0.24362 | 0.30766 | 2.8325 | -106.7576 | 2.8325 | -106.7576 | 2.8325 | -106.7576 | 8.4975
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2034 | 1649.8771 | 12.3175 | 4.4335 | 32.1467 | -103.372 | 0.90283 | 0.94796 | 1.7741 | 4.9062 | 3.1107 | 13.7911 | 3.2889 | 13.9458 | 0.35575 | 0.12864 | 0.3616 | 4.1058 | -103.372 | 4.1058 | -103.372 | 4.1058 | -103.372 | 12.3175
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2649.351 | 11.472 | 2.8647 | 29.6047 | -99.7046 | 1.0986 | 0.99834 | 3.7485 | 21.5117 | 6.676 | 19.1243 | 6.889 | 19.4787 | 1.1248 | 0.19601 | 0.17425 | 3.824 | -99.7046 | 3.824 | -99.7046 | 3.824 | -99.7046 | 11.472
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 3979.9574 | 17.2337 | 2.5831 | 44.2582 | -95.35 | 1.004 | 0.90374 | 1.5427 | 8.9315 | 5.8032 | 14.9904 | 5.9709 | 15.2697 | 0.59582 | 0.10291 | 0.17273 | 5.7446 | -95.35 | 5.7446 | -95.35 | 5.7446 | -95.35 | 17.2337
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 3038.9403 | 13.159 | 2.3022 | 33.3166 | -97.7628 | 1.0121 | 0.90255 | 0.84161 | 6.7663 | 9.7719 | 22.4969 | 10.9606 | 22.7849 | 0.30077 | 0.03741 | 0.12438 | 4.3863 | -97.7628 | 4.3863 | -97.7628 | 4.3863 | -97.7628 | 13.159
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2991.1381 | 12.952 | 3.0646 | 32.8418 | -98.5275 | 0.98881 | 0.90138 | 1.1332 | 9.2645 | 7.0729 | 21.6758 | 7.6487 | 22.2973 | 0.42741 | 0.052281 | 0.12232 | 4.3173 | -98.5275 | 4.3173 | -98.5275 | 4.3173 | -98.5275 | 12.952
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2034 | 2399.5589 | 10.3904 | 3.5237 | 26.2095 | -100.6925 | 1.0066 | 0.9189 | 1.6537 | 14.244 | 7.3986 | 26.0704 | 8.1917 | 26.7544 | 0.54637 | 0.063432 | 0.1161 | 3.4635 | -100.6925 | 3.4635 | -100.6925 | 3.4635 | -100.6925 | 10.3904
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 3254.2467 | 14.0913 | 2.4296 | 35.9399 | -96.2537 | 1.0075 | 0.9345 | 2.6249 | 10.1292 | 7.765 | 18.8659 | 8.2892 | 19.2955 | 0.53691 | 0.13913 | 0.25914 | 4.6971 | -96.2537 | 4.6971 | -96.2537 | 4.6971 | -96.2537 | 14.0913
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 5050.2889 | 21.8684 | 2.8772 | 56.0048 | -92.9832 | 1.0313 | 0.96032 | 2.0224 | 10.1699 | 3.5626 | 10.2503 | 3.454 | 10.1856 | 0.99215 | 0.19731 | 0.19887 | 7.2895 | -92.9832 | 7.2895 | -92.9832 | 7.2895 | -92.9832 | 21.8684
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2761.1333 | 11.9561 | 2.9821 | 30.0801 | -97.5023 | 1.0283 | 0.96904 | 3.993 | 16.1283 | 6.7783 | 20.2133 | 7.4835 | 20.6546 | 0.7979 | 0.19755 | 0.24758 | 3.9854 | -97.5023 | 3.9854 | -97.5023 | 3.9854 | -97.5023 | 11.9561
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 4188.7573 | 18.1379 | 2.4193 | 46.1551 | -94.6763 | 0.98686 | 0.8862 | 1.2313 | 7.2118 | 6.0471 | 14.6295 | 6.2373 | 14.9128 | 0.49297 | 0.084165 | 0.17073 | 6.046 | -94.6763 | 6.046 | -94.6763 | 6.046 | -94.6763 | 18.1379
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2303.9719 | 9.9765 | 2.746 | 25.2044 | -100.9139 | 1.0576 | 0.96117 | 3.9826 | 19.56 | 8.9798 | 24.6581 | 9.7042 | 25.1589 | 0.79325 | 0.16151 | 0.20361 | 3.3255 | -100.9139 | 3.3255 | -100.9139 | 3.3255 | -100.9139 | 9.9765
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2034 | 2169.765 | 9.3954 | 3.0821 | 23.6847 | -103.3422 | 1.042 | 0.90839 | 1.3557 | 15.4633 | 9.5704 | 29.4965 | 11.3099 | 29.8913 | 0.52424 | 0.04596 | 0.08767 | 3.1318 | -103.3422 | 3.1318 | -103.3422 | 3.1318 | -103.3422 | 9.3954
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2825.3756 | 12.2342 | 2.3636 | 30.8342 | -98.6727 | 1.0109 | 0.90616 | 0.6419 | 6.4609 | 10.5299 | 24.8887 | 11.8472 | 25.1189 | 0.25959 | 0.025791 | 0.099351 | 4.0781 | -98.6727 | 4.0781 | -98.6727 | 4.0781 | -98.6727 | 12.2342
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2648.1934 | 11.467 | 3.1294 | 29.0309 | -98.4573 | 1.0194 | 0.95653 | 3.4132 | 15.5541 | 7.0059 | 21.9246 | 7.7282 | 22.4682 | 0.70944 | 0.15568 | 0.21944 | 3.8223 | -98.4573 | 3.8223 | -98.4573 | 3.8223 | -98.4573 | 11.467
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2034 | 4580.46 | 19.834 | 2.424 | 50.9617 | -93.5917 | 1.0214 | 0.91645 | 1.7475 | 8.9179 | 5.0437 | 12.2258 | 5.1749 | 12.483 | 0.72943 | 0.14293 | 0.19595 | 6.6113 | -93.5917 | 6.6113 | -93.5917 | 6.6113 | -93.5917 | 19.834
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 3299.9554 | 14.2892 | 2.5227 | 36.5473 | -95.7172 | 1.0218 | 0.95627 | 3.4697 | 12.6037 | 6.804 | 17.1641 | 7.1549 | 17.4727 | 0.7343 | 0.20215 | 0.27529 | 4.7631 | -95.7172 | 4.7631 | -95.7172 | 4.7631 | -95.7172 | 14.2892
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2034 | 3548.1067 | 15.3638 | 2.6754 | 39.026 | -96.9216 | 0.99794 | 0.90333 | 1.595 | 9.9108 | 6.3107 | 16.8833 | 6.3301 | 17.1994 | 0.58702 | 0.094469 | 0.16093 | 5.1213 | -96.9216 | 5.1213 | -96.9216 | 5.1213 | -96.9216 | 15.3638
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 3464.9249 | 15.0036 | 2.2318 | 38.3837 | -96.6093 | 1.0385 | 0.90176 | 1.1488 | 8.7742 | 8.1491 | 18.1867 | 8.719 | 18.7097 | 0.48245 | 0.063168 | 0.13093 | 5.0012 | -96.6093 | 5.0012 | -96.6093 | 5.0012 | -96.6093 | 15.0036
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2501.1329 | 10.8302 | 2.6958 | 27.3472 | -101.1634 | 1.0246 | 0.90656 | 1.5515 | 12.1288 | 9.5784 | 25.8218 | 10.6184 | 26.1909 | 0.46971 | 0.060083 | 0.12792 | 3.6101 | -101.1634 | 3.6101 | -101.1634 | 3.6101 | -101.1634 | 10.8302
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2034 | 2785.3038 | 12.0607 | 2.3808 | 30.4007 | -98.8002 | 1.0151 | 0.90876 | 0.81387 | 7.0291 | 10.524 | 25.0549 | 11.9202 | 25.2847 | 0.28055 | 0.032483 | 0.11579 | 4.0202 | -98.8002 | 4.0202 | -98.8002 | 4.0202 | -98.8002 | 12.0607
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 395.8691 | 4.1555 | 3.6484 | 10.1718 | -107.2059 | 0.75819 | 0.80289 | 3.4058 | 7.0222 | 6.9526 | 25.3658 | 7.5162 | 25.2169 | 0.27684 | 0.13427 | 0.485 | 1.3852 | -107.2059 | 1.3852 | -107.2059 | 1.3852 | -107.2059 | 4.1555
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 457.0881 | 4.7982 | 3.651 | 11.7209 | -107.9537 | 0.76939 | 0.75781 | 1.2818 | 5.0048 | 6.12 | 22.3438 | 6.7111 | 22.2268 | 0.22399 | 0.057366 | 0.25611 | 1.5994 | -107.9537 | 1.5994 | -107.9537 | 1.5994 | -107.9537 | 4.7982
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1805.9313 | 18.9574 | 5.3457 | 49.6372 | -102.5617 | 0.86623 | 0.83293 | 0.36793 | 3.2248 | 0.9677 | 5.1731 | 1.0048 | 5.1685 | 0.62338 | 0.071125 | 0.11409 | 6.3191 | -102.5617 | 6.3191 | -102.5617 | 6.3191 | -102.5617 | 18.9574
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1565.4953 | 16.4334 | 5.1989 | 42.3454 | -101.7272 | 0.84054 | 0.84827 | 0.72881 | 3.4227 | 1.1725 | 6.0955 | 1.22 | 6.097 | 0.56151 | 0.11957 | 0.21294 | 5.4778 | -101.7272 | 5.4778 | -101.7272 | 5.4778 | -101.7272 | 16.4334
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 4747.3685 | 20.5567 | 3.0806 | 52.6281 | -93.3482 | 1.0394 | 0.97864 | 2.3437 | 11.738 | 3.37 | 10.3816 | 3.2496 | 10.2676 | 1.1307 | 0.22576 | 0.19967 | 6.8522 | -93.3482 | 6.8522 | -93.3482 | 6.8522 | -93.3482 | 20.5567
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 744.1314 | 7.8114 | 3.8061 | 18.6321 | -102.3208 | 0.79051 | 0.85705 | 2.3008 | 4.7227 | 3.6076 | 13.7307 | 3.7811 | 13.7321 | 0.34395 | 0.16757 | 0.48719 | 2.6038 | -102.3208 | 2.6038 | -102.3208 | 2.6038 | -102.3208 | 7.8114
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 786.689 | 8.2581 | 5.9016 | 20.1695 | -101.8808 | 0.76865 | 0.76976 | 0.82849 | 3.9282 | 2.1503 | 12.6901 | 2.5134 | 12.6717 | 0.30955 | 0.065286 | 0.2109 | 2.7527 | -101.8808 | 2.7527 | -101.8808 | 2.7527 | -101.8808 | 8.2581
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 892.8836 | 9.3728 | 3.3797 | 22.2364 | -105.4183 | 0.76687 | 0.85246 | 2.0708 | 3.2245 | 3.3941 | 11.4708 | 3.513 | 11.5255 | 0.28111 | 0.18053 | 0.64221 | 3.1243 | -105.4183 | 3.1243 | -105.4183 | 3.1243 | -105.4183 | 9.3728
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1408.3319 | 14.7837 | 3.1726 | 37.1324 | -101.5921 | 0.76572 | 0.89009 | 1.674 | 2.0663 | 2.3087 | 7.3248 | 2.3729 | 7.3842 | 0.2821 | 0.22854 | 0.81016 | 4.9279 | -101.5921 | 4.9279 | -101.5921 | 4.9279 | -101.5921 | 14.7837
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 518.2676 | 5.4404 | 3.7226 | 13.2405 | -103.6871 | 0.78779 | 0.91232 | 6.3241 | 10.9186 | 4.4844 | 16.6934 | 4.5712 | 16.7624 | 0.65407 | 0.37884 | 0.5792 | 1.8135 | -103.6871 | 1.8135 | -103.6871 | 1.8135 | -103.6871 | 5.4404
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1548.8249 | 16.2584 | 4.4563 | 43.5335 | -104.0762 | 0.83353 | 0.83727 | 0.63903 | 2.6647 | 1.4807 | 6.5986 | 1.516 | 6.6438 | 0.40382 | 0.096842 | 0.23981 | 5.4195 | -104.0762 | 5.4195 | -104.0762 | 5.4195 | -104.0762 | 16.2584
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 729.2985 | 7.6556 | 5.8008 | 20.6428 | -115.0246 | 0.93799 | 0.91758 | 1.6139 | 10.5778 | 2.08 | 12.0656 | 2.3411 | 12.1586 | 0.87669 | 0.13376 | 0.15258 | 2.5519 | -115.0246 | 2.5519 | -115.0246 | 2.5519 | -115.0246 | 7.6556
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 819.8643 | 8.6063 | 3.9879 | 21.7197 | -107.4166 | 0.70464 | 0.97674 | 4.7768 | 3.51 | 3.1547 | 12.5806 | 3.3851 | 12.6476 | 0.279 | 0.37969 | 1.3609 | 2.8688 | -107.4166 | 2.8688 | -107.4166 | 2.8688 | -107.4166 | 8.6063
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1250.0877 | 13.1225 | 4.6388 | 34.741 | -103.3888 | 0.80981 | 0.87669 | 1.4228 | 3.5474 | 1.7273 | 8.0128 | 1.7632 | 8.0575 | 0.44272 | 0.17756 | 0.40107 | 4.3742 | -103.3888 | 4.3742 | -103.3888 | 4.3742 | -103.3888 | 13.1225
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1748.5495 | 18.355 | 3.0557 | 46.4082 | -101.1326 | 0.82692 | 0.82217 | 0.55876 | 1.7484 | 1.9472 | 5.9503 | 2.0304 | 6.0055 | 0.29384 | 0.093906 | 0.31958 | 6.1183 | -101.1326 | 6.1183 | -101.1326 | 6.1183 | -101.1326 | 18.355
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1777.8005 | 18.6621 | 2.2334 | 45.8403 | -98.85 | 0.84122 | 0.88572 | 1.4609 | 2.3291 | 2.3575 | 5.2651 | 2.5657 | 5.3087 | 0.44237 | 0.27747 | 0.62723 | 6.2207 | -98.85 | 6.2207 | -98.85 | 6.2207 | -98.85 | 18.6621
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1649.8357 | 17.3188 | 3.1279 | 43.1748 | -98.3912 | 0.78404 | 0.87848 | 1.38 | 2.1383 | 1.9234 | 6.0162 | 1.9969 | 6.083 | 0.35542 | 0.22937 | 0.64536 | 5.7729 | -98.3912 | 5.7729 | -98.3912 | 5.7729 | -98.3912 | 17.3188
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1707.243 | 17.9214 | 2.3417 | 45.4889 | -101.9245 | 0.77126 | 0.88911 | 1.4142 | 1.332 | 2.5211 | 5.9036 | 2.7501 | 5.9717 | 0.22563 | 0.23955 | 1.0617 | 5.9738 | -101.9245 | 5.9738 | -101.9245 | 5.9738 | -101.9245 | 17.9214
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1129.9507 | 11.8614 | 3.4132 | 28.8734 | -100.1418 | 0.77157 | 0.91117 | 2.4815 | 3.3035 | 2.5754 | 8.7901 | 2.6708 | 8.8573 | 0.37582 | 0.2823 | 0.75115 | 3.9538 | -100.1418 | 3.9538 | -100.1418 | 3.9538 | -100.1418 | 11.8614
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1006.1165 | 10.5615 | 3.2773 | 25.7767 | -107.6912 | 0.98187 | 0.8958 | 1.7688 | 7.6492 | 2.5711 | 8.4263 | 3.4302 | 8.4264 | 0.90778 | 0.20991 | 0.23123 | 3.5205 | -107.6912 | 3.5205 | -107.6912 | 3.5205 | -107.6912 | 10.5615
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1023.803 | 10.7471 | 3.6164 | 25.8879 | -106.588 | 0.91284 | 0.8331 | 1.288 | 6.2248 | 2.3429 | 8.4729 | 3.3348 | 8.4227 | 0.73468 | 0.15201 | 0.20691 | 3.5824 | -106.588 | 3.5824 | -106.588 | 3.5824 | -106.588 | 10.7471
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1129.9895 | 11.8618 | 3.6117 | 30.0038 | -99.1608 | 0.79383 | 0.97311 | 3.8923 | 5.3392 | 2.0696 | 7.475 | 2.1456 | 7.5238 | 0.71428 | 0.52072 | 0.72901 | 3.9539 | -99.1608 | 3.9539 | -99.1608 | 3.9539 | -99.1608 | 11.8618
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 640.7507 | 6.7261 | 5.3524 | 17.0886 | -106.9695 | 0.82167 | 0.84782 | 1.4294 | 5.19 | 3.18 | 17.0208 | 3.216 | 17.0656 | 0.30492 | 0.083982 | 0.27542 | 2.242 | -106.9695 | 2.242 | -106.9695 | 2.242 | -106.9695 | 6.7261
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 781.0385 | 8.1988 | 4.6618 | 19.9441 | -108.4609 | 0.92508 | 0.88023 | 1.9565 | 8.7278 | 2.4513 | 11.4277 | 3.579 | 11.4527 | 0.76373 | 0.17121 | 0.22417 | 2.7329 | -108.4609 | 2.7329 | -108.4609 | 2.7329 | -108.4609 | 8.1988
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 774.3449 | 8.1285 | 4.0234 | 19.7266 | -106.0365 | 0.85995 | 0.88929 | 3.242 | 8.1475 | 2.7524 | 11.0742 | 3.7331 | 11.0084 | 0.73572 | 0.29275 | 0.39791 | 2.7095 | -106.0365 | 2.7095 | -106.0365 | 2.7095 | -106.0365 | 8.1285
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 631.7601 | 6.6318 | 4.565 | 15.934 | -111.3129 | 0.96153 | 0.8906 | 2.0955 | 11.2763 | 3.1411 | 14.339 | 4.7845 | 14.3135 | 0.7864 | 0.14614 | 0.18583 | 2.2106 | -111.3129 | 2.2106 | -111.3129 | 2.2106 | -111.3129 | 6.6318
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2019.0694 | 21.1947 | 3.0057 | 54.9711 | -101.4233 | 0.8158 | 0.85212 | 0.74307 | 1.5746 | 1.7034 | 5.1199 | 1.7681 | 5.1833 | 0.30755 | 0.14513 | 0.4719 | 7.0649 | -101.4233 | 7.0649 | -101.4233 | 7.0649 | -101.4233 | 21.1947
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 995.054 | 10.4454 | 5.1592 | 27.1013 | -100.1334 | 0.76401 | 0.95359 | 3.5493 | 5.2566 | 1.8138 | 9.3579 | 1.8482 | 9.4022 | 0.56173 | 0.37928 | 0.6752 | 3.4818 | -100.1334 | 3.4818 | -100.1334 | 3.4818 | -100.1334 | 10.4454
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1346.3982 | 14.1335 | 4.5495 | 37.5557 | -103.5695 | 0.81785 | 0.86448 | 1.1322 | 3.2127 | 1.6483 | 7.4988 | 1.6841 | 7.5437 | 0.42842 | 0.15099 | 0.35243 | 4.7112 | -103.5695 | 4.7112 | -103.5695 | 4.7112 | -103.5695 | 14.1335
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1020.8579 | 10.7162 | 4.1736 | 26.067 | -104.0657 | 0.95483 | 0.91814 | 2.1849 | 9.0449 | 1.6829 | 7.0235 | 2.4125 | 7.0701 | 1.2878 | 0.31108 | 0.24156 | 3.5721 | -104.0657 | 3.5721 | -104.0657 | 3.5721 | -104.0657 | 10.7162
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 659.5839 | 6.9238 | 4.6542 | 16.9569 | -103.6618 | 0.73702 | 0.91091 | 4.9204 | 7.1016 | 2.9823 | 13.8801 | 3.0566 | 13.9483 | 0.51164 | 0.35449 | 0.69285 | 2.3079 | -103.6618 | 2.3079 | -103.6618 | 2.3079 | -103.6618 | 6.9238
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 745.8072 | 7.8289 | 3.8077 | 19.1418 | -104.5037 | 0.74482 | 0.92564 | 4.0079 | 4.4334 | 3.6097 | 13.7446 | 3.6765 | 13.8006 | 0.32256 | 0.2916 | 0.90402 | 2.6096 | -104.5037 | 2.6096 | -104.5037 | 2.6096 | -104.5037 | 7.8289
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1358.2704 | 14.2581 | 4.5026 | 37.8955 | -103.6873 | 0.82012 | 0.85921 | 1.0552 | 3.1528 | 1.6538 | 7.4466 | 1.6896 | 7.4913 | 0.42339 | 0.1417 | 0.33469 | 4.7527 | -103.6873 | 4.7527 | -103.6873 | 4.7527 | -103.6873 | 14.2581
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 449.6996 | 4.7206 | 3.9862 | 10.8035 | -104.9829 | 0.86961 | 0.83676 | 3.1992 | 14.5015 | 4.7038 | 18.7501 | 5.4614 | 18.8082 | 0.77341 | 0.17062 | 0.22061 | 1.5735 | -104.9829 | 1.5735 | -104.9829 | 1.5735 | -104.9829 | 4.7206
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 998.7024 | 10.4837 | 3.2419 | 25.4862 | -106.9112 | 1.0102 | 0.9272 | 2.3902 | 8.8638 | 2.3803 | 7.7169 | 3.3109 | 7.6591 | 1.1486 | 0.30973 | 0.26966 | 3.4946 | -106.9112 | 3.4946 | -106.9112 | 3.4946 | -106.9112 | 10.4837
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1178.8941 | 12.3752 | 2.7097 | 29.2477 | -105.1313 | 0.89346 | 0.83852 | 0.75159 | 3.2085 | 3.2653 | 8.8482 | 3.5838 | 8.8823 | 0.36261 | 0.084942 | 0.23425 | 4.1251 | -105.1313 | 4.1251 | -105.1313 | 4.1251 | -105.1313 | 12.3752
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 846.9079 | 8.8902 | 3.7887 | 21.4952 | -108.9669 | 0.98046 | 0.89664 | 1.9378 | 9.1968 | 2.649 | 10.0366 | 3.7996 | 10.0352 | 0.91633 | 0.19307 | 0.2107 | 2.9634 | -108.9669 | 2.9634 | -108.9669 | 2.9634 | -108.9669 | 8.8902
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 590.6502 | 6.2002 | 3.9532 | 14.7549 | -106.0984 | 0.74681 | 0.87095 | 3.6317 | 4.9725 | 4.4254 | 17.4945 | 4.4923 | 17.5506 | 0.28423 | 0.20759 | 0.73037 | 2.0667 | -106.0984 | 2.0667 | -106.0984 | 2.0667 | -106.0984 | 6.2002
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1220.9529 | 12.8167 | 2.6713 | 29.6867 | -101.0885 | 0.98742 | 0.90442 | 1.5825 | 7.3117 | 2.2981 | 6.139 | 2.3789 | 6.1972 | 1.191 | 0.25778 | 0.21643 | 4.2722 | -101.0885 | 4.2722 | -101.0885 | 4.2722 | -101.0885 | 12.8167
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 963.468 | 10.1138 | 3.0366 | 22.7637 | -97.0039 | 0.75208 | 0.95331 | 4.0897 | 4.1918 | 3.2318 | 9.8137 | 3.2928 | 9.875 | 0.42714 | 0.41673 | 0.97564 | 3.3713 | -97.0039 | 3.3713 | -97.0039 | 3.3713 | -97.0039 | 10.1138
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 702.437 | 7.3737 | 5.331 | 18.496 | -100.382 | 0.75079 | 0.95854 | 5.0115 | 6.7189 | 2.5869 | 13.791 | 2.6212 | 13.8362 | 0.48719 | 0.36339 | 0.74588 | 2.4579 | -100.382 | 2.4579 | -100.382 | 2.4579 | -100.382 | 7.3737
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 548.7565 | 5.7604 | 6.7963 | 13.9443 | -101.6004 | 0.71879 | 0.86463 | 5.3541 | 9.1534 | 2.2704 | 15.4301 | 2.9181 | 15.4785 | 0.59322 | 0.34699 | 0.58493 | 1.9201 | -101.6004 | 1.9201 | -101.6004 | 1.9201 | -101.6004 | 5.7604
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 527.6103 | 5.5385 | 3.9672 | 12.9615 | -106.9676 | 0.76175 | 0.86148 | 3.5123 | 5.4624 | 4.9911 | 19.8006 | 5.1027 | 19.8649 | 0.27587 | 0.17738 | 0.64299 | 1.8462 | -106.9676 | 1.8462 | -106.9676 | 1.8462 | -106.9676 | 5.5385
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1755.3749 | 18.4267 | 3.4778 | 46.4542 | -101.6624 | 0.84838 | 0.83693 | 0.89622 | 3.223 | 1.4486 | 5.0379 | 1.5335 | 5.0899 | 0.63975 | 0.1779 | 0.27807 | 6.1422 | -101.6624 | 6.1422 | -101.6624 | 6.1422 | -101.6624 | 18.4267
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 817.0185 | 8.5765 | 4.6163 | 21.5711 | -99.9805 | 0.74575 | 1.0308 | 6.2889 | 6.5154 | 2.4086 | 11.1187 | 2.4872 | 11.1829 | 0.58599 | 0.56561 | 0.96523 | 2.8588 | -99.9805 | 2.8588 | -99.9805 | 2.8588 | -99.9805 | 8.5765
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1249.803 | 13.1195 | 3.3866 | 32.9607 | -103.9338 | 0.81485 | 0.90777 | 1.934 | 3.3519 | 2.3698 | 8.0257 | 2.4628 | 8.0905 | 0.41764 | 0.24098 | 0.57699 | 4.3732 | -103.9338 | 4.3732 | -103.9338 | 4.3732 | -103.9338 | 13.1195
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 651.2211 | 6.836 | 4.0638 | 16.1815 | -105.7721 | 0.73778 | 0.86717 | 3.3704 | 4.5046 | 3.8594 | 15.684 | 3.9544 | 15.7367 | 0.28721 | 0.2149 | 0.74822 | 2.2787 | -105.7721 | 2.2787 | -105.7721 | 2.2787 | -105.7721 | 6.836
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1500.967 | 15.7561 | 3.6262 | 40.1396 | -102.0185 | 0.76379 | 0.88955 | 1.5636 | 2.1293 | 1.8828 | 6.8276 | 1.944 | 6.8887 | 0.31187 | 0.22902 | 0.73434 | 5.252 | -102.0185 | 5.252 | -102.0185 | 5.252 | -102.0185 | 15.7561
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1502.5071 | 15.7722 | 3.9454 | 41.3405 | -101.5131 | 0.83895 | 0.93334 | 1.9637 | 4.1447 | 1.4971 | 5.9066 | 1.5544 | 5.9636 | 0.70171 | 0.33245 | 0.47377 | 5.2574 | -101.5131 | 5.2574 | -101.5131 | 5.2574 | -101.5131 | 15.7722
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 609.8385 | 6.4016 | 3.6751 | 15.3985 | -107.2226 | 0.83047 | 0.78884 | 0.33146 | 4.252 | 4.8559 | 17.8459 | 4.3993 | 18.0059 | 0.23826 | 0.018573 | 0.077954 | 2.1339 | -107.2226 | 2.1339 | -107.2226 | 2.1339 | -107.2226 | 6.4016
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 660.4207 | 6.9326 | 6.3396 | 17.6142 | -101.7331 | 0.7124 | 1.0057 | 6.5427 | 6.5811 | 2.3643 | 14.9891 | 2.4222 | 15.0465 | 0.43906 | 0.4365 | 0.99417 | 2.3109 | -101.7331 | 2.3109 | -101.7331 | 2.3109 | -101.7331 | 6.9326
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 511.3698 | 5.368 | 3.4448 | 12.6134 | -105.1595 | 0.83685 | 0.91149 | 3.5051 | 6.3223 | 6.2932 | 21.6793 | 6.3942 | 21.7887 | 0.29163 | 0.16168 | 0.55441 | 1.7893 | -105.1595 | 1.7893 | -105.1595 | 1.7893 | -105.1595 | 5.368
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 987.2668 | 10.3636 | 3.1614 | 24.7814 | -104.5004 | 0.9097 | 0.91623 | 2.7361 | 6.5694 | 2.8175 | 8.9073 | 3.5802 | 8.9242 | 0.73753 | 0.30717 | 0.41649 | 3.4545 | -104.5004 | 3.4545 | -104.5004 | 3.4545 | -104.5004 | 10.3636
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1255.8551 | 13.1831 | 3.7252 | 33.0099 | -104.0514 | 0.83946 | 0.89246 | 1.6817 | 4.0752 | 2.0474 | 7.627 | 2.26 | 7.6853 | 0.53432 | 0.2205 | 0.41267 | 4.3944 | -104.0514 | 4.3944 | -104.0514 | 4.3944 | -104.0514 | 13.1831
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1788.0884 | 18.7701 | 2.2332 | 46.1393 | -98.8224 | 0.83954 | 0.88521 | 1.4408 | 2.2779 | 2.3523 | 5.2532 | 2.5596 | 5.2966 | 0.43362 | 0.27428 | 0.63253 | 6.2567 | -98.8224 | 6.2567 | -98.8224 | 6.2567 | -98.8224 | 18.7701
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1186.378 | 12.4537 | 4.1916 | 33.4426 | -113.715 | 0.90118 | 0.82276 | 0.09915 | 3.3341 | 2.1594 | 9.0515 | 2.3869 | 9.1656 | 0.36835 | 0.010954 | 0.029738 | 4.1512 | -113.715 | 4.1512 | -113.715 | 4.1512 | -113.715 | 12.4537
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 695.5539 | 7.3014 | 5.2056 | 18.0199 | -99.0689 | 0.7103 | 0.95966 | 6.3458 | 7.37 | 2.4022 | 12.5046 | 2.4538 | 12.5528 | 0.58938 | 0.50747 | 0.86103 | 2.4338 | -99.0689 | 2.4338 | -99.0689 | 2.4338 | -99.0689 | 7.3014
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1088.1327 | 11.4224 | 4.7489 | 30.0094 | -104.6128 | 0.86274 | 0.8921 | 1.5728 | 5.7316 | 1.7774 | 8.4406 | 1.7759 | 8.4981 | 0.67906 | 0.18634 | 0.2744 | 3.8075 | -104.6128 | 3.8075 | -104.6128 | 3.8075 | -104.6128 | 11.4224
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 856.1854 | 6.3921 | 11.2091 | 17.4975 | -109.164 | 0.87148 | 0.85225 | 0.93152 | 17.2388 | 1.6816 | 18.8493 | 1.7347 | 18.9331 | 0.91456 | 0.049419 | 0.054036 | 2.1307 | -109.164 | 2.1307 | -109.164 | 2.1307 | -109.164 | 6.3921
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 606.8548 | 4.5306 | 5.5646 | 11.3957 | -114.2091 | 0.84758 | 0.86067 | 2.2902 | 9.5599 | 6.681 | 37.1768 | 7.1597 | 37.3573 | 0.25715 | 0.061604 | 0.23957 | 1.5102 | -114.2091 | 1.5102 | -114.2091 | 1.5102 | -114.2091 | 4.5306
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1643.8132 | 12.2723 | 4.6894 | 32.6518 | -104.0729 | 0.9149 | 0.95242 | 1.8555 | 5.8645 | 2.8496 | 13.3631 | 3.0322 | 13.5136 | 0.43886 | 0.13885 | 0.3164 | 4.0908 | -104.0729 | 4.0908 | -104.0729 | 4.0908 | -104.0729 | 12.2723
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1261.9364 | 9.4213 | 5.3472 | 24.2858 | -105.7938 | 0.88127 | 0.9025 | 1.2183 | 4.4742 | 3.5302 | 18.8768 | 3.6886 | 19.0291 | 0.23702 | 0.06454 | 0.27229 | 3.1404 | -105.7938 | 3.1404 | -105.7938 | 3.1404 | -105.7938 | 9.4213
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1403.5398 | 10.4785 | 5.0048 | 27.1518 | -104.0032 | 0.86532 | 0.92881 | 2.0634 | 5.1374 | 3.2267 | 16.1491 | 3.391 | 16.2989 | 0.31812 | 0.12777 | 0.40165 | 3.4928 | -104.0032 | 3.4928 | -104.0032 | 3.4928 | -104.0032 | 10.4785
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2749.0082 | 11.9036 | 1.9003 | 30.898 | -99.2401 | 1.0205 | 0.87043 | 1.7035 | 10.0215 | 11.4817 | 21.8188 | 12.9695 | 22.342 | 0.4593 | 0.078075 | 0.16998 | 3.9679 | -99.2401 | 3.9679 | -99.2401 | 3.9679 | -99.2401 | 11.9036
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2442.1007 | 10.5746 | 3.4106 | 26.8972 | -100.1384 | 0.98543 | 0.90937 | 1.1484 | 10.4846 | 8.0079 | 27.3115 | 8.7808 | 28.245 | 0.38389 | 0.042046 | 0.10953 | 3.5249 | -100.1384 | 3.5249 | -100.1384 | 3.5249 | -100.1384 | 10.5746
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2046.2178 | 8.8604 | 3.801 | 22.4296 | -101.708 | 0.99817 | 0.92057 | 1.5811 | 14.9792 | 8.3415 | 31.7058 | 9.3186 | 32.6981 | 0.47245 | 0.049869 | 0.10556 | 2.9535 | -101.708 | 2.9535 | -101.708 | 2.9535 | -101.708 | 8.8604
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2621.8361 | 11.3529 | 1.7833 | 29.1476 | -98.6179 | 1.0191 | 0.89495 | 2.6352 | 10.1909 | 12.8223 | 22.8657 | 14.4442 | 23.4096 | 0.44568 | 0.11525 | 0.25858 | 3.7843 | -98.6179 | 3.7843 | -98.6179 | 3.7843 | -98.6179 | 11.3529
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1461.0149 | 6.3264 | 3.0339 | 15.9332 | -107.0536 | 1.063 | 0.94388 | 4.7907 | 27.5489 | 13.6237 | 41.3324 | 16.9609 | 41.302 | 0.66652 | 0.11591 | 0.1739 | 2.1088 | -107.0536 | 2.1088 | -107.0536 | 2.1088 | -107.0536 | 6.3264
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2547.6062 | 11.0315 | 1.8351 | 28.4537 | -99.1003 | 1.0311 | 0.90086 | 3.5027 | 12.8674 | 12.2152 | 22.4165 | 13.696 | 22.9068 | 0.57402 | 0.15626 | 0.27222 | 3.6772 | -99.1003 | 3.6772 | -99.1003 | 3.6772 | -99.1003 | 11.0315
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2909.6656 | 12.5992 | 1.6502 | 32.3754 | -97.5569 | 1.0375 | 0.86656 | 1.1318 | 8.7529 | 12.5201 | 20.6605 | 13.8509 | 21.3532 | 0.42366 | 0.054781 | 0.1293 | 4.1997 | -97.5569 | 4.1997 | -97.5569 | 4.1997 | -97.5569 | 12.5992
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1417.0321 | 14.875 | 3.0093 | 36.4448 | -103.3922 | 0.84706 | 0.86065 | 1.164 | 2.8705 | 2.3347 | 7.026 | 2.5632 | 7.0958 | 0.40855 | 0.16567 | 0.40552 | 4.9583 | -103.3922 | 4.9583 | -103.3922 | 4.9583 | -103.3922 | 14.875
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 461.4036 | 4.8435 | 3.0007 | 10.8045 | -108.6906 | 0.93331 | 0.87785 | 3.632 | 15.6156 | 6.1514 | 18.4583 | 6.3475 | 18.534 | 0.846 | 0.19677 | 0.23259 | 1.6145 | -108.6906 | 1.6145 | -108.6906 | 1.6145 | -108.6906 | 4.8435
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 580.5578 | 6.0943 | 2.5119 | 13.8307 | -107.3965 | 0.97922 | 0.90993 | 3.7755 | 13.8225 | 5.5952 | 14.0545 | 5.7446 | 14.1778 | 0.98349 | 0.26863 | 0.27314 | 2.0314 | -107.3965 | 2.0314 | -107.3965 | 2.0314 | -107.3965 | 6.0943
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1517.0703 | 15.9251 | 3.087 | 39.96 | -102.7448 | 0.86011 | 0.88544 | 1.4595 | 3.4599 | 1.9872 | 6.1344 | 2.1912 | 6.1946 | 0.56401 | 0.23792 | 0.42184 | 5.3084 | -102.7448 | 5.3084 | -102.7448 | 5.3084 | -102.7448 | 15.9251
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 593.4039 | 6.2291 | 3.4045 | 13.3868 | -105.5747 | 1.0031 | 0.91355 | 3.8164 | 15.6479 | 3.5246 | 11.9996 | 5.0597 | 12.1163 | 1.304 | 0.31804 | 0.24389 | 2.0764 | -105.5747 | 2.0764 | -105.5747 | 2.0764 | -105.5747 | 6.2291
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 477.0427 | 5.0076 | 4.1671 | 11.8166 | -104.6291 | 0.73037 | 0.91545 | 6.6392 | 7.993 | 4.9012 | 20.4238 | 4.9861 | 20.5005 | 0.39136 | 0.32507 | 0.83063 | 1.6692 | -104.6291 | 1.6692 | -104.6291 | 1.6692 | -104.6291 | 5.0076
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1319.9308 | 13.8557 | 2.7596 | 32.927 | -103.7605 | 0.90991 | 0.84842 | 1.1314 | 4.202 | 2.5378 | 7.0033 | 2.9362 | 7.0177 | 0.59999 | 0.16155 | 0.26925 | 4.6186 | -103.7605 | 4.6186 | -103.7605 | 4.6186 | -103.7605 | 13.8557
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 761.8313 | 7.9972 | 3.6922 | 18.9698 | -102.5968 | 0.80811 | 0.98284 | 5.1359 | 6.8493 | 3.3447 | 12.3494 | 3.6486 | 12.4276 | 0.55462 | 0.41588 | 0.74984 | 2.6657 | -102.5968 | 2.6657 | -102.5968 | 2.6657 | -102.5968 | 7.9972
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 751.4454 | 7.8881 | 3.1259 | 17.9485 | -102.4191 | 0.89855 | 0.95552 | 5.145 | 9.7425 | 3.3894 | 10.5948 | 4.1611 | 10.5991 | 0.91955 | 0.48561 | 0.5281 | 2.6294 | -102.4191 | 2.6294 | -102.4191 | 2.6294 | -102.4191 | 7.8881
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1033.2077 | 10.8459 | 3.4334 | 26.5411 | -105.7532 | 0.88108 | 0.90506 | 2.1323 | 4.9917 | 2.7499 | 9.4417 | 3.4549 | 9.4393 | 0.52869 | 0.22584 | 0.42717 | 3.6153 | -105.7532 | 3.6153 | -105.7532 | 3.6153 | -105.7532 | 10.8459
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1444.6274 | 15.1647 | 2.9877 | 37.6188 | -102.3654 | 0.81075 | 0.88098 | 1.524 | 2.5937 | 2.3054 | 6.8877 | 2.4713 | 6.927 | 0.37657 | 0.22126 | 0.58757 | 5.0549 | -102.3654 | 5.0549 | -102.3654 | 5.0549 | -102.3654 | 15.1647
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 356.675 | 3.7441 | 2.5882 | 7.7037 | -106.3648 | 0.92719 | 0.81491 | 3.3154 | 17.6956 | 9.2607 | 23.9682 | 10.6352 | 23.9488 | 0.73829 | 0.13833 | 0.18736 | 1.248 | -106.3648 | 1.248 | -106.3648 | 1.248 | -106.3648 | 3.7441
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 587.709 | 6.1693 | 2.3746 | 13.8304 | -107.9031 | 0.98072 | 0.86469 | 2.5193 | 12.5843 | 6.0548 | 14.3777 | 6.2994 | 14.5053 | 0.87526 | 0.17522 | 0.20019 | 2.0564 | -107.9031 | 2.0564 | -107.9031 | 2.0564 | -107.9031 | 6.1693
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1146.6157 | 12.0363 | 2.852 | 27.9362 | -103.796 | 0.88802 | 0.85674 | 1.4321 | 4.4865 | 2.8896 | 8.2413 | 3.2875 | 8.2558 | 0.54439 | 0.17377 | 0.3192 | 4.0121 | -103.796 | 4.0121 | -103.796 | 4.0121 | -103.796 | 12.0363
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 591.5676 | 6.2098 | 4.0358 | 14.2949 | -107.5833 | 0.91792 | 0.89307 | 2.8767 | 10.8141 | 3.8613 | 15.5835 | 4.9275 | 15.6603 | 0.69394 | 0.1846 | 0.26601 | 2.0699 | -107.5833 | 2.0699 | -107.5833 | 2.0699 | -107.5833 | 6.2098
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 712.2558 | 7.4767 | 4.5943 | 19.3901 | -111.6053 | 1.0763 | 1.0128 | 2.0286 | 16.435 | 2.0611 | 9.4692 | 2.2591 | 9.5108 | 1.7356 | 0.21423 | 0.12343 | 2.4922 | -111.6053 | 2.4922 | -111.6053 | 2.4922 | -111.6053 | 7.4767
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 764.6072 | 8.0263 | 3.998 | 19.2892 | -105.7194 | 0.78223 | 0.88776 | 3.3518 | 5.9047 | 3.0891 | 12.3501 | 3.347 | 12.4077 | 0.47811 | 0.2714 | 0.56764 | 2.6754 | -105.7194 | 2.6754 | -105.7194 | 2.6754 | -105.7194 | 8.0263
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1516.3292 | 15.9173 | 2.9438 | 39.6048 | -102.6383 | 0.8563 | 0.87763 | 1.306 | 3.0681 | 2.1711 | 6.3911 | 2.3374 | 6.4348 | 0.48006 | 0.20435 | 0.42568 | 5.3058 | -102.6383 | 5.3058 | -102.6383 | 5.3058 | -102.6383 | 15.9173
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 455.0251 | 4.7765 | 3.1223 | 9.893 | -105.9007 | 0.95457 | 0.88303 | 4.2457 | 15.946 | 5.92 | 18.4841 | 7.7648 | 18.6145 | 0.86268 | 0.2297 | 0.26626 | 1.5922 | -105.9007 | 1.5922 | -105.9007 | 1.5922 | -105.9007 | 4.7765
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2647.9138 | 11.4658 | 1.7689 | 29.1318 | -98.4361 | 1.0189 | 0.88622 | 0.84254 | 6.7638 | 13.7857 | 24.3854 | 16.1489 | 24.8778 | 0.27737 | 0.034551 | 0.12457 | 3.8219 | -98.4361 | 3.8219 | -98.4361 | 3.8219 | -98.4361 | 11.4658
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2385.1321 | 10.3279 | 2.619 | 26.0085 | -100.8278 | 1.0401 | 0.92485 | 1.6375 | 11.2975 | 10.8242 | 28.3482 | 12.5672 | 28.593 | 0.39853 | 0.057765 | 0.14495 | 3.4426 | -100.8278 | 3.4426 | -100.8278 | 3.4426 | -100.8278 | 10.3279
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 796.706 | 8.3632 | 4.8046 | 21.7296 | -109.4919 | 1.064 | 1.0217 | 2.3563 | 14.647 | 1.7442 | 8.3801 | 1.9713 | 8.424 | 1.7478 | 0.28118 | 0.16087 | 2.7877 | -109.4919 | 2.7877 | -109.4919 | 2.7877 | -109.4919 | 8.3632
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 930.7742 | 9.7706 | 3.709 | 25.2903 | -106.7251 | 1.0408 | 1.0276 | 3.1615 | 11.4145 | 2.1134 | 7.8387 | 2.3247 | 7.8785 | 1.4562 | 0.40332 | 0.27697 | 3.2569 | -106.7251 | 3.2569 | -106.7251 | 3.2569 | -106.7251 | 9.7706
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 852.6331 | 8.9503 | 5.8019 | 23.6258 | -108.4029 | 0.90664 | 0.96497 | 2.638 | 8.3657 | 1.8751 | 10.8795 | 2.0939 | 10.9203 | 0.76895 | 0.24247 | 0.31533 | 2.9834 | -108.4029 | 2.9834 | -108.4029 | 2.9834 | -108.4029 | 8.9503
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 980.9873 | 10.2977 | 5.4058 | 27.3756 | -109.3479 | 0.93129 | 0.93255 | 1.5811 | 7.3205 | 1.7482 | 9.4502 | 1.9661 | 9.491 | 0.77464 | 0.16731 | 0.21599 | 3.4326 | -109.3479 | 3.4326 | -109.3479 | 3.4326 | -109.3479 | 10.2977
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1248.5264 | 13.1061 | 3.7431 | 32.8452 | -103.4434 | 0.83036 | 0.90576 | 1.919 | 4.0967 | 2.0414 | 7.6411 | 2.247 | 7.7053 | 0.53614 | 0.25115 | 0.46844 | 4.3687 | -103.4434 | 4.3687 | -103.4434 | 4.3687 | -103.4434 | 13.1061
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 474.6413 | 4.9824 | 5.904 | 11.7346 | -101.6031 | 0.84185 | 0.82303 | 1.4998 | 8.7704 | 3.67 | 21.6676 | 5.0388 | 21.5156 | 0.40477 | 0.069219 | 0.17101 | 1.6608 | -101.6031 | 1.6608 | -101.6031 | 1.6608 | -101.6031 | 4.9824
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1721.5751 | 18.0719 | 3.0639 | 45.6107 | -100.829 | 0.81934 | 0.83084 | 0.66621 | 1.759 | 1.9716 | 6.0409 | 2.0549 | 6.0958 | 0.29119 | 0.11028 | 0.37874 | 6.024 | -100.829 | 6.024 | -100.829 | 6.024 | -100.829 | 18.0719
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 522.1056 | 5.4807 | 5.6362 | 12.8251 | -100.7846 | 0.84448 | 0.82914 | 1.6913 | 8.5057 | 3.4328 | 19.3478 | 4.8124 | 19.1871 | 0.43962 | 0.087414 | 0.19884 | 1.8269 | -100.7846 | 1.8269 | -100.7846 | 1.8269 | -100.7846 | 5.4807
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 876.3359 | 9.1991 | 3.5299 | 22.2764 | -106.2475 | 1.0234 | 0.98097 | 3.4233 | 11.2588 | 2.3602 | 8.3315 | 3.2282 | 8.3459 | 1.3514 | 0.41088 | 0.30405 | 3.0664 | -106.2475 | 3.0664 | -106.2475 | 3.0664 | -106.2475 | 9.1991
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 444.4244 | 4.6652 | 3.3204 | 10.0534 | -85.2992 | 0.84035 | 1.1503 | 19.3288 | 16.6833 | 4.702 | 15.6125 | 4.7917 | 15.759 | 1.0686 | 1.238 | 1.1586 | 1.5551 | -85.2992 | 1.5551 | -85.2992 | 1.5551 | -85.2992 | 4.6652
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 376.3418 | 3.9506 | 2.9939 | 8.223 | -102.1608 | 0.88663 | 0.96651 | 9.0372 | 17.0968 | 7.9014 | 23.6562 | 8.3596 | 23.9999 | 0.72272 | 0.38202 | 0.52859 | 1.3169 | -102.1608 | 1.3169 | -102.1608 | 1.3169 | -102.1608 | 3.9506
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 908.1896 | 9.5335 | 3.3251 | 22.5376 | -105.6006 | 0.92216 | 0.90036 | 2.732 | 7.9491 | 2.7406 | 9.1128 | 3.5129 | 9.1218 | 0.8723 | 0.2998 | 0.34369 | 3.1778 | -105.6006 | 3.1778 | -105.6006 | 3.1778 | -105.6006 | 9.5335
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 740.1261 | 7.7693 | 4.3976 | 19.3631 | -109.5054 | 0.85232 | 0.92023 | 2.6023 | 6.0133 | 3.2466 | 14.2771 | 3.5643 | 14.3102 | 0.42118 | 0.18227 | 0.43276 | 2.5898 | -109.5054 | 2.5898 | -109.5054 | 2.5898 | -109.5054 | 7.7693
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 516.3918 | 5.4207 | 4.871 | 12.8273 | -103.0548 | 0.79797 | 0.7458 | 0.59721 | 6.3793 | 3.8986 | 18.99 | 5.0261 | 18.9082 | 0.33593 | 0.031449 | 0.093618 | 1.8069 | -103.0548 | 1.8069 | -103.0548 | 1.8069 | -103.0548 | 5.4207
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 950.9984 | 9.9829 | 3.7924 | 24.4133 | -100.4328 | 0.76084 | 0.94275 | 3.5615 | 4.3791 | 2.7034 | 10.2521 | 2.7989 | 10.3193 | 0.42714 | 0.3474 | 0.8133 | 3.3276 | -100.4328 | 3.3276 | -100.4328 | 3.3276 | -100.4328 | 9.9829
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1097.0225 | 11.5158 | 3.2857 | 27.6624 | -102.1696 | 0.83235 | 0.92476 | 2.8278 | 4.7757 | 2.5422 | 8.3527 | 2.929 | 8.415 | 0.57175 | 0.33855 | 0.59212 | 3.8386 | -102.1696 | 3.8386 | -102.1696 | 3.8386 | -102.1696 | 11.5158
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 513.2152 | 5.3874 | 4.0215 | 13.0353 | -106.6414 | 0.79897 | 0.8414 | 2.329 | 6.2429 | 5.1261 | 20.6145 | 4.646 | 20.7495 | 0.30284 | 0.11298 | 0.37307 | 1.7958 | -106.6414 | 1.7958 | -106.6414 | 1.7958 | -106.6414 | 5.3874
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2230.8527 | 23.4179 | 3.1146 | 60.0428 | -101.8376 | 0.84626 | 0.79284 | 0.35676 | 1.8424 | 1.3887 | 4.3252 | 1.5156 | 4.3708 | 0.42598 | 0.082485 | 0.19364 | 7.806 | -101.8376 | 7.806 | -101.8376 | 7.806 | -101.8376 | 23.4179
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 996.0204 | 10.4555 | 3.4509 | 25.6155 | -108.7271 | 1.0365 | 0.91643 | 1.6835 | 9.1857 | 2.2632 | 7.8102 | 3.2621 | 7.8753 | 1.1761 | 0.21555 | 0.18327 | 3.4852 | -108.7271 | 3.4852 | -108.7271 | 3.4852 | -108.7271 | 10.4555
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1627.5735 | 17.0851 | 2.8793 | 43.4835 | -104.5723 | 0.90563 | 0.82939 | 0.60304 | 3.0815 | 2.0539 | 5.9139 | 2.2831 | 5.9576 | 0.52106 | 0.10197 | 0.1957 | 5.695 | -104.5723 | 5.695 | -104.5723 | 5.695 | -104.5723 | 17.0851
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 862.9675 | 9.0588 | 3.9695 | 22.5348 | -107.7283 | 0.84628 | 0.92691 | 2.5411 | 5.0699 | 3.0581 | 12.1393 | 3.3788 | 12.1711 | 0.41764 | 0.20933 | 0.50122 | 3.0196 | -107.7283 | 3.0196 | -107.7283 | 3.0196 | -107.7283 | 9.0588
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1378.0171 | 14.4654 | 3.3339 | 36.0856 | -100.2185 | 0.78695 | 0.88645 | 1.603 | 2.459 | 2.2246 | 7.4164 | 2.3328 | 7.4576 | 0.33156 | 0.21615 | 0.65191 | 4.8218 | -100.2185 | 4.8218 | -100.2185 | 4.8218 | -100.2185 | 14.4654
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1166.0384 | 12.2402 | 3.9368 | 30.8769 | -102.612 | 0.79506 | 0.88731 | 1.8201 | 3.3884 | 2.1984 | 8.6549 | 2.281 | 8.7103 | 0.3915 | 0.2103 | 0.53715 | 4.0801 | -102.612 | 4.0801 | -102.612 | 4.0801 | -102.612 | 12.2402
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1148.2953 | 12.054 | 4.8344 | 29.9464 | -104.7548 | 0.97311 | 0.91684 | 1.5518 | 8.0948 | 1.3215 | 6.3884 | 1.931 | 6.432 | 1.2671 | 0.2429 | 0.1917 | 4.018 | -104.7548 | 4.018 | -104.7548 | 4.018 | -104.7548 | 12.054
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1618.7782 | 16.9928 | 2.3487 | 41.4836 | -103.7951 | 0.91123 | 0.81249 | 0.33719 | 2.1023 | 2.7257 | 6.4016 | 3.2337 | 6.3625 | 0.32841 | 0.052673 | 0.16039 | 5.6643 | -103.7951 | 5.6643 | -103.7951 | 5.6643 | -103.7951 | 16.9928
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1982.8529 | 20.8146 | 3.187 | 52.5246 | -101.7714 | 0.87164 | 0.81724 | 0.61212 | 2.7615 | 1.4188 | 4.5215 | 1.6019 | 4.5589 | 0.61074 | 0.13538 | 0.22166 | 6.9382 | -101.7714 | 6.9382 | -101.7714 | 6.9382 | -101.7714 | 20.8146
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1029.4954 | 10.8069 | 3.2831 | 26.3742 | -105.3884 | 0.84938 | 0.90396 | 1.9723 | 3.9731 | 3.064 | 10.0594 | 3.3655 | 10.1062 | 0.39496 | 0.19607 | 0.49642 | 3.6023 | -105.3884 | 3.6023 | -105.3884 | 3.6023 | -105.3884 | 10.8069
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 539.6002 | 4.0285 | 6.5701 | 10.1147 | -111.4565 | 0.89436 | 0.88221 | 1.9363 | 15.1225 | 6.2914 | 41.3352 | 6.5299 | 41.4283 | 0.36585 | 0.046844 | 0.12804 | 1.3428 | -111.4565 | 1.3428 | -111.4565 | 1.3428 | -111.4565 | 4.0285
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 711.3375 | 5.3107 | 7.3926 | 14.2773 | -103.0733 | 0.85993 | 1.1044 | 14.4218 | 22.3385 | 3.2268 | 23.8546 | 3.4616 | 23.9376 | 0.93645 | 0.60457 | 0.6456 | 1.7702 | -103.0733 | 1.7702 | -103.0733 | 1.7702 | -103.0733 | 5.3107
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1577.9032 | 6.8325 | 3.1999 | 17.6431 | -104.3001 | 1.1176 | 1.058 | 8.6812 | 39.3362 | 9.7952 | 31.3433 | 10.3687 | 31.8253 | 1.255 | 0.27697 | 0.22069 | 2.2775 | -104.3001 | 2.2775 | -104.3001 | 2.2775 | -104.3001 | 6.8325
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1460.572 | 6.3245 | 4.1094 | 15.9977 | -101.5994 | 1.0527 | 1.0362 | 9.1286 | 36.3078 | 8.8937 | 36.5476 | 10.4966 | 37.5102 | 0.99344 | 0.24977 | 0.25142 | 2.1082 | -101.5994 | 2.1082 | -101.5994 | 2.1082 | -101.5994 | 6.3245
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 3314.0833 | 14.3504 | 2.6521 | 36.5435 | -97.2359 | 0.96862 | 0.8767 | 1.5501 | 9.2646 | 6.856 | 18.1825 | 7.1573 | 18.5192 | 0.50954 | 0.085253 | 0.16731 | 4.7835 | -97.2359 | 4.7835 | -97.2359 | 4.7835 | -97.2359 | 14.3504
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1577.7502 | 6.8319 | 3.525 | 17.298 | -107.0639 | 1.0302 | 0.9172 | 1.4161 | 17.9092 | 12.2599 | 43.2165 | 15.3276 | 43.4255 | 0.41441 | 0.032767 | 0.07907 | 2.2773 | -107.0639 | 2.2773 | -107.0639 | 2.2773 | -107.0639 | 6.8319
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2486.3987 | 10.7664 | 1.8265 | 27.2386 | -99.5401 | 1.0168 | 0.89239 | 0.64517 | 6.4588 | 14.6382 | 26.7374 | 17.1532 | 27.1428 | 0.24157 | 0.02413 | 0.099889 | 3.5888 | -99.5401 | 3.5888 | -99.5401 | 3.5888 | -99.5401 | 10.7664
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1733.9725 | 7.5083 | 3.7999 | 18.9122 | -98.6893 | 1.068 | 1.0934 | 12.1183 | 35.0073 | 7.3118 | 27.784 | 8.4308 | 28.1689 | 1.26 | 0.43616 | 0.34616 | 2.5028 | -98.6893 | 2.5028 | -98.6893 | 2.5028 | -98.6893 | 7.5083
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 3787.195 | 16.399 | 2.7556 | 42.2198 | -94.8204 | 1.0592 | 0.9791 | 3.0831 | 14.4519 | 4.7092 | 12.9769 | 4.8434 | 13.2521 | 1.1137 | 0.23758 | 0.21333 | 5.4663 | -94.8204 | 5.4663 | -94.8204 | 5.4663 | -94.8204 | 16.399
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 2909.5663 | 12.5988 | 2.8684 | 32.034 | -98.9428 | 0.97549 | 0.88701 | 1.7789 | 11.6357 | 7.1247 | 20.4369 | 7.2452 | 20.8048 | 0.56935 | 0.087042 | 0.15288 | 4.1996 | -98.9428 | 4.1996 | -98.9428 | 4.1996 | -98.9428 | 12.5988
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1725.5867 | 7.472 | 3.232 | 18.9473 | -105.7705 | 1.0214 | 0.91971 | 1.7766 | 15.6684 | 12.2359 | 39.5469 | 14.6614 | 39.7345 | 0.3962 | 0.044923 | 0.11339 | 2.4907 | -105.7705 | 2.4907 | -105.7705 | 2.4907 | -105.7705 | 7.472
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2034 | 1330.9369 | 5.7631 | 4.6236 | 14.5036 | -102.4996 | 1.0698 | 1.0425 | 8.6979 | 41.4484 | 8.6407 | 39.9508 | 10.5932 | 41.1386 | 1.0375 | 0.21772 | 0.20985 | 1.921 | -102.4996 | 1.921 | -102.4996 | 1.921 | -102.4996 | 5.7631
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1095.0723 | 11.4953 | 3.3007 | 29.2028 | -106.4807 | 0.98941 | 0.95451 | 2.201 | 8.183 | 2.1845 | 7.2104 | 2.3943 | 7.2447 | 1.1349 | 0.30526 | 0.26898 | 3.8318 | -106.4807 | 3.8318 | -106.4807 | 3.8318 | -106.4807 | 11.4953
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1229.0219 | 12.9014 | 3.241 | 33.3575 | -106.8931 | 1.0299 | 0.95713 | 1.6957 | 8.1111 | 1.8483 | 5.9902 | 2.0608 | 6.0228 | 1.3541 | 0.28309 | 0.20906 | 4.3005 | -106.8931 | 4.3005 | -106.8931 | 4.3005 | -106.8931 | 12.9014
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1183.081 | 12.4191 | 4.3678 | 32.2689 | -106.3031 | 0.87702 | 0.92478 | 1.8746 | 5.0929 | 1.833 | 8.0062 | 2.0473 | 8.0436 | 0.63611 | 0.23415 | 0.36809 | 4.1397 | -106.3031 | 4.1397 | -106.3031 | 4.1397 | -106.3031 | 12.4191
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1450.9914 | 15.2315 | 3.859 | 39.834 | -107.0491 | 0.91194 | 0.87102 | 0.82887 | 4.0545 | 1.7071 | 6.5876 | 1.9206 | 6.625 | 0.61547 | 0.12582 | 0.20443 | 5.0772 | -107.0491 | 5.0772 | -107.0491 | 5.0772 | -107.0491 | 15.2315
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1454.3297 | 15.2665 | 3.6243 | 38.2774 | -100.5776 | 0.77241 | 0.8777 | 1.4371 | 2.1465 | 1.9577 | 7.0951 | 2.0643 | 7.1381 | 0.30253 | 0.20254 | 0.6695 | 5.0888 | -100.5776 | 5.0888 | -100.5776 | 5.0888 | -100.5776 | 15.2665
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1873.8882 | 19.6707 | 2.5082 | 48.7625 | -100.8332 | 0.8424 | 0.84962 | 0.89397 | 1.9536 | 2.0984 | 5.2631 | 2.2775 | 5.3081 | 0.37119 | 0.16986 | 0.4576 | 6.5569 | -100.8332 | 6.5569 | -100.8332 | 6.5569 | -100.8332 | 19.6707
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1832.3987 | 19.2352 | 5.5848 | 51.2102 | -98.2769 | 0.87772 | 0.95223 | 1.5451 | 4.7399 | 0.72445 | 4.0459 | 0.71933 | 4.0427 | 1.1715 | 0.38189 | 0.32598 | 6.4117 | -98.2769 | 6.4117 | -98.2769 | 6.4117 | -98.2769 | 19.2352
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1373.5727 | 14.4188 | 4.6946 | 34.9699 | -102.5429 | 0.81546 | 0.79432 | 0.68693 | 3.2157 | 1.4633 | 6.8696 | 1.8411 | 6.8927 | 0.46812 | 0.099996 | 0.21361 | 4.8063 | -102.5429 | 4.8063 | -102.5429 | 4.8063 | -102.5429 | 14.4188
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2035 | 1951.7995 | 20.4886 | 3.6163 | 52.8224 | -100.3425 | 0.75764 | 0.88795 | 1.1563 | 1.4494 | 1.4737 | 5.3293 | 1.5715 | 5.3938 | 0.27197 | 0.21696 | 0.79776 | 6.8295 | -100.3425 | 6.8295 | -100.3425 | 6.8295 | -100.3425 | 20.4886
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1517.8253 | 15.933 | 5.7955 | 41.0454 | -101.6047 | 0.81096 | 0.84093 | 0.91015 | 3.7471 | 1.015 | 5.8826 | 1.032 | 5.8847 | 0.63698 | 0.15472 | 0.2429 | 5.311 | -101.6047 | 5.311 | -101.6047 | 5.311 | -101.6047 | 15.933
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 734.2415 | 7.7075 | 2.7024 | 16.9503 | -105.2915 | 0.95553 | 0.89066 | 2.9198 | 10.0663 | 4.1717 | 11.2734 | 4.8254 | 11.3589 | 0.89292 | 0.259 | 0.29006 | 2.5692 | -105.2915 | 2.5692 | -105.2915 | 2.5692 | -105.2915 | 7.7075
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2035 | 1220.2802 | 12.8096 | 3.1819 | 30.9995 | -103.3761 | 0.76701 | 0.87338 | 1.7149 | 2.2662 | 2.6676 | 8.4881 | 2.7473 | 8.5428 | 0.26698 | 0.20204 | 0.75676 | 4.2699 | -103.3761 | 4.2699 | -103.3761 | 4.2699 | -103.3761 | 12.8096
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1698.4577 | 17.8292 | 2.742 | 44.6165 | -100.587 | 0.78244 | 0.88446 | 1.3403 | 1.7215 | 2.1898 | 6.0043 | 2.2623 | 6.065 | 0.28671 | 0.22323 | 0.77861 | 5.9431 | -100.587 | 5.9431 | -100.587 | 5.9431 | -100.587 | 17.8292
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1309.5141 | 13.7463 | 2.9762 | 33.6147 | -100.1413 | 0.78601 | 0.94359 | 2.786 | 3.3953 | 2.4017 | 7.1477 | 2.5556 | 7.2068 | 0.47501 | 0.38978 | 0.82056 | 4.5821 | -100.1413 | 4.5821 | -100.1413 | 4.5821 | -100.1413 | 13.7463
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 808.3008 | 8.485 | 4.759 | 20.3174 | -102.2833 | 0.80907 | 0.88872 | 2.4923 | 5.5757 | 2.5913 | 12.3321 | 2.9512 | 12.3113 | 0.45213 | 0.2021 | 0.447 | 2.8283 | -102.2833 | 2.8283 | -102.2833 | 2.8283 | -102.2833 | 8.485
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2035 | 989.1724 | 10.3836 | 2.926 | 25.4882 | -106.249 | 0.96666 | 0.92656 | 2.3046 | 7.9909 | 2.8954 | 8.4721 | 3.092 | 8.512 | 0.94321 | 0.27202 | 0.2884 | 3.4612 | -106.249 | 3.4612 | -106.249 | 3.4612 | -106.249 | 10.3836
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2035 | 1955.8305 | 20.5309 | 4.1162 | 54.636 | -102.786 | 0.82884 | 0.82539 | 0.51437 | 2.1548 | 1.2374 | 5.0933 | 1.2715 | 5.138 | 0.42306 | 0.10099 | 0.23871 | 6.8436 | -102.786 | 6.8436 | -102.786 | 6.8436 | -102.786 | 20.5309
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2035 | 783.1794 | 8.2213 | 9.4626 | 22.2196 | -107.711 | 0.91471 | 0.93621 | 1.5645 | 10.4041 | 1.1532 | 10.9126 | 1.1879 | 10.9624 | 0.9534 | 0.14337 | 0.15037 | 2.7404 | -107.711 | 2.7404 | -107.711 | 2.7404 | -107.711 | 8.2213
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 863.4965 | 9.0644 | 5.1012 | 22.8274 | -101.8015 | 0.68437 | 0.99084 | 4.7741 | 3.5054 | 2.3647 | 12.0628 | 2.4308 | 12.1252 | 0.29059 | 0.39577 | 1.3619 | 3.0215 | -101.8015 | 3.0215 | -101.8015 | 3.0215 | -101.8015 | 9.0644
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2035 | 1494.1701 | 15.6847 | 4.4613 | 41.2266 | -102.1081 | 0.79829 | 0.876 | 1.3401 | 3.0683 | 1.4592 | 6.5101 | 1.494 | 6.5543 | 0.47131 | 0.20585 | 0.43676 | 5.2282 | -102.1081 | 5.2282 | -102.1081 | 5.2282 | -102.1081 | 15.6847
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1856.8264 | 19.4916 | 2.5699 | 48.5756 | -100.9757 | 0.84742 | 0.85619 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0186 | 5.1876 | 2.2044 | 5.235 | 0.42798 | 0.19344 | 0.45198 | 6.4972 | -100.9757 | 6.4972 | -100.9757 | 6.4972 | -100.9757 | 19.4916
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2005.164 | 21.0488 | 3.071 | 53.5792 | -100.81 | 0.82743 | 0.81357 | 0.45936 | 1.5955 | 1.6624 | 5.1052 | 1.7463 | 5.1683 | 0.31252 | 0.089978 | 0.28791 | 7.0163 | -100.81 | 7.0163 | -100.81 | 7.0163 | -100.81 | 21.0488
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1960.2685 | 20.5775 | 3.0837 | 52.2459 | -100.484 | 0.81883 | 0.82364 | 0.5722 | 1.6229 | 1.6917 | 5.2166 | 1.7755 | 5.2792 | 0.31111 | 0.10969 | 0.35258 | 6.8592 | -100.484 | 6.8592 | -100.484 | 6.8592 | -100.484 | 20.5775
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 2158.952 | 22.6631 | 2.2856 | 57.3669 | -97.7486 | 0.85278 | 0.88854 | 1.2364 | 2.1943 | 1.8452 | 4.2174 | 1.9707 | 4.2875 | 0.52029 | 0.29318 | 0.56349 | 7.5544 | -97.7486 | 7.5544 | -97.7486 | 7.5544 | -97.7486 | 22.6631
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1054.0758 | 11.0649 | 3.0202 | 25.8737 | -101.2984 | 0.85722 | 0.93317 | 3.3574 | 5.7178 | 2.6728 | 8.0724 | 3.2217 | 8.1472 | 0.70831 | 0.41592 | 0.58719 | 3.6883 | -101.2984 | 3.6883 | -101.2984 | 3.6883 | -101.2984 | 11.0649
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1111.3801 | 11.6665 | 3.2074 | 27.9912 | -102.1791 | 0.76816 | 0.91707 | 2.802 | 3.4278 | 2.7185 | 8.7193 | 2.9101 | 8.7771 | 0.39313 | 0.32135 | 0.81741 | 3.8888 | -102.1791 | 3.8888 | -102.1791 | 3.8888 | -102.1791 | 11.6665
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1973.0739 | 20.7119 | 2.9714 | 52.181 | -98.0403 | 0.7772 | 0.86576 | 1.0025 | 1.4181 | 1.7456 | 5.187 | 1.8287 | 5.2458 | 0.27339 | 0.19327 | 0.70693 | 6.904 | -98.0403 | 6.904 | -98.0403 | 6.904 | -98.0403 | 20.7119
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2035 | 1923.4927 | 20.1914 | 3.1027 | 51.0599 | -98.5784 | 0.74365 | 0.9092 | 1.4118 | 1.3274 | 1.7355 | 5.3846 | 1.8009 | 5.4471 | 0.24651 | 0.26219 | 1.0636 | 6.7305 | -98.5784 | 6.7305 | -98.5784 | 6.7305 | -98.5784 | 20.1914
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1667.7192 | 17.5065 | 3.592 | 44.0956 | -99.4283 | 0.74276 | 0.88934 | 1.4507 | 1.6265 | 1.7271 | 6.2038 | 1.7981 | 6.2571 | 0.26218 | 0.23384 | 0.89192 | 5.8355 | -99.4283 | 5.8355 | -99.4283 | 5.8355 | -99.4283 | 17.5065
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 986.4791 | 10.3553 | 4.2393 | 24.5862 | -100.639 | 0.80847 | 0.88855 | 2.1849 | 4.4955 | 2.3662 | 10.0313 | 2.7285 | 10.0073 | 0.44814 | 0.21781 | 0.48603 | 3.4518 | -100.639 | 3.4518 | -100.639 | 3.4518 | -100.639 | 10.3553
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2035 | 1439.8238 | 15.1142 | 2.8844 | 37.2274 | -104.7891 | 0.93994 | 0.85965 | 1.1467 | 4.5206 | 2.1116 | 6.0909 | 2.6254 | 6.1148 | 0.74219 | 0.18827 | 0.25367 | 5.0381 | -104.7891 | 5.0381 | -104.7891 | 5.0381 | -104.7891 | 15.1142
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2035 | 1459.4484 | 15.3202 | 3.3684 | 37.8621 | -102.7713 | 0.855 | 0.864 | 1.4754 | 3.8346 | 1.8084 | 6.0916 | 2.2246 | 6.1257 | 0.62948 | 0.2422 | 0.38477 | 5.1067 | -102.7713 | 5.1067 | -102.7713 | 5.1067 | -102.7713 | 15.3202
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1650.6021 | 17.3268 | 3.2332 | 44.058 | -97.8034 | 0.77232 | 0.95236 | 2.389 | 2.9251 | 1.6994 | 5.4947 | 1.7648 | 5.5553 | 0.53235 | 0.43478 | 0.81671 | 5.7756 | -97.8034 | 5.7756 | -97.8034 | 5.7756 | -97.8034 | 17.3268
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1360.3877 | 14.2804 | 2.9466 | 35.1787 | -102.8027 | 0.89704 | 0.91723 | 2.0787 | 4.5238 | 2.217 | 6.5327 | 2.6881 | 6.5535 | 0.69249 | 0.3182 | 0.4595 | 4.7601 | -102.8027 | 4.7601 | -102.8027 | 4.7601 | -102.8027 | 14.2804
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2035 | 1325.2534 | 13.9116 | 4.4899 | 35.5436 | -103.3407 | 0.80515 | 0.84684 | 1.0038 | 2.84 | 1.7285 | 7.7607 | 1.763 | 7.8056 | 0.36594 | 0.12934 | 0.35344 | 4.6372 | -103.3407 | 4.6372 | -103.3407 | 4.6372 | -103.3407 | 13.9116
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 506.981 | 5.3219 | 3.017 | 11.192 | -83.8505 | 0.86029 | 1.1584 | 17.5879 | 14.9154 | 4.3792 | 13.2119 | 4.4695 | 13.3597 | 1.1289 | 1.3312 | 1.1792 | 1.774 | -83.8505 | 1.774 | -83.8505 | 1.774 | -83.8505 | 5.3219
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 388.7493 | 4.0808 | 3.2025 | 8.4077 | -93.9862 | 0.86823 | 0.96617 | 9.0802 | 16.9911 | 7.0593 | 22.6075 | 7.1455 | 22.7744 | 0.75157 | 0.40164 | 0.53441 | 1.3603 | -93.9862 | 1.3603 | -93.9862 | 1.3603 | -93.9862 | 4.0808
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1410.8895 | 14.8105 | 2.9288 | 36.4277 | -104.8605 | 0.93516 | 0.86209 | 1.1989 | 4.5825 | 2.1281 | 6.2328 | 2.6373 | 6.2581 | 0.73523 | 0.19236 | 0.26162 | 4.9368 | -104.8605 | 4.9368 | -104.8605 | 4.9368 | -104.8605 | 14.8105
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2035 | 1434.7927 | 15.0614 | 3.4225 | 37.5966 | -101.5024 | 0.81379 | 0.88939 | 1.9374 | 3.6965 | 1.8131 | 6.2053 | 2.0556 | 6.2401 | 0.59569 | 0.31221 | 0.52411 | 5.0205 | -101.5024 | 5.0205 | -101.5024 | 5.0205 | -101.5024 | 15.0614
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1503.1252 | 15.7787 | 2.583 | 38.2387 | -103.2838 | 0.90972 | 0.84491 | 1.0778 | 3.8171 | 2.3151 | 5.98 | 2.6091 | 5.9987 | 0.6383 | 0.18023 | 0.28236 | 5.2596 | -103.2838 | 5.2596 | -103.2838 | 5.2596 | -103.2838 | 15.7787
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1789.0443 | 18.7801 | 2.5543 | 46.377 | -100.6335 | 0.83489 | 0.86498 | 1.114 | 2.1303 | 2.1383 | 5.4619 | 2.3191 | 5.5077 | 0.39003 | 0.20395 | 0.52291 | 6.26 | -100.6335 | 6.26 | -100.6335 | 6.26 | -100.6335 | 18.7801
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1178.9527 | 12.3758 | 3.526 | 30.3019 | -107.4689 | 0.95674 | 0.86109 | 1.1038 | 6.0584 | 2.0776 | 7.3257 | 2.7722 | 7.3608 | 0.82701 | 0.15067 | 0.18218 | 4.1253 | -107.4689 | 4.1253 | -107.4689 | 4.1253 | -107.4689 | 12.3758
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2035 | 2330.2548 | 24.4613 | 2.8803 | 63.4759 | -99.7099 | 0.78616 | 0.85394 | 0.68095 | 1.0127 | 1.5691 | 4.5195 | 1.6346 | 4.582 | 0.22408 | 0.15067 | 0.6724 | 8.1538 | -99.7099 | 8.1538 | -99.7099 | 8.1538 | -99.7099 | 24.4613
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2035 | 1379.2207 | 14.4781 | 4.6568 | 37.963 | -101.4122 | 0.7866 | 0.90418 | 1.8357 | 3.4893 | 1.4947 | 6.9607 | 1.5297 | 7.0051 | 0.50128 | 0.26372 | 0.52609 | 4.826 | -101.4122 | 4.826 | -101.4122 | 4.826 | -101.4122 | 14.4781
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1451.9464 | 15.2415 | 2.8377 | 37.6414 | -101.226 | 0.85542 | 0.92212 | 2.1882 | 3.8714 | 2.1585 | 6.1252 | 2.4308 | 6.1757 | 0.63204 | 0.35725 | 0.56523 | 5.0805 | -101.226 | 5.0805 | -101.226 | 5.0805 | -101.226 | 15.2415
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2035 | 2348.4934 | 24.6528 | 4.8738 | 64.9369 | -101.3958 | 0.8837 | 0.84089 | 0.32636 | 2.9106 | 0.75501 | 3.6798 | 0.76302 | 3.6776 | 0.79096 | 0.088691 | 0.11213 | 8.2176 | -101.3958 | 8.2176 | -101.3958 | 8.2176 | -101.3958 | 24.6528
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2035 | 1087.6966 | 11.4179 | 2.7301 | 26.4516 | -97.6487 | 0.84026 | 0.99929 | 4.5915 | 5.6593 | 2.7888 | 7.6137 | 3.0612 | 7.6624 | 0.7433 | 0.60306 | 0.81132 | 3.806 | -97.6487 | 3.806 | -97.6487 | 3.806 | -97.6487 | 11.4179
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1022.4327 | 10.7328 | 3.6573 | 26.6423 | -107.154 | 0.84736 | 0.90084 | 1.8657 | 4.1565 | 2.7734 | 10.1433 | 3.0024 | 10.1913 | 0.40978 | 0.18393 | 0.44886 | 3.5776 | -107.154 | 3.5776 | -107.154 | 3.5776 | -107.154 | 10.7328
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1585.1822 | 16.6401 | 4.2722 | 41.7012 | -104.6456 | 0.89108 | 0.81402 | 0.53778 | 3.9871 | 1.2748 | 5.4463 | 1.6791 | 5.4998 | 0.73207 | 0.098743 | 0.13488 | 5.5467 | -104.6456 | 5.5467 | -104.6456 | 5.5467 | -104.6456 | 16.6401
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1651.9479 | 17.341 | 4.0021 | 44.2725 | -100.2582 | 0.72917 | 0.89017 | 1.4008 | 1.357 | 1.6133 | 6.4564 | 1.6851 | 6.511 | 0.21017 | 0.21697 | 1.0323 | 5.7803 | -100.2582 | 5.7803 | -100.2582 | 5.7803 | -100.2582 | 17.341
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1637.652 | 17.1909 | 4.3219 | 45.3615 | -102.2683 | 0.80786 | 0.86092 | 1.0358 | 2.723 | 1.3865 | 5.9925 | 1.4212 | 6.0369 | 0.45441 | 0.17285 | 0.3804 | 5.7303 | -102.2683 | 5.7303 | -102.2683 | 5.7303 | -102.2683 | 17.1909
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1335.7026 | 14.0212 | 2.9146 | 33.8874 | -101.3237 | 0.803 | 0.90459 | 2.1971 | 3.2072 | 2.4174 | 7.0456 | 2.673 | 7.1007 | 0.4552 | 0.31183 | 0.68504 | 4.6737 | -101.3237 | 4.6737 | -101.3237 | 4.6737 | -101.3237 | 14.0212
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1582.333 | 16.6102 | 3.451 | 41.3052 | -98.8199 | 0.84002 | 0.93576 | 2.2614 | 4.0556 | 1.5315 | 5.2852 | 1.8629 | 5.3319 | 0.76736 | 0.42788 | 0.5576 | 5.5367 | -98.8199 | 5.5367 | -98.8199 | 5.5367 | -98.8199 | 16.6102
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1104.1355 | 11.5904 | 3.9587 | 28.9616 | -102.8736 | 0.78306 | 0.8796 | 1.8098 | 3.166 | 2.3578 | 9.3338 | 2.4082 | 9.3811 | 0.3392 | 0.1939 | 0.57163 | 3.8635 | -102.8736 | 3.8635 | -102.8736 | 3.8635 | -102.8736 | 11.5904
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2658.6302 | 27.9084 | 2.9421 | 71.9489 | -100.3798 | 0.8451 | 0.78819 | 0.30943 | 1.5734 | 1.2146 | 3.5735 | 1.3017 | 3.6186 | 0.4403 | 0.086592 | 0.19667 | 9.3028 | -100.3798 | 9.3028 | -100.3798 | 9.3028 | -100.3798 | 27.9084
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2035 | 1274.7331 | 13.3812 | 4.1595 | 34.0704 | -101.1708 | 0.78596 | 0.93438 | 2.6174 | 4.2607 | 1.7038 | 7.0869 | 1.7603 | 7.1418 | 0.60121 | 0.36933 | 0.61431 | 4.4604 | -101.1708 | 4.4604 | -101.1708 | 4.4604 | -101.1708 | 13.3812
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2035 | 1609.6079 | 16.8965 | 2.6988 | 41.7379 | -99.5129 | 0.80617 | 0.92067 | 1.9658 | 2.7023 | 2.1698 | 5.8559 | 2.2724 | 5.9211 | 0.46146 | 0.3357 | 0.72748 | 5.6322 | -99.5129 | 5.6322 | -99.5129 | 5.6322 | -99.5129 | 16.8965
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2035 | 1654.7061 | 17.3699 | 4.2739 | 45.8447 | -102.3918 | 0.81027 | 0.85526 | 0.96542 | 2.668 | 1.3904 | 5.9423 | 1.425 | 5.9866 | 0.44898 | 0.16247 | 0.36185 | 5.79 | -102.3918 | 5.79 | -102.3918 | 5.79 | -102.3918 | 17.3699
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2035 | 850.372 | 8.9266 | 5.3926 | 21.2545 | -102.055 | 0.91478 | 0.87899 | 2.0165 | 9.5023 | 1.6767 | 9.0416 | 2.4191 | 8.9948 | 1.051 | 0.22302 | 0.21221 | 2.9755 | -102.055 | 2.9755 | -102.055 | 2.9755 | -102.055 | 8.9266
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1392.3134 | 14.6155 | 3.1174 | 36.5436 | -105.1656 | 0.97989 | 0.89846 | 1.4491 | 5.9446 | 1.8144 | 5.6563 | 2.2818 | 5.7134 | 1.051 | 0.25619 | 0.24377 | 4.8718 | -105.1656 | 4.8718 | -105.1656 | 4.8718 | -105.1656 | 14.6155
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2035 | 1545.6547 | 16.2252 | 2.7144 | 39.9083 | -103.9525 | 0.87245 | 0.84595 | 0.72896 | 2.3077 | 2.4792 | 6.7295 | 2.7044 | 6.7784 | 0.34292 | 0.10832 | 0.31588 | 5.4084 | -103.9525 | 5.4084 | -103.9525 | 5.4084 | -103.9525 | 16.2252
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1588.8564 | 16.6787 | 2.8199 | 41.3287 | -105.5997 | 0.94367 | 0.82012 | 0.53164 | 3.6503 | 2.0533 | 5.79 | 2.5183 | 5.8374 | 0.63045 | 0.091821 | 0.14564 | 5.5596 | -105.5997 | 5.5596 | -105.5997 | 5.5596 | -105.5997 | 16.6787
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1379.0974 | 14.4768 | 3.0152 | 35.653 | -105.9781 | 0.96183 | 0.85944 | 1.0422 | 5.0396 | 2.0809 | 6.2743 | 2.6713 | 6.3201 | 0.8032 | 0.1661 | 0.2068 | 4.8256 | -105.9781 | 4.8256 | -105.9781 | 4.8256 | -105.9781 | 14.4768
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1404.7592 | 14.7461 | 2.9461 | 36.4691 | -103.6626 | 0.88625 | 0.89067 | 1.5862 | 3.8178 | 2.2671 | 6.6792 | 2.6964 | 6.7029 | 0.57159 | 0.23748 | 0.41547 | 4.9154 | -103.6626 | 4.9154 | -103.6626 | 4.9154 | -103.6626 | 14.7461
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1692.7018 | 17.7688 | 2.5446 | 43.0705 | -100.0309 | 0.83437 | 0.87449 | 1.3691 | 2.4375 | 2.1983 | 5.5937 | 2.4549 | 5.6592 | 0.43577 | 0.24475 | 0.56166 | 5.9229 | -100.0309 | 5.9229 | -100.0309 | 5.9229 | -100.0309 | 17.7688
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1067.0018 | 11.2006 | 3.2313 | 26.8103 | -103.2376 | 0.76622 | 0.89659 | 2.5016 | 3.2245 | 2.8841 | 9.3195 | 3.0207 | 9.3707 | 0.34599 | 0.26843 | 0.77582 | 3.7335 | -103.2376 | 3.7335 | -103.2376 | 3.7335 | -103.2376 | 11.2006
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2035 | 1021.5471 | 10.7235 | 2.7981 | 24.7585 | -103.1631 | 0.84952 | 0.88328 | 2.3445 | 4.8365 | 3.2605 | 9.1233 | 3.5697 | 9.1352 | 0.53012 | 0.25698 | 0.48475 | 3.5745 | -103.1631 | 3.5745 | -103.1631 | 3.5745 | -103.1631 | 10.7235
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1985.6711 | 20.8441 | 2.4528 | 52.6001 | -102.0905 | 0.88293 | 0.81408 | 0.51035 | 2.0852 | 1.9974 | 4.8992 | 2.1926 | 4.9347 | 0.42562 | 0.10417 | 0.24475 | 6.948 | -102.0905 | 6.948 | -102.0905 | 6.948 | -102.0905 | 20.8441
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1293.6848 | 13.5802 | 3.0979 | 33.584 | -105.0783 | 0.85523 | 0.88256 | 1.322 | 3.0291 | 2.587 | 8.0144 | 2.8192 | 8.0614 | 0.37796 | 0.16496 | 0.43644 | 4.5267 | -105.0783 | 4.5267 | -105.0783 | 4.5267 | -105.0783 | 13.5802
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1808.9567 | 18.9891 | 2.9698 | 47.4959 | -99.4528 | 0.82199 | 0.84851 | 0.94583 | 2.2114 | 1.8143 | 5.388 | 1.8988 | 5.4488 | 0.41043 | 0.17554 | 0.4277 | 6.3297 | -99.4528 | 6.3297 | -99.4528 | 6.3297 | -99.4528 | 18.9891
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2035 | 1876.7969 | 19.7013 | 3.402 | 50.1953 | -99.4166 | 0.75973 | 0.8683 | 0.96967 | 1.1376 | 1.6789 | 5.7117 | 1.7692 | 5.7671 | 0.19917 | 0.16977 | 0.85239 | 6.5671 | -99.4166 | 6.5671 | -99.4166 | 6.5671 | -99.4166 | 19.7013
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1068.0804 | 11.2119 | 2.82 | 24.988 | -95.7201 | 0.7518 | 0.96465 | 3.9749 | 3.7771 | 3.0959 | 8.7306 | 3.1593 | 8.792 | 0.43263 | 0.45528 | 1.0524 | 3.7373 | -95.7201 | 3.7373 | -95.7201 | 3.7373 | -95.7201 | 11.2119
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1103.7557 | 11.5864 | 4.8999 | 29.8397 | -101.5301 | 0.7762 | 0.92372 | 2.5385 | 4.2251 | 1.8063 | 8.8509 | 1.8418 | 8.8957 | 0.47737 | 0.28681 | 0.60081 | 3.8621 | -101.5301 | 3.8621 | -101.5301 | 3.8621 | -101.5301 | 11.5864
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2035 | 1141.2427 | 11.9799 | 5.9849 | 29.9445 | -99.4844 | 0.73051 | 0.87422 | 2.3205 | 4.0215 | 1.3369 | 8.0013 | 1.4742 | 8.0145 | 0.5026 | 0.29002 | 0.57704 | 3.9933 | -99.4844 | 3.9933 | -99.4844 | 3.9933 | -99.4844 | 11.9799
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1182.813 | 12.4163 | 3.2058 | 30.0937 | -102.8521 | 0.76283 | 0.89891 | 2.1071 | 2.4784 | 2.7264 | 8.7402 | 2.7964 | 8.7981 | 0.28356 | 0.24108 | 0.85021 | 4.1388 | -102.8521 | 4.1388 | -102.8521 | 4.1388 | -102.8521 | 12.4163
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1981.22 | 20.7974 | 3.0179 | 52.5169 | -101.0123 | 0.84029 | 0.83154 | 0.85403 | 2.5918 | 1.5027 | 4.535 | 1.5985 | 4.5778 | 0.57151 | 0.18832 | 0.32952 | 6.9325 | -101.0123 | 6.9325 | -101.0123 | 6.9325 | -101.0123 | 20.7974
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 853.718 | 8.9617 | 2.8243 | 21.4917 | -106.8577 | 0.95336 | 0.90359 | 2.3644 | 8.5355 | 3.5855 | 10.1266 | 3.8138 | 10.1788 | 0.84289 | 0.23349 | 0.27701 | 2.9872 | -106.8577 | 2.9872 | -106.8577 | 2.9872 | -106.8577 | 8.9617
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2035 | 1482.519 | 15.5624 | 3.864 | 40.0303 | -99.4263 | 0.79672 | 0.96055 | 2.5696 | 3.8605 | 1.5506 | 5.9915 | 1.6086 | 6.0486 | 0.64433 | 0.42887 | 0.6656 | 5.1875 | -99.4263 | 5.1875 | -99.4263 | 5.1875 | -99.4263 | 15.5624
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2035 | 1913.1442 | 20.0828 | 4.9475 | 51.8063 | -100.491 | 0.84177 | 0.85403 | 0.71134 | 3.1267 | 0.95398 | 4.7198 | 0.97075 | 4.7232 | 0.66246 | 0.15071 | 0.2275 | 6.6943 | -100.491 | 6.6943 | -100.491 | 6.6943 | -100.491 | 20.0828
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1267.3961 | 13.3042 | 4.0824 | 33.6953 | -102.3429 | 0.78995 | 0.88627 | 1.73 | 3.2467 | 1.9174 | 7.8278 | 2.0002 | 7.8912 | 0.41476 | 0.221 | 0.53284 | 4.4347 | -102.3429 | 4.4347 | -102.3429 | 4.4347 | -102.3429 | 13.3042
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1684.1489 | 17.679 | 3.0672 | 45.0576 | -101.7055 | 0.80363 | 0.89506 | 1.3889 | 2.2024 | 1.9486 | 5.9767 | 2.0206 | 6.0414 | 0.36849 | 0.23239 | 0.63065 | 5.893 | -101.7055 | 5.893 | -101.7055 | 5.893 | -101.7055 | 17.679
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1101.5801 | 11.5636 | 3.2862 | 27.7964 | -103.455 | 0.75882 | 0.88879 | 2.1491 | 2.5992 | 2.8553 | 9.3829 | 2.9265 | 9.4386 | 0.27701 | 0.22905 | 0.82686 | 3.8545 | -103.455 | 3.8545 | -103.455 | 3.8545 | -103.455 | 11.5636
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2035 | 1280.431 | 13.441 | 2.7079 | 31.604 | -103.4398 | 0.88383 | 0.8542 | 1.3882 | 4.1098 | 2.6652 | 7.2172 | 2.9588 | 7.2359 | 0.56944 | 0.19234 | 0.33777 | 4.4803 | -103.4398 | 4.4803 | -103.4398 | 4.4803 | -103.4398 | 13.441
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2035 | 1792.623 | 18.8177 | 3.2811 | 48.2992 | -101.3345 | 0.77102 | 0.87993 | 1.2069 | 1.6505 | 1.7524 | 5.7499 | 1.8161 | 5.8111 | 0.28705 | 0.20989 | 0.73122 | 6.2726 | -101.3345 | 6.2726 | -101.3345 | 6.2726 | -101.3345 | 18.8177
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2035 | 1918.8624 | 20.1428 | 3.5094 | 52.725 | -100.2704 | 0.85052 | 0.90698 | 1.3828 | 3.2828 | 1.2867 | 4.5157 | 1.3437 | 4.5691 | 0.72698 | 0.30622 | 0.42122 | 6.7143 | -100.2704 | 6.7143 | -100.2704 | 6.7143 | -100.2704 | 20.1428
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1063.0768 | 11.1594 | 3.853 | 27.7459 | -105.4287 | 0.82129 | 0.82195 | 0.78606 | 3.0308 | 2.5769 | 9.9285 | 2.5775 | 9.9785 | 0.30527 | 0.079172 | 0.25935 | 3.7198 | -105.4287 | 3.7198 | -105.4287 | 3.7198 | -105.4287 | 11.1594
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 725.4692 | 7.6155 | 6.3163 | 19.28 | -100.8854 | 0.69872 | 0.99701 | 5.9572 | 5.7197 | 2.1512 | 13.5875 | 2.2086 | 13.6413 | 0.42096 | 0.43843 | 1.0415 | 2.5385 | -100.8854 | 2.5385 | -100.8854 | 2.5385 | -100.8854 | 7.6155
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1787.3644 | 18.7625 | 3.345 | 46.6181 | -100.9961 | 0.87529 | 0.85888 | 1.1199 | 3.6003 | 1.4075 | 4.7082 | 1.646 | 4.7428 | 0.76469 | 0.23787 | 0.31106 | 6.2542 | -100.9961 | 6.2542 | -100.9961 | 6.2542 | -100.9961 | 18.7625
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2035 | 976.9476 | 10.2553 | 4.4361 | 24.3819 | -99.9137 | 0.81311 | 0.89626 | 2.4383 | 5.0688 | 2.2086 | 9.7978 | 2.6876 | 9.7435 | 0.51733 | 0.24886 | 0.48104 | 3.4184 | -99.9137 | 3.4184 | -99.9137 | 3.4184 | -99.9137 | 10.2553
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2035 | 1798.817 | 18.8827 | 2.5222 | 46.7096 | -98.8255 | 0.83673 | 0.91026 | 1.6675 | 2.5756 | 2.0376 | 5.1392 | 2.2542 | 5.2021 | 0.50116 | 0.32447 | 0.64743 | 6.2942 | -98.8255 | 6.2942 | -98.8255 | 6.2942 | -98.8255 | 18.8827
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1860.5453 | 19.5307 | 3.6357 | 50.1037 | -100.3926 | 0.76181 | 0.89288 | 1.2839 | 1.6954 | 1.5141 | 5.5048 | 1.6235 | 5.568 | 0.30799 | 0.23323 | 0.75727 | 6.5102 | -100.3926 | 6.5102 | -100.3926 | 6.5102 | -100.3926 | 19.5307
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1350.4001 | 14.1755 | 2.8024 | 34.181 | -101.3119 | 0.86451 | 0.91981 | 2.3278 | 4.3298 | 2.3203 | 6.5024 | 2.6048 | 6.5511 | 0.66588 | 0.35799 | 0.53762 | 4.7252 | -101.3119 | 4.7252 | -101.3119 | 4.7252 | -101.3119 | 14.1755
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2180.4336 | 22.8886 | 2.2848 | 58.0297 | -97.7168 | 0.85105 | 0.8873 | 1.2092 | 2.1364 | 1.8356 | 4.1938 | 1.96 | 4.2638 | 0.50942 | 0.28833 | 0.56601 | 7.6295 | -97.7168 | 7.6295 | -97.7168 | 7.6295 | -97.7168 | 22.8886
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2035 | 1258.7622 | 13.2136 | 5.9279 | 35.5535 | -110.165 | 0.89376 | 0.83943 | 0.10057 | 3.3358 | 1.4522 | 8.6086 | 1.545 | 8.6936 | 0.38749 | 0.011683 | 0.03015 | 4.4045 | -110.165 | 4.4045 | -110.165 | 4.4045 | -110.165 | 13.2136
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2209.7391 | 23.1962 | 2.3527 | 58.3738 | -101.4667 | 0.88448 | 0.80191 | 0.27685 | 1.5146 | 1.9495 | 4.5866 | 2.1717 | 4.639 | 0.33022 | 0.06036 | 0.18278 | 7.7321 | -101.4667 | 7.7321 | -101.4667 | 7.7321 | -101.4667 | 23.1962
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 2294.8431 | 24.0896 | 3.0251 | 61.4681 | -100.5311 | 0.8337 | 0.8118 | 0.5701 | 1.935 | 1.3462 | 4.0724 | 1.4567 | 4.1113 | 0.47516 | 0.13999 | 0.29462 | 8.0299 | -100.5311 | 8.0299 | -100.5311 | 8.0299 | -100.5311 | 24.0896
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2035 | 1745.576 | 18.3238 | 2.6207 | 45.7882 | -100.0931 | 0.8336 | 0.88957 | 1.4598 | 2.5051 | 2.0707 | 5.4265 | 2.2502 | 5.4585 | 0.46165 | 0.26902 | 0.58273 | 6.1079 | -100.0931 | 6.1079 | -100.0931 | 6.1079 | -100.0931 | 18.3238
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2035 | 1227.7528 | 12.8881 | 3.9876 | 32.531 | -99.3255 | 0.75477 | 0.96493 | 3.4077 | 4.1968 | 1.8266 | 7.2836 | 1.8855 | 7.34 | 0.5762 | 0.46785 | 0.81196 | 4.296 | -99.3255 | 4.296 | -99.3255 | 4.296 | -99.3255 | 12.8881
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1197.2225 | 12.5676 | 3.209 | 30.6236 | -103.2741 | 0.80526 | 0.90058 | 2.2664 | 3.6656 | 2.4811 | 7.9618 | 2.7186 | 8.02 | 0.4604 | 0.28466 | 0.61829 | 4.1892 | -103.2741 | 4.1892 | -103.2741 | 4.1892 | -103.2741 | 12.5676
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1365.4335 | 14.3333 | 2.9911 | 35.498 | -104.0795 | 0.85295 | 0.89047 | 1.435 | 2.9787 | 2.4964 | 7.4671 | 2.7494 | 7.5091 | 0.3989 | 0.19218 | 0.48177 | 4.7778 | -104.0795 | 4.7778 | -104.0795 | 4.7778 | -104.0795 | 14.3333
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1263.3301 | 13.2615 | 4.5824 | 34.5541 | -103.6547 | 0.86352 | 0.89491 | 1.5053 | 5.2962 | 1.5137 | 6.9362 | 1.5112 | 6.9934 | 0.76356 | 0.21702 | 0.28423 | 4.4205 | -103.6547 | 4.4205 | -103.6547 | 4.4205 | -103.6547 | 13.2615
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1947.3279 | 20.4416 | 2.4651 | 51.3287 | -101.2911 | 0.86585 | 0.83453 | 0.73683 | 2.107 | 2.0181 | 4.9747 | 2.2009 | 5.0095 | 0.42355 | 0.14812 | 0.3497 | 6.8139 | -101.2911 | 6.8139 | -101.2911 | 6.8139 | -101.2911 | 20.4416
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1048.6029 | 11.0075 | 2.4736 | 24.0875 | -97.8552 | 0.84288 | 0.95944 | 3.7393 | 4.8196 | 3.5044 | 8.6686 | 3.8715 | 8.6889 | 0.55599 | 0.43136 | 0.77586 | 3.6692 | -97.8552 | 3.6692 | -97.8552 | 3.6692 | -97.8552 | 11.0075
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 681.4975 | 5.0879 | 5.2419 | 12.4733 | -109.7741 | 0.86469 | 0.88145 | 2.7004 | 10.6564 | 6.2057 | 32.5298 | 6.4698 | 32.6332 | 0.32759 | 0.083013 | 0.25341 | 1.696 | -109.7741 | 1.696 | -109.7741 | 1.696 | -109.7741 | 5.0879
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 978.2307 | 7.3032 | 10.289 | 19.9916 | -106.9595 | 0.82134 | 0.89377 | 2.8648 | 10.5537 | 1.9554 | 20.1194 | 2.0142 | 20.2075 | 0.52455 | 0.14239 | 0.27145 | 2.4344 | -106.9595 | 2.4344 | -106.9595 | 2.4344 | -106.9595 | 7.3032
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 639.0074 | 4.7707 | 7.2264 | 11.9524 | -106.1988 | 0.82591 | 0.85558 | 2.3107 | 9.5056 | 4.8331 | 34.9257 | 4.8896 | 35.018 | 0.27217 | 0.066161 | 0.24309 | 1.5902 | -106.1988 | 1.5902 | -106.1988 | 1.5902 | -106.1988 | 4.7707
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1927.0579 | 14.3869 | 3.9177 | 37.9429 | -102.6921 | 0.91375 | 0.93433 | 1.6614 | 5.2249 | 2.7875 | 10.9206 | 2.9718 | 11.0678 | 0.47844 | 0.15214 | 0.31798 | 4.7956 | -102.6921 | 4.7956 | -102.6921 | 4.7956 | -102.6921 | 14.3869
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1453.2112 | 10.8493 | 4.7868 | 28.1121 | -105.7375 | 0.90444 | 0.91714 | 1.1217 | 4.3127 | 3.4297 | 16.4175 | 3.6028 | 16.5724 | 0.26269 | 0.068323 | 0.26009 | 3.6164 | -105.7375 | 3.6164 | -105.7375 | 3.6164 | -105.7375 | 10.8493
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 1151.7463 | 8.5986 | 4.8518 | 22.7324 | -107.5448 | 0.9073 | 0.94403 | 3.7408 | 12.3447 | 3.1928 | 15.4906 | 3.4816 | 15.5735 | 0.79691 | 0.24149 | 0.30303 | 2.8662 | -107.5448 | 2.8662 | -107.5448 | 2.8662 | -107.5448 | 8.5986
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2035 | 1643.1145 | 12.2671 | 4.3843 | 32.0142 | -103.842 | 0.89633 | 0.94034 | 1.7737 | 4.9049 | 3.1307 | 13.7258 | 3.3107 | 13.8776 | 0.35735 | 0.12922 | 0.36162 | 4.089 | -103.842 | 4.089 | -103.842 | 4.089 | -103.842 | 12.2671
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2643.0605 | 11.4448 | 2.8203 | 29.5338 | -100.0897 | 1.0925 | 0.98997 | 3.7364 | 21.458 | 6.729 | 18.978 | 6.948 | 19.325 | 1.1307 | 0.19688 | 0.17413 | 3.8149 | -100.0897 | 3.8149 | -100.0897 | 3.8149 | -100.0897 | 11.4448
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 4000.0759 | 17.3208 | 2.5326 | 44.4805 | -95.5925 | 0.99649 | 0.89269 | 1.4563 | 8.6619 | 5.8656 | 14.8548 | 6.0374 | 15.1284 | 0.5831 | 0.098038 | 0.16813 | 5.7736 | -95.5925 | 5.7736 | -95.5925 | 5.7736 | -95.5925 | 17.3208
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 3043.1124 | 13.1771 | 2.2436 | 33.3628 | -98.0401 | 1.0047 | 0.89361 | 0.81524 | 6.6276 | 9.911 | 22.2366 | 11.0973 | 22.5094 | 0.29805 | 0.036662 | 0.12301 | 4.3924 | -98.0401 | 4.3924 | -98.0401 | 4.3924 | -98.0401 | 13.1771
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2984.7921 | 12.9245 | 3.0091 | 32.7705 | -98.8523 | 0.98292 | 0.89377 | 1.1349 | 9.2469 | 7.1505 | 21.5169 | 7.731 | 22.1252 | 0.42975 | 0.052744 | 0.12273 | 4.3082 | -98.8523 | 4.3082 | -98.8523 | 4.3082 | -98.8523 | 12.9245
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2035 | 2392.0974 | 10.3581 | 3.4659 | 26.1269 | -101.0798 | 1.0007 | 0.91138 | 1.6559 | 14.2336 | 7.4762 | 25.9114 | 8.274 | 26.5823 | 0.54932 | 0.063905 | 0.11634 | 3.4527 | -101.0798 | 3.4527 | -101.0798 | 3.4527 | -101.0798 | 10.3581
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 3249.0352 | 14.0687 | 2.3889 | 35.8802 | -96.5757 | 1.0016 | 0.92611 | 2.6224 | 10.1172 | 7.821 | 18.6833 | 8.3504 | 19.1064 | 0.54151 | 0.14036 | 0.2592 | 4.6896 | -96.5757 | 4.6896 | -96.5757 | 4.6896 | -96.5757 | 14.0687
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 5133.8539 | 22.2302 | 2.8235 | 56.9306 | -93.0681 | 1.0175 | 0.9451 | 1.9182 | 9.5868 | 3.6048 | 10.178 | 3.4976 | 10.1129 | 0.94192 | 0.18847 | 0.20009 | 7.4101 | -93.0681 | 7.4101 | -93.0681 | 7.4101 | -93.0681 | 22.2302
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2754.6325 | 11.9279 | 2.9267 | 30.0077 | -97.8501 | 1.0229 | 0.96096 | 3.9944 | 16.0932 | 6.8531 | 20.0569 | 7.5631 | 20.4869 | 0.80237 | 0.19915 | 0.2482 | 3.976 | -97.8501 | 3.976 | -97.8501 | 3.976 | -97.8501 | 11.9279
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 4189.8955 | 18.1428 | 2.3665 | 46.165 | -94.8822 | 0.98129 | 0.87808 | 1.2273 | 7.1551 | 6.1192 | 14.4809 | 6.3148 | 14.7549 | 0.49411 | 0.084752 | 0.17153 | 6.0476 | -94.8822 | 6.0476 | -94.8822 | 6.0476 | -94.8822 | 18.1428
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2339.033 | 10.1283 | 2.6088 | 25.561 | -101.122 | 1.0529 | 0.94746 | 3.8455 | 18.8738 | 9.2423 | 24.1112 | 10.0185 | 24.6108 | 0.78278 | 0.15949 | 0.20375 | 3.3761 | -101.122 | 3.3761 | -101.122 | 3.3761 | -101.122 | 10.1283
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2035 | 2237.2868 | 9.6877 | 2.8435 | 24.394 | -103.316 | 1.0371 | 0.89594 | 1.2844 | 14.4632 | 9.9967 | 28.4256 | 11.7121 | 28.7842 | 0.50881 | 0.045184 | 0.088803 | 3.2292 | -103.316 | 3.2292 | -103.316 | 3.2292 | -103.316 | 9.6877
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2826.9199 | 12.2409 | 2.3075 | 30.8519 | -98.9896 | 1.0033 | 0.89741 | 0.62294 | 6.3414 | 10.6684 | 24.6173 | 11.9819 | 24.831 | 0.2576 | 0.025305 | 0.098233 | 4.0803 | -98.9896 | 4.0803 | -98.9896 | 4.0803 | -98.9896 | 12.2409
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2641.6909 | 11.4389 | 3.0725 | 28.9582 | -98.8107 | 1.0136 | 0.94858 | 3.4172 | 15.5188 | 7.0837 | 21.7647 | 7.8104 | 22.2956 | 0.71302 | 0.15701 | 0.2202 | 3.813 | -98.8107 | 3.813 | -98.8107 | 3.813 | -98.8107 | 11.4389
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2035 | 4583.5591 | 19.8474 | 2.3776 | 50.9955 | -93.7901 | 1.0156 | 0.90794 | 1.735 | 8.8305 | 5.0945 | 12.1125 | 5.2316 | 12.3634 | 0.72904 | 0.14324 | 0.19648 | 6.6158 | -93.7901 | 6.6158 | -93.7901 | 6.6158 | -93.7901 | 19.8474
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 3296.5541 | 14.2745 | 2.4789 | 36.5075 | -96.0248 | 1.0159 | 0.94757 | 3.4534 | 12.5443 | 6.8599 | 17.0051 | 7.2149 | 17.3074 | 0.73768 | 0.20308 | 0.2753 | 4.7582 | -96.0248 | 4.7582 | -96.0248 | 4.7582 | -96.0248 | 14.2745
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2035 | 3545.0949 | 15.3507 | 2.6219 | 38.9909 | -97.2015 | 0.99245 | 0.89536 | 1.5938 | 9.8633 | 6.3828 | 16.7346 | 6.4075 | 17.0416 | 0.58939 | 0.095242 | 0.16159 | 5.1169 | -97.2015 | 5.1169 | -97.2015 | 5.1169 | -97.2015 | 15.3507
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 3460.8917 | 14.9861 | 2.1897 | 38.3382 | -96.91 | 1.0325 | 0.89321 | 1.1492 | 8.7624 | 8.2181 | 17.9952 | 8.7943 | 18.5105 | 0.48693 | 0.06386 | 0.13115 | 4.9954 | -96.91 | 4.9954 | -96.91 | 4.9954 | -96.91 | 14.9861
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2609.5241 | 11.2996 | 2.4707 | 28.4968 | -100.7768 | 1.0144 | 0.89273 | 1.3911 | 10.6691 | 10.0182 | 24.752 | 11.0099 | 25.0818 | 0.43104 | 0.0562 | 0.13038 | 3.7665 | -100.7768 | 3.7665 | -100.7768 | 3.7665 | -100.7768 | 11.2996
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2035 | 2785.5652 | 12.0619 | 2.3242 | 30.4044 | -99.1258 | 1.0077 | 0.89994 | 0.80146 | 6.9302 | 10.6628 | 24.7826 | 12.0558 | 24.9955 | 0.27964 | 0.03234 | 0.11565 | 4.0206 | -99.1258 | 4.0206 | -99.1258 | 4.0206 | -99.1258 | 12.0619
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1327.7221 | 13.9375 | 6.4387 | 37.1582 | -99.888 | 0.82765 | 0.93401 | 2.1234 | 5.6057 | 0.94161 | 6.0628 | 0.95333 | 6.0647 | 0.92461 | 0.35024 | 0.3788 | 4.6458 | -99.888 | 4.6458 | -99.888 | 4.6458 | -99.888 | 13.9375
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1235.2553 | 12.9668 | 6.149 | 33.628 | -103.2364 | 0.80109 | 0.83037 | 1.0013 | 4.1977 | 1.2113 | 7.4485 | 1.2514 | 7.4548 | 0.56356 | 0.13443 | 0.23854 | 4.3223 | -103.2364 | 4.3223 | -103.2364 | 4.3223 | -103.2364 | 12.9668
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1800.0825 | 18.896 | 5.283 | 49.463 | -102.9174 | 0.86149 | 0.82731 | 0.36639 | 3.221 | 0.97529 | 5.1525 | 1.013 | 5.148 | 0.62513 | 0.07111 | 0.11375 | 6.2987 | -102.9174 | 6.2987 | -102.9174 | 6.2987 | -102.9174 | 18.896
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1559.7366 | 16.373 | 5.1397 | 42.1801 | -102.0996 | 0.83573 | 0.84249 | 0.72743 | 3.4189 | 1.1817 | 6.0736 | 1.2298 | 6.075 | 0.56291 | 0.11977 | 0.21277 | 5.4577 | -102.0996 | 5.4577 | -102.0996 | 5.4577 | -102.0996 | 16.373
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 4846.6684 | 20.9867 | 3.0281 | 53.7278 | -93.4341 | 1.023 | 0.96087 | 2.2052 | 10.9727 | 3.4062 | 10.3142 | 3.2875 | 10.2006 | 1.0638 | 0.21381 | 0.20098 | 6.9956 | -93.4341 | 6.9956 | -93.4341 | 6.9956 | -93.4341 | 20.9867
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 746.7255 | 7.8386 | 3.7434 | 18.6965 | -103.1759 | 0.78805 | 0.84065 | 2.0266 | 4.4805 | 3.6531 | 13.6748 | 3.8238 | 13.6736 | 0.32765 | 0.1482 | 0.45231 | 2.6129 | -103.1759 | 2.6129 | -103.1759 | 2.6129 | -103.1759 | 7.8386
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 827.6949 | 8.6885 | 5.8995 | 21.1817 | -101.7942 | 0.76399 | 0.76772 | 0.82511 | 3.7991 | 2.0272 | 11.9597 | 2.3452 | 11.9432 | 0.31766 | 0.068991 | 0.21718 | 2.8962 | -101.7942 | 2.8962 | -101.7942 | 2.8962 | -101.7942 | 8.6885
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 887.967 | 9.3212 | 3.3521 | 22.1086 | -105.9998 | 0.76024 | 0.84465 | 2.0711 | 3.2238 | 3.4058 | 11.4166 | 3.5251 | 11.4682 | 0.28238 | 0.18141 | 0.64244 | 3.1071 | -105.9998 | 3.1071 | -105.9998 | 3.1071 | -105.9998 | 9.3212
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1403.3519 | 14.7314 | 3.1143 | 36.9947 | -102.0609 | 0.76009 | 0.88162 | 1.6678 | 2.0619 | 2.3346 | 7.2706 | 2.3994 | 7.328 | 0.28359 | 0.22939 | 0.80887 | 4.9105 | -102.0609 | 4.9105 | -102.0609 | 4.9105 | -102.0609 | 14.7314
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 514.8099 | 5.4041 | 3.6768 | 13.1518 | -104.2725 | 0.78201 | 0.90436 | 6.3244 | 10.9179 | 4.5254 | 16.6392 | 4.6128 | 16.7053 | 0.65616 | 0.38009 | 0.57927 | 1.8014 | -104.2725 | 1.8014 | -104.2725 | 1.8014 | -104.2725 | 5.4041
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1545.7772 | 16.2265 | 4.3878 | 43.4474 | -104.5149 | 0.82718 | 0.82989 | 0.63103 | 2.6244 | 1.4976 | 6.5713 | 1.5335 | 6.6151 | 0.39937 | 0.09603 | 0.24045 | 5.4088 | -104.5149 | 5.4088 | -104.5149 | 5.4088 | -104.5149 | 16.2265
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 724.1804 | 7.6019 | 5.745 | 20.4976 | -115.7147 | 0.92794 | 0.90655 | 1.596 | 10.5354 | 2.0909 | 12.0119 | 2.3489 | 12.0981 | 0.87708 | 0.13286 | 0.15149 | 2.534 | -115.7147 | 2.534 | -115.7147 | 2.534 | -115.7147 | 7.6019
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 813.3629 | 8.5381 | 3.9658 | 21.5446 | -108.0693 | 0.69605 | 0.96525 | 4.7751 | 3.5079 | 3.1556 | 12.5146 | 3.3824 | 12.5757 | 0.28031 | 0.38156 | 1.3612 | 2.846 | -108.0693 | 2.846 | -108.0693 | 2.846 | -108.0693 | 8.5381
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1246.3047 | 13.0828 | 4.5733 | 34.6356 | -103.8506 | 0.80351 | 0.86937 | 1.4156 | 3.5073 | 1.7458 | 7.9842 | 1.7823 | 8.0275 | 0.43927 | 0.17731 | 0.40363 | 4.3609 | -103.8506 | 4.3609 | -103.8506 | 4.3609 | -103.8506 | 13.0828
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1743.2797 | 18.2997 | 3.0012 | 46.2666 | -101.5686 | 0.82113 | 0.81472 | 0.55496 | 1.7389 | 1.9698 | 5.9118 | 2.0531 | 5.9644 | 0.29413 | 0.093874 | 0.31915 | 6.0999 | -101.5686 | 6.0999 | -101.5686 | 6.0999 | -101.5686 | 18.2997
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1797.9027 | 18.8731 | 2.2393 | 46.3493 | -99.1087 | 0.83485 | 0.87949 | 1.4564 | 2.3225 | 2.2951 | 5.1394 | 2.5033 | 5.1812 | 0.45189 | 0.28338 | 0.62709 | 6.291 | -99.1087 | 6.291 | -99.1087 | 6.291 | -99.1087 | 18.8731
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1643.7175 | 17.2546 | 3.0771 | 43.013 | -98.8303 | 0.77873 | 0.87115 | 1.3782 | 2.1309 | 1.9438 | 5.9813 | 2.0177 | 6.0456 | 0.35627 | 0.23043 | 0.64678 | 5.7515 | -98.8303 | 5.7515 | -98.8303 | 5.7515 | -98.8303 | 17.2546
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1700.9489 | 17.8553 | 2.3159 | 45.3094 | -102.4367 | 0.76216 | 0.87821 | 1.4127 | 1.3299 | 2.521 | 5.8384 | 2.7465 | 5.9006 | 0.22779 | 0.24197 | 1.0623 | 5.9518 | -102.4367 | 5.9518 | -102.4367 | 5.9518 | -102.4367 | 17.8553
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1124.2313 | 11.8014 | 3.3655 | 28.7256 | -100.6449 | 0.76593 | 0.90345 | 2.4815 | 3.2986 | 2.5993 | 8.7478 | 2.6949 | 8.8118 | 0.37708 | 0.28368 | 0.7523 | 3.9338 | -100.6449 | 3.9338 | -100.6449 | 3.9338 | -100.6449 | 11.8014
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1072.5378 | 11.2587 | 3.3554 | 27.56 | -107.3486 | 0.98035 | 0.89711 | 1.7419 | 7.4776 | 2.2749 | 7.6332 | 3.0566 | 7.6494 | 0.97961 | 0.2282 | 0.23295 | 3.7529 | -107.3486 | 3.7529 | -107.3486 | 3.7529 | -107.3486 | 11.2587
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1020.9054 | 10.7167 | 3.6077 | 25.7956 | -106.9869 | 0.90591 | 0.82624 | 1.2876 | 6.2242 | 2.329 | 8.4025 | 3.3203 | 8.3478 | 0.74075 | 0.15324 | 0.20687 | 3.5722 | -106.9869 | 3.5722 | -106.9869 | 3.5722 | -106.9869 | 10.7167
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1125.5427 | 11.8151 | 3.5889 | 29.8735 | -99.5759 | 0.78801 | 0.96533 | 3.8908 | 5.334 | 2.0689 | 7.4252 | 2.1456 | 7.4723 | 0.71837 | 0.524 | 0.72943 | 3.9384 | -99.5759 | 3.9384 | -99.5759 | 3.9384 | -99.5759 | 11.8151
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 889.4419 | 9.3367 | 3.5728 | 22.6046 | -106.3097 | 1.0188 | 0.97785 | 3.413 | 11.203 | 2.2447 | 8.0198 | 3.0879 | 8.0382 | 1.3969 | 0.42558 | 0.30465 | 3.1122 | -106.3097 | 3.1122 | -106.3097 | 3.1122 | -106.3097 | 9.3367
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 639.3412 | 6.7113 | 5.292 | 17.0509 | -107.5743 | 0.81612 | 0.8387 | 1.3512 | 5.051 | 3.2094 | 16.9842 | 3.2461 | 17.0276 | 0.29739 | 0.079554 | 0.26751 | 2.2371 | -107.5743 | 2.2371 | -107.5743 | 2.2371 | -107.5743 | 6.7113
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 777.6653 | 8.1634 | 4.6485 | 19.8465 | -108.9233 | 0.91778 | 0.87224 | 1.9493 | 8.7041 | 2.4455 | 11.3679 | 3.5733 | 11.3888 | 0.76567 | 0.17147 | 0.22395 | 2.7211 | -108.9233 | 2.7211 | -108.9233 | 2.7211 | -108.9233 | 8.1634
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 770.9952 | 8.0934 | 4.0084 | 19.6306 | -106.4377 | 0.85312 | 0.88189 | 3.2415 | 8.1468 | 2.7444 | 11.0008 | 3.7242 | 10.9298 | 0.74057 | 0.29466 | 0.39789 | 2.6978 | -106.4377 | 2.6978 | -106.4377 | 2.6978 | -106.4377 | 8.0934
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 649.6077 | 6.8191 | 4.7391 | 16.3977 | -111.0817 | 0.95492 | 0.88673 | 2.0882 | 11.2188 | 2.8729 | 13.615 | 4.442 | 13.6054 | 0.824 | 0.15338 | 0.18614 | 2.273 | -111.0817 | 2.273 | -111.0817 | 2.273 | -111.0817 | 6.8191
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2015.2793 | 21.1549 | 2.9676 | 54.8516 | -101.8454 | 0.80953 | 0.84447 | 0.7412 | 1.5701 | 1.7108 | 5.077 | 1.776 | 5.1386 | 0.30926 | 0.14599 | 0.47206 | 7.0516 | -101.8454 | 7.0516 | -101.8454 | 7.0516 | -101.8454 | 21.1549
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 990.8082 | 10.4008 | 5.0935 | 26.9854 | -100.618 | 0.75827 | 0.94613 | 3.5419 | 5.2237 | 1.8319 | 9.3308 | 1.8669 | 9.3738 | 0.55984 | 0.37959 | 0.67805 | 3.4669 | -100.618 | 3.4669 | -100.618 | 3.4669 | -100.618 | 10.4008
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1342.8202 | 14.096 | 4.4829 | 37.4555 | -104.0233 | 0.81153 | 0.85711 | 1.1244 | 3.172 | 1.6664 | 7.4705 | 1.7028 | 7.514 | 0.42461 | 0.15051 | 0.35448 | 4.6987 | -104.0233 | 4.6987 | -104.0233 | 4.6987 | -104.0233 | 14.096
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1017.1041 | 10.6768 | 4.1296 | 25.9602 | -104.5319 | 0.94805 | 0.91123 | 2.1772 | 9.0304 | 1.6914 | 6.9846 | 2.4215 | 7.0287 | 1.2929 | 0.31171 | 0.24109 | 3.5589 | -104.5319 | 3.5589 | -104.5319 | 3.5589 | -104.5319 | 10.6768
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 655.5294 | 6.8813 | 4.6334 | 16.8496 | -104.1517 | 0.73112 | 0.90357 | 4.9205 | 7.1003 | 2.987 | 13.8401 | 3.062 | 13.9058 | 0.51302 | 0.35553 | 0.69301 | 2.2938 | -104.1517 | 2.2938 | -104.1517 | 2.2938 | -104.1517 | 6.8813
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 741.3957 | 7.7826 | 3.753 | 19.0265 | -105.1046 | 0.73871 | 0.91696 | 4.0047 | 4.4288 | 3.6453 | 13.6806 | 3.7127 | 13.7344 | 0.32373 | 0.29273 | 0.90425 | 2.5942 | -105.1046 | 2.5942 | -105.1046 | 2.5942 | -105.1046 | 7.7826
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1354.7291 | 14.221 | 4.4365 | 37.7964 | -104.1397 | 0.81378 | 0.85186 | 1.0475 | 3.1122 | 1.6721 | 7.4181 | 1.7085 | 7.4616 | 0.41953 | 0.14121 | 0.33658 | 4.7403 | -104.1397 | 4.7403 | -104.1397 | 4.7403 | -104.1397 | 14.221
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 452.7348 | 4.7525 | 3.9708 | 10.857 | -104.9948 | 0.86419 | 0.83202 | 3.2009 | 14.4736 | 4.6293 | 18.3821 | 5.3483 | 18.4424 | 0.78737 | 0.17413 | 0.22116 | 1.5842 | -104.9948 | 1.5842 | -104.9948 | 1.5842 | -104.9948 | 4.7525
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1031.857 | 10.8317 | 3.3534 | 26.3517 | -106.6904 | 1.0098 | 0.92962 | 2.39 | 8.8377 | 2.1575 | 7.2349 | 3.0504 | 7.1927 | 1.2215 | 0.33034 | 0.27043 | 3.6106 | -106.6904 | 3.6106 | -106.6904 | 3.6106 | -106.6904 | 10.8317
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1241.1353 | 13.0285 | 2.6983 | 30.7433 | -104.9141 | 0.88579 | 0.83111 | 0.7344 | 3.1199 | 3.0647 | 8.2695 | 3.3222 | 8.3146 | 0.37728 | 0.088809 | 0.23539 | 4.3428 | -104.9141 | 4.3428 | -104.9141 | 4.3428 | -104.9141 | 13.0285
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 857.1491 | 8.9977 | 3.8511 | 21.7376 | -109.1055 | 0.97438 | 0.89159 | 1.9375 | 9.1886 | 2.524 | 9.7201 | 3.6573 | 9.7212 | 0.94532 | 0.19933 | 0.21086 | 2.9992 | -109.1055 | 2.9992 | -109.1055 | 2.9992 | -109.1055 | 8.9977
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1087.3431 | 11.4141 | 3.4957 | 27.9993 | -105.4358 | 0.87296 | 0.90338 | 2.1396 | 4.9158 | 2.5072 | 8.7646 | 3.1356 | 8.779 | 0.56088 | 0.24411 | 0.43524 | 3.8047 | -105.4358 | 3.8047 | -105.4358 | 3.8047 | -105.4358 | 11.4141
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 586.8746 | 6.1606 | 3.9217 | 14.6586 | -106.6803 | 0.74048 | 0.86324 | 3.6322 | 4.9716 | 4.4466 | 17.4383 | 4.5138 | 17.4925 | 0.2851 | 0.20829 | 0.73059 | 2.0535 | -106.6803 | 2.0535 | -106.6803 | 2.0535 | -106.6803 | 6.1606
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1215.1093 | 12.7553 | 2.6324 | 29.5428 | -101.6068 | 0.98164 | 0.89662 | 1.5806 | 7.3083 | 2.3184 | 6.1029 | 2.3995 | 6.1586 | 1.1975 | 0.25898 | 0.21627 | 4.2518 | -101.6068 | 4.2518 | -101.6068 | 4.2518 | -101.6068 | 12.7553
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 958.0115 | 10.0565 | 3.0137 | 22.6305 | -97.5259 | 0.74631 | 0.94528 | 4.0897 | 4.1908 | 3.2424 | 9.7717 | 3.304 | 9.8312 | 0.42887 | 0.41852 | 0.97588 | 3.3522 | -97.5259 | 3.3522 | -97.5259 | 3.3522 | -97.5259 | 10.0565
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 699.389 | 7.3417 | 5.2756 | 18.4157 | -100.9367 | 0.74538 | 0.95023 | 4.9721 | 6.6659 | 2.6085 | 13.7615 | 2.6434 | 13.8054 | 0.48439 | 0.36131 | 0.7459 | 2.4472 | -100.9367 | 2.4472 | -100.9367 | 2.4472 | -100.9367 | 7.3417
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 546.4428 | 5.7362 | 6.7368 | 13.8854 | -102.1415 | 0.71208 | 0.85748 | 5.3369 | 9.0466 | 2.2871 | 15.4075 | 2.9319 | 15.4527 | 0.58715 | 0.34638 | 0.58994 | 1.9121 | -102.1415 | 1.9121 | -102.1415 | 1.9121 | -102.1415 | 5.7362
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 523.9603 | 5.5002 | 3.9402 | 12.8706 | -107.5928 | 0.75525 | 0.85381 | 3.5124 | 5.4623 | 5.0124 | 19.75 | 5.1242 | 19.8114 | 0.27657 | 0.17784 | 0.64303 | 1.8334 | -107.5928 | 1.8334 | -107.5928 | 1.8334 | -107.5928 | 5.5002
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1749.8995 | 18.3692 | 3.4205 | 46.2944 | -102.0774 | 0.84345 | 0.83006 | 0.89653 | 3.2221 | 1.4626 | 5.0027 | 1.5482 | 5.0523 | 0.64407 | 0.17921 | 0.27824 | 6.1231 | -102.0774 | 6.1231 | -102.0774 | 6.1231 | -102.0774 | 18.3692
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 812.5482 | 8.5295 | 4.6016 | 21.4475 | -100.4365 | 0.7398 | 1.0227 | 6.2886 | 6.5136 | 2.4062 | 11.0726 | 2.486 | 11.1346 | 0.58826 | 0.56794 | 0.96545 | 2.8432 | -100.4365 | 2.8432 | -100.4365 | 2.8432 | -100.4365 | 8.5295
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1250.1295 | 13.123 | 3.3648 | 32.9572 | -104.5117 | 0.80939 | 0.89683 | 1.8754 | 3.3165 | 2.3644 | 7.9555 | 2.458 | 8.0181 | 0.41688 | 0.23573 | 0.56546 | 4.3743 | -104.5117 | 4.3743 | -104.5117 | 4.3743 | -104.5117 | 13.123
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 646.7828 | 6.7895 | 4.0486 | 16.068 | -106.2745 | 0.73134 | 0.85944 | 3.3705 | 4.5043 | 3.8598 | 15.6269 | 3.9676 | 15.6903 | 0.28824 | 0.21569 | 0.74829 | 2.2632 | -106.2745 | 2.2632 | -106.2745 | 2.2632 | -106.2745 | 6.7895
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1495.0736 | 15.6942 | 3.5868 | 39.9741 | -102.5016 | 0.75783 | 0.88202 | 1.5631 | 2.128 | 1.8922 | 6.7871 | 1.9539 | 6.8465 | 0.31354 | 0.23031 | 0.73455 | 5.2314 | -102.5016 | 5.2314 | -102.5016 | 5.2314 | -102.5016 | 15.6942
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1496.3937 | 15.7081 | 3.9097 | 41.1641 | -101.9658 | 0.83313 | 0.92589 | 1.9615 | 4.1409 | 1.5024 | 5.8739 | 1.5603 | 5.9292 | 0.70497 | 0.33394 | 0.47369 | 5.236 | -101.9658 | 5.236 | -101.9658 | 5.236 | -101.9658 | 15.7081
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 607.3933 | 6.376 | 3.6182 | 15.3365 | -107.8002 | 0.82362 | 0.78147 | 0.31965 | 4.1794 | 4.9138 | 17.7793 | 4.4592 | 17.9382 | 0.23507 | 0.017979 | 0.076484 | 2.1253 | -107.8002 | 2.1253 | -107.8002 | 2.1253 | -107.8002 | 6.376
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 656.3078 | 6.8894 | 6.3116 | 17.503 | -102.2435 | 0.70677 | 0.99786 | 6.5405 | 6.5773 | 2.3696 | 14.9561 | 2.4281 | 15.0118 | 0.43977 | 0.43732 | 0.99441 | 2.2965 | -102.2435 | 2.2965 | -102.2435 | 2.2965 | -102.2435 | 6.8894
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 508.3601 | 5.3364 | 3.3954 | 12.539 | -105.8232 | 0.82998 | 0.90244 | 3.4833 | 6.287 | 6.3604 | 21.5961 | 6.462 | 21.7009 | 0.29112 | 0.16129 | 0.55404 | 1.7788 | -105.8232 | 1.7788 | -105.8232 | 1.7788 | -105.8232 | 5.3364
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1014.9256 | 10.654 | 3.2228 | 25.4031 | -104.3081 | 0.90623 | 0.91285 | 2.7304 | 6.5621 | 2.6247 | 8.4589 | 3.3864 | 8.4744 | 0.77576 | 0.32278 | 0.41608 | 3.5513 | -104.3081 | 3.5513 | -104.3081 | 3.5513 | -104.3081 | 10.654
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1250.7999 | 13.13 | 3.7047 | 32.8662 | -104.5106 | 0.83285 | 0.88546 | 1.6812 | 4.0725 | 2.0476 | 7.5858 | 2.2609 | 7.6417 | 0.53686 | 0.22162 | 0.41281 | 4.3767 | -104.5106 | 4.3767 | -104.5106 | 4.3767 | -104.5106 | 13.13
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1808.8024 | 18.9875 | 2.2394 | 46.6654 | -99.0786 | 0.83314 | 0.87897 | 1.4363 | 2.2711 | 2.2893 | 5.1266 | 2.4966 | 5.1682 | 0.443 | 0.28016 | 0.63241 | 6.3292 | -99.0786 | 6.3292 | -99.0786 | 6.3292 | -99.0786 | 18.9875
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1178.8819 | 12.3751 | 4.1553 | 33.2308 | -114.3574 | 0.89132 | 0.81295 | 0.099136 | 3.3337 | 2.1649 | 8.9959 | 2.3905 | 9.1041 | 0.37058 | 0.01102 | 0.029738 | 4.125 | -114.3574 | 4.125 | -114.3574 | 4.125 | -114.3574 | 12.3751
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 691.2345 | 7.2561 | 5.1711 | 17.9071 | -99.5836 | 0.70508 | 0.95229 | 6.3449 | 7.3656 | 2.4129 | 12.4772 | 2.4651 | 12.524 | 0.59033 | 0.50852 | 0.86142 | 2.4187 | -99.5836 | 2.4187 | -99.5836 | 2.4187 | -99.5836 | 7.2561
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1084.0885 | 11.38 | 4.6848 | 29.8976 | -105.0985 | 0.85641 | 0.88459 | 1.567 | 5.6951 | 1.7956 | 8.4121 | 1.7948 | 8.4683 | 0.67701 | 0.18627 | 0.27514 | 3.7933 | -105.0985 | 3.7933 | -105.0985 | 3.7933 | -105.0985 | 11.38
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 461.5774 | 4.8453 | 3.129 | 9.9962 | -105.5519 | 0.94851 | 0.87739 | 4.2529 | 15.8975 | 5.7107 | 17.8691 | 7.4891 | 18.0128 | 0.88966 | 0.23801 | 0.26752 | 1.6151 | -105.5519 | 1.6151 | -105.5519 | 1.6151 | -105.5519 | 4.8453
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 852.6878 | 6.3659 | 11.0722 | 17.4259 | -109.6765 | 0.86533 | 0.84529 | 0.90946 | 17.1507 | 1.6991 | 18.8128 | 1.7533 | 18.8948 | 0.91165 | 0.048343 | 0.053028 | 2.122 | -109.6765 | 2.122 | -109.6765 | 2.122 | -109.6765 | 6.3659
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 601.5452 | 4.491 | 5.5319 | 11.2959 | -114.8883 | 0.83796 | 0.8509 | 2.294 | 9.546 | 6.7013 | 37.0712 | 7.1748 | 37.2386 | 0.2575 | 0.06188 | 0.24031 | 1.497 | -114.8883 | 1.497 | -114.8883 | 1.497 | -114.8883 | 4.491
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1637.0923 | 12.2221 | 4.6342 | 32.5176 | -104.547 | 0.90846 | 0.94476 | 1.8546 | 5.8629 | 2.8696 | 13.2983 | 3.0539 | 13.4461 | 0.44088 | 0.13946 | 0.31632 | 4.074 | -104.547 | 4.074 | -104.547 | 4.074 | -104.547 | 12.2221
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1255.9024 | 9.3762 | 5.2991 | 24.1692 | -106.2966 | 0.87475 | 0.89546 | 1.2184 | 4.4737 | 3.5504 | 18.8139 | 3.7106 | 18.9636 | 0.23779 | 0.06476 | 0.27234 | 3.1254 | -106.2966 | 3.1254 | -106.2966 | 3.1254 | -106.2966 | 9.3762
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1397.1746 | 10.4309 | 4.9549 | 27.028 | -104.4914 | 0.85906 | 0.92159 | 2.0632 | 5.1364 | 3.2467 | 16.0872 | 3.4127 | 16.2345 | 0.31928 | 0.12825 | 0.4017 | 3.477 | -104.4914 | 3.477 | -104.4914 | 3.477 | -104.4914 | 10.4309
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2759.7991 | 11.9503 | 1.8614 | 31.0171 | -99.539 | 1.0088 | 0.85722 | 1.5981 | 9.6842 | 11.5467 | 21.4927 | 13.0166 | 21.9782 | 0.45058 | 0.074357 | 0.16502 | 3.9834 | -99.539 | 3.9834 | -99.539 | 3.9834 | -99.539 | 11.9503
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2435.071 | 10.5442 | 3.3537 | 26.8186 | -100.4975 | 0.97909 | 0.90175 | 1.1503 | 10.4676 | 8.0928 | 27.1408 | 8.8702 | 28.0573 | 0.38568 | 0.042382 | 0.10989 | 3.5147 | -100.4975 | 3.5147 | -100.4975 | 3.5147 | -100.4975 | 10.5442
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2038.8128 | 8.8283 | 3.7425 | 22.3475 | -102.1108 | 0.99182 | 0.91299 | 1.5835 | 14.9692 | 8.4263 | 31.535 | 9.408 | 32.5104 | 0.47469 | 0.050213 | 0.10578 | 2.9428 | -102.1108 | 2.9428 | -102.1108 | 2.9428 | -102.1108 | 8.8283
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2617.754 | 11.3352 | 1.7521 | 29.0995 | -99.0019 | 1.0094 | 0.88285 | 2.6326 | 10.1766 | 12.8492 | 22.5136 | 14.4551 | 23.0229 | 0.45202 | 0.11693 | 0.25869 | 3.7784 | -99.0019 | 3.7784 | -99.0019 | 3.7784 | -99.0019 | 11.3352
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1506.8832 | 6.525 | 2.7985 | 16.3857 | -107.1364 | 1.0577 | 0.92747 | 4.5806 | 26.1095 | 14.1417 | 39.5758 | 17.4524 | 39.4928 | 0.65973 | 0.11574 | 0.17544 | 2.175 | -107.1364 | 2.175 | -107.1364 | 2.175 | -107.1364 | 6.525
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2544.7375 | 11.019 | 1.8015 | 28.419 | -99.4798 | 1.0213 | 0.88857 | 3.483 | 12.793 | 12.2551 | 22.0774 | 13.7192 | 22.5325 | 0.57946 | 0.15776 | 0.27225 | 3.673 | -99.4798 | 3.673 | -99.4798 | 3.673 | -99.4798 | 11.019
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2906.7848 | 12.5867 | 1.6191 | 32.3417 | -97.8968 | 1.0277 | 0.85455 | 1.1319 | 8.7413 | 12.5516 | 20.3223 | 13.8732 | 20.9837 | 0.43014 | 0.055697 | 0.12949 | 4.1956 | -97.8968 | 4.1956 | -97.8968 | 4.1956 | -97.8968 | 12.5867
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1412.3869 | 14.8262 | 2.9851 | 36.2976 | -103.8647 | 0.84015 | 0.85263 | 1.1636 | 2.8689 | 2.3353 | 6.971 | 2.5649 | 7.0374 | 0.41155 | 0.16692 | 0.4056 | 4.9421 | -103.8647 | 4.9421 | -103.8647 | 4.9421 | -103.8647 | 14.8262
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 458.09 | 4.8087 | 2.9757 | 10.7267 | -109.421 | 0.92577 | 0.86956 | 3.6325 | 15.6147 | 6.1821 | 18.396 | 6.3774 | 18.468 | 0.84881 | 0.19746 | 0.23263 | 1.6029 | -109.421 | 1.6029 | -109.421 | 1.6029 | -109.421 | 4.8087
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 576.5097 | 6.0518 | 2.4589 | 13.7341 | -108.155 | 0.9703 | 0.89778 | 3.777 | 13.8204 | 5.6569 | 13.9099 | 5.8055 | 14.0275 | 0.99357 | 0.27153 | 0.27329 | 2.0173 | -108.155 | 2.0173 | -108.155 | 2.0173 | -108.155 | 6.0518
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1512.0233 | 15.8721 | 3.0574 | 39.8015 | -103.2303 | 0.85351 | 0.87714 | 1.457 | 3.4556 | 1.9904 | 6.0853 | 2.1951 | 6.1422 | 0.56785 | 0.23942 | 0.42163 | 5.2907 | -103.2303 | 5.2907 | -103.2303 | 5.2907 | -103.2303 | 15.8721
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 589.3685 | 6.1868 | 3.3704 | 13.2958 | -106.289 | 0.99567 | 0.90538 | 3.8165 | 15.6468 | 3.5467 | 11.9537 | 5.0813 | 12.0669 | 1.3089 | 0.31927 | 0.24391 | 2.0623 | -106.289 | 2.0623 | -106.289 | 2.0623 | -106.289 | 6.1868
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 473.7775 | 4.9734 | 4.138 | 11.7344 | -105.2263 | 0.72428 | 0.90744 | 6.6397 | 7.9922 | 4.9224 | 20.369 | 5.0075 | 20.443 | 0.39237 | 0.32597 | 0.83077 | 1.6578 | -105.2263 | 1.6578 | -105.2263 | 1.6578 | -105.2263 | 4.9734
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1313.8302 | 13.7916 | 2.7209 | 32.773 | -104.3394 | 0.90331 | 0.84016 | 1.1312 | 4.1996 | 2.5563 | 6.9556 | 2.9539 | 6.9662 | 0.60378 | 0.16263 | 0.26936 | 4.5972 | -104.3394 | 4.5972 | -104.3394 | 4.5972 | -104.3394 | 13.7916
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 757.0137 | 7.9466 | 3.6693 | 18.8435 | -103.1589 | 0.80131 | 0.97395 | 5.1361 | 6.8484 | 3.3507 | 12.2947 | 3.6557 | 12.3689 | 0.55702 | 0.41775 | 0.74996 | 2.6489 | -103.1589 | 2.6489 | -103.1589 | 2.6489 | -103.1589 | 7.9466
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1438.2886 | 15.0981 | 2.9474 | 37.4499 | -102.9118 | 0.80447 | 0.87277 | 1.524 | 2.5921 | 2.3213 | 6.8419 | 2.4869 | 6.8779 | 0.37885 | 0.22274 | 0.58793 | 5.0327 | -102.9118 | 5.0327 | -102.9118 | 5.0327 | -102.9118 | 15.0981
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 354.0302 | 3.7164 | 2.5705 | 7.6466 | -107.1053 | 0.91953 | 0.80714 | 3.3159 | 17.695 | 9.2961 | 23.8956 | 10.666 | 23.8662 | 0.74051 | 0.13877 | 0.18739 | 1.2388 | -107.1053 | 1.2388 | -107.1053 | 1.2388 | -107.1053 | 3.7164
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 583.8366 | 6.1287 | 2.3172 | 13.7391 | -108.6495 | 0.9716 | 0.85219 | 2.5212 | 12.5825 | 6.1319 | 14.2089 | 6.3753 | 14.3301 | 0.88554 | 0.17744 | 0.20037 | 2.0429 | -108.6495 | 2.0429 | -108.6495 | 2.0429 | -108.6495 | 6.1287
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1140.6814 | 11.974 | 2.817 | 27.7904 | -104.401 | 0.88129 | 0.84856 | 1.432 | 4.4842 | 2.9085 | 8.1932 | 3.3056 | 8.2039 | 0.54731 | 0.17478 | 0.31934 | 3.9913 | -104.401 | 3.9913 | -104.401 | 3.9913 | -104.401 | 11.974
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 708.2189 | 7.4344 | 4.5071 | 19.2807 | -112.3344 | 1.0689 | 1.0038 | 2.0268 | 16.4218 | 2.0899 | 9.4194 | 2.287 | 9.4574 | 1.7434 | 0.21517 | 0.12342 | 2.4781 | -112.3344 | 2.4781 | -112.3344 | 2.4781 | -112.3344 | 7.4344
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 759.7874 | 7.9757 | 3.9652 | 19.165 | -106.3425 | 0.77581 | 0.8798 | 3.352 | 5.9043 | 3.1028 | 12.3033 | 3.3608 | 12.3578 | 0.4799 | 0.27245 | 0.56772 | 2.6586 | -106.3425 | 2.6586 | -106.3425 | 2.6586 | -106.3425 | 7.9757
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1510.0141 | 15.851 | 2.904 | 39.4325 | -103.1678 | 0.84979 | 0.86925 | 1.3057 | 3.0664 | 2.1849 | 6.3451 | 2.351 | 6.3852 | 0.48327 | 0.20578 | 0.42581 | 5.2837 | -103.1678 | 5.2837 | -103.1678 | 5.2837 | -103.1678 | 15.851
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2650.8678 | 11.4786 | 1.726 | 29.1646 | -98.7405 | 1.008 | 0.87445 | 0.81622 | 6.6251 | 13.8957 | 23.9845 | 16.232 | 24.4192 | 0.27622 | 0.034031 | 0.1232 | 3.8262 | -98.7405 | 3.8262 | -98.7405 | 3.8262 | -98.7405 | 11.4786
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2381.6766 | 10.313 | 2.5592 | 25.9716 | -101.2353 | 1.0331 | 0.91564 | 1.6365 | 11.2449 | 10.9671 | 28.0665 | 12.7077 | 28.2937 | 0.40065 | 0.058307 | 0.14553 | 3.4377 | -101.2353 | 3.4377 | -101.2353 | 3.4377 | -101.2353 | 10.313
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 792.5938 | 8.3201 | 4.7277 | 21.6179 | -110.1521 | 1.0568 | 1.0131 | 2.3536 | 14.6267 | 1.7641 | 8.3401 | 1.9906 | 8.3814 | 1.7538 | 0.2822 | 0.16091 | 2.7734 | -110.1521 | 2.7734 | -110.1521 | 2.7734 | -110.1521 | 8.3201
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 925.8044 | 9.7184 | 3.6332 | 25.1564 | -107.4041 | 1.034 | 1.0179 | 3.1589 | 11.4072 | 2.1421 | 7.7825 | 2.3527 | 7.8187 | 1.4657 | 0.4059 | 0.27692 | 3.2395 | -107.4041 | 3.2395 | -107.4041 | 3.2395 | -107.4041 | 9.7184
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 848.3416 | 8.9053 | 5.7114 | 23.5073 | -109.0684 | 0.90005 | 0.95668 | 2.6346 | 8.3483 | 1.8973 | 10.8363 | 2.1154 | 10.8742 | 0.7704 | 0.24312 | 0.31558 | 2.9684 | -109.0684 | 2.9684 | -109.0684 | 2.9684 | -109.0684 | 8.9053
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 976.5366 | 10.251 | 5.314 | 27.252 | -109.9994 | 0.92467 | 0.92435 | 1.5778 | 7.3031 | 1.7703 | 9.4072 | 1.9876 | 9.4451 | 0.77633 | 0.16772 | 0.21604 | 3.417 | -109.9994 | 3.417 | -109.9994 | 3.417 | -109.9994 | 10.251
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1243.4736 | 13.0531 | 3.7227 | 32.7019 | -103.9016 | 0.82382 | 0.89869 | 1.9185 | 4.0939 | 2.0416 | 7.6002 | 2.2476 | 7.6616 | 0.53866 | 0.25243 | 0.46863 | 4.351 | -103.9016 | 4.351 | -103.9016 | 4.351 | -103.9016 | 13.0531
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 471.9903 | 4.9546 | 5.8485 | 11.6687 | -102.0021 | 0.83679 | 0.81763 | 1.4999 | 8.7698 | 3.7004 | 21.6415 | 5.0677 | 21.4854 | 0.40523 | 0.069305 | 0.17103 | 1.6515 | -102.0021 | 1.6515 | -102.0021 | 1.6515 | -102.0021 | 4.9546
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1716.368 | 18.0172 | 3.01 | 45.471 | -101.2721 | 0.81363 | 0.82326 | 0.661 | 1.7486 | 1.9941 | 6.0023 | 2.0776 | 6.0547 | 0.29132 | 0.11012 | 0.37801 | 6.0057 | -101.2721 | 6.0057 | -101.2721 | 6.0057 | -101.2721 | 18.0172
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 519.2232 | 5.4504 | 5.5793 | 12.7539 | -101.1756 | 0.83946 | 0.82366 | 1.6912 | 8.505 | 3.4631 | 19.3219 | 4.8412 | 19.157 | 0.44017 | 0.087528 | 0.19885 | 1.8168 | -101.1756 | 1.8168 | -101.1756 | 1.8168 | -101.1756 | 5.4504
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 441.706 | 4.6367 | 3.3028 | 9.9918 | -85.819 | 0.8344 | 1.1419 | 19.3211 | 16.6502 | 4.7193 | 15.5869 | 4.8104 | 15.7306 | 1.0682 | 1.2396 | 1.1604 | 1.5456 | -85.819 | 1.5456 | -85.819 | 1.5456 | -85.819 | 4.6367
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 372.9246 | 3.9147 | 2.9838 | 8.1482 | -102.798 | 0.87701 | 0.95618 | 9.0448 | 17.0689 | 7.9116 | 23.607 | 8.3668 | 23.937 | 0.72304 | 0.38314 | 0.5299 | 1.3049 | -102.798 | 1.3049 | -102.798 | 1.3049 | -102.798 | 3.9147
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 916.213 | 9.6177 | 3.3723 | 22.7517 | -105.8321 | 0.91575 | 0.89564 | 2.7253 | 7.9259 | 2.638 | 8.8962 | 3.4051 | 8.9046 | 0.89094 | 0.30635 | 0.34385 | 3.2059 | -105.8321 | 3.2059 | -105.8321 | 3.2059 | -105.8321 | 9.6177
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 755.7228 | 7.933 | 3.158 | 18.048 | -102.5827 | 0.89214 | 0.95028 | 5.1382 | 9.7193 | 3.2863 | 10.3782 | 4.0529 | 10.3819 | 0.93651 | 0.4951 | 0.52866 | 2.6443 | -102.5827 | 2.6443 | -102.5827 | 2.6443 | -102.5827 | 7.933
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 762.3356 | 8.0024 | 4.5046 | 19.9782 | -109.529 | 0.84292 | 0.91176 | 2.5062 | 5.8698 | 3.0396 | 13.6919 | 3.2948 | 13.7366 | 0.4287 | 0.18304 | 0.42697 | 2.6675 | -109.529 | 2.6675 | -109.529 | 2.6675 | -109.529 | 8.0024
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 531.4292 | 5.5786 | 4.9165 | 13.1681 | -103.031 | 0.7953 | 0.74298 | 0.6007 | 6.3656 | 3.7165 | 18.2721 | 4.8032 | 18.1991 | 0.34838 | 0.032875 | 0.094367 | 1.8595 | -103.031 | 1.8595 | -103.031 | 1.8595 | -103.031 | 5.5786
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 945.7291 | 9.9276 | 3.7435 | 24.2769 | -100.9683 | 0.75529 | 0.93486 | 3.5616 | 4.3742 | 2.7273 | 10.2098 | 2.8231 | 10.2738 | 0.42843 | 0.34884 | 0.81424 | 3.3092 | -100.9683 | 3.3092 | -100.9683 | 3.3092 | -100.9683 | 9.9276
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1091.0984 | 11.4536 | 3.2531 | 27.5066 | -102.7325 | 0.82586 | 0.91632 | 2.828 | 4.7742 | 2.5531 | 8.3056 | 2.9399 | 8.3641 | 0.57482 | 0.34049 | 0.59235 | 3.8179 | -102.7325 | 3.8179 | -102.7325 | 3.8179 | -102.7325 | 11.4536
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 510.7861 | 5.3619 | 3.9632 | 12.9734 | -107.2556 | 0.79229 | 0.83375 | 2.317 | 6.1701 | 5.1845 | 20.5469 | 4.7061 | 20.6816 | 0.30029 | 0.11277 | 0.37552 | 1.7873 | -107.2556 | 1.7873 | -107.2556 | 1.7873 | -107.2556 | 5.3619
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2229.5032 | 23.4037 | 3.0757 | 59.965 | -102.1806 | 0.84076 | 0.78606 | 0.3568 | 1.8416 | 1.3924 | 4.2826 | 1.5203 | 4.3254 | 0.43002 | 0.083313 | 0.19374 | 7.8012 | -102.1806 | 7.8012 | -102.1806 | 7.8012 | -102.1806 | 23.4037
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1043.0181 | 10.9489 | 3.5252 | 26.8975 | -108.5961 | 1.0365 | 0.91933 | 1.6764 | 9.0744 | 2.0383 | 7.1855 | 2.9687 | 7.2674 | 1.2629 | 0.23331 | 0.18474 | 3.6496 | -108.5961 | 3.6496 | -108.5961 | 3.6496 | -108.5961 | 10.9489
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1622.7777 | 17.0347 | 2.8262 | 43.3577 | -105.1187 | 0.89925 | 0.82112 | 0.60118 | 3.0707 | 2.0762 | 5.8677 | 2.3046 | 5.9081 | 0.52333 | 0.10246 | 0.19578 | 5.6782 | -105.1187 | 5.6782 | -105.1187 | 5.6782 | -105.1187 | 17.0347
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 893.9017 | 9.3835 | 4.0521 | 23.3875 | -107.6571 | 0.83601 | 0.92069 | 2.4904 | 4.9527 | 2.8518 | 11.5555 | 3.1101 | 11.5989 | 0.4286 | 0.21552 | 0.50284 | 3.1278 | -107.6571 | 3.1278 | -107.6571 | 3.1278 | -107.6571 | 9.3835
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1374.833 | 14.432 | 3.2774 | 36.0009 | -100.7596 | 0.78188 | 0.87697 | 1.5693 | 2.426 | 2.2501 | 7.3744 | 2.3581 | 7.4129 | 0.32898 | 0.2128 | 0.64685 | 4.8107 | -100.7596 | 4.8107 | -100.7596 | 4.8107 | -100.7596 | 14.432
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1162.2756 | 12.2007 | 3.8794 | 30.7764 | -103.2203 | 0.7903 | 0.87788 | 1.7798 | 3.3595 | 2.221 | 8.6161 | 2.3036 | 8.669 | 0.38991 | 0.20656 | 0.52976 | 4.0669 | -103.2203 | 4.0669 | -103.2203 | 4.0669 | -103.2203 | 12.2007
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1142.8139 | 11.9964 | 4.7848 | 29.794 | -105.2259 | 0.96704 | 0.91001 | 1.552 | 8.0941 | 1.3282 | 6.3552 | 1.9386 | 6.3964 | 1.2736 | 0.24421 | 0.19175 | 3.9988 | -105.2259 | 3.9988 | -105.2259 | 3.9988 | -105.2259 | 11.9964
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 587.6626 | 6.1689 | 3.9849 | 14.2009 | -108.3053 | 0.91097 | 0.88485 | 2.8762 | 10.8117 | 3.8966 | 15.5275 | 4.9613 | 15.5982 | 0.69629 | 0.18523 | 0.26603 | 2.0563 | -108.3053 | 2.0563 | -108.3053 | 2.0563 | -108.3053 | 6.1689
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1852.8847 | 19.4502 | 2.1538 | 48.3315 | -102.8786 | 0.88057 | 0.7935 | 0.27404 | 1.5284 | 2.5538 | 5.5005 | 2.9343 | 5.4739 | 0.27787 | 0.049822 | 0.1793 | 6.4834 | -102.8786 | 6.4834 | -102.8786 | 6.4834 | -102.8786 | 19.4502
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1977.2918 | 20.7562 | 3.1426 | 52.3565 | -102.1677 | 0.86624 | 0.81031 | 0.61224 | 2.761 | 1.4277 | 4.4867 | 1.6114 | 4.5212 | 0.61536 | 0.13646 | 0.22175 | 6.9187 | -102.1677 | 6.9187 | -102.1677 | 6.9187 | -102.1677 | 20.7562
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1083.6952 | 11.3758 | 3.3136 | 27.8158 | -105.0811 | 0.83848 | 0.90078 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8361 | 9.3977 | 3.0616 | 9.4578 | 0.41101 | 0.20916 | 0.5089 | 3.7919 | -105.0811 | 3.7919 | -105.0811 | 3.7919 | -105.0811 | 11.3758
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 540.0689 | 4.032 | 6.3799 | 10.1206 | -112.4549 | 0.89036 | 0.87651 | 1.936 | 15.1192 | 6.4231 | 40.9788 | 6.664 | 41.0648 | 0.36895 | 0.047245 | 0.12805 | 1.344 | -112.4549 | 1.344 | -112.4549 | 1.344 | -112.4549 | 4.032
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 712.8009 | 5.3216 | 7.0084 | 14.3103 | -103.9432 | 0.85937 | 1.0982 | 14.4125 | 22.3339 | 3.3554 | 23.5158 | 3.5909 | 23.5931 | 0.94974 | 0.61288 | 0.64532 | 1.7739 | -103.9432 | 1.7739 | -103.9432 | 1.7739 | -103.9432 | 5.3216
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1571.1353 | 6.8032 | 3.1622 | 17.5666 | -104.809 | 1.1103 | 1.0494 | 8.6789 | 39.3192 | 9.8436 | 31.1275 | 10.4199 | 31.5994 | 1.2632 | 0.27882 | 0.22073 | 2.2677 | -104.809 | 2.2677 | -104.809 | 2.2677 | -104.809 | 6.8032
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1453.9322 | 6.2957 | 4.0465 | 15.9244 | -102.0571 | 1.0464 | 1.028 | 9.1353 | 36.2841 | 8.987 | 36.3657 | 10.5936 | 37.3103 | 0.99775 | 0.25121 | 0.25177 | 2.0986 | -102.0571 | 2.0986 | -102.0571 | 2.0986 | -102.0571 | 6.2957
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 3314.6714 | 14.3529 | 2.5902 | 36.5444 | -97.5018 | 0.96336 | 0.86867 | 1.5493 | 9.2143 | 6.946 | 17.9914 | 7.2507 | 18.315 | 0.51215 | 0.086115 | 0.16814 | 4.7843 | -97.5018 | 4.7843 | -97.5018 | 4.7843 | -97.5018 | 14.3529
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1728.3579 | 7.484 | 3.0427 | 18.9046 | -106.4703 | 1.026 | 0.89969 | 1.3423 | 16.0875 | 12.6963 | 38.6307 | 15.4767 | 38.7495 | 0.41644 | 0.034748 | 0.08344 | 2.4947 | -106.4703 | 2.4947 | -106.4703 | 2.4947 | -106.4703 | 7.484
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2487.3223 | 10.7704 | 1.7854 | 27.2491 | -99.8927 | 1.0056 | 0.88066 | 0.62612 | 6.3393 | 14.7429 | 26.3215 | 17.2271 | 26.6678 | 0.24084 | 0.023788 | 0.098769 | 3.5901 | -99.8927 | 3.5901 | -99.8927 | 3.5901 | -99.8927 | 10.7704
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1728.2393 | 7.4835 | 3.7373 | 18.8489 | -99.1313 | 1.0616 | 1.0848 | 12.114 | 34.8943 | 7.3907 | 27.6215 | 8.5129 | 27.9951 | 1.2633 | 0.43857 | 0.34716 | 2.4945 | -99.1313 | 2.4945 | -99.1313 | 2.4945 | -99.1313 | 7.4835
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 3791.7898 | 16.4189 | 2.709 | 42.2709 | -95.0704 | 1.0527 | 0.96992 | 3.0517 | 14.2913 | 4.7522 | 12.8735 | 4.8925 | 13.1437 | 1.1101 | 0.23705 | 0.21353 | 5.473 | -95.0704 | 5.473 | -95.0704 | 5.473 | -95.0704 | 16.4189
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 2907.4871 | 12.5898 | 2.8062 | 32.0067 | -99.2666 | 0.97021 | 0.87914 | 1.7802 | 11.5937 | 7.2146 | 20.2457 | 7.3384 | 20.6006 | 0.57265 | 0.087929 | 0.15355 | 4.1966 | -99.2666 | 4.1966 | -99.2666 | 4.1966 | -99.2666 | 12.5898
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1925.4362 | 8.3374 | 2.7528 | 21.0904 | -104.7154 | 1.0113 | 0.90055 | 1.5654 | 13.0215 | 12.6996 | 34.9594 | 14.7894 | 35.0498 | 0.37247 | 0.044778 | 0.12022 | 2.7791 | -104.7154 | 2.7791 | -104.7154 | 2.7791 | -104.7154 | 8.3374
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2035 | 1324.4354 | 5.735 | 4.5589 | 14.4323 | -102.9677 | 1.0633 | 1.0344 | 8.6999 | 41.4314 | 8.7257 | 39.7798 | 10.6827 | 40.9506 | 1.0415 | 0.2187 | 0.20998 | 1.9117 | -102.9677 | 1.9117 | -102.9677 | 1.9117 | -102.9677 | 5.735
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1094.3719 | 11.4879 | 3.231 | 29.1872 | -107.291 | 0.98907 | 0.95075 | 2.2011 | 8.1829 | 2.2203 | 7.174 | 2.4329 | 7.2089 | 1.1406 | 0.30682 | 0.26899 | 3.8293 | -107.291 | 3.8293 | -107.291 | 3.8293 | -107.291 | 11.4879
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1228.4964 | 12.8959 | 3.1622 | 33.3471 | -107.6756 | 1.0299 | 0.95321 | 1.6958 | 8.111 | 1.8834 | 5.9557 | 2.0986 | 5.9892 | 1.3619 | 0.28474 | 0.20908 | 4.2986 | -107.6756 | 4.2986 | -107.6756 | 4.2986 | -107.6756 | 12.8959
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1182.3877 | 12.4119 | 4.2663 | 32.2525 | -107.0856 | 0.87641 | 0.92144 | 1.8747 | 5.0928 | 1.8688 | 7.9728 | 2.0857 | 8.0112 | 0.63877 | 0.23514 | 0.36812 | 4.1373 | -107.0856 | 4.1373 | -107.0856 | 4.1373 | -107.0856 | 12.4119
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1450.8844 | 15.2303 | 3.7609 | 39.8347 | -107.781 | 0.91151 | 0.86752 | 0.82897 | 4.0544 | 1.7427 | 6.5543 | 1.9589 | 6.5927 | 0.61858 | 0.12648 | 0.20446 | 5.0768 | -107.781 | 5.0768 | -107.781 | 5.0768 | -107.781 | 15.2303
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1465.2916 | 15.3816 | 3.5577 | 38.5601 | -101.6723 | 0.77646 | 0.86157 | 1.2563 | 2.0631 | 1.9807 | 7.0469 | 2.0888 | 7.0908 | 0.29277 | 0.17827 | 0.60892 | 5.1272 | -101.6723 | 5.1272 | -101.6723 | 5.1272 | -101.6723 | 15.3816
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1873.4514 | 19.6661 | 2.4442 | 48.761 | -101.5114 | 0.84174 | 0.84579 | 0.89397 | 1.9536 | 2.1398 | 5.2301 | 2.3176 | 5.2729 | 0.37353 | 0.17093 | 0.4576 | 6.5554 | -101.5114 | 6.5554 | -101.5114 | 6.5554 | -101.5114 | 19.6661
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1833.2565 | 19.2442 | 5.493 | 51.2332 | -98.7022 | 0.87661 | 0.94952 | 1.5457 | 4.7401 | 0.73132 | 4.0172 | 0.727 | 4.0164 | 1.18 | 0.38477 | 0.32609 | 6.4147 | -98.7022 | 6.4147 | -98.7022 | 6.4147 | -98.7022 | 19.2442
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1372.2502 | 14.4049 | 4.6126 | 34.9304 | -103.1645 | 0.81309 | 0.79046 | 0.68699 | 3.2157 | 1.4817 | 6.8345 | 1.8614 | 6.8592 | 0.47051 | 0.10052 | 0.21364 | 4.8016 | -103.1645 | 4.8016 | -103.1645 | 4.8016 | -103.1645 | 14.4049
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2036 | 1990.4666 | 20.8945 | 3.5126 | 53.9841 | -100.533 | 0.75095 | 0.89126 | 1.1902 | 1.3778 | 1.4826 | 5.2079 | 1.583 | 5.275 | 0.26456 | 0.22854 | 0.86385 | 6.9648 | -100.533 | 6.9648 | -100.533 | 6.9648 | -100.533 | 20.8945
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1517.7615 | 15.9324 | 5.7214 | 41.0392 | -102.0812 | 0.80903 | 0.83804 | 0.91037 | 3.7472 | 1.0229 | 5.8522 | 1.0408 | 5.8567 | 0.64032 | 0.15556 | 0.24294 | 5.3108 | -102.0812 | 5.3108 | -102.0812 | 5.3108 | -102.0812 | 15.9324
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 733.232 | 7.6969 | 2.6668 | 16.9286 | -106.1987 | 0.95423 | 0.88717 | 2.9199 | 10.0662 | 4.2114 | 11.231 | 4.8674 | 11.3156 | 0.89629 | 0.25998 | 0.29007 | 2.5656 | -106.1987 | 2.5656 | -106.1987 | 2.5656 | -106.1987 | 7.6969
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2036 | 1220.8603 | 12.8157 | 3.1152 | 31.0169 | -104.1711 | 0.76558 | 0.87024 | 1.7156 | 2.2636 | 2.7082 | 8.4367 | 2.7896 | 8.4913 | 0.26831 | 0.20334 | 0.75788 | 4.2719 | -104.1711 | 4.2719 | -104.1711 | 4.2719 | -104.1711 | 12.8157
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1701.8016 | 17.8643 | 2.6479 | 44.7126 | -101.1971 | 0.78173 | 0.88041 | 1.34 | 1.7165 | 2.2441 | 5.9423 | 2.3181 | 6.0031 | 0.28886 | 0.2255 | 0.78066 | 5.9548 | -101.1971 | 5.9548 | -101.1971 | 5.9548 | -101.1971 | 17.8643
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1308.9427 | 13.7403 | 2.9155 | 33.6008 | -100.9025 | 0.78528 | 0.9398 | 2.7868 | 3.3951 | 2.437 | 7.105 | 2.5934 | 7.1626 | 0.47785 | 0.39222 | 0.82081 | 4.5801 | -100.9025 | 4.5801 | -100.9025 | 4.5801 | -100.9025 | 13.7403
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 807.6249 | 8.4779 | 4.7074 | 20.2979 | -102.9718 | 0.80546 | 0.88376 | 2.4727 | 5.5268 | 2.6111 | 12.2913 | 2.9718 | 12.2716 | 0.44965 | 0.20117 | 0.4474 | 2.826 | -102.9718 | 2.826 | -102.9718 | 2.826 | -102.9718 | 8.4779
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2036 | 988.4286 | 10.3758 | 2.8754 | 25.4717 | -107.086 | 0.96597 | 0.9229 | 2.3047 | 7.9908 | 2.9324 | 8.4319 | 3.1318 | 8.4721 | 0.94769 | 0.27333 | 0.28842 | 3.4586 | -107.086 | 3.4586 | -107.086 | 3.4586 | -107.086 | 10.3758
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2036 | 1993.8179 | 20.9297 | 3.9939 | 55.7213 | -103.2327 | 0.82917 | 0.82353 | 0.51427 | 2.1485 | 1.2388 | 4.9478 | 1.2734 | 4.9996 | 0.43423 | 0.10394 | 0.23936 | 6.9766 | -103.2327 | 6.9766 | -103.2327 | 6.9766 | -103.2327 | 20.9297
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2036 | 788.2085 | 8.274 | 9.2722 | 22.3712 | -108.3636 | 0.9142 | 0.93501 | 1.564 | 10.3907 | 1.1607 | 10.7626 | 1.1945 | 10.8198 | 0.96544 | 0.14532 | 0.15052 | 2.758 | -108.3636 | 2.758 | -108.3636 | 2.758 | -108.3636 | 8.274
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 865.5171 | 9.0856 | 5.0234 | 22.887 | -102.5087 | 0.68283 | 0.98823 | 4.7627 | 3.4907 | 2.3826 | 11.9689 | 2.4565 | 12.0496 | 0.29165 | 0.39792 | 1.3644 | 3.0285 | -102.5087 | 3.0285 | -102.5087 | 3.0285 | -102.5087 | 9.0856
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2036 | 1515.0759 | 15.9042 | 4.3601 | 41.8076 | -102.6268 | 0.79786 | 0.87465 | 1.3403 | 3.0624 | 1.4596 | 6.3639 | 1.4949 | 6.4151 | 0.48121 | 0.21061 | 0.43768 | 5.3014 | -102.6268 | 5.3014 | -102.6268 | 5.3014 | -102.6268 | 15.9042
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1856.2948 | 19.486 | 2.5028 | 48.5708 | -101.6606 | 0.84693 | 0.85222 | 1.0035 | 2.2203 | 2.0598 | 5.1552 | 2.2443 | 5.2004 | 0.43068 | 0.19466 | 0.45198 | 6.4953 | -101.6606 | 6.4953 | -101.6606 | 6.4953 | -101.6606 | 19.486
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2008.1239 | 21.0798 | 3.0072 | 53.6481 | -101.3418 | 0.82483 | 0.80911 | 0.45912 | 1.592 | 1.6825 | 5.0597 | 1.7688 | 5.1235 | 0.31463 | 0.09074 | 0.2884 | 7.0266 | -101.3418 | 7.0266 | -101.3418 | 7.0266 | -101.3418 | 21.0798
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1962.8978 | 20.6051 | 3.0208 | 52.3059 | -101.0218 | 0.81622 | 0.81919 | 0.57175 | 1.6191 | 1.7118 | 5.1709 | 1.798 | 5.2343 | 0.31312 | 0.11057 | 0.35313 | 6.8684 | -101.0218 | 6.8684 | -101.0218 | 6.8684 | -101.0218 | 20.6051
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 2157.6472 | 22.6494 | 2.2196 | 57.3329 | -98.3417 | 0.853 | 0.88391 | 1.2373 | 2.194 | 1.8854 | 4.1848 | 2.0132 | 4.2523 | 0.52427 | 0.29566 | 0.56395 | 7.5498 | -98.3417 | 7.5498 | -98.3417 | 7.5498 | -98.3417 | 22.6494
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1052.6167 | 11.0496 | 2.9649 | 25.8401 | -102.1468 | 0.85655 | 0.92946 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7109 | 8.0376 | 3.2624 | 8.111 | 0.71138 | 0.41773 | 0.58721 | 3.6832 | -102.1468 | 3.6832 | -102.1468 | 3.6832 | -102.1468 | 11.0496
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1110.1103 | 11.6531 | 3.1468 | 27.961 | -103.0311 | 0.76719 | 0.91362 | 2.8023 | 3.4276 | 2.7597 | 8.6841 | 2.9527 | 8.7385 | 0.39469 | 0.32269 | 0.81758 | 3.8844 | -103.0311 | 3.8844 | -103.0311 | 3.8844 | -103.0311 | 11.6531
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1975.787 | 20.7404 | 2.911 | 52.2419 | -98.5782 | 0.77484 | 0.861 | 0.99809 | 1.4131 | 1.7659 | 5.1406 | 1.8514 | 5.2003 | 0.27489 | 0.19416 | 0.7063 | 6.9135 | -98.5782 | 6.9135 | -98.5782 | 6.9135 | -98.5782 | 20.7404
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2036 | 1938.9566 | 20.3538 | 3.0069 | 51.51 | -99.1209 | 0.7427 | 0.90616 | 1.4017 | 1.3126 | 1.7645 | 5.3058 | 1.8258 | 5.3724 | 0.24739 | 0.26418 | 1.0679 | 6.7846 | -99.1209 | 6.7846 | -99.1209 | 6.7846 | -99.1209 | 20.3538
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1668.3129 | 17.5127 | 3.5224 | 44.1047 | -100.0267 | 0.74028 | 0.88514 | 1.4505 | 1.6246 | 1.7482 | 6.1579 | 1.8217 | 6.2123 | 0.26383 | 0.23555 | 0.89281 | 5.8376 | -100.0267 | 5.8376 | -100.0267 | 5.8376 | -100.0267 | 17.5127
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 986.7707 | 10.3584 | 4.1872 | 24.5896 | -101.3254 | 0.8052 | 0.88283 | 2.1512 | 4.4416 | 2.386 | 9.9907 | 2.749 | 9.9676 | 0.44458 | 0.21532 | 0.48433 | 3.4528 | -101.3254 | 3.4528 | -101.3254 | 3.4528 | -101.3254 | 10.3584
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2036 | 1439.9475 | 15.1155 | 2.8075 | 37.2328 | -105.5388 | 0.93916 | 0.8546 | 1.1468 | 4.5206 | 2.151 | 6.0389 | 2.6662 | 6.0612 | 0.74858 | 0.1899 | 0.25368 | 5.0385 | -105.5388 | 5.0385 | -105.5388 | 5.0385 | -105.5388 | 15.1155
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2036 | 1461.0265 | 15.3368 | 3.2917 | 37.904 | -103.4761 | 0.85379 | 0.85988 | 1.4769 | 3.8319 | 1.8343 | 6.038 | 2.2528 | 6.0731 | 0.63462 | 0.2446 | 0.38542 | 5.1123 | -103.4761 | 5.1123 | -103.4761 | 5.1123 | -103.4761 | 15.3368
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1661.4259 | 17.4404 | 3.1564 | 44.3697 | -98.397 | 0.77262 | 0.94922 | 2.3753 | 2.9121 | 1.7175 | 5.421 | 1.7844 | 5.4842 | 0.53719 | 0.43817 | 0.81568 | 5.8135 | -98.397 | 5.8135 | -98.397 | 5.8135 | -98.397 | 17.4404
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1359.7044 | 14.2732 | 2.8771 | 35.1634 | -103.5779 | 0.89637 | 0.91266 | 2.0787 | 4.5238 | 2.2548 | 6.4874 | 2.728 | 6.507 | 0.69733 | 0.32042 | 0.4595 | 4.7577 | -103.5779 | 4.7577 | -103.5779 | 4.7577 | -103.5779 | 14.2732
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2036 | 1341.3186 | 14.0802 | 4.4031 | 35.9613 | -103.9042 | 0.80398 | 0.84501 | 1.005 | 2.8354 | 1.7289 | 7.6125 | 1.7643 | 7.6644 | 0.37246 | 0.13202 | 0.35446 | 4.6934 | -103.9042 | 4.6934 | -103.9042 | 4.6934 | -103.9042 | 14.0802
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 507.9045 | 5.3316 | 2.9809 | 11.1977 | -84.5778 | 0.86061 | 1.156 | 17.5879 | 14.9093 | 4.3911 | 13.0895 | 4.4708 | 13.2194 | 1.139 | 1.3437 | 1.1797 | 1.7772 | -84.5778 | 1.7772 | -84.5778 | 1.7772 | -84.5778 | 5.3316
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 389.2759 | 4.0863 | 3.1773 | 8.4119 | -94.745 | 0.86676 | 0.96389 | 9.0847 | 16.9835 | 7.0749 | 22.4796 | 7.1507 | 22.6262 | 0.75551 | 0.40413 | 0.53492 | 1.3621 | -94.745 | 1.3621 | -94.745 | 1.3621 | -94.745 | 4.0863
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1410.911 | 14.8107 | 2.8524 | 36.4302 | -105.618 | 0.9343 | 0.8571 | 1.1989 | 4.5825 | 2.1669 | 6.1809 | 2.6776 | 6.2047 | 0.7414 | 0.19397 | 0.26163 | 4.9369 | -105.618 | 4.9369 | -105.618 | 4.9369 | -105.618 | 14.8107
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2036 | 1435.787 | 15.0719 | 3.3432 | 37.6225 | -102.1985 | 0.81251 | 0.88513 | 1.9388 | 3.694 | 1.8402 | 6.1521 | 2.0851 | 6.1878 | 0.60045 | 0.31515 | 0.52485 | 5.024 | -102.1985 | 5.024 | -102.1985 | 5.024 | -102.1985 | 15.0719
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1502.6194 | 15.7734 | 2.5268 | 38.2314 | -104.0204 | 0.90936 | 0.84101 | 1.0778 | 3.817 | 2.3523 | 5.9437 | 2.6489 | 5.962 | 0.6422 | 0.18133 | 0.28237 | 5.2578 | -104.0204 | 5.2578 | -104.0204 | 5.2578 | -104.0204 | 15.7734
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1788.3847 | 18.7732 | 2.4904 | 46.369 | -101.3311 | 0.83428 | 0.86113 | 1.114 | 2.1303 | 2.1799 | 5.4289 | 2.3592 | 5.4724 | 0.3924 | 0.20519 | 0.5229 | 6.2577 | -101.3311 | 6.2577 | -101.3311 | 6.2577 | -101.3311 | 18.7732
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1178.4128 | 12.3701 | 3.4457 | 30.289 | -108.2865 | 0.95545 | 0.8566 | 1.1038 | 6.0584 | 2.1119 | 7.2771 | 2.8086 | 7.3116 | 0.83253 | 0.15168 | 0.18219 | 4.1234 | -108.2865 | 4.1234 | -108.2865 | 4.1234 | -108.2865 | 12.3701
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2036 | 2354.7626 | 24.7186 | 2.7786 | 64.2205 | -100.1719 | 0.78559 | 0.85038 | 0.6703 | 0.9981 | 1.5981 | 4.4407 | 1.6594 | 4.5073 | 0.22476 | 0.15094 | 0.67157 | 8.2395 | -100.1719 | 8.2395 | -100.1719 | 8.2395 | -100.1719 | 24.7186
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2036 | 1396.6727 | 14.6613 | 4.5559 | 38.4453 | -101.9394 | 0.78613 | 0.90299 | 1.8357 | 3.4831 | 1.4956 | 6.8139 | 1.5311 | 6.8653 | 0.51118 | 0.2694 | 0.52702 | 4.8871 | -101.9394 | 4.8871 | -101.9394 | 4.8871 | -101.9394 | 14.6613
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1450.8143 | 15.2296 | 2.7717 | 37.6141 | -101.9889 | 0.85505 | 0.91787 | 2.1886 | 3.8715 | 2.1964 | 6.0878 | 2.4716 | 6.1367 | 0.63595 | 0.35951 | 0.56531 | 5.0765 | -101.9889 | 5.0765 | -101.9889 | 5.0765 | -101.9889 | 15.2296
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2036 | 2352.5286 | 24.6951 | 4.7888 | 65.0423 | -101.813 | 0.88236 | 0.83795 | 0.32642 | 2.9099 | 0.76223 | 3.6502 | 0.77143 | 3.6507 | 0.79719 | 0.089426 | 0.11218 | 8.2317 | -101.813 | 8.2317 | -101.813 | 8.2317 | -101.813 | 24.6951
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2036 | 1085.9521 | 11.3995 | 2.6799 | 26.4113 | -98.4902 | 0.83973 | 0.99502 | 4.5919 | 5.6594 | 2.8268 | 7.5756 | 3.1021 | 7.6227 | 0.74706 | 0.60614 | 0.81137 | 3.7998 | -98.4902 | 3.7998 | -98.4902 | 3.7998 | -98.4902 | 11.3995
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1021.5783 | 10.7238 | 3.5909 | 26.6212 | -108.0115 | 0.84546 | 0.89685 | 1.8657 | 4.1565 | 2.8111 | 10.0942 | 3.0425 | 10.1415 | 0.41177 | 0.18483 | 0.44887 | 3.5746 | -108.0115 | 3.5746 | -108.0115 | 3.5746 | -108.0115 | 10.7238
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1585.8958 | 16.6476 | 4.1765 | 41.7155 | -105.2919 | 0.8895 | 0.81 | 0.53824 | 3.9866 | 1.2941 | 5.4049 | 1.7009 | 5.4602 | 0.73759 | 0.099584 | 0.13501 | 5.5492 | -105.2919 | 5.5492 | -105.2919 | 5.5492 | -105.2919 | 16.6476
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1652.4084 | 17.3458 | 3.9255 | 44.2795 | -100.8616 | 0.72654 | 0.88618 | 1.4009 | 1.3559 | 1.6334 | 6.4119 | 1.7077 | 6.4677 | 0.21146 | 0.21848 | 1.0332 | 5.7819 | -100.8616 | 5.7819 | -100.8616 | 5.7819 | -100.8616 | 17.3458
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1663.3448 | 17.4606 | 4.2143 | 46.082 | -102.7627 | 0.80765 | 0.85945 | 1.036 | 2.717 | 1.3872 | 5.8462 | 1.4224 | 5.8976 | 0.46474 | 0.1772 | 0.38129 | 5.8202 | -102.7627 | 5.8202 | -102.7627 | 5.8202 | -102.7627 | 17.4606
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1334.3375 | 14.0069 | 2.849 | 33.8581 | -102.1533 | 0.80225 | 0.90082 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4623 | 7.015 | 2.7146 | 7.0646 | 0.45718 | 0.31322 | 0.68512 | 4.669 | -102.1533 | 4.669 | -102.1533 | 4.669 | -102.1533 | 14.0069
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1589.7374 | 16.6879 | 3.3665 | 41.5181 | -99.3417 | 0.83776 | 0.93368 | 2.2813 | 4.0219 | 1.5516 | 5.2236 | 1.8838 | 5.2722 | 0.76995 | 0.43673 | 0.56722 | 5.5626 | -99.3417 | 5.5626 | -99.3417 | 5.5626 | -99.3417 | 16.6879
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1105.9199 | 11.6091 | 3.893 | 29.0049 | -103.6395 | 0.7808 | 0.87247 | 1.7562 | 3.1137 | 2.3843 | 9.2821 | 2.4367 | 9.3302 | 0.33545 | 0.18921 | 0.56404 | 3.8697 | -103.6395 | 3.8697 | -103.6395 | 3.8697 | -103.6395 | 11.6091
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2668.5588 | 28.0126 | 2.8568 | 72.2144 | -100.8229 | 0.84388 | 0.78407 | 0.31163 | 1.5701 | 1.2355 | 3.5295 | 1.3249 | 3.5763 | 0.44486 | 0.088295 | 0.19848 | 9.3375 | -100.8229 | 9.3375 | -100.8229 | 9.3375 | -100.8229 | 28.0126
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2036 | 1295.3842 | 13.598 | 4.0696 | 34.6652 | -101.8368 | 0.78576 | 0.9307 | 2.5575 | 4.1889 | 1.7055 | 6.9406 | 1.7598 | 7.0027 | 0.60353 | 0.36848 | 0.61055 | 4.5327 | -101.8368 | 4.5327 | -101.8368 | 4.5327 | -101.8368 | 13.598
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2036 | 1608.8074 | 16.8881 | 2.6277 | 41.7192 | -100.223 | 0.80585 | 0.91651 | 1.9669 | 2.7004 | 2.2136 | 5.8167 | 2.3189 | 5.8799 | 0.46425 | 0.33814 | 0.72836 | 5.6294 | -100.223 | 5.6294 | -100.223 | 5.6294 | -100.223 | 16.8881
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2036 | 1680.9922 | 17.6458 | 4.167 | 46.5822 | -102.8858 | 0.81007 | 0.85374 | 0.9656 | 2.662 | 1.391 | 5.7962 | 1.4262 | 5.8475 | 0.45927 | 0.16659 | 0.36273 | 5.8819 | -102.8858 | 5.8819 | -102.8858 | 5.8819 | -102.8858 | 17.6458
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2036 | 848.1011 | 8.9028 | 5.2937 | 21.1945 | -102.6882 | 0.91212 | 0.87452 | 2.0168 | 9.5018 | 1.7011 | 9.0052 | 2.4433 | 8.9583 | 1.0551 | 0.22395 | 0.21225 | 2.9676 | -102.6882 | 2.9676 | -102.6882 | 2.9676 | -102.6882 | 8.9028
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1392.242 | 14.6148 | 3.037 | 36.5433 | -105.9261 | 0.97931 | 0.89357 | 1.4493 | 5.9447 | 1.8466 | 5.608 | 2.3164 | 5.665 | 1.06 | 0.25843 | 0.2438 | 4.8716 | -105.9261 | 4.8716 | -105.9261 | 4.8716 | -105.9261 | 14.6148
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2036 | 1545.9855 | 16.2286 | 2.6549 | 39.9194 | -104.679 | 0.87083 | 0.84175 | 0.729 | 2.3077 | 2.5165 | 6.6809 | 2.7441 | 6.729 | 0.34541 | 0.10912 | 0.3159 | 5.4095 | -104.679 | 5.4095 | -104.679 | 5.4095 | -104.679 | 16.2286
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1589.4666 | 16.6851 | 2.752 | 41.3479 | -106.3315 | 0.94276 | 0.81558 | 0.53167 | 3.6502 | 2.0874 | 5.7445 | 2.5548 | 5.7916 | 0.63543 | 0.092552 | 0.14565 | 5.5617 | -106.3315 | 5.5617 | -106.3315 | 5.5617 | -106.3315 | 16.6851
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1379.0735 | 14.4765 | 2.9381 | 35.6547 | -106.7521 | 0.961 | 0.8546 | 1.0423 | 5.0395 | 2.1186 | 6.2246 | 2.7108 | 6.2692 | 0.80961 | 0.16744 | 0.20682 | 4.8255 | -106.7521 | 4.8255 | -106.7521 | 4.8255 | -106.7521 | 14.4765
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1404.4028 | 14.7424 | 2.8778 | 36.4622 | -104.4269 | 0.8853 | 0.8862 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3047 | 6.6324 | 2.7362 | 6.6549 | 0.57562 | 0.23916 | 0.41548 | 4.9141 | -104.4269 | 4.9141 | -104.4269 | 4.9141 | -104.4269 | 14.7424
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1691.4728 | 17.7559 | 2.4819 | 43.0479 | -100.7638 | 0.83379 | 0.87051 | 1.3691 | 2.4376 | 2.2412 | 5.5624 | 2.4957 | 5.6241 | 0.43822 | 0.24613 | 0.56167 | 5.9186 | -100.7638 | 5.9186 | -100.7638 | 5.9186 | -100.7638 | 17.7559
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1066.0526 | 11.1906 | 3.1783 | 26.7855 | -104.0347 | 0.76505 | 0.89337 | 2.5023 | 3.2236 | 2.9177 | 9.2733 | 3.064 | 9.3286 | 0.34762 | 0.26984 | 0.77623 | 3.7302 | -104.0347 | 3.7302 | -104.0347 | 3.7302 | -104.0347 | 11.1906
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2036 | 1020.4802 | 10.7123 | 2.7544 | 24.7354 | -104.0055 | 0.8485 | 0.87988 | 2.3445 | 4.8365 | 3.2982 | 9.0844 | 3.6099 | 9.0958 | 0.53239 | 0.25808 | 0.48475 | 3.5708 | -104.0055 | 3.5708 | -104.0055 | 3.5708 | -104.0055 | 10.7123
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1986.115 | 20.8488 | 2.3881 | 52.6241 | -102.7395 | 0.88243 | 0.81018 | 0.51036 | 2.0852 | 2.0376 | 4.8659 | 2.2313 | 4.8998 | 0.42853 | 0.10489 | 0.24476 | 6.9496 | -102.7395 | 6.9496 | -102.7395 | 6.9496 | -102.7395 | 20.8488
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1293.3042 | 13.5762 | 3.0349 | 33.5759 | -105.8671 | 0.85354 | 0.87842 | 1.3221 | 3.0291 | 2.6246 | 7.9654 | 2.8592 | 8.0117 | 0.38028 | 0.16598 | 0.43646 | 4.5254 | -105.8671 | 4.5254 | -105.8671 | 4.5254 | -105.8671 | 13.5762
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1810.4058 | 19.0043 | 2.9113 | 47.5236 | -100.0106 | 0.81965 | 0.84386 | 0.94528 | 2.2081 | 1.8348 | 5.3416 | 1.9217 | 5.4032 | 0.41338 | 0.17696 | 0.42809 | 6.3348 | -100.0106 | 6.3348 | -100.0106 | 6.3348 | -100.0106 | 19.0043
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2036 | 1880.6534 | 19.7417 | 3.3338 | 50.2904 | -100.0329 | 0.75803 | 0.86234 | 0.94819 | 1.1258 | 1.6995 | 5.6659 | 1.7919 | 5.7221 | 0.19869 | 0.16735 | 0.84226 | 6.5806 | -100.0329 | 6.5806 | -100.0329 | 6.5806 | -100.0329 | 19.7417
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1070.4109 | 11.2364 | 2.7676 | 25.039 | -96.4511 | 0.7509 | 0.96176 | 3.9737 | 3.7687 | 3.1272 | 8.6547 | 3.1878 | 8.7194 | 0.43545 | 0.45914 | 1.0544 | 3.7455 | -96.4511 | 3.7455 | -96.4511 | 3.7455 | -96.4511 | 11.2364
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1114.2827 | 11.6969 | 4.8161 | 30.118 | -102.1102 | 0.77513 | 0.92233 | 2.5392 | 4.2198 | 1.8067 | 8.7013 | 1.843 | 8.7532 | 0.48497 | 0.29182 | 0.60174 | 3.899 | -102.1102 | 3.899 | -102.1102 | 3.899 | -102.1102 | 11.6969
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2036 | 1139.0922 | 11.9574 | 5.9018 | 29.8851 | -100.0857 | 0.72822 | 0.87054 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3509 | 7.9728 | 1.4898 | 7.9879 | 0.50441 | 0.29107 | 0.57706 | 3.9858 | -100.0857 | 3.9858 | -100.0857 | 3.9858 | -100.0857 | 11.9574
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1183.4734 | 12.4232 | 3.1275 | 30.1132 | -103.6527 | 0.76152 | 0.89546 | 2.1079 | 2.4751 | 2.7757 | 8.6811 | 2.8473 | 8.7388 | 0.28511 | 0.24282 | 0.85166 | 4.1411 | -103.6527 | 4.1411 | -103.6527 | 4.1411 | -103.6527 | 12.4232
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1985.1262 | 20.8384 | 2.9319 | 52.6163 | -101.5748 | 0.83934 | 0.82692 | 0.85553 | 2.5898 | 1.5298 | 4.4852 | 1.6282 | 4.5294 | 0.57742 | 0.19075 | 0.33034 | 6.9461 | -101.5748 | 6.9461 | -101.5748 | 6.9461 | -101.5748 | 20.8384
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 852.9282 | 8.9534 | 2.7839 | 21.4737 | -107.7277 | 0.95231 | 0.90012 | 2.3645 | 8.5354 | 3.6223 | 10.0842 | 3.8533 | 10.1364 | 0.84642 | 0.23448 | 0.27702 | 2.9845 | -107.7277 | 2.9845 | -107.7277 | 2.9845 | -107.7277 | 8.9534
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2036 | 1509.5764 | 15.8464 | 3.7608 | 40.8105 | -100.0698 | 0.79739 | 0.95573 | 2.496 | 3.7881 | 1.5563 | 5.853 | 1.6124 | 5.917 | 0.64721 | 0.42646 | 0.65892 | 5.2821 | -100.0698 | 5.2821 | -100.0698 | 5.2821 | -100.0698 | 15.8464
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2036 | 1914.734 | 20.0995 | 4.8754 | 51.8413 | -100.939 | 0.84 | 0.85092 | 0.71105 | 3.1259 | 0.96172 | 4.6888 | 0.97981 | 4.6948 | 0.66667 | 0.15165 | 0.22747 | 6.6998 | -100.939 | 6.6998 | -100.939 | 6.6998 | -100.939 | 20.0995
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1266.5173 | 13.295 | 4.0163 | 33.6674 | -102.9982 | 0.78722 | 0.8819 | 1.7302 | 3.2436 | 1.9376 | 7.7821 | 2.0228 | 7.8462 | 0.41681 | 0.22233 | 0.53342 | 4.4317 | -102.9982 | 4.4317 | -102.9982 | 4.4317 | -102.9982 | 13.295
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1688.0808 | 17.7203 | 2.9752 | 45.1745 | -102.3558 | 0.80296 | 0.89134 | 1.388 | 2.1967 | 1.9901 | 5.921 | 2.0631 | 5.9864 | 0.371 | 0.23443 | 0.63188 | 5.9068 | -102.3558 | 5.9068 | -102.3558 | 5.9068 | -102.3558 | 17.7203
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1101.8634 | 11.5666 | 3.2158 | 27.8055 | -104.285 | 0.75738 | 0.88555 | 2.1501 | 2.5966 | 2.9004 | 9.3273 | 2.9733 | 9.3829 | 0.27839 | 0.23052 | 0.82803 | 3.8555 | -104.285 | 3.8555 | -104.285 | 3.8555 | -104.285 | 11.5666
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2036 | 1279.5748 | 13.4321 | 2.6568 | 31.5871 | -104.2255 | 0.8831 | 0.85061 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7027 | 7.1805 | 2.9989 | 7.1989 | 0.57235 | 0.19333 | 0.33778 | 4.4774 | -104.2255 | 4.4774 | -104.2255 | 4.4774 | -104.2255 | 13.4321
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2036 | 1804.2743 | 18.94 | 3.1838 | 48.6531 | -101.9349 | 0.77013 | 0.8769 | 1.2014 | 1.6403 | 1.7826 | 5.6755 | 1.8433 | 5.7403 | 0.28901 | 0.21168 | 0.73241 | 6.3133 | -101.9349 | 6.3133 | -101.9349 | 6.3133 | -101.9349 | 18.94
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2036 | 2006.769 | 21.0656 | 3.3579 | 55.3495 | -100.9331 | 0.85504 | 0.8965 | 1.2429 | 3.1301 | 1.2799 | 4.2977 | 1.33 | 4.3614 | 0.72831 | 0.28919 | 0.39707 | 7.0219 | -100.9331 | 7.0219 | -100.9331 | 7.0219 | -100.9331 | 21.0656
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1063.1948 | 11.1607 | 3.7888 | 27.7456 | -106.1143 | 0.81769 | 0.8171 | 0.77884 | 3.0009 | 2.6063 | 9.8748 | 2.6092 | 9.9255 | 0.30389 | 0.078872 | 0.25954 | 3.7202 | -106.1143 | 3.7202 | -106.1143 | 3.7202 | -106.1143 | 11.1607
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 736.511 | 7.7314 | 6.2687 | 19.5862 | -101.4752 | 0.69648 | 0.9932 | 5.8163 | 5.567 | 2.1289 | 13.3453 | 2.1948 | 13.4318 | 0.41715 | 0.43583 | 1.0448 | 2.5771 | -101.4752 | 2.5771 | -101.4752 | 2.5771 | -101.4752 | 7.7314
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1789.5609 | 18.7855 | 3.2607 | 46.6683 | -101.5959 | 0.8744 | 0.85465 | 1.1218 | 3.5982 | 1.43 | 4.6627 | 1.6708 | 4.6988 | 0.77168 | 0.24058 | 0.31176 | 6.2618 | -101.5959 | 6.2618 | -101.5959 | 6.2618 | -101.5959 | 18.7855
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2036 | 976.7382 | 10.2531 | 4.3803 | 24.3728 | -100.5601 | 0.80964 | 0.89113 | 2.4172 | 5.0215 | 2.2281 | 9.7597 | 2.7075 | 9.7064 | 0.51452 | 0.24767 | 0.48136 | 3.4177 | -100.5601 | 3.4177 | -100.5601 | 3.4177 | -100.5601 | 10.2531
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2036 | 1797.8644 | 18.8727 | 2.458 | 46.6864 | -99.5008 | 0.83644 | 0.90586 | 1.6683 | 2.5756 | 2.0759 | 5.1024 | 2.2947 | 5.1627 | 0.50478 | 0.32696 | 0.64774 | 6.2909 | -99.5008 | 6.2909 | -99.5008 | 6.2909 | -99.5008 | 18.8727
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1891.9579 | 19.8604 | 3.5361 | 51.0409 | -100.6391 | 0.75601 | 0.89556 | 1.3193 | 1.6343 | 1.5242 | 5.3898 | 1.6359 | 5.4555 | 0.30322 | 0.24478 | 0.80728 | 6.6201 | -100.6391 | 6.6201 | -100.6391 | 6.6201 | -100.6391 | 19.8604
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1349.1509 | 14.1624 | 2.7415 | 34.1518 | -102.098 | 0.86403 | 0.91563 | 2.3281 | 4.33 | 2.3582 | 6.4651 | 2.6456 | 6.5124 | 0.66974 | 0.3601 | 0.53767 | 4.7208 | -102.098 | 4.7208 | -102.098 | 4.7208 | -102.098 | 14.1624
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2179.1273 | 22.8749 | 2.2186 | 57.9954 | -98.3051 | 0.85127 | 0.88269 | 1.2101 | 2.1362 | 1.8757 | 4.1613 | 2.0026 | 4.2287 | 0.51334 | 0.29079 | 0.56646 | 7.625 | -98.3051 | 7.625 | -98.3051 | 7.625 | -98.3051 | 22.8749
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2036 | 1258.6513 | 13.2124 | 5.7404 | 35.5552 | -110.9449 | 0.89288 | 0.837 | 0.10259 | 3.3372 | 1.4958 | 8.5868 | 1.5848 | 8.6686 | 0.38864 | 0.011947 | 0.03074 | 4.4041 | -110.9449 | 4.4041 | -110.9449 | 4.4041 | -110.9449 | 13.2124
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2212.5353 | 23.2256 | 2.2888 | 58.4538 | -102.0402 | 0.88333 | 0.79748 | 0.27688 | 1.5145 | 1.9843 | 4.5415 | 2.2089 | 4.5935 | 0.33349 | 0.060966 | 0.18281 | 7.7419 | -102.0402 | 7.7419 | -102.0402 | 7.7419 | -102.0402 | 23.2256
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 2301.0881 | 24.1552 | 2.9398 | 61.6313 | -101.0358 | 0.83253 | 0.80755 | 0.57203 | 1.9328 | 1.3695 | 4.026 | 1.4824 | 4.0663 | 0.48009 | 0.14208 | 0.29596 | 8.0517 | -101.0358 | 8.0517 | -101.0358 | 8.0517 | -101.0358 | 24.1552
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2036 | 1744.9798 | 18.3175 | 2.5551 | 45.7827 | -100.7905 | 0.83331 | 0.88569 | 1.4598 | 2.5051 | 2.1108 | 5.3933 | 2.289 | 5.4239 | 0.46449 | 0.27067 | 0.58274 | 6.1058 | -100.7905 | 6.1058 | -100.7905 | 6.1058 | -100.7905 | 18.3175
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2036 | 1239.1502 | 13.0077 | 3.9047 | 32.8416 | -99.9662 | 0.75406 | 0.96203 | 3.3753 | 4.1532 | 1.8385 | 7.1788 | 1.8973 | 7.2399 | 0.57853 | 0.47017 | 0.8127 | 4.3359 | -99.9662 | 4.3359 | -99.9662 | 4.3359 | -99.9662 | 13.0077
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1195.9982 | 12.5547 | 3.146 | 30.5946 | -104.0993 | 0.80441 | 0.89708 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5199 | 7.9276 | 2.76 | 7.984 | 0.46238 | 0.2859 | 0.61831 | 4.1849 | -104.0993 | 4.1849 | -104.0993 | 4.1849 | -104.0993 | 12.5547
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1365.1281 | 14.3301 | 2.9276 | 35.4921 | -104.8494 | 0.85146 | 0.88624 | 1.4351 | 2.9786 | 2.534 | 7.4185 | 2.7894 | 7.4596 | 0.40151 | 0.19344 | 0.48178 | 4.7767 | -104.8494 | 4.7767 | -104.8494 | 4.7767 | -104.8494 | 14.3301
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1277.72 | 13.4126 | 4.4841 | 34.9455 | -104.2367 | 0.86411 | 0.89385 | 1.5056 | 5.2907 | 1.5142 | 6.7901 | 1.5124 | 6.8542 | 0.77918 | 0.22174 | 0.28458 | 4.4709 | -104.2367 | 4.4709 | -104.2367 | 4.4709 | -104.2367 | 13.4126
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1947.3982 | 20.4424 | 2.4006 | 51.3421 | -101.948 | 0.86539 | 0.83062 | 0.73684 | 2.107 | 2.0584 | 4.9414 | 2.2399 | 4.9747 | 0.4264 | 0.14911 | 0.34971 | 6.8141 | -101.948 | 6.8141 | -101.948 | 6.8141 | -101.948 | 20.4424
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1047.0465 | 10.9911 | 2.4339 | 24.0527 | -98.6838 | 0.84159 | 0.95496 | 3.7394 | 4.8196 | 3.5415 | 8.6198 | 3.911 | 8.6393 | 0.55913 | 0.43381 | 0.77587 | 3.6637 | -98.6838 | 3.6637 | -98.6838 | 3.6637 | -98.6838 | 10.9911
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 680.3036 | 5.079 | 5.1789 | 12.4514 | -110.648 | 0.8621 | 0.87798 | 2.7004 | 10.6564 | 6.2652 | 32.4467 | 6.5342 | 32.5525 | 0.32843 | 0.083227 | 0.25341 | 1.693 | -110.648 | 1.693 | -110.648 | 1.693 | -110.648 | 5.079
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 985.9957 | 7.3612 | 10.0747 | 20.162 | -107.5938 | 0.82012 | 0.89215 | 2.8612 | 10.5393 | 1.9691 | 19.8383 | 2.0271 | 19.9407 | 0.53126 | 0.14423 | 0.27148 | 2.4537 | -107.5938 | 2.4537 | -107.5938 | 2.4537 | -107.5938 | 7.3612
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 641.6281 | 4.7902 | 7.1478 | 11.9977 | -106.8616 | 0.82376 | 0.85334 | 2.3134 | 9.5003 | 4.8453 | 34.6335 | 4.9028 | 34.7398 | 0.27431 | 0.066797 | 0.24351 | 1.5967 | -106.8616 | 1.5967 | -106.8616 | 1.5967 | -106.8616 | 4.7902
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1965.9731 | 14.6774 | 3.752 | 38.7514 | -103.2377 | 0.91516 | 0.92866 | 1.5776 | 5.1197 | 2.8372 | 10.6451 | 2.9869 | 10.8084 | 0.48095 | 0.1482 | 0.30813 | 4.8925 | -103.2377 | 4.8925 | -103.2377 | 4.8925 | -103.2377 | 14.6774
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1471.7451 | 10.9877 | 4.638 | 28.4844 | -106.3097 | 0.90292 | 0.9148 | 1.116 | 4.2697 | 3.4785 | 16.1334 | 3.6213 | 16.3032 | 0.26465 | 0.069174 | 0.26138 | 3.6626 | -106.3097 | 3.6626 | -106.3097 | 3.6626 | -106.3097 | 10.9877
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 1150.8695 | 8.5921 | 4.7423 | 22.7158 | -108.3374 | 0.9059 | 0.93998 | 3.7409 | 12.3446 | 3.2499 | 15.4119 | 3.5434 | 15.4971 | 0.80098 | 0.24273 | 0.30304 | 2.864 | -108.3374 | 2.864 | -108.3374 | 2.864 | -108.3374 | 8.5921
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2036 | 1668.8426 | 12.4591 | 4.2276 | 32.5383 | -104.3876 | 0.89577 | 0.93701 | 1.7358 | 4.8326 | 3.1801 | 13.4442 | 3.3274 | 13.6116 | 0.35945 | 0.12911 | 0.35919 | 4.153 | -104.3876 | 4.153 | -104.3876 | 4.153 | -104.3876 | 12.4591
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 3621.6142 | 15.682 | 2.1453 | 40.2442 | -95.2126 | 1.0602 | 0.95227 | 3.347 | 13.1742 | 6.6506 | 14.2676 | 6.8923 | 14.7136 | 0.92336 | 0.23459 | 0.25406 | 5.2273 | -95.2126 | 5.2273 | -95.2126 | 5.2273 | -95.2126 | 15.682
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 4163.5243 | 18.0286 | 2.3585 | 46.2544 | -95.318 | 1.0039 | 0.88846 | 1.4613 | 8.5624 | 5.9159 | 13.9529 | 6.0785 | 14.2687 | 0.61367 | 0.10473 | 0.17067 | 6.0095 | -95.318 | 6.0095 | -95.318 | 6.0095 | -95.318 | 18.0286
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 3044.9271 | 13.1849 | 2.1699 | 33.3902 | -98.4639 | 1.0043 | 0.88939 | 0.81642 | 6.6268 | 10.1577 | 22.0411 | 11.3345 | 22.3151 | 0.30066 | 0.037041 | 0.1232 | 4.395 | -98.4639 | 4.395 | -98.4639 | 4.395 | -98.4639 | 13.1849
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2993.1148 | 12.9606 | 2.9342 | 32.851 | -99.2585 | 0.98088 | 0.88879 | 1.1405 | 9.2356 | 7.2522 | 21.2799 | 7.8453 | 21.8941 | 0.43401 | 0.053597 | 0.12349 | 4.3202 | -99.2585 | 4.3202 | -99.2585 | 4.3202 | -99.2585 | 12.9606
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2036 | 2395.6875 | 10.3736 | 3.3882 | 26.1584 | -101.5746 | 0.99858 | 0.90649 | 1.66 | 14.2269 | 7.5777 | 25.6744 | 8.3886 | 26.3515 | 0.55413 | 0.064657 | 0.11668 | 3.4579 | -101.5746 | 3.4579 | -101.5746 | 3.4579 | -101.5746 | 10.3736
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 3378.8593 | 14.6309 | 2.2443 | 37.3371 | -96.6428 | 1.0024 | 0.91427 | 2.3022 | 9.4531 | 7.9732 | 17.8946 | 8.3893 | 18.3576 | 0.52826 | 0.12865 | 0.24354 | 4.877 | -96.6428 | 4.877 | -96.6428 | 4.877 | -96.6428 | 14.6309
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 5162.0298 | 22.3522 | 2.7456 | 57.218 | -93.2432 | 1.019 | 0.94233 | 1.93 | 9.6029 | 3.6446 | 10.0067 | 3.5392 | 9.9563 | 0.95964 | 0.19287 | 0.20098 | 7.4507 | -93.2432 | 7.4507 | -93.2432 | 7.4507 | -93.2432 | 22.3522
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2760.7077 | 11.9542 | 2.8475 | 30.0623 | -98.2737 | 1.0222 | 0.95609 | 4.0121 | 16.0887 | 6.9588 | 19.815 | 7.6791 | 20.2545 | 0.81194 | 0.20248 | 0.24937 | 3.9847 | -98.2737 | 3.9847 | -98.2737 | 3.9847 | -98.2737 | 11.9542
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 4209.9952 | 18.2298 | 2.2874 | 46.3659 | -95.0736 | 0.98072 | 0.87352 | 1.2569 | 7.1586 | 6.2267 | 14.243 | 6.4312 | 14.5296 | 0.50261 | 0.088247 | 0.17558 | 6.0766 | -95.0736 | 6.0766 | -95.0736 | 6.0766 | -95.0736 | 18.2298
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2341.7834 | 10.1402 | 2.5363 | 25.5897 | -101.6853 | 1.0529 | 0.94201 | 3.8469 | 18.8883 | 9.4055 | 23.8548 | 10.1983 | 24.3672 | 0.7918 | 0.16126 | 0.20367 | 3.3801 | -101.6853 | 3.3801 | -101.6853 | 3.3801 | -101.6853 | 10.1402
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2036 | 2240.0379 | 9.6996 | 2.7664 | 24.424 | -103.9091 | 1.0362 | 0.89095 | 1.2847 | 14.4631 | 10.183 | 28.1706 | 11.9123 | 28.5371 | 0.51341 | 0.045603 | 0.088824 | 3.2332 | -103.9091 | 3.2332 | -103.9091 | 3.2332 | -103.9091 | 9.6996
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2828.5497 | 12.248 | 2.2359 | 30.8762 | -99.4579 | 1.0025 | 0.89342 | 0.6236 | 6.3408 | 10.9196 | 24.4149 | 12.2235 | 24.6277 | 0.25971 | 0.025542 | 0.098348 | 4.0827 | -99.4579 | 4.0827 | -99.4579 | 4.0827 | -99.4579 | 12.248
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2647.941 | 11.4659 | 2.9945 | 29.017 | -99.249 | 1.0121 | 0.94356 | 3.4306 | 15.4872 | 7.1877 | 21.5237 | 7.9255 | 22.0617 | 0.71954 | 0.15939 | 0.22151 | 3.822 | -99.249 | 3.822 | -99.249 | 3.822 | -99.249 | 11.4659
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2036 | 4604.0825 | 19.9363 | 2.2681 | 51.1728 | -93.7689 | 1.0194 | 0.90677 | 1.8422 | 8.9672 | 5.2135 | 11.8246 | 5.3518 | 12.1005 | 0.75836 | 0.15579 | 0.20543 | 6.6454 | -93.7689 | 6.6454 | -93.7689 | 6.6454 | -93.7689 | 19.9363
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 3820.9694 | 16.5453 | 2.1526 | 42.3819 | -94.7795 | 1.0182 | 0.92142 | 2.6117 | 10.1371 | 6.7993 | 14.6362 | 7.0425 | 15.017 | 0.69261 | 0.17844 | 0.25764 | 5.5151 | -94.7795 | 5.5151 | -94.7795 | 5.5151 | -94.7795 | 16.5453
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2036 | 3558.6349 | 15.4093 | 2.542 | 39.1242 | -97.509 | 0.99191 | 0.89076 | 1.6184 | 9.8675 | 6.4899 | 16.497 | 6.524 | 16.8167 | 0.59814 | 0.098103 | 0.16402 | 5.1364 | -97.509 | 5.1364 | -97.509 | 5.1364 | -97.509 | 15.4093
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 3456.5615 | 14.9674 | 2.1053 | 38.3073 | -97.2348 | 1.0327 | 0.88912 | 1.1954 | 8.8036 | 8.4834 | 17.8604 | 9.0335 | 18.3573 | 0.49291 | 0.066928 | 0.13578 | 4.9891 | -97.2348 | 4.9891 | -97.2348 | 4.9891 | -97.2348 | 14.9674
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2613.8326 | 11.3182 | 2.4006 | 28.5439 | -101.2895 | 1.0137 | 0.88761 | 1.3915 | 10.669 | 10.2045 | 24.497 | 11.21 | 24.8347 | 0.43552 | 0.056801 | 0.13042 | 3.7727 | -101.2895 | 3.7727 | -101.2895 | 3.7727 | -101.2895 | 11.3182
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2036 | 2787.1272 | 12.0686 | 2.252 | 30.4279 | -99.6026 | 1.007 | 0.89585 | 0.80212 | 6.9295 | 10.9144 | 24.5796 | 12.2976 | 24.7917 | 0.28192 | 0.032634 | 0.11575 | 4.0229 | -99.6026 | 4.0229 | -99.6026 | 4.0229 | -99.6026 | 12.0686
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1327.0654 | 13.9306 | 6.3502 | 37.1394 | -100.3677 | 0.82594 | 0.931 | 2.1237 | 5.6058 | 0.9499 | 6.0321 | 0.96261 | 6.0364 | 0.92933 | 0.35208 | 0.37885 | 4.6435 | -100.3677 | 4.6435 | -100.3677 | 4.6435 | -100.3677 | 13.9306
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1234.4488 | 12.9584 | 6.1516 | 33.6053 | -103.4804 | 0.79461 | 0.82311 | 1.0011 | 4.1957 | 1.193 | 7.3391 | 1.2527 | 7.3671 | 0.57169 | 0.13641 | 0.23861 | 4.3195 | -103.4804 | 4.3195 | -103.4804 | 4.3195 | -103.4804 | 12.9584
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1801.1901 | 18.9076 | 5.2028 | 49.4882 | -103.3867 | 0.85946 | 0.82407 | 0.36636 | 3.2201 | 0.98416 | 5.1204 | 1.0233 | 5.1186 | 0.62887 | 0.071549 | 0.11377 | 6.3025 | -103.3867 | 6.3025 | -103.3867 | 6.3025 | -103.3867 | 18.9076
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1559.8977 | 16.3747 | 5.0703 | 42.1786 | -102.5901 | 0.83351 | 0.83913 | 0.72704 | 3.4178 | 1.1912 | 6.0399 | 1.2409 | 6.0441 | 0.56587 | 0.12037 | 0.21272 | 5.4582 | -102.5901 | 5.4582 | -102.5901 | 5.4582 | -102.5901 | 16.3747
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 4868.3792 | 21.0807 | 2.954 | 53.947 | -93.6336 | 1.0239 | 0.95827 | 2.2147 | 10.9891 | 3.4377 | 10.155 | 3.3203 | 10.0546 | 1.0821 | 0.21809 | 0.20154 | 7.0269 | -93.6336 | 7.0269 | -93.6336 | 7.0269 | -93.6336 | 21.0807
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 758.3997 | 7.9611 | 3.6851 | 18.9868 | -104.4384 | 0.79042 | 0.81987 | 1.5449 | 4.0098 | 3.6935 | 13.611 | 3.8621 | 13.6106 | 0.2946 | 0.1135 | 0.38528 | 2.6537 | -104.4384 | 2.6537 | -104.4384 | 2.6537 | -104.4384 | 7.9611
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1411.5686 | 14.8176 | 2.9165 | 36.2816 | -104.6607 | 0.83919 | 0.84903 | 1.1636 | 2.869 | 2.379 | 6.9383 | 2.6071 | 7.0013 | 0.4135 | 0.16771 | 0.40559 | 4.9392 | -104.6607 | 4.9392 | -104.6607 | 4.9392 | -104.6607 | 14.8176
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 825.4064 | 8.6645 | 5.8148 | 21.1214 | -102.3488 | 0.7611 | 0.76404 | 0.8251 | 3.7991 | 2.0517 | 11.9301 | 2.3701 | 11.9141 | 0.31845 | 0.069161 | 0.21718 | 2.8882 | -102.3488 | 2.8882 | -102.3488 | 2.8882 | -102.3488 | 8.6645
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 887.0602 | 9.3117 | 3.2923 | 22.0872 | -106.9353 | 0.75868 | 0.84147 | 2.0715 | 3.2235 | 3.4545 | 11.3734 | 3.5748 | 11.421 | 0.28343 | 0.18214 | 0.64261 | 3.1039 | -106.9353 | 3.1039 | -106.9353 | 3.1039 | -106.9353 | 9.3117
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1408.1422 | 14.7817 | 2.9967 | 37.129 | -102.7059 | 0.75934 | 0.87783 | 1.6669 | 2.0546 | 2.3982 | 7.1868 | 2.4624 | 7.2458 | 0.28589 | 0.23194 | 0.81129 | 4.9272 | -102.7059 | 4.9272 | -102.7059 | 4.9272 | -102.7059 | 14.7817
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 515.7255 | 5.4137 | 3.6269 | 13.175 | -105.1411 | 0.78111 | 0.90223 | 6.325 | 10.9112 | 4.5591 | 16.5356 | 4.6391 | 16.5939 | 0.65986 | 0.38251 | 0.57969 | 1.8046 | -105.1411 | 1.8046 | -105.1411 | 1.8046 | -105.1411 | 5.4137
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1568.8513 | 16.4687 | 4.29 | 44.1161 | -105.0705 | 0.82662 | 0.82791 | 0.63088 | 2.6188 | 1.4971 | 6.4225 | 1.5338 | 6.4734 | 0.40776 | 0.098231 | 0.2409 | 5.4896 | -105.0705 | 5.4896 | -105.0705 | 5.4896 | -105.0705 | 16.4687
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 733.4694 | 7.6994 | 9.7252 | 20.8175 | -109.2091 | 0.91822 | 0.91523 | 1.2303 | 12.2845 | 1.0592 | 10.3007 | 1.0902 | 10.3541 | 1.1926 | 0.11944 | 0.10015 | 2.5665 | -109.2091 | 2.5665 | -109.2091 | 2.5665 | -109.2091 | 7.6994
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1260.4611 | 13.2314 | 4.4911 | 35.0358 | -104.4462 | 0.80252 | 0.86767 | 1.4158 | 3.502 | 1.7445 | 7.8346 | 1.782 | 7.8849 | 0.447 | 0.18071 | 0.40427 | 4.4105 | -104.4462 | 4.4105 | -104.4462 | 4.4105 | -104.4462 | 13.2314
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1511.2261 | 15.8638 | 2.9806 | 39.7861 | -103.9988 | 0.85304 | 0.87329 | 1.457 | 3.4557 | 2.0311 | 6.0541 | 2.2348 | 6.1087 | 0.5708 | 0.24066 | 0.42162 | 5.2879 | -103.9988 | 5.2879 | -103.9988 | 5.2879 | -103.9988 | 15.8638
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1744.9179 | 18.3169 | 2.9429 | 46.3021 | -102.1432 | 0.81825 | 0.8101 | 0.55445 | 1.7351 | 1.9919 | 5.8618 | 2.0775 | 5.915 | 0.296 | 0.094588 | 0.31955 | 6.1056 | -102.1432 | 6.1056 | -102.1432 | 6.1056 | -102.1432 | 18.3169
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1799.3186 | 18.8879 | 2.1826 | 46.397 | -99.7593 | 0.8341 | 0.87501 | 1.457 | 2.3203 | 2.3318 | 5.0894 | 2.5408 | 5.13 | 0.45591 | 0.28627 | 0.62792 | 6.296 | -99.7593 | 6.296 | -99.7593 | 6.296 | -99.7593 | 18.8879
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1643.9683 | 17.2572 | 3.0209 | 43.0108 | -99.4142 | 0.77642 | 0.86673 | 1.3785 | 2.1304 | 1.9645 | 5.9346 | 2.041 | 5.9996 | 0.35898 | 0.23229 | 0.64708 | 5.7524 | -99.4142 | 5.7524 | -99.4142 | 5.7524 | -99.4142 | 17.2572
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1714.6689 | 17.9994 | 3.0724 | 45.63 | -101.3478 | 0.76935 | 0.89009 | 1.4429 | 1.8665 | 1.9112 | 5.8719 | 1.974 | 5.9366 | 0.31787 | 0.24573 | 0.77304 | 5.9998 | -101.3478 | 5.9998 | -101.3478 | 5.9998 | -101.3478 | 17.9994
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1123.0028 | 11.7885 | 3.311 | 28.6904 | -101.3454 | 0.76302 | 0.89852 | 2.4808 | 3.2936 | 2.6256 | 8.6932 | 2.7237 | 8.7572 | 0.37887 | 0.28537 | 0.75322 | 3.9295 | -101.3454 | 3.9295 | -101.3454 | 3.9295 | -101.3454 | 11.7885
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1071.7146 | 11.2501 | 3.266 | 27.5408 | -108.195 | 0.97936 | 0.89217 | 1.742 | 7.4777 | 2.3208 | 7.5797 | 3.1032 | 7.5927 | 0.98655 | 0.22982 | 0.23295 | 3.75 | -108.195 | 3.75 | -108.195 | 3.75 | -108.195 | 11.2501
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1021.2472 | 10.7203 | 3.5359 | 25.8062 | -107.7995 | 0.90435 | 0.82237 | 1.2891 | 6.2215 | 2.3592 | 8.3419 | 3.3509 | 8.2867 | 0.74581 | 0.15454 | 0.20721 | 3.5734 | -107.7995 | 3.5734 | -107.7995 | 3.5734 | -107.7995 | 10.7203
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1155.7427 | 12.1322 | 3.5155 | 30.7144 | -100.0784 | 0.78381 | 0.96332 | 3.8095 | 5.1279 | 2.0517 | 7.2129 | 2.121 | 7.2694 | 0.71094 | 0.52815 | 0.74289 | 4.0441 | -100.0784 | 4.0441 | -100.0784 | 4.0441 | -100.0784 | 12.1322
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 642.2277 | 6.7416 | 5.2406 | 17.1243 | -108.2958 | 0.81405 | 0.83637 | 1.3523 | 5.0493 | 3.2109 | 16.827 | 3.2494 | 16.8774 | 0.30007 | 0.080363 | 0.26781 | 2.2472 | -108.2958 | 2.2472 | -108.2958 | 2.2472 | -108.2958 | 6.7416
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 776.5302 | 8.1515 | 4.5612 | 19.8171 | -109.8021 | 0.91569 | 0.86801 | 1.9494 | 8.7039 | 2.4808 | 11.3157 | 3.6106 | 11.3359 | 0.76919 | 0.17227 | 0.22396 | 2.7172 | -109.8021 | 2.7172 | -109.8021 | 2.7172 | -109.8021 | 8.1515
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 770.4626 | 8.0878 | 3.9357 | 19.6184 | -107.3023 | 0.85129 | 0.87799 | 3.2431 | 8.1442 | 2.7789 | 10.9368 | 3.7589 | 10.8648 | 0.74466 | 0.29653 | 0.3982 | 2.6959 | -107.3023 | 2.6959 | -107.3023 | 2.6959 | -107.3023 | 8.0878
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 755.854 | 7.9344 | 3.6083 | 18.8167 | -104.1183 | 0.8002 | 0.97049 | 5.1361 | 6.8485 | 3.3979 | 12.2606 | 3.7002 | 12.3302 | 0.55857 | 0.41891 | 0.74996 | 2.6448 | -104.1183 | 2.6448 | -104.1183 | 2.6448 | -104.1183 | 7.9344
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 648.481 | 6.8073 | 4.6512 | 16.3698 | -112.0301 | 0.9528 | 0.8827 | 2.088 | 11.2189 | 2.9162 | 13.5636 | 4.4864 | 13.5514 | 0.82714 | 0.15395 | 0.18612 | 2.2691 | -112.0301 | 2.2691 | -112.0301 | 2.2691 | -112.0301 | 6.8073
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2029.5856 | 21.3051 | 2.8696 | 55.2954 | -102.4326 | 0.80933 | 0.84012 | 0.7286 | 1.557 | 1.7447 | 5.0067 | 1.8076 | 5.0713 | 0.31098 | 0.14553 | 0.46795 | 7.1017 | -102.4326 | 7.1017 | -102.4326 | 7.1017 | -102.4326 | 21.3051
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 999.0014 | 10.4868 | 5.0101 | 27.2058 | -101.2139 | 0.7576 | 0.94501 | 3.542 | 5.2177 | 1.8333 | 9.1852 | 1.869 | 9.2351 | 0.56806 | 0.38563 | 0.67885 | 3.4956 | -101.2139 | 3.4956 | -101.2139 | 3.4956 | -101.2139 | 10.4868
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1359.6337 | 14.2725 | 4.3959 | 37.9348 | -104.6046 | 0.81066 | 0.85535 | 1.1245 | 3.1667 | 1.6654 | 7.3208 | 1.7027 | 7.3713 | 0.43257 | 0.1536 | 0.35509 | 4.7575 | -104.6046 | 4.7575 | -104.6046 | 4.7575 | -104.6046 | 14.2725
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1090.018 | 11.4422 | 3.1928 | 27.4828 | -103.563 | 0.82515 | 0.91287 | 2.828 | 4.7742 | 2.5899 | 8.2692 | 2.9795 | 8.3275 | 0.57735 | 0.34199 | 0.59235 | 3.8141 | -103.563 | 3.8141 | -103.563 | 3.8141 | -103.563 | 11.4422
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1015.9505 | 10.6647 | 4.0398 | 25.9271 | -105.3072 | 0.94611 | 0.907 | 2.1787 | 9.0331 | 1.7174 | 6.9378 | 2.4495 | 6.9832 | 1.302 | 0.31403 | 0.24119 | 3.5549 | -105.3072 | 3.5549 | -105.3072 | 3.5549 | -105.3072 | 10.6647
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 655.8408 | 6.8845 | 4.5738 | 16.8599 | -105.0124 | 0.72995 | 0.9013 | 4.9196 | 7.0955 | 3.0139 | 13.7846 | 3.0871 | 13.8454 | 0.51474 | 0.35689 | 0.69334 | 2.2948 | -105.0124 | 2.2948 | -105.0124 | 2.2948 | -105.0124 | 6.8845
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 741.7968 | 7.7868 | 3.6583 | 19.0379 | -106.0363 | 0.73717 | 0.91332 | 4.0059 | 4.4236 | 3.7139 | 13.5868 | 3.7811 | 13.6421 | 0.32558 | 0.29483 | 0.90557 | 2.5956 | -106.0363 | 2.5956 | -106.0363 | 2.5956 | -106.0363 | 7.7868
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1371.8795 | 14.401 | 4.35 | 38.2855 | -104.721 | 0.81292 | 0.85004 | 1.0476 | 3.1069 | 1.6709 | 7.2685 | 1.7083 | 7.319 | 0.42744 | 0.14413 | 0.33718 | 4.8003 | -104.721 | 4.8003 | -104.721 | 4.8003 | -104.721 | 14.401
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 451.3395 | 4.7378 | 3.8975 | 10.8228 | -105.8356 | 0.86083 | 0.8267 | 3.2019 | 14.4734 | 4.6959 | 18.3026 | 5.4124 | 18.3564 | 0.79079 | 0.17494 | 0.22122 | 1.5793 | -105.8356 | 1.5793 | -105.8356 | 1.5793 | -105.8356 | 4.7378
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1030.8236 | 10.8208 | 3.2712 | 26.3262 | -107.5535 | 1.0086 | 0.9246 | 2.3902 | 8.8375 | 2.1948 | 7.1795 | 3.0884 | 7.1348 | 1.2309 | 0.33292 | 0.27046 | 3.6069 | -107.5535 | 3.6069 | -107.5535 | 3.6069 | -107.5535 | 10.8208
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1240.7288 | 13.0243 | 2.6486 | 30.7344 | -105.7097 | 0.88397 | 0.82707 | 0.73445 | 3.1199 | 3.1033 | 8.2192 | 3.363 | 8.2634 | 0.37959 | 0.089357 | 0.23541 | 4.3414 | -105.7097 | 4.3414 | -105.7097 | 4.3414 | -105.7097 | 13.0243
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 856.0897 | 8.9866 | 3.7592 | 21.7112 | -110.0109 | 0.97264 | 0.88674 | 1.9375 | 9.1887 | 2.5697 | 9.6602 | 3.7033 | 9.6582 | 0.95119 | 0.20056 | 0.21085 | 2.9955 | -110.0109 | 2.9955 | -110.0109 | 2.9955 | -110.0109 | 8.9866
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1086.5227 | 11.4055 | 3.4247 | 27.9797 | -106.2687 | 0.87151 | 0.89916 | 2.1396 | 4.9158 | 2.5448 | 8.7151 | 3.1752 | 8.7286 | 0.56406 | 0.24551 | 0.43525 | 3.8018 | -106.2687 | 3.8018 | -106.2687 | 3.8018 | -106.2687 | 11.4055
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1437.4645 | 15.0895 | 2.8806 | 37.4331 | -103.6973 | 0.80359 | 0.86923 | 1.524 | 2.5921 | 2.3636 | 6.8087 | 2.5274 | 6.842 | 0.3807 | 0.22383 | 0.58793 | 5.0298 | -103.6973 | 5.0298 | -103.6973 | 5.0298 | -103.6973 | 15.0895
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1622.9943 | 17.037 | 2.7572 | 43.3722 | -105.8497 | 0.89871 | 0.81741 | 0.60123 | 3.0707 | 2.1159 | 5.8341 | 2.3429 | 5.8733 | 0.52633 | 0.10305 | 0.1958 | 5.679 | -105.8497 | 5.679 | -105.8497 | 5.679 | -105.8497 | 17.037
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1214.1273 | 12.745 | 2.5887 | 29.5091 | -102.2815 | 0.97954 | 0.89161 | 1.5778 | 7.3055 | 2.339 | 6.055 | 2.4225 | 6.1114 | 1.2065 | 0.26058 | 0.21598 | 4.2483 | -102.2815 | 4.2483 | -102.2815 | 4.2483 | -102.2815 | 12.745
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 959.4199 | 10.0713 | 2.9618 | 22.6626 | -98.3049 | 0.74532 | 0.94249 | 4.0894 | 4.1846 | 3.275 | 9.7001 | 3.3347 | 9.7625 | 0.43139 | 0.42158 | 0.97725 | 3.3571 | -98.3049 | 3.3571 | -98.3049 | 3.3571 | -98.3049 | 10.0713
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 702.9593 | 7.3792 | 5.213 | 18.5029 | -101.589 | 0.74408 | 0.94873 | 4.9735 | 6.6616 | 2.6113 | 13.6126 | 2.6471 | 13.6633 | 0.48937 | 0.36536 | 0.74659 | 2.4597 | -101.589 | 2.4597 | -101.589 | 2.4597 | -101.589 | 7.3792
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 544.7629 | 5.7185 | 6.651 | 13.8423 | -102.9645 | 0.70953 | 0.85351 | 5.337 | 9.0465 | 2.3116 | 15.3743 | 2.9552 | 15.4155 | 0.58842 | 0.34714 | 0.58996 | 1.9062 | -102.9645 | 1.9062 | -102.9645 | 1.9062 | -102.9645 | 5.7185
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 523.3291 | 5.4935 | 3.8943 | 12.8558 | -108.5771 | 0.75352 | 0.85119 | 3.5132 | 5.4617 | 5.0596 | 19.7037 | 5.1692 | 19.7595 | 0.27719 | 0.1783 | 0.64323 | 1.8312 | -108.5771 | 1.8312 | -108.5771 | 1.8312 | -108.5771 | 5.4935
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1752.0008 | 18.3912 | 3.3235 | 46.3436 | -102.6678 | 0.84248 | 0.82557 | 0.89782 | 3.2207 | 1.491 | 4.9554 | 1.5793 | 5.0064 | 0.64993 | 0.18118 | 0.27877 | 6.1304 | -102.6678 | 6.1304 | -102.6678 | 6.1304 | -102.6678 | 18.3912
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 813.2289 | 8.5367 | 4.532 | 21.4726 | -101.2197 | 0.73873 | 1.0204 | 6.2971 | 6.5055 | 2.4295 | 11.0106 | 2.5108 | 11.0716 | 0.59083 | 0.57192 | 0.96798 | 2.8456 | -101.2197 | 2.8456 | -101.2197 | 2.8456 | -101.2197 | 8.5367
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1249.6937 | 13.1184 | 3.271 | 32.9453 | -105.319 | 0.80852 | 0.89276 | 1.8761 | 3.3154 | 2.4176 | 7.9078 | 2.5138 | 7.9683 | 0.41925 | 0.23725 | 0.56587 | 4.3728 | -105.319 | 4.3728 | -105.319 | 4.3728 | -105.319 | 13.1184
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 646.1207 | 6.7825 | 3.9968 | 16.0525 | -107.23 | 0.72973 | 0.85683 | 3.3713 | 4.503 | 3.8999 | 15.5871 | 4.0056 | 15.645 | 0.28889 | 0.21629 | 0.74868 | 2.2608 | -107.23 | 2.2608 | -107.23 | 2.2608 | -107.23 | 6.7825
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1501.7667 | 15.7645 | 3.492 | 40.1778 | -103.1835 | 0.75686 | 0.87922 | 1.5598 | 2.1202 | 1.9236 | 6.7172 | 1.9832 | 6.7797 | 0.31564 | 0.2322 | 0.73566 | 5.2548 | -103.1835 | 5.2548 | -103.1835 | 5.2548 | -103.1835 | 15.7645
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1525.3517 | 16.012 | 3.8045 | 42.0689 | -102.7725 | 0.83621 | 0.9194 | 1.8653 | 4.0799 | 1.5055 | 5.7277 | 1.5613 | 5.7906 | 0.71232 | 0.32567 | 0.4572 | 5.3373 | -102.7725 | 5.3373 | -102.7725 | 5.3373 | -102.7725 | 16.012
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 605.9962 | 6.3613 | 3.5618 | 15.3004 | -108.5983 | 0.81991 | 0.7769 | 0.31995 | 4.1793 | 4.9717 | 17.7084 | 4.5176 | 17.8652 | 0.23601 | 0.018067 | 0.076555 | 2.1204 | -108.5983 | 2.1204 | -108.5983 | 2.1204 | -108.5983 | 6.3613
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 507.6178 | 5.3286 | 3.3561 | 12.5199 | -106.7023 | 0.82583 | 0.89632 | 3.4406 | 6.2146 | 6.4114 | 21.5176 | 6.5112 | 21.6166 | 0.28881 | 0.1599 | 0.55364 | 1.7762 | -106.7023 | 1.7762 | -106.7023 | 1.7762 | -106.7023 | 5.3286
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1014.0855 | 10.6451 | 3.159 | 25.3834 | -105.1449 | 0.90487 | 0.90858 | 2.7312 | 6.5608 | 2.6624 | 8.4106 | 3.4242 | 8.4229 | 0.78006 | 0.32474 | 0.4163 | 3.5484 | -105.1449 | 3.5484 | -105.1449 | 3.5484 | -105.1449 | 10.6451
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1810.2603 | 19.0028 | 2.1826 | 46.7143 | -99.7265 | 0.83238 | 0.8745 | 1.4368 | 2.269 | 2.326 | 5.0766 | 2.5341 | 5.117 | 0.44694 | 0.28303 | 0.63325 | 6.3343 | -99.7265 | 6.3343 | -99.7265 | 6.3343 | -99.7265 | 19.0028
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1178.6892 | 12.373 | 4.073 | 33.2213 | -115.1974 | 0.89068 | 0.81026 | 0.10203 | 3.3369 | 2.2017 | 8.9676 | 2.4339 | 9.0658 | 0.37211 | 0.011378 | 0.030576 | 4.1243 | -115.1974 | 4.1243 | -115.1974 | 4.1243 | -115.1974 | 12.373
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 707.5342 | 7.4272 | 4.4078 | 19.2637 | -113.2534 | 1.068 | 1.0006 | 2.0268 | 16.4218 | 2.1294 | 9.3861 | 2.3251 | 9.4237 | 1.7496 | 0.21594 | 0.12342 | 2.4757 | -113.2534 | 2.4757 | -113.2534 | 2.4757 | -113.2534 | 7.4272
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 701.496 | 7.3638 | 5.1191 | 18.174 | -100.0412 | 0.70283 | 0.95154 | 6.283 | 7.2242 | 2.3903 | 12.2363 | 2.4504 | 12.3136 | 0.59039 | 0.51347 | 0.86971 | 2.4546 | -100.0412 | 2.4546 | -100.0412 | 2.4546 | -100.0412 | 7.3638
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1094.3776 | 11.488 | 4.6045 | 30.1835 | -105.7365 | 0.85614 | 0.88312 | 1.5671 | 5.6903 | 1.7945 | 8.2626 | 1.7946 | 8.3258 | 0.68868 | 0.18967 | 0.27541 | 3.8293 | -105.7365 | 3.8293 | -105.7365 | 3.8293 | -105.7365 | 11.488
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1509.4176 | 15.8448 | 2.8351 | 39.4236 | -103.9285 | 0.84916 | 0.86552 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2263 | 6.312 | 2.391 | 6.3502 | 0.48581 | 0.20686 | 0.42581 | 5.2816 | -103.9285 | 5.2816 | -103.9285 | 5.2816 | -103.9285 | 15.8448
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 460.4776 | 4.8338 | 3.0998 | 9.9725 | -106.5274 | 0.94605 | 0.87364 | 4.253 | 15.8975 | 5.7489 | 17.8204 | 7.5292 | 17.9629 | 0.89209 | 0.23866 | 0.26753 | 1.6113 | -106.5274 | 1.6113 | -106.5274 | 1.6113 | -106.5274 | 4.8338
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 858.8992 | 6.4123 | 10.8202 | 17.5631 | -110.3407 | 0.86535 | 0.84481 | 0.91282 | 17.1197 | 1.7159 | 18.5661 | 1.7675 | 18.6599 | 0.92209 | 0.049166 | 0.05332 | 2.1374 | -110.3407 | 2.1374 | -110.3407 | 2.1374 | -110.3407 | 6.4123
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 607.1201 | 4.5326 | 5.5913 | 11.3877 | -114.9589 | 0.82993 | 0.84449 | 2.2971 | 9.5372 | 6.5025 | 36.3572 | 6.9277 | 36.5418 | 0.26232 | 0.063182 | 0.24086 | 1.5109 | -114.9589 | 1.5109 | -114.9589 | 1.5109 | -114.9589 | 4.5326
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1663.5696 | 12.4198 | 4.459 | 33.0789 | -105.1691 | 0.90935 | 0.94006 | 1.779 | 5.7821 | 2.9194 | 13.0177 | 3.0696 | 13.1823 | 0.44417 | 0.13666 | 0.30768 | 4.1399 | -105.1691 | 4.1399 | -105.1691 | 4.1399 | -105.1691 | 12.4198
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1269.6399 | 9.4788 | 5.1504 | 24.4423 | -106.9108 | 0.87366 | 0.89408 | 1.2177 | 4.4398 | 3.6006 | 18.5444 | 3.7325 | 18.708 | 0.23941 | 0.065666 | 0.27428 | 3.1596 | -106.9108 | 3.1596 | -106.9108 | 3.1596 | -106.9108 | 9.4788
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1415.3153 | 10.5664 | 4.7978 | 27.3923 | -105.0786 | 0.85844 | 0.91975 | 2.0404 | 5.0769 | 3.2974 | 15.8202 | 3.4331 | 15.9819 | 0.32091 | 0.12897 | 0.40189 | 3.5221 | -105.0786 | 3.5221 | -105.0786 | 3.5221 | -105.0786 | 10.5664
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2969.0863 | 12.8565 | 1.7591 | 33.2693 | -98.6647 | 1.0115 | 0.8479 | 1.5974 | 9.5418 | 10.9626 | 19.2845 | 12.26 | 19.8257 | 0.49479 | 0.082832 | 0.16741 | 4.2855 | -98.6647 | 4.2855 | -98.6647 | 4.2855 | -98.6647 | 12.8565
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2635.6295 | 11.4126 | 1.6423 | 29.0274 | -99.6952 | 0.99949 | 0.86358 | 0.81799 | 6.6271 | 14.5065 | 23.8234 | 16.4387 | 24.1114 | 0.27817 | 0.034336 | 0.12343 | 3.8042 | -99.6952 | 3.8042 | -99.6952 | 3.8042 | -99.6952 | 11.4126
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2438.5512 | 10.5592 | 3.2828 | 26.8503 | -100.969 | 0.97606 | 0.89665 | 1.1556 | 10.4534 | 8.1942 | 26.9002 | 8.9851 | 27.8166 | 0.3886 | 0.042959 | 0.11055 | 3.5197 | -100.969 | 3.5197 | -100.969 | 3.5197 | -100.969 | 10.5592
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2039.7883 | 8.8325 | 3.6698 | 22.3532 | -102.6404 | 0.9888 | 0.90793 | 1.5876 | 14.9609 | 8.5275 | 31.2944 | 9.5231 | 32.2699 | 0.47807 | 0.050732 | 0.10612 | 2.9442 | -102.6404 | 2.9442 | -102.6404 | 2.9442 | -102.6404 | 8.8325
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2789.8077 | 12.0802 | 1.6714 | 30.9882 | -98.4982 | 1.0048 | 0.87043 | 2.302 | 9.4836 | 12.4274 | 20.7716 | 13.7443 | 21.3591 | 0.45656 | 0.11082 | 0.24274 | 4.0267 | -98.4982 | 4.0267 | -98.4982 | 4.0267 | -98.4982 | 12.0802
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1506.1107 | 6.5217 | 2.7212 | 16.3797 | -107.9436 | 1.0565 | 0.92178 | 4.5809 | 26.1083 | 14.4378 | 39.2878 | 17.7363 | 39.1754 | 0.66454 | 0.1166 | 0.17546 | 2.1739 | -107.9436 | 2.1739 | -107.9436 | 2.1739 | -107.9436 | 6.5217
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2474.5072 | 10.7149 | 1.7018 | 27.1359 | -100.8918 | 0.99709 | 0.87022 | 0.62703 | 6.34 | 15.3598 | 26.139 | 17.4272 | 26.3423 | 0.24255 | 0.023988 | 0.0989 | 3.5716 | -100.8918 | 3.5716 | -100.8918 | 3.5716 | -100.8918 | 10.7149
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 3020.1147 | 13.0775 | 1.6064 | 33.7069 | -96.9416 | 1.0169 | 0.86493 | 2.6248 | 10.3095 | 11.2425 | 18.0603 | 12.3691 | 18.618 | 0.57084 | 0.14534 | 0.2546 | 4.3592 | -96.9416 | 4.3592 | -96.9416 | 4.3592 | -96.9416 | 13.0775
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2901.6242 | 12.5644 | 1.5778 | 32.2787 | -98.3619 | 1.0285 | 0.85027 | 1.1881 | 8.8045 | 12.773 | 20.1538 | 14.1414 | 20.754 | 0.43687 | 0.058954 | 0.13495 | 4.1881 | -98.3619 | 4.1881 | -98.3619 | 4.1881 | -98.3619 | 12.5644
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2382.833 | 10.318 | 2.4829 | 25.9893 | -101.7981 | 1.0327 | 0.91126 | 1.6372 | 11.2442 | 11.2209 | 27.86 | 12.9512 | 28.0864 | 0.4036 | 0.058767 | 0.14561 | 3.4393 | -101.7981 | 3.4393 | -101.7981 | 3.4393 | -101.7981 | 10.318
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 457.312 | 4.8005 | 2.9451 | 10.7092 | -110.4005 | 0.92401 | 0.8663 | 3.6328 | 15.6146 | 6.2289 | 18.3449 | 6.4269 | 18.4161 | 0.85117 | 0.19803 | 0.23265 | 1.6002 | -110.4005 | 1.6002 | -110.4005 | 1.6002 | -110.4005 | 4.8005
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 588.4424 | 6.177 | 3.3264 | 13.2759 | -107.222 | 0.99431 | 0.90224 | 3.8165 | 15.6467 | 3.5826 | 11.9172 | 5.1197 | 12.0305 | 1.313 | 0.32025 | 0.24392 | 2.059 | -107.222 | 2.059 | -107.222 | 2.059 | -107.222 | 6.177
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1313.111 | 13.7841 | 2.6665 | 32.7593 | -105.1214 | 0.90262 | 0.83646 | 1.1312 | 4.1996 | 2.5945 | 6.9182 | 2.9946 | 6.9281 | 0.60704 | 0.16351 | 0.26935 | 4.5947 | -105.1214 | 4.5947 | -105.1214 | 4.5947 | -105.1214 | 13.7841
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 353.3464 | 3.7092 | 2.5279 | 7.6396 | -109.2035 | 0.91767 | 0.80442 | 3.3161 | 17.6949 | 9.4616 | 23.9182 | 10.7112 | 23.8054 | 0.73981 | 0.13864 | 0.1874 | 1.2364 | -109.2035 | 1.2364 | -109.2035 | 1.2364 | -109.2035 | 3.7092
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 583.0696 | 6.1206 | 2.2946 | 13.7221 | -109.5943 | 0.9699 | 0.84885 | 2.5214 | 12.5823 | 6.1692 | 14.156 | 6.4154 | 14.2763 | 0.88883 | 0.17812 | 0.20039 | 2.0402 | -109.5943 | 2.0402 | -109.5943 | 2.0402 | -109.5943 | 6.1206
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1139.7353 | 11.9641 | 2.7674 | 27.7707 | -105.2217 | 0.88032 | 0.84508 | 1.432 | 4.4842 | 2.947 | 8.1555 | 3.3466 | 8.1654 | 0.54984 | 0.17558 | 0.31933 | 3.988 | -105.2217 | 3.988 | -105.2217 | 3.988 | -105.2217 | 11.9641
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 758.678 | 7.9641 | 3.9051 | 19.1379 | -107.2755 | 0.77454 | 0.87678 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1421 | 12.2701 | 3.4021 | 12.3221 | 0.4812 | 0.2732 | 0.56775 | 2.6547 | -107.2755 | 2.6547 | -107.2755 | 2.6547 | -107.2755 | 7.9641
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 791.7465 | 8.3112 | 4.6202 | 21.5963 | -111.0124 | 1.0561 | 1.0098 | 2.3537 | 14.6266 | 1.7983 | 8.3086 | 2.0273 | 8.3509 | 1.7604 | 0.28328 | 0.16092 | 2.7704 | -111.0124 | 2.7704 | -111.0124 | 2.7704 | -111.0124 | 8.3112
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 924.9712 | 9.7097 | 3.556 | 25.1362 | -108.25 | 1.0335 | 1.0141 | 3.159 | 11.4071 | 2.1782 | 7.7457 | 2.3915 | 7.7824 | 1.4727 | 0.40784 | 0.27693 | 3.2366 | -108.25 | 3.2366 | -108.25 | 3.2366 | -108.25 | 9.7097
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 847.4914 | 8.8964 | 5.5867 | 23.4851 | -109.9199 | 0.89909 | 0.95349 | 2.6347 | 8.3482 | 1.9336 | 10.8023 | 2.1543 | 10.8413 | 0.77282 | 0.2439 | 0.3156 | 2.9655 | -109.9199 | 2.9655 | -109.9199 | 2.9655 | -109.9199 | 8.8964
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 975.8405 | 10.2437 | 5.1889 | 27.2344 | -110.8281 | 0.92383 | 0.92109 | 1.5779 | 7.303 | 1.8064 | 9.3734 | 2.0264 | 9.4123 | 0.77912 | 0.16833 | 0.21606 | 3.4146 | -110.8281 | 3.4146 | -110.8281 | 3.4146 | -110.8281 | 10.2437
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1245.9858 | 13.0795 | 3.6548 | 32.7804 | -104.6388 | 0.82107 | 0.8952 | 1.922 | 4.0755 | 2.0648 | 7.5466 | 2.2654 | 7.6018 | 0.54004 | 0.25469 | 0.47161 | 4.3598 | -104.6388 | 4.3598 | -104.6388 | 4.3598 | -104.6388 | 13.0795
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 470.6144 | 4.9402 | 5.8026 | 11.6339 | -102.5818 | 0.83381 | 0.81431 | 1.4998 | 8.7699 | 3.7243 | 21.6105 | 5.0918 | 21.4546 | 0.40582 | 0.069403 | 0.17102 | 1.6467 | -102.5818 | 1.6467 | -102.5818 | 1.6467 | -102.5818 | 4.9402
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 575.7119 | 6.0434 | 2.4335 | 13.7162 | -109.0998 | 0.96872 | 0.89436 | 3.7773 | 13.8202 | 5.6949 | 13.8585 | 5.8465 | 13.9753 | 0.99724 | 0.27256 | 0.27331 | 2.0145 | -109.0998 | 2.0145 | -109.0998 | 2.0145 | -109.0998 | 6.0434
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 816.3377 | 8.5693 | 4.9492 | 21.6097 | -103.8077 | 0.69789 | 0.97799 | 4.8395 | 4.0584 | 2.5334 | 12.5382 | 2.6083 | 12.6152 | 0.32368 | 0.38598 | 1.1925 | 2.8564 | -103.8077 | 2.8564 | -103.8077 | 2.8564 | -103.8077 | 8.5693
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1717.8251 | 18.0325 | 2.9523 | 45.5018 | -101.8505 | 0.81075 | 0.81865 | 0.66028 | 1.7446 | 2.0162 | 5.9523 | 2.102 | 6.0052 | 0.2931 | 0.11093 | 0.37847 | 6.0108 | -101.8505 | 6.0108 | -101.8505 | 6.0108 | -101.8505 | 18.0325
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 473.4897 | 4.9704 | 4.0828 | 11.728 | -106.2753 | 0.72269 | 0.9047 | 6.6416 | 7.9902 | 4.9721 | 20.3001 | 5.0493 | 20.3664 | 0.3936 | 0.32717 | 0.83121 | 1.6568 | -106.2753 | 1.6568 | -106.2753 | 1.6568 | -106.2753 | 4.9704
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 517.7506 | 5.435 | 5.5322 | 12.7168 | -101.748 | 0.83653 | 0.82029 | 1.6912 | 8.5051 | 3.487 | 19.2909 | 4.8653 | 19.1263 | 0.44089 | 0.087667 | 0.19884 | 1.8117 | -101.748 | 1.8117 | -101.748 | 1.8117 | -101.748 | 5.435
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 888.2747 | 9.3245 | 3.494 | 22.576 | -107.2043 | 1.0178 | 0.97355 | 3.4131 | 11.203 | 2.2832 | 7.9777 | 3.1288 | 7.9945 | 1.4043 | 0.42783 | 0.30466 | 3.1082 | -107.2043 | 3.1082 | -107.2043 | 3.1082 | -107.2043 | 9.3245
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 442.3469 | 4.6434 | 3.2682 | 9.9963 | -86.5853 | 0.8344 | 1.1397 | 19.3214 | 16.6444 | 4.732 | 15.465 | 4.8124 | 15.5914 | 1.0763 | 1.2494 | 1.1608 | 1.5478 | -86.5853 | 1.5478 | -86.5853 | 1.5478 | -86.5853 | 4.6434
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 374.0311 | 3.9263 | 2.9659 | 8.1541 | -103.1234 | 0.87022 | 0.95024 | 9.0506 | 17.0572 | 7.8559 | 23.3001 | 8.2321 | 23.5672 | 0.73207 | 0.38844 | 0.5306 | 1.3088 | -103.1234 | 1.3088 | -103.1234 | 1.3088 | -103.1234 | 3.9263
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 915.2095 | 9.6072 | 3.3108 | 22.7287 | -106.7149 | 0.91461 | 0.89178 | 2.7254 | 7.9259 | 2.674 | 8.853 | 3.4432 | 8.8609 | 0.89528 | 0.30786 | 0.34387 | 3.2024 | -106.7149 | 3.2024 | -106.7149 | 3.2024 | -106.7149 | 9.6072
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 754.4911 | 7.9201 | 3.1103 | 18.0199 | -103.4963 | 0.89085 | 0.94638 | 5.1384 | 9.7193 | 3.3225 | 10.3342 | 4.0912 | 10.3373 | 0.94049 | 0.49722 | 0.52868 | 2.64 | -103.4963 | 2.64 | -103.4963 | 2.64 | -103.4963 | 7.9201
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 761.2902 | 7.9915 | 4.433 | 19.9514 | -110.4494 | 0.84079 | 0.90799 | 2.5062 | 5.8698 | 3.0776 | 13.6431 | 3.3354 | 13.687 | 0.43024 | 0.1837 | 0.42697 | 2.6638 | -110.4494 | 2.6638 | -110.4494 | 2.6638 | -110.4494 | 7.9915
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 529.6781 | 5.5602 | 4.8602 | 13.1238 | -103.6384 | 0.7921 | 0.73921 | 0.60074 | 6.3656 | 3.7516 | 18.2333 | 4.838 | 18.1597 | 0.34912 | 0.032947 | 0.094373 | 1.8534 | -103.6384 | 1.8534 | -103.6384 | 1.8534 | -103.6384 | 5.5602
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 944.1224 | 9.9107 | 3.688 | 24.233 | -101.7072 | 0.75239 | 0.92988 | 3.5609 | 4.3691 | 2.7536 | 10.1551 | 2.8519 | 10.2191 | 0.43024 | 0.35065 | 0.81501 | 3.3036 | -101.7072 | 3.3036 | -101.7072 | 3.3036 | -101.7072 | 9.9107
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 509.3761 | 5.3471 | 3.9077 | 12.9366 | -108.0482 | 0.78874 | 0.829 | 2.3173 | 6.17 | 5.2386 | 20.4709 | 4.7646 | 20.6084 | 0.3014 | 0.1132 | 0.37557 | 1.7824 | -108.0482 | 1.7824 | -108.0482 | 1.7824 | -108.0482 | 5.3471
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2236.6001 | 23.4782 | 2.9905 | 60.157 | -102.7065 | 0.83931 | 0.78185 | 0.35868 | 1.8386 | 1.4157 | 4.2336 | 1.5459 | 4.2776 | 0.43429 | 0.084723 | 0.19508 | 7.8261 | -102.7065 | 7.8261 | -102.7065 | 7.8261 | -102.7065 | 23.4782
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1042.2382 | 10.9407 | 3.4461 | 26.8792 | -109.4551 | 1.0354 | 0.91497 | 1.6764 | 9.0743 | 2.0718 | 7.1397 | 3.0045 | 7.2214 | 1.271 | 0.2348 | 0.18475 | 3.6469 | -109.4551 | 3.6469 | -109.4551 | 3.6469 | -109.4551 | 10.9407
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 586.7335 | 6.1591 | 3.8744 | 14.6545 | -107.5369 | 0.73844 | 0.86031 | 3.634 | 4.9695 | 4.4777 | 17.3484 | 4.5558 | 17.4153 | 0.28646 | 0.20947 | 0.73126 | 2.053 | -107.5369 | 2.053 | -107.5369 | 2.053 | -107.5369 | 6.1591
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 892.9056 | 9.3731 | 3.9819 | 23.3623 | -108.5439 | 0.83409 | 0.9168 | 2.4904 | 4.9526 | 2.8898 | 11.5067 | 3.1505 | 11.5494 | 0.43041 | 0.21643 | 0.50285 | 3.1244 | -108.5439 | 3.1244 | -108.5439 | 3.1244 | -108.5439 | 9.3731
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1377.3883 | 14.4588 | 4.5303 | 37.3028 | -102.8739 | 0.73806 | 0.86602 | 1.2972 | 1.4303 | 1.751 | 7.9325 | 1.8496 | 7.9825 | 0.18031 | 0.16353 | 0.90696 | 4.8196 | -102.8739 | 4.8196 | -102.8739 | 4.8196 | -102.8739 | 14.4588
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1161.2202 | 12.1897 | 3.8188 | 30.7447 | -103.903 | 0.78733 | 0.87333 | 1.7798 | 3.3563 | 2.2431 | 8.5659 | 2.3281 | 8.6194 | 0.39182 | 0.20778 | 0.5303 | 4.0632 | -103.903 | 4.0632 | -103.903 | 4.0632 | -103.903 | 12.1897
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 660.7809 | 6.9364 | 6.2686 | 17.6349 | -102.9586 | 0.70577 | 0.99404 | 6.4439 | 6.5164 | 2.3596 | 14.7915 | 2.429 | 14.8719 | 0.44055 | 0.43565 | 0.98887 | 2.3121 | -102.9586 | 2.3121 | -102.9586 | 2.3121 | -102.9586 | 6.9364
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1142.301 | 11.9911 | 4.6791 | 29.7769 | -105.9436 | 0.96553 | 0.9061 | 1.5537 | 8.0921 | 1.3488 | 6.3114 | 1.9617 | 6.3542 | 1.2822 | 0.24618 | 0.192 | 3.997 | -105.9436 | 3.997 | -105.9436 | 3.997 | -105.9436 | 11.9911
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1252.8353 | 13.1514 | 3.6453 | 32.9334 | -105.2029 | 0.83028 | 0.88207 | 1.6867 | 4.0575 | 2.066 | 7.5312 | 2.2799 | 7.5848 | 0.53876 | 0.22396 | 0.41569 | 4.3838 | -105.2029 | 4.3838 | -105.2029 | 4.3838 | -105.2029 | 13.1514
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 586.786 | 6.1597 | 3.9323 | 14.1808 | -109.2492 | 0.90952 | 0.88183 | 2.8764 | 10.8117 | 3.9391 | 15.4899 | 5.0064 | 15.5595 | 0.69798 | 0.18569 | 0.26604 | 2.0532 | -109.2492 | 2.0532 | -109.2492 | 2.0532 | -109.2492 | 6.1597
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1853.5102 | 19.4568 | 2.0935 | 48.3545 | -103.5347 | 0.87883 | 0.78878 | 0.27408 | 1.5284 | 2.6013 | 5.4459 | 2.9821 | 5.4159 | 0.28064 | 0.050328 | 0.17933 | 6.4856 | -103.5347 | 6.4856 | -103.5347 | 6.4856 | -103.5347 | 19.4568
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1981.1845 | 20.797 | 3.0556 | 52.4548 | -102.7422 | 0.86528 | 0.8058 | 0.61347 | 2.7595 | 1.4527 | 4.4388 | 1.6386 | 4.4742 | 0.62167 | 0.13821 | 0.22232 | 6.9323 | -102.7422 | 6.9323 | -102.7422 | 6.9323 | -102.7422 | 20.797
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1082.9005 | 11.3675 | 3.2536 | 27.7968 | -105.911 | 0.83677 | 0.8968 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8734 | 9.3489 | 3.1014 | 9.4085 | 0.41315 | 0.21026 | 0.50892 | 3.7892 | -105.911 | 3.7892 | -105.911 | 3.7892 | -105.911 | 11.3675
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 538.9727 | 4.0238 | 6.3075 | 10.1 | -113.3557 | 0.88761 | 0.87309 | 1.936 | 15.1192 | 6.4835 | 40.8944 | 6.7292 | 40.983 | 0.36971 | 0.047342 | 0.12805 | 1.3413 | -113.3557 | 1.3413 | -113.3557 | 1.3413 | -113.3557 | 4.0238
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 711.4277 | 5.3113 | 6.866 | 14.2831 | -104.8037 | 0.85774 | 1.094 | 14.4125 | 22.3339 | 3.4133 | 23.436 | 3.6535 | 23.5157 | 0.95297 | 0.61497 | 0.64532 | 1.7704 | -104.8037 | 1.7704 | -104.8037 | 1.7704 | -104.8037 | 5.3113
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 3034.37 | 13.1392 | 1.6306 | 33.7891 | -96.4734 | 1.0592 | 0.88293 | 3.3436 | 13.2493 | 10.1632 | 16.5717 | 11.4631 | 17.3237 | 0.79952 | 0.20177 | 0.25236 | 4.3797 | -96.4734 | 4.3797 | -96.4734 | 4.3797 | -96.4734 | 13.1392
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1452.8584 | 6.2911 | 3.9695 | 15.9097 | -102.6636 | 1.0437 | 1.0228 | 9.1447 | 36.2622 | 9.0976 | 36.1127 | 10.7174 | 37.0565 | 1.0041 | 0.25323 | 0.25218 | 2.097 | -102.6636 | 2.097 | -102.6636 | 2.097 | -102.6636 | 6.2911
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 3321.755 | 14.3836 | 2.5213 | 36.6222 | -97.8911 | 0.96167 | 0.86325 | 1.5558 | 9.2026 | 7.0542 | 17.7857 | 7.3693 | 18.1126 | 0.51742 | 0.087474 | 0.16906 | 4.7945 | -97.8911 | 4.7945 | -97.8911 | 4.7945 | -97.8911 | 14.3836
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1728.5135 | 7.4847 | 2.9619 | 18.909 | -107.1905 | 1.0249 | 0.89526 | 1.3426 | 16.0868 | 12.9574 | 38.3788 | 15.7475 | 38.4937 | 0.41916 | 0.034983 | 0.083461 | 2.4949 | -107.1905 | 2.4949 | -107.1905 | 2.4949 | -107.1905 | 7.4847
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1730.4075 | 7.4929 | 3.649 | 18.8673 | -99.6724 | 1.0595 | 1.0799 | 12.1437 | 34.7674 | 7.501 | 27.371 | 8.6295 | 27.7547 | 1.2702 | 0.44367 | 0.34929 | 2.4976 | -99.6724 | 2.4976 | -99.6724 | 2.4976 | -99.6724 | 7.4929
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 3776.5416 | 16.3529 | 2.5708 | 42.0471 | -95.0385 | 1.0612 | 0.97598 | 3.3413 | 14.7715 | 4.8878 | 12.5656 | 5.0192 | 12.8648 | 1.1756 | 0.26591 | 0.2262 | 5.451 | -95.0385 | 5.451 | -95.0385 | 5.451 | -95.0385 | 16.3529
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 2911.824 | 12.6086 | 2.7368 | 32.054 | -99.7207 | 0.96841 | 0.87383 | 1.786 | 11.5841 | 7.3226 | 20.0402 | 7.4569 | 20.3986 | 0.57804 | 0.089121 | 0.15418 | 4.2029 | -99.7207 | 4.2029 | -99.7207 | 4.2029 | -99.7207 | 12.6086
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1925.8788 | 8.3393 | 2.6779 | 21.0986 | -105.385 | 1.0103 | 0.89606 | 1.5657 | 13.0206 | 12.9607 | 34.7075 | 15.06 | 34.7939 | 0.37515 | 0.045112 | 0.12025 | 2.7798 | -105.385 | 2.7798 | -105.385 | 2.7798 | -105.385 | 8.3393
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2036 | 1322.7679 | 5.7278 | 4.4792 | 14.4114 | -103.5812 | 1.0603 | 1.0292 | 8.7052 | 41.4171 | 8.8272 | 39.5388 | 10.7977 | 40.7094 | 1.0475 | 0.22017 | 0.21018 | 1.9093 | -103.5812 | 1.9093 | -103.5812 | 1.9093 | -103.5812 | 5.7278
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1086.4849 | 11.4051 | 3.1924 | 28.9769 | -107.9756 | 0.98032 | 0.94043 | 2.2012 | 8.1828 | 2.2327 | 7.1276 | 2.4451 | 7.1592 | 1.148 | 0.30883 | 0.269 | 3.8017 | -107.9756 | 3.8017 | -107.9756 | 3.8017 | -107.9756 | 11.4051
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1220.0929 | 12.8077 | 3.1189 | 33.119 | -108.3433 | 1.0212 | 0.94299 | 1.6959 | 8.111 | 1.8954 | 5.9116 | 2.1105 | 5.9418 | 1.372 | 0.28688 | 0.20909 | 4.2692 | -108.3433 | 4.2692 | -108.3433 | 4.2692 | -108.3433 | 12.8077
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1174.0691 | 12.3245 | 4.2161 | 32.0256 | -107.7475 | 0.86819 | 0.91147 | 1.8748 | 5.0927 | 1.8808 | 7.9296 | 2.0977 | 7.9649 | 0.64224 | 0.23643 | 0.36813 | 4.1082 | -107.7475 | 4.1082 | -107.7475 | 4.1082 | -107.7475 | 12.3245
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1441.9066 | 15.1361 | 3.7035 | 39.5892 | -108.4422 | 0.90304 | 0.85775 | 0.829 | 4.0543 | 1.7585 | 6.5126 | 1.9706 | 6.5469 | 0.62254 | 0.12729 | 0.20447 | 5.0454 | -108.4422 | 5.0454 | -108.4422 | 5.0454 | -108.4422 | 15.1361
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1465.7292 | 15.3862 | 3.5048 | 38.5717 | -102.5378 | 0.77412 | 0.84381 | 1.1199 | 1.9871 | 1.9997 | 7.0086 | 2.1072 | 7.0501 | 0.28352 | 0.15979 | 0.5636 | 5.1287 | -102.5378 | 5.1287 | -102.5378 | 5.1287 | -102.5378 | 15.3862
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1863.9899 | 19.5668 | 2.4057 | 48.5148 | -102.0883 | 0.83392 | 0.83586 | 0.89399 | 1.9536 | 2.1542 | 5.1822 | 2.3319 | 5.2221 | 0.37698 | 0.17251 | 0.45761 | 6.5223 | -102.0883 | 6.5223 | -102.0883 | 6.5223 | -102.0883 | 19.5668
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1822.3975 | 19.1302 | 5.4284 | 50.9297 | -99.0869 | 0.87067 | 0.94201 | 1.5456 | 4.74 | 0.73724 | 4.002 | 0.73332 | 4.001 | 1.1844 | 0.38621 | 0.32608 | 6.3767 | -99.0869 | 6.3767 | -99.0869 | 6.3767 | -99.0869 | 19.1302
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1362.8174 | 14.3059 | 4.56 | 34.6903 | -103.6716 | 0.80609 | 0.78268 | 0.687 | 3.2156 | 1.4933 | 6.8096 | 1.8735 | 6.8329 | 0.47222 | 0.10089 | 0.21365 | 4.7686 | -103.6716 | 4.7686 | -103.6716 | 4.7686 | -103.6716 | 14.3059
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2037 | 1980.7237 | 20.7922 | 3.4609 | 53.7198 | -101.0636 | 0.74367 | 0.88192 | 1.1884 | 1.3725 | 1.4945 | 5.1722 | 1.5956 | 5.2366 | 0.26537 | 0.22976 | 0.86582 | 6.9307 | -101.0636 | 6.9307 | -101.0636 | 6.9307 | -101.0636 | 20.7922
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1508.216 | 15.8322 | 5.6648 | 40.7811 | -102.5035 | 0.80295 | 0.83106 | 0.91035 | 3.7472 | 1.0301 | 5.8355 | 1.0485 | 5.8397 | 0.64214 | 0.156 | 0.24294 | 5.2774 | -102.5035 | 5.2774 | -102.5035 | 5.2774 | -102.5035 | 15.8322
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 727.1094 | 7.6327 | 2.6435 | 16.7873 | -106.949 | 0.94503 | 0.8771 | 2.92 | 10.0662 | 4.2281 | 11.1771 | 4.8834 | 11.2577 | 0.90061 | 0.26125 | 0.29008 | 2.5442 | -106.949 | 2.5442 | -106.949 | 2.5442 | -106.949 | 7.6327
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2037 | 1212.5065 | 12.728 | 3.0691 | 30.8047 | -104.8721 | 0.7578 | 0.86032 | 1.7157 | 2.2634 | 2.7316 | 8.3834 | 2.8134 | 8.4351 | 0.26999 | 0.20465 | 0.758 | 4.2427 | -104.8721 | 4.2427 | -104.8721 | 4.2427 | -104.8721 | 12.728
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1692.6753 | 17.7685 | 2.5787 | 44.4729 | -101.7498 | 0.77451 | 0.86962 | 1.3401 | 1.7159 | 2.2806 | 5.8809 | 2.3553 | 5.9384 | 0.29177 | 0.22787 | 0.78099 | 5.9228 | -101.7498 | 5.9228 | -101.7498 | 5.9228 | -101.7498 | 17.7685
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1300.085 | 13.6474 | 2.875 | 33.3734 | -101.5621 | 0.77789 | 0.92922 | 2.7869 | 3.3936 | 2.454 | 7.0551 | 2.6107 | 7.1095 | 0.48101 | 0.39502 | 0.82123 | 4.5491 | -101.5621 | 4.5491 | -101.5621 | 4.5491 | -101.5621 | 13.6474
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 802.3017 | 8.422 | 4.6667 | 20.1641 | -103.5245 | 0.7977 | 0.87476 | 2.4603 | 5.4875 | 2.6271 | 12.2599 | 2.9868 | 12.2379 | 0.4476 | 0.20068 | 0.44835 | 2.8073 | -103.5245 | 2.8073 | -103.5245 | 2.8073 | -103.5245 | 8.422
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2037 | 981.0767 | 10.2986 | 2.845 | 25.2822 | -107.7897 | 0.95711 | 0.91263 | 2.3048 | 7.9908 | 2.9459 | 8.3813 | 3.145 | 8.4181 | 0.95341 | 0.27499 | 0.28843 | 3.4329 | -107.7897 | 3.4329 | -107.7897 | 3.4329 | -107.7897 | 10.2986
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2037 | 1983.6075 | 20.8225 | 3.9216 | 55.436 | -103.7222 | 0.82219 | 0.81484 | 0.51314 | 2.1451 | 1.254 | 4.9175 | 1.2893 | 4.9675 | 0.43621 | 0.10435 | 0.23922 | 6.9408 | -103.7222 | 6.9408 | -103.7222 | 6.9408 | -103.7222 | 20.8225
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2037 | 782.2463 | 8.2115 | 9.149 | 22.2019 | -108.964 | 0.90614 | 0.92593 | 1.561 | 10.3824 | 1.1733 | 10.7346 | 1.208 | 10.79 | 0.96719 | 0.14542 | 0.15035 | 2.7372 | -108.964 | 2.7372 | -108.964 | 2.7372 | -108.964 | 8.2115
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 858.5238 | 9.0122 | 4.9449 | 22.7035 | -103.3331 | 0.67595 | 0.9777 | 4.762 | 3.4894 | 2.4144 | 11.9386 | 2.4771 | 12.0025 | 0.29228 | 0.39887 | 1.3647 | 3.0041 | -103.3331 | 3.0041 | -103.3331 | 3.0041 | -103.3331 | 9.0122
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2037 | 1505.6575 | 15.8053 | 4.2907 | 41.5477 | -103.1614 | 0.79099 | 0.86574 | 1.3395 | 3.0592 | 1.4759 | 6.3325 | 1.512 | 6.3819 | 0.48309 | 0.21153 | 0.43788 | 5.2684 | -103.1614 | 5.2684 | -103.1614 | 5.2684 | -103.1614 | 15.8053
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1846.7839 | 19.3862 | 2.4627 | 48.3219 | -102.2425 | 0.83922 | 0.84223 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0741 | 5.1078 | 2.2587 | 5.1501 | 0.43467 | 0.19647 | 0.45199 | 6.4621 | -102.2425 | 6.4621 | -102.2425 | 6.4621 | -102.2425 | 19.3862
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1997.9625 | 20.9732 | 2.9591 | 53.3766 | -101.7953 | 0.81731 | 0.80034 | 0.45905 | 1.5892 | 1.698 | 5.0245 | 1.7844 | 5.0856 | 0.31629 | 0.091363 | 0.28886 | 6.9911 | -101.7953 | 6.9911 | -101.7953 | 6.9911 | -101.7953 | 20.9732
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1952.7486 | 20.4985 | 2.9733 | 52.0354 | -101.4799 | 0.80875 | 0.81036 | 0.57153 | 1.6161 | 1.7272 | 5.1355 | 1.8136 | 5.1963 | 0.31469 | 0.11129 | 0.35365 | 6.8328 | -101.4799 | 6.8328 | -101.4799 | 6.8328 | -101.4799 | 20.4985
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 2148.0633 | 22.5488 | 2.175 | 57.0782 | -98.8571 | 0.84597 | 0.87329 | 1.2375 | 2.1934 | 1.9017 | 4.1362 | 2.03 | 4.2007 | 0.53029 | 0.29919 | 0.56419 | 7.5163 | -98.8571 | 7.5163 | -98.8571 | 7.5163 | -98.8571 | 22.5488
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1044.6431 | 10.9659 | 2.9262 | 25.6458 | -102.8924 | 0.84857 | 0.91894 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7309 | 7.9912 | 3.2772 | 8.0592 | 0.71551 | 0.42017 | 0.58722 | 3.6553 | -102.8924 | 3.6553 | -102.8924 | 3.6553 | -102.8924 | 10.9659
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1102.0131 | 11.5681 | 3.1023 | 27.7592 | -103.7961 | 0.75959 | 0.9033 | 2.8024 | 3.4275 | 2.7844 | 8.6379 | 2.9709 | 8.6848 | 0.3968 | 0.32443 | 0.81761 | 3.856 | -103.7961 | 3.856 | -103.7961 | 3.856 | -103.7961 | 11.5681
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1965.6464 | 20.6339 | 2.8648 | 51.9738 | -99.0351 | 0.7678 | 0.85165 | 0.99485 | 1.409 | 1.7818 | 5.1045 | 1.8673 | 5.1615 | 0.27604 | 0.1949 | 0.70606 | 6.878 | -99.0351 | 6.878 | -99.0351 | 6.878 | -99.0351 | 20.6339
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2037 | 1928.7367 | 20.2465 | 2.9507 | 51.2385 | -99.6581 | 0.73559 | 0.89614 | 1.401 | 1.3112 | 1.7833 | 5.262 | 1.8453 | 5.326 | 0.24919 | 0.26625 | 1.0684 | 6.7488 | -99.6581 | 6.7488 | -99.6581 | 6.7488 | -99.6581 | 20.2465
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1658.042 | 17.4049 | 3.4709 | 43.8332 | -100.5394 | 0.73329 | 0.87595 | 1.4502 | 1.6233 | 1.7639 | 6.1224 | 1.8377 | 6.1744 | 0.26514 | 0.23687 | 0.89339 | 5.8016 | -100.5394 | 5.8016 | -100.5394 | 5.8016 | -100.5394 | 17.4049
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 981.1851 | 10.2998 | 4.1462 | 24.4504 | -101.8737 | 0.79764 | 0.87327 | 2.128 | 4.3975 | 2.402 | 9.9592 | 2.764 | 9.934 | 0.44155 | 0.21368 | 0.48392 | 3.4333 | -101.8737 | 3.4333 | -101.8737 | 3.4333 | -101.8737 | 10.2998
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2037 | 1431.1902 | 15.0236 | 2.7619 | 37.0064 | -106.1969 | 0.93101 | 0.84444 | 1.1468 | 4.5206 | 2.1681 | 5.9881 | 2.6829 | 6.0066 | 0.75493 | 0.19151 | 0.25369 | 5.0079 | -106.1969 | 5.0079 | -106.1969 | 5.0079 | -106.1969 | 15.0236
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2037 | 1451.6983 | 15.2389 | 3.238 | 37.662 | -104.1017 | 0.84635 | 0.8502 | 1.477 | 3.8317 | 1.8516 | 5.9955 | 2.2703 | 6.0273 | 0.63909 | 0.24634 | 0.38546 | 5.0796 | -104.1017 | 5.0796 | -104.1017 | 5.0796 | -104.1017 | 15.2389
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1653.3865 | 17.3561 | 3.1088 | 44.155 | -98.9792 | 0.76544 | 0.93836 | 2.3632 | 2.8939 | 1.7311 | 5.3817 | 1.7987 | 5.4424 | 0.53772 | 0.43911 | 0.81661 | 5.7854 | -98.9792 | 5.7854 | -98.9792 | 5.7854 | -98.9792 | 17.3561
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1351.0284 | 14.1821 | 2.8319 | 34.9391 | -104.2451 | 0.88852 | 0.90207 | 2.0787 | 4.5238 | 2.2723 | 6.4349 | 2.7451 | 6.4507 | 0.70302 | 0.32304 | 0.4595 | 4.7274 | -104.2451 | 4.7274 | -104.2451 | 4.7274 | -104.2451 | 14.1821
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2037 | 1332.5049 | 13.9877 | 4.342 | 35.725 | -104.4578 | 0.79673 | 0.83646 | 1.0051 | 2.8328 | 1.7458 | 7.5803 | 1.782 | 7.6303 | 0.37371 | 0.1326 | 0.35482 | 4.6626 | -104.4578 | 4.6626 | -104.4578 | 4.6626 | -104.4578 | 13.9877
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 503.4735 | 5.2851 | 2.9632 | 11.1 | -85.1917 | 0.85324 | 1.1448 | 17.5869 | 14.9059 | 4.4071 | 13.0593 | 4.4884 | 13.1859 | 1.1414 | 1.3467 | 1.1799 | 1.7617 | -85.1917 | 1.7617 | -85.1917 | 1.7617 | -85.1917 | 5.2851
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 385.9358 | 4.0513 | 3.1681 | 8.3397 | -95.3385 | 0.85886 | 0.95481 | 9.0865 | 16.9782 | 7.0867 | 22.4517 | 7.1642 | 22.595 | 0.75621 | 0.40471 | 0.53519 | 1.3504 | -95.3385 | 1.3504 | -95.3385 | 1.3504 | -95.3385 | 4.0513
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1402.1828 | 14.7191 | 2.8068 | 36.2049 | -106.2802 | 0.92613 | 0.84695 | 1.199 | 4.5825 | 2.1841 | 6.1302 | 2.6944 | 6.1502 | 0.74753 | 0.19558 | 0.26164 | 4.9064 | -106.2802 | 4.9064 | -106.2802 | 4.9064 | -106.2802 | 14.7191
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2037 | 1426.3573 | 14.9729 | 3.2856 | 37.3754 | -102.8118 | 0.80547 | 0.87524 | 1.9389 | 3.6938 | 1.8596 | 6.1098 | 2.1047 | 6.1424 | 0.60457 | 0.31735 | 0.52492 | 4.991 | -102.8118 | 4.991 | -102.8118 | 4.991 | -102.8118 | 14.9729
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1493.5923 | 15.6787 | 2.4876 | 38.0043 | -104.6854 | 0.90115 | 0.83102 | 1.0778 | 3.817 | 2.3707 | 5.8972 | 2.6626 | 5.9109 | 0.64726 | 0.18276 | 0.28237 | 5.2262 | -104.6854 | 5.2262 | -104.6854 | 5.2262 | -104.6854 | 15.6787
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1778.8643 | 18.6732 | 2.4522 | 46.1222 | -101.9198 | 0.82654 | 0.85112 | 1.114 | 2.1303 | 2.1943 | 5.3809 | 2.3736 | 5.4214 | 0.39591 | 0.20703 | 0.52292 | 6.2244 | -101.9198 | 6.2244 | -101.9198 | 6.2244 | -101.9198 | 18.6732
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1170.2652 | 12.2846 | 3.396 | 30.0796 | -108.9886 | 0.94686 | 0.84673 | 1.1038 | 6.0583 | 2.1286 | 7.2286 | 2.825 | 7.2594 | 0.8381 | 0.1527 | 0.1822 | 4.0949 | -108.9886 | 4.0949 | -108.9886 | 4.0949 | -108.9886 | 12.2846
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2037 | 2345.3456 | 24.6197 | 2.7193 | 63.9637 | -100.6495 | 0.77811 | 0.84064 | 0.66954 | 0.99673 | 1.6169 | 4.3969 | 1.679 | 4.4608 | 0.22669 | 0.15228 | 0.67173 | 8.2066 | -100.6495 | 8.2066 | -100.6495 | 8.2066 | -100.6495 | 24.6197
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2037 | 1387.5851 | 14.5659 | 4.4844 | 38.1952 | -102.4844 | 0.77937 | 0.89386 | 1.8346 | 3.4797 | 1.5124 | 6.7822 | 1.5487 | 6.8318 | 0.51307 | 0.27051 | 0.52723 | 4.8553 | -102.4844 | 4.8553 | -102.4844 | 4.8553 | -102.4844 | 14.5659
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1441.7746 | 15.1347 | 2.7296 | 37.3798 | -102.6416 | 0.84755 | 0.90737 | 2.1888 | 3.8713 | 2.212 | 6.0381 | 2.4875 | 6.0836 | 0.64115 | 0.3625 | 0.56539 | 5.0449 | -102.6416 | 5.0449 | -102.6416 | 5.0449 | -102.6416 | 15.1347
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2037 | 2340.665 | 24.5706 | 4.7271 | 64.7143 | -102.1876 | 0.87635 | 0.83105 | 0.3264 | 2.9092 | 0.76875 | 3.634 | 0.77848 | 3.6345 | 0.80055 | 0.089818 | 0.11219 | 8.1902 | -102.1876 | 8.1902 | -102.1876 | 8.1902 | -102.1876 | 24.5706
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2037 | 1077.7123 | 11.313 | 2.6472 | 26.2109 | -99.1884 | 0.83231 | 0.98389 | 4.592 | 5.6592 | 2.8426 | 7.5252 | 3.1182 | 7.5689 | 0.75203 | 0.61022 | 0.81143 | 3.771 | -99.1884 | 3.771 | -99.1884 | 3.771 | -99.1884 | 11.313
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1014.17 | 10.646 | 3.5503 | 26.4281 | -108.7431 | 0.83696 | 0.88671 | 1.8658 | 4.1565 | 2.828 | 10.0404 | 3.0594 | 10.0841 | 0.41397 | 0.18582 | 0.44888 | 3.5487 | -108.7431 | 3.5487 | -108.7431 | 3.5487 | -108.7431 | 10.646
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1575.8466 | 16.5421 | 4.113 | 41.4512 | -105.8442 | 0.88208 | 0.8015 | 0.53827 | 3.9865 | 1.3067 | 5.3746 | 1.714 | 5.4281 | 0.74172 | 0.10015 | 0.13502 | 5.514 | -105.8442 | 5.514 | -105.8442 | 5.514 | -105.8442 | 16.5421
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1642.1202 | 17.2378 | 3.8706 | 44.0038 | -101.379 | 0.71953 | 0.87715 | 1.4007 | 1.3551 | 1.6478 | 6.378 | 1.7223 | 6.4314 | 0.21246 | 0.21962 | 1.0337 | 5.7459 | -101.379 | 5.7459 | -101.379 | 5.7459 | -101.379 | 17.2378
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1653.5758 | 17.358 | 4.1438 | 45.8113 | -103.282 | 0.80074 | 0.85061 | 1.035 | 2.7137 | 1.4033 | 5.815 | 1.4393 | 5.8646 | 0.46667 | 0.178 | 0.38142 | 5.786 | -103.282 | 5.786 | -103.282 | 5.786 | -103.282 | 17.358
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1325.4434 | 13.9135 | 2.8102 | 33.6324 | -102.8254 | 0.79469 | 0.89058 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4786 | 6.9652 | 2.7309 | 7.0118 | 0.46045 | 0.31547 | 0.68514 | 4.6378 | -102.8254 | 4.6378 | -102.8254 | 4.6378 | -102.8254 | 13.9135
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1579.9463 | 16.5851 | 3.3129 | 41.2624 | -99.9168 | 0.83083 | 0.92377 | 2.2813 | 4.0194 | 1.5656 | 5.1866 | 1.8986 | 5.2327 | 0.77496 | 0.43985 | 0.56757 | 5.5284 | -99.9168 | 5.5284 | -99.9168 | 5.5284 | -99.9168 | 16.5851
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1100.5418 | 11.5527 | 3.8405 | 28.8639 | -104.263 | 0.77378 | 0.86151 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4062 | 9.2408 | 2.4583 | 9.2865 | 0.33217 | 0.18586 | 0.55953 | 3.8509 | -104.263 | 3.8509 | -104.263 | 3.8509 | -104.263 | 11.5527
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2657.6813 | 27.8984 | 2.8006 | 71.92 | -101.255 | 0.83697 | 0.77519 | 0.31165 | 1.5697 | 1.2488 | 3.4973 | 1.3387 | 3.542 | 0.44881 | 0.08911 | 0.19855 | 9.2995 | -101.255 | 9.2995 | -101.255 | 9.2995 | -101.255 | 27.8984
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2037 | 1288.4873 | 13.5256 | 4.0184 | 34.4807 | -102.4696 | 0.77816 | 0.92009 | 2.5396 | 4.1591 | 1.7184 | 6.9052 | 1.7733 | 6.965 | 0.60232 | 0.36778 | 0.61062 | 4.5085 | -102.4696 | 4.5085 | -102.4696 | 4.5085 | -102.4696 | 13.5256
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2037 | 1599.404 | 16.7894 | 2.5789 | 41.4753 | -100.837 | 0.79869 | 0.90576 | 1.967 | 2.6998 | 2.235 | 5.7637 | 2.3407 | 5.8238 | 0.46842 | 0.34128 | 0.72858 | 5.5965 | -100.837 | 5.5965 | -100.837 | 5.5965 | -100.837 | 16.7894
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2037 | 1671.1969 | 17.543 | 4.097 | 46.3107 | -103.4032 | 0.80314 | 0.84493 | 0.96474 | 2.6588 | 1.4071 | 5.7649 | 1.4431 | 5.8144 | 0.4612 | 0.16735 | 0.36285 | 5.8477 | -103.4032 | 5.8477 | -103.4032 | 5.8477 | -103.4032 | 17.543
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2037 | 841.4948 | 8.8334 | 5.2427 | 21.0294 | -103.1784 | 0.90475 | 0.86647 | 2.0169 | 9.5014 | 1.7134 | 8.9827 | 2.4549 | 8.934 | 1.0578 | 0.22453 | 0.21227 | 2.9445 | -103.1784 | 2.9445 | -103.1784 | 2.9445 | -103.1784 | 8.8334
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1383.3028 | 14.5209 | 2.9869 | 36.3087 | -106.5856 | 0.97117 | 0.88336 | 1.4494 | 5.9446 | 1.862 | 5.5618 | 2.3319 | 5.6154 | 1.0688 | 0.2606 | 0.24382 | 4.8403 | -106.5856 | 4.8403 | -106.5856 | 4.8403 | -106.5856 | 14.5209
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2037 | 1537.3174 | 16.1376 | 2.6163 | 39.6955 | -105.3164 | 0.86238 | 0.83179 | 0.72903 | 2.3076 | 2.5332 | 6.6277 | 2.7609 | 6.6723 | 0.34818 | 0.11 | 0.31592 | 5.3792 | -105.3164 | 5.3792 | -105.3164 | 5.3792 | -105.3164 | 16.1376
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1580.6913 | 16.593 | 2.7102 | 41.1197 | -106.9783 | 0.93446 | 0.80581 | 0.5317 | 3.6502 | 2.1016 | 5.6956 | 2.5691 | 5.7396 | 0.64088 | 0.093353 | 0.14566 | 5.531 | -106.9783 | 5.531 | -106.9783 | 5.531 | -106.9783 | 16.593
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1370.5284 | 14.3868 | 2.8913 | 35.4338 | -107.4266 | 0.95265 | 0.84451 | 1.0423 | 5.0395 | 2.1353 | 6.1739 | 2.7272 | 6.2147 | 0.81627 | 0.16883 | 0.20683 | 4.7956 | -107.4266 | 4.7956 | -107.4266 | 4.7956 | -107.4266 | 14.3868
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1395.7686 | 14.6518 | 2.8326 | 36.2381 | -105.0876 | 0.8773 | 0.87581 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3227 | 6.5792 | 2.7538 | 6.5979 | 0.58028 | 0.2411 | 0.41548 | 4.8839 | -105.0876 | 4.8839 | -105.0876 | 4.8839 | -105.0876 | 14.6518
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1681.928 | 17.6557 | 2.4437 | 42.805 | -101.3701 | 0.82618 | 0.86039 | 1.3691 | 2.4375 | 2.2563 | 5.5137 | 2.5109 | 5.5725 | 0.44209 | 0.24832 | 0.56169 | 5.8852 | -101.3701 | 5.8852 | -101.3701 | 5.8852 | -101.3701 | 17.6557
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1058.2031 | 11.1083 | 3.1328 | 26.5904 | -104.8194 | 0.75732 | 0.88323 | 2.5024 | 3.2236 | 2.9452 | 9.2268 | 3.0842 | 9.2735 | 0.34937 | 0.27121 | 0.77628 | 3.7028 | -104.8194 | 3.7028 | -104.8194 | 3.7028 | -104.8194 | 11.1083
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2037 | 1012.827 | 10.6319 | 2.7268 | 24.5499 | -104.7102 | 0.84028 | 0.86992 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3131 | 9.0341 | 3.6243 | 9.0419 | 0.53536 | 0.25952 | 0.48475 | 3.544 | -104.7102 | 3.544 | -104.7102 | 3.544 | -104.7102 | 10.6319
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1976.8504 | 20.7515 | 2.3499 | 52.3787 | -103.3044 | 0.87445 | 0.80044 | 0.51039 | 2.0851 | 2.0508 | 4.8192 | 2.2444 | 4.8503 | 0.43267 | 0.10591 | 0.24478 | 6.9172 | -103.3044 | 6.9172 | -103.3044 | 6.9172 | -103.3044 | 20.7515
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1285.0381 | 13.4894 | 2.9951 | 33.3613 | -106.5493 | 0.84515 | 0.8683 | 1.3221 | 3.0291 | 2.6415 | 7.9117 | 2.8761 | 7.9544 | 0.38286 | 0.16711 | 0.43647 | 4.4965 | -106.5493 | 4.4965 | -106.5493 | 4.4965 | -106.5493 | 13.4894
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1800.2524 | 18.8977 | 2.8665 | 47.257 | -100.4838 | 0.81238 | 0.83472 | 0.94495 | 2.2055 | 1.8508 | 5.3054 | 1.9378 | 5.3642 | 0.41571 | 0.17811 | 0.42846 | 6.2992 | -100.4838 | 6.2992 | -100.4838 | 6.2992 | -100.4838 | 18.8977
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2037 | 1872.1733 | 19.6527 | 3.2812 | 50.0637 | -100.5452 | 0.75156 | 0.85215 | 0.93202 | 1.1152 | 1.7159 | 5.63 | 1.8082 | 5.6838 | 0.19808 | 0.16554 | 0.83573 | 6.5509 | -100.5452 | 6.5509 | -100.5452 | 6.5509 | -100.5452 | 19.6527
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1062.0123 | 11.1482 | 2.7344 | 24.8425 | -97.1229 | 0.74389 | 0.95113 | 3.9737 | 3.768 | 3.148 | 8.6079 | 3.2095 | 8.6699 | 0.43774 | 0.46164 | 1.0546 | 3.7161 | -97.1229 | 3.7161 | -97.1229 | 3.7161 | -97.1229 | 11.1482
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1106.3311 | 11.6135 | 4.7509 | 29.903 | -102.6853 | 0.76827 | 0.91314 | 2.5389 | 4.2169 | 1.8246 | 8.6683 | 1.8616 | 8.7184 | 0.48647 | 0.29289 | 0.60207 | 3.8712 | -102.6853 | 3.8712 | -102.6853 | 3.8712 | -102.6853 | 11.6135
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2037 | 1130.8211 | 11.8705 | 5.8511 | 29.6681 | -100.5622 | 0.72208 | 0.8627 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3592 | 7.953 | 1.4984 | 7.9671 | 0.50566 | 0.2918 | 0.57706 | 3.9568 | -100.5622 | 3.9568 | -100.5622 | 3.9568 | -100.5622 | 11.8705
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1175.3024 | 12.3375 | 3.0709 | 29.9053 | -104.3601 | 0.75392 | 0.88504 | 2.1081 | 2.4747 | 2.8075 | 8.6215 | 2.8797 | 8.6761 | 0.28704 | 0.24452 | 0.85185 | 4.1125 | -104.3601 | 4.1125 | -104.3601 | 4.1125 | -104.3601 | 12.3375
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1974.5294 | 20.7272 | 2.8696 | 52.3354 | -102.0814 | 0.83257 | 0.81736 | 0.85568 | 2.5895 | 1.5497 | 4.4469 | 1.6484 | 4.4885 | 0.58232 | 0.19242 | 0.33044 | 6.9091 | -102.0814 | 6.9091 | -102.0814 | 6.9091 | -102.0814 | 20.7272
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 846.2541 | 8.8834 | 2.7586 | 21.3057 | -108.4539 | 0.94324 | 0.89001 | 2.3646 | 8.5354 | 3.6362 | 10.0309 | 3.8668 | 10.0796 | 0.85091 | 0.23573 | 0.27704 | 2.9611 | -108.4539 | 2.9611 | -108.4539 | 2.9611 | -108.4539 | 8.8834
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2037 | 1503.11 | 15.7786 | 3.7081 | 40.6357 | -100.6938 | 0.7899 | 0.94431 | 2.471 | 3.7558 | 1.5687 | 5.8171 | 1.6254 | 5.8787 | 0.64565 | 0.42478 | 0.6579 | 5.2595 | -100.6938 | 5.2595 | -100.6938 | 5.2595 | -100.6938 | 15.7786
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2037 | 1904.048 | 19.9873 | 4.8191 | 51.552 | -101.3389 | 0.83395 | 0.84379 | 0.71079 | 3.125 | 0.96932 | 4.6712 | 0.98799 | 4.6771 | 0.669 | 0.15216 | 0.22745 | 6.6624 | -101.3389 | 6.6624 | -101.3389 | 6.6624 | -101.3389 | 19.9873
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1257.8459 | 13.204 | 3.9663 | 33.4369 | -103.5483 | 0.7799 | 0.87283 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9531 | 7.7466 | 2.0385 | 7.808 | 0.41841 | 0.22339 | 0.53391 | 4.4013 | -103.5483 | 4.4013 | -103.5483 | 4.4013 | -103.5483 | 13.204
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1678.8833 | 17.6237 | 2.9136 | 44.9284 | -102.9516 | 0.79555 | 0.8809 | 1.3881 | 2.196 | 2.0143 | 5.8688 | 2.088 | 5.9311 | 0.37418 | 0.23652 | 0.6321 | 5.8746 | -102.9516 | 5.8746 | -102.9516 | 5.8746 | -102.9516 | 17.6237
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1093.9384 | 11.4834 | 3.1657 | 27.6055 | -105.0147 | 0.74969 | 0.87539 | 2.1503 | 2.5964 | 2.9284 | 9.2706 | 3.0018 | 9.3231 | 0.28007 | 0.23195 | 0.82817 | 3.8278 | -105.0147 | 3.8278 | -105.0147 | 3.8278 | -105.0147 | 11.4834
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2037 | 1271.0237 | 13.3423 | 2.6214 | 31.3781 | -104.9239 | 0.87477 | 0.8407 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7214 | 7.1337 | 3.0129 | 7.1474 | 0.5761 | 0.1946 | 0.33778 | 4.4474 | -104.9239 | 4.4474 | -104.9239 | 4.4474 | -104.9239 | 13.3423
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2037 | 1794.5414 | 18.8378 | 3.1241 | 48.3906 | -102.5084 | 0.76278 | 0.86704 | 1.201 | 1.6394 | 1.8023 | 5.6305 | 1.8637 | 5.6925 | 0.29116 | 0.21331 | 0.73262 | 6.2793 | -102.5084 | 6.2793 | -102.5084 | 6.2793 | -102.5084 | 18.8378
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2037 | 2004.6216 | 21.0431 | 3.3015 | 55.2903 | -101.5557 | 0.84777 | 0.88363 | 1.2049 | 3.0849 | 1.2917 | 4.2645 | 1.3424 | 4.326 | 0.7234 | 0.28255 | 0.39059 | 7.0144 | -101.5557 | 7.0144 | -101.5557 | 7.0144 | -101.5557 | 21.0431
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1056.6455 | 11.0919 | 3.7374 | 27.5747 | -106.6807 | 0.80951 | 0.80816 | 0.775 | 2.977 | 2.6306 | 9.8318 | 2.6335 | 9.8799 | 0.3028 | 0.078826 | 0.26032 | 3.6973 | -106.6807 | 3.6973 | -106.6807 | 3.6973 | -106.6807 | 11.0919
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 731.5476 | 7.6793 | 6.2194 | 19.4542 | -102.1586 | 0.68949 | 0.9823 | 5.7781 | 5.5219 | 2.1405 | 13.3124 | 2.2072 | 13.3961 | 0.4148 | 0.43404 | 1.0464 | 2.5598 | -102.1586 | 2.5598 | -102.1586 | 2.5598 | -102.1586 | 7.6793
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1778.8683 | 18.6733 | 3.2035 | 46.3895 | -102.1317 | 0.86743 | 0.84538 | 1.1218 | 3.5978 | 1.445 | 4.6291 | 1.6861 | 4.6627 | 0.77723 | 0.24235 | 0.31181 | 6.2244 | -102.1317 | 6.2244 | -102.1317 | 6.2244 | -102.1317 | 18.6733
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2037 | 970.8966 | 10.1918 | 4.3362 | 24.227 | -101.0731 | 0.80204 | 0.88206 | 2.4035 | 4.9833 | 2.244 | 9.7303 | 2.7223 | 9.6749 | 0.51214 | 0.24701 | 0.4823 | 3.3973 | -101.0731 | 3.3973 | -101.0731 | 3.3973 | -101.0731 | 10.1918
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2037 | 1788.2589 | 18.7718 | 2.4155 | 46.437 | -100.0842 | 0.82912 | 0.89528 | 1.6686 | 2.5748 | 2.0917 | 5.0525 | 2.3109 | 5.1096 | 0.50961 | 0.33025 | 0.64805 | 6.2573 | -100.0842 | 6.2573 | -100.0842 | 6.2573 | -100.0842 | 18.7718
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1882.1513 | 19.7575 | 3.4852 | 50.7763 | -101.1799 | 0.74875 | 0.88619 | 1.3182 | 1.6295 | 1.5362 | 5.3539 | 1.6486 | 5.4169 | 0.30436 | 0.24621 | 0.80896 | 6.5858 | -101.1799 | 6.5858 | -101.1799 | 6.5858 | -101.1799 | 19.7575
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1340.3018 | 14.0695 | 2.7026 | 33.9278 | -102.7665 | 0.85638 | 0.90518 | 2.3283 | 4.3298 | 2.3738 | 6.4155 | 2.6614 | 6.4594 | 0.67489 | 0.36291 | 0.53773 | 4.6898 | -102.7665 | 4.6898 | -102.7665 | 4.6898 | -102.7665 | 14.0695
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2169.5715 | 22.7746 | 2.1738 | 57.7411 | -98.8167 | 0.84423 | 0.87207 | 1.2103 | 2.1356 | 1.8919 | 4.1128 | 2.0193 | 4.1772 | 0.51925 | 0.29427 | 0.56671 | 7.5915 | -98.8167 | 7.5915 | -98.8167 | 7.5915 | -98.8167 | 22.7746
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2037 | 1250.1913 | 13.1236 | 5.6697 | 35.3162 | -111.5783 | 0.88422 | 0.82799 | 0.10248 | 3.3365 | 1.5077 | 8.5482 | 1.5975 | 8.6275 | 0.39031 | 0.011989 | 0.030716 | 4.3745 | -111.5783 | 4.3745 | -111.5783 | 4.3745 | -111.5783 | 13.1236
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2204.0151 | 23.1362 | 2.2474 | 58.2287 | -102.5684 | 0.87523 | 0.78765 | 0.27691 | 1.5145 | 1.999 | 4.4926 | 2.2238 | 4.5414 | 0.33711 | 0.061635 | 0.18283 | 7.7121 | -102.5684 | 7.7121 | -102.5684 | 7.7121 | -102.5684 | 23.1362
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 2290.0961 | 24.0398 | 2.8811 | 61.3369 | -101.5053 | 0.82567 | 0.7984 | 0.5721 | 1.9325 | 1.3854 | 3.9913 | 1.4986 | 4.0291 | 0.48417 | 0.14333 | 0.29604 | 8.0133 | -101.5053 | 8.0133 | -101.5053 | 8.0133 | -101.5053 | 24.0398
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2037 | 1735.2515 | 18.2154 | 2.5171 | 45.5275 | -101.3775 | 0.82577 | 0.87554 | 1.4598 | 2.5051 | 2.1242 | 5.3468 | 2.3023 | 5.3745 | 0.46852 | 0.27303 | 0.58275 | 6.0718 | -101.3775 | 6.0718 | -101.3775 | 6.0718 | -101.3775 | 18.2154
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2037 | 1231.8443 | 12.931 | 3.8566 | 32.648 | -100.5989 | 0.74665 | 0.95137 | 3.361 | 4.1282 | 1.8518 | 7.1418 | 1.9113 | 7.2006 | 0.57803 | 0.4706 | 0.81416 | 4.3103 | -100.5989 | 4.3103 | -100.5989 | 4.3103 | -100.5989 | 12.931
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1187.6709 | 12.4673 | 3.1019 | 30.3834 | -104.8355 | 0.79659 | 0.88692 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5408 | 7.8814 | 2.7757 | 7.932 | 0.46509 | 0.28758 | 0.61832 | 4.1558 | -104.8355 | 4.1558 | -104.8355 | 4.1558 | -104.8355 | 12.4673
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1356.6538 | 14.2412 | 2.887 | 35.2718 | -105.5165 | 0.84323 | 0.876 | 1.4351 | 2.9786 | 2.5511 | 7.3648 | 2.8063 | 7.4023 | 0.40444 | 0.19486 | 0.48179 | 4.7471 | -105.5165 | 4.7471 | -105.5165 | 4.7471 | -105.5165 | 14.2412
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1269.1485 | 13.3226 | 4.4164 | 34.7111 | -104.803 | 0.85691 | 0.8848 | 1.5049 | 5.2878 | 1.5304 | 6.7588 | 1.5294 | 6.8212 | 0.78235 | 0.22266 | 0.28461 | 4.4409 | -104.803 | 4.4409 | -104.803 | 4.4409 | -104.803 | 13.3226
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1937.9696 | 20.3434 | 2.3623 | 51.0935 | -102.5141 | 0.85754 | 0.82074 | 0.73686 | 2.107 | 2.0719 | 4.8945 | 2.2533 | 4.9249 | 0.43048 | 0.15055 | 0.34972 | 6.7811 | -102.5141 | 6.7811 | -102.5141 | 6.7811 | -102.5141 | 20.3434
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1039.0263 | 10.9069 | 2.4076 | 23.8685 | -99.3777 | 0.8337 | 0.9441 | 3.7394 | 4.8196 | 3.5582 | 8.5667 | 3.9276 | 8.5827 | 0.56259 | 0.4365 | 0.77588 | 3.6356 | -99.3777 | 3.6356 | -99.3777 | 3.6356 | -99.3777 | 10.9069
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 674.4277 | 5.0351 | 5.1517 | 12.3431 | -111.3178 | 0.8529 | 0.86825 | 2.7004 | 10.6563 | 6.278 | 32.3423 | 6.5565 | 32.4632 | 0.32949 | 0.083494 | 0.25341 | 1.6784 | -111.3178 | 1.6784 | -111.3178 | 1.6784 | -111.3178 | 5.0351
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 978.7097 | 7.3068 | 9.9283 | 20.013 | -108.1823 | 0.81278 | 0.88343 | 2.8562 | 10.5321 | 1.9928 | 19.7854 | 2.0525 | 19.8846 | 0.53232 | 0.14436 | 0.27119 | 2.4356 | -108.1823 | 2.4356 | -108.1823 | 2.4356 | -108.1823 | 7.3068
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 636.3802 | 4.751 | 7.1006 | 11.8996 | -107.4674 | 0.81602 | 0.84513 | 2.3143 | 9.4977 | 4.8698 | 34.578 | 4.9289 | 34.6811 | 0.27467 | 0.06693 | 0.24367 | 1.5837 | -107.4674 | 1.5837 | -107.4674 | 1.5837 | -107.4674 | 4.751
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1956.4463 | 14.6063 | 3.6902 | 38.5636 | -103.7735 | 0.9071 | 0.9183 | 1.5712 | 5.1105 | 2.8637 | 10.5677 | 3.0154 | 10.7261 | 0.48359 | 0.14868 | 0.30744 | 4.8688 | -103.7735 | 4.8688 | -103.7735 | 4.8688 | -103.7735 | 14.6063
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1462.6433 | 10.9197 | 4.5788 | 28.3083 | -106.8967 | 0.89409 | 0.90509 | 1.1158 | 4.2663 | 3.5058 | 16.0526 | 3.6507 | 16.2174 | 0.26577 | 0.06951 | 0.26154 | 3.6399 | -106.8967 | 3.6399 | -106.8967 | 3.6399 | -106.8967 | 10.9197
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 1142.445 | 8.5292 | 4.6862 | 22.5495 | -109.008 | 0.89743 | 0.92989 | 3.7409 | 12.3446 | 3.2716 | 15.3315 | 3.5658 | 15.4116 | 0.80518 | 0.244 | 0.30304 | 2.8431 | -109.008 | 2.8431 | -109.008 | 2.8431 | -109.008 | 8.5292
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2037 | 1659.3802 | 12.3885 | 4.1672 | 32.3538 | -104.951 | 0.88733 | 0.92693 | 1.7331 | 4.8265 | 3.2071 | 13.3647 | 3.3565 | 13.5271 | 0.36114 | 0.12968 | 0.35909 | 4.1295 | -104.951 | 4.1295 | -104.951 | 4.1295 | -104.951 | 12.3885
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 3623.8889 | 15.6919 | 2.0987 | 40.2695 | -95.5461 | 1.0522 | 0.93918 | 3.2797 | 13.0178 | 6.7109 | 14.084 | 6.9589 | 14.5165 | 0.9243 | 0.23287 | 0.25194 | 5.2306 | -95.5461 | 5.2306 | -95.5461 | 5.2306 | -95.5461 | 15.6919
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 4159.9214 | 18.013 | 2.3002 | 46.2143 | -95.5702 | 0.99663 | 0.87735 | 1.4441 | 8.4969 | 5.9918 | 13.7826 | 6.1601 | 14.0893 | 0.61649 | 0.10478 | 0.16995 | 6.0043 | -95.5702 | 6.0043 | -95.5702 | 6.0043 | -95.5702 | 18.013
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 3036.4045 | 13.148 | 2.128 | 33.2967 | -98.8725 | 0.99533 | 0.87847 | 0.81666 | 6.6263 | 10.2322 | 21.7737 | 11.4102 | 22.0325 | 0.30433 | 0.037507 | 0.12325 | 4.3827 | -98.8725 | 4.3827 | -98.8725 | 4.3827 | -98.8725 | 13.148
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2981.1915 | 12.9089 | 2.8875 | 32.7201 | -99.6305 | 0.97268 | 0.87927 | 1.1434 | 9.2257 | 7.3099 | 21.1076 | 7.906 | 21.7075 | 0.43708 | 0.054169 | 0.12393 | 4.303 | -99.6305 | 4.303 | -99.6305 | 4.303 | -99.6305 | 12.9089
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2037 | 2383.5684 | 10.3212 | 3.34 | 26.026 | -102.0061 | 0.99027 | 0.89703 | 1.6624 | 14.2212 | 7.6353 | 25.502 | 8.4493 | 26.1649 | 0.55765 | 0.065188 | 0.1169 | 3.4404 | -102.0061 | 3.4404 | -102.0061 | 3.4404 | -102.0061 | 10.3212
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 3373.1753 | 14.6063 | 2.1957 | 37.2743 | -96.9982 | 0.9944 | 0.90271 | 2.2798 | 9.3944 | 8.0489 | 17.6728 | 8.4709 | 18.1231 | 0.53157 | 0.129 | 0.24268 | 4.8688 | -96.9982 | 4.8688 | -96.9982 | 4.8688 | -96.9982 | 14.6063
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 5147.2937 | 22.2884 | 2.7005 | 57.0547 | -93.4675 | 1.0135 | 0.93439 | 1.929 | 9.5991 | 3.6732 | 9.9194 | 3.5704 | 9.8686 | 0.96771 | 0.19446 | 0.20095 | 7.4295 | -93.4675 | 7.4295 | -93.4675 | 7.4295 | -93.4675 | 22.2884
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2748.0955 | 11.8996 | 2.8009 | 29.925 | -98.6744 | 1.0144 | 0.94605 | 4.0139 | 16.0792 | 7.0134 | 19.6435 | 7.7366 | 20.0707 | 0.81855 | 0.20433 | 0.24963 | 3.9665 | -98.6744 | 3.9665 | -98.6744 | 3.9665 | -98.6744 | 11.8996
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 4200.2846 | 18.1878 | 2.243 | 46.259 | -95.3513 | 0.97337 | 0.86357 | 1.2561 | 7.149 | 6.2771 | 14.0792 | 6.4849 | 14.3557 | 0.50777 | 0.089218 | 0.17571 | 6.0626 | -95.3513 | 6.0626 | -95.3513 | 6.0626 | -95.3513 | 18.1878
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2330.9455 | 10.0933 | 2.4939 | 25.4712 | -102.199 | 1.0445 | 0.93109 | 3.8472 | 18.8879 | 9.469 | 23.6146 | 10.2682 | 24.1137 | 0.79984 | 0.16291 | 0.20368 | 3.3644 | -102.199 | 3.3644 | -102.199 | 3.3644 | -102.199 | 10.0933
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2037 | 2229.8965 | 9.6557 | 2.722 | 24.3134 | -104.4532 | 1.0271 | 0.88027 | 1.2848 | 14.4629 | 10.2531 | 27.909 | 11.9851 | 28.2602 | 0.51822 | 0.046037 | 0.088837 | 3.2186 | -104.4532 | 3.2186 | -104.4532 | 3.2186 | -104.4532 | 9.6557
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2819.7652 | 12.2099 | 2.1951 | 30.7804 | -99.8981 | 0.99321 | 0.88257 | 0.62386 | 6.3404 | 10.9959 | 24.1367 | 12.2998 | 24.3338 | 0.26269 | 0.025847 | 0.098395 | 4.07 | -99.8981 | 4.07 | -99.8981 | 4.07 | -99.8981 | 12.2099
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2636.2641 | 11.4154 | 2.9468 | 28.889 | -99.646 | 1.0039 | 0.93368 | 3.4374 | 15.46 | 7.2451 | 21.3499 | 7.9853 | 21.8741 | 0.72413 | 0.161 | 0.22234 | 3.8051 | -99.646 | 3.8051 | -99.646 | 3.8051 | -99.646 | 11.4154
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2037 | 4596.6609 | 19.9041 | 2.2213 | 51.0904 | -94.0135 | 1.0127 | 0.89653 | 1.8337 | 8.9384 | 5.2593 | 11.6824 | 5.4025 | 11.9495 | 0.76512 | 0.15697 | 0.20515 | 6.6347 | -94.0135 | 6.6347 | -94.0135 | 6.6347 | -94.0135 | 19.9041
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 3864.1327 | 16.7322 | 2.1026 | 42.8607 | -95.1537 | 1.0077 | 0.90205 | 2.3325 | 9.6078 | 6.8696 | 14.4443 | 7.1169 | 14.8136 | 0.66516 | 0.16148 | 0.24277 | 5.5774 | -95.1537 | 5.5774 | -95.1537 | 5.5774 | -95.1537 | 16.7322
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2037 | 3546.9429 | 15.3587 | 2.4974 | 38.9957 | -97.8542 | 0.98439 | 0.88096 | 1.6181 | 9.8594 | 6.5401 | 16.3335 | 6.5775 | 16.6431 | 0.60363 | 0.099069 | 0.16412 | 5.1196 | -97.8542 | 5.1196 | -97.8542 | 5.1196 | -97.8542 | 15.3587
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 3449.2019 | 14.9355 | 2.0605 | 38.2258 | -97.5848 | 1.0245 | 0.87796 | 1.1928 | 8.7867 | 8.5545 | 17.6263 | 9.1105 | 18.11 | 0.4985 | 0.06767 | 0.13575 | 4.9785 | -97.5848 | 4.9785 | -97.5848 | 4.9785 | -97.5848 | 14.9355
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2604.1228 | 11.2762 | 2.3588 | 28.4379 | -101.7754 | 1.0048 | 0.87675 | 1.3917 | 10.6687 | 10.2745 | 24.2354 | 11.2828 | 24.5578 | 0.44021 | 0.057422 | 0.13044 | 3.7587 | -101.7754 | 3.7587 | -101.7754 | 3.7587 | -101.7754 | 11.2762
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2037 | 2778.2149 | 12.03 | 2.211 | 30.3306 | -100.0488 | 0.99774 | 0.88494 | 0.8024 | 6.9291 | 10.9908 | 24.3009 | 12.3739 | 24.4973 | 0.28514 | 0.033019 | 0.1158 | 4.01 | -100.0488 | 4.01 | -100.0488 | 4.01 | -100.0488 | 12.03
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1318.3856 | 13.8395 | 6.2805 | 36.8964 | -100.793 | 0.81992 | 0.92338 | 2.1237 | 5.6057 | 0.95775 | 6.0152 | 0.97088 | 6.0191 | 0.93193 | 0.35306 | 0.37884 | 4.6132 | -100.793 | 4.6132 | -100.793 | 4.6132 | -100.793 | 13.8395
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1225.9385 | 12.869 | 6.092 | 33.3736 | -103.9186 | 0.7882 | 0.81588 | 1.0011 | 4.1957 | 1.2017 | 7.321 | 1.2618 | 7.3479 | 0.5731 | 0.13675 | 0.23861 | 4.2897 | -103.9186 | 4.2897 | -103.9186 | 4.2897 | -103.9186 | 12.869
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1791.0722 | 18.8014 | 5.1387 | 49.2102 | -103.8015 | 0.85319 | 0.8171 | 0.36633 | 3.2193 | 0.99283 | 5.1018 | 1.0325 | 5.1001 | 0.63101 | 0.071804 | 0.11379 | 6.2671 | -103.8015 | 6.2671 | -103.8015 | 6.2671 | -103.8015 | 18.8014
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1550.6028 | 16.2771 | 5.0115 | 41.9273 | -103.0237 | 0.82724 | 0.83192 | 0.72676 | 3.4168 | 1.2012 | 6.0198 | 1.2515 | 6.024 | 0.5676 | 0.12073 | 0.2127 | 5.4257 | -103.0237 | 5.4257 | -103.0237 | 5.4257 | -103.0237 | 16.2771
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 4851.9588 | 21.0096 | 2.9113 | 53.765 | -93.8592 | 1.0182 | 0.95051 | 2.2139 | 10.986 | 3.4605 | 10.0744 | 3.3451 | 9.9733 | 1.0905 | 0.21975 | 0.20152 | 7.0032 | -93.8592 | 7.0032 | -93.8592 | 7.0032 | -93.8592 | 21.0096
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 968.5239 | 10.1669 | 5.1202 | 27.0305 | -111.5498 | 0.91499 | 0.91114 | 1.5779 | 7.3029 | 1.8224 | 9.331 | 2.0382 | 9.3657 | 0.78265 | 0.1691 | 0.21606 | 3.389 | -111.5498 | 3.389 | -111.5498 | 3.389 | -111.5498 | 10.1669
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 762.5958 | 8.0052 | 3.6338 | 19.0918 | -105.3328 | 0.78601 | 0.80109 | 1.2426 | 3.6511 | 3.7306 | 13.5566 | 3.896 | 13.5536 | 0.26932 | 0.091664 | 0.34035 | 2.6684 | -105.3328 | 2.6684 | -105.3328 | 2.6684 | -105.3328 | 8.0052
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1402.803 | 14.7256 | 2.8755 | 36.0563 | -105.3234 | 0.83119 | 0.83926 | 1.1637 | 2.869 | 2.3957 | 6.889 | 2.6239 | 6.949 | 0.41646 | 0.16892 | 0.4056 | 4.9085 | -105.3234 | 4.9085 | -105.3234 | 4.9085 | -105.3234 | 14.7256
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 819.3952 | 8.6014 | 5.7585 | 20.9676 | -102.7541 | 0.75496 | 0.75738 | 0.8251 | 3.7991 | 2.0683 | 11.9105 | 2.3864 | 11.8932 | 0.31897 | 0.069275 | 0.21719 | 2.8671 | -102.7541 | 2.8671 | -102.7541 | 2.8671 | -102.7541 | 8.6014
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 880.2252 | 9.24 | 3.2501 | 21.917 | -107.7226 | 0.75083 | 0.83182 | 2.0716 | 3.2235 | 3.4816 | 11.3157 | 3.6021 | 11.3598 | 0.28487 | 0.18307 | 0.64264 | 3.08 | -107.7226 | 3.08 | -107.7226 | 3.08 | -107.7226 | 9.24
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1399.5437 | 14.6914 | 2.9076 | 36.9023 | -103.2958 | 0.7524 | 0.86705 | 1.6669 | 2.054 | 2.4487 | 7.1199 | 2.5138 | 7.1758 | 0.28848 | 0.23413 | 0.81157 | 4.8971 | -103.2958 | 4.8971 | -103.2958 | 4.8971 | -103.2958 | 14.6914
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 511.1969 | 5.3662 | 3.5824 | 13.0593 | -105.8505 | 0.77349 | 0.89216 | 6.3272 | 10.9042 | 4.599 | 16.4754 | 4.6794 | 16.5305 | 0.66185 | 0.38404 | 0.58025 | 1.7887 | -105.8505 | 1.7887 | -105.8505 | 1.7887 | -105.8505 | 5.3662
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1559.5478 | 16.371 | 4.2164 | 43.8545 | -105.6026 | 0.81941 | 0.8192 | 0.62991 | 2.6159 | 1.5153 | 6.3891 | 1.5528 | 6.4382 | 0.40943 | 0.09859 | 0.2408 | 5.457 | -105.6026 | 5.457 | -105.6026 | 5.457 | -105.6026 | 16.371
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 726.3946 | 7.6252 | 5.7768 | 20.5641 | -116.6091 | 0.90946 | 0.89092 | 1.5905 | 10.5057 | 2.0052 | 11.5833 | 2.2319 | 11.6706 | 0.90696 | 0.13731 | 0.15139 | 2.5417 | -116.6091 | 2.5417 | -116.6091 | 2.5417 | -116.6091 | 7.6252
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 809.6618 | 8.4992 | 4.8705 | 21.4339 | -104.6506 | 0.69083 | 0.96737 | 4.8387 | 4.0571 | 2.567 | 12.5025 | 2.6313 | 12.5643 | 0.3245 | 0.38702 | 1.1926 | 2.8331 | -104.6506 | 2.8331 | -104.6506 | 2.8331 | -104.6506 | 8.4992
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1252.0355 | 13.143 | 4.4209 | 34.8016 | -105.0098 | 0.79543 | 0.85874 | 1.4151 | 3.4993 | 1.7643 | 7.7999 | 1.8026 | 7.8483 | 0.44863 | 0.18142 | 0.40439 | 4.381 | -105.0098 | 4.381 | -105.0098 | 4.381 | -105.0098 | 13.143
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1502.0543 | 15.7675 | 2.9369 | 39.5446 | -104.6423 | 0.84533 | 0.86335 | 1.457 | 3.4556 | 2.0456 | 6.0078 | 2.2495 | 6.0597 | 0.57519 | 0.24252 | 0.42163 | 5.2558 | -104.6423 | 5.2558 | -104.6423 | 5.2558 | -104.6423 | 15.7675
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1735.3107 | 18.216 | 2.8963 | 46.0472 | -102.6271 | 0.81053 | 0.80112 | 0.55421 | 1.7321 | 2.01 | 5.8217 | 2.0957 | 5.8722 | 0.29753 | 0.095197 | 0.31996 | 6.072 | -102.6271 | 6.072 | -102.6271 | 6.072 | -102.6271 | 18.216
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1790.023 | 18.7904 | 2.1414 | 46.1574 | -100.3474 | 0.82649 | 0.8641 | 1.4573 | 2.3198 | 2.3499 | 5.032 | 2.5586 | 5.0692 | 0.46101 | 0.2896 | 0.62819 | 6.2635 | -100.3474 | 6.2635 | -100.3474 | 6.2635 | -100.3474 | 18.7904
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 583.2926 | 6.123 | 3.2966 | 13.1603 | -108.0175 | 0.98481 | 0.89239 | 3.8165 | 15.6468 | 3.6014 | 11.8722 | 5.1344 | 11.9814 | 1.3179 | 0.32147 | 0.24392 | 2.041 | -108.0175 | 2.041 | -108.0175 | 2.041 | -108.0175 | 6.123
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 469.1153 | 4.9244 | 4.0416 | 11.6196 | -107.131 | 0.71522 | 0.89456 | 6.6418 | 7.9901 | 5.0081 | 20.2407 | 5.086 | 20.3034 | 0.39475 | 0.32814 | 0.83125 | 1.6415 | -107.131 | 1.6415 | -107.131 | 1.6415 | -107.131 | 4.9244
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1633.8022 | 17.1505 | 2.9777 | 42.7448 | -99.9087 | 0.76944 | 0.85757 | 1.3787 | 2.13 | 1.9808 | 5.8981 | 2.0574 | 5.9604 | 0.36114 | 0.23375 | 0.64726 | 5.7168 | -99.9087 | 5.7168 | -99.9087 | 5.7168 | -99.9087 | 17.1505
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1704.997 | 17.8978 | 3.0141 | 45.3726 | -101.933 | 0.76205 | 0.87988 | 1.4421 | 1.8652 | 1.9324 | 5.8245 | 1.996 | 5.8864 | 0.32023 | 0.24759 | 0.77314 | 5.9659 | -101.933 | 5.9659 | -101.933 | 5.9659 | -101.933 | 17.8978
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1114.8797 | 11.7032 | 3.2648 | 28.4829 | -101.9351 | 0.75566 | 0.88865 | 2.4804 | 3.2898 | 2.6487 | 8.6474 | 2.7469 | 8.7082 | 0.38044 | 0.28684 | 0.75396 | 3.9011 | -101.9351 | 3.9011 | -101.9351 | 3.9011 | -101.9351 | 11.7032
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1064.0565 | 11.1697 | 3.2183 | 27.344 | -108.9181 | 0.97066 | 0.88194 | 1.742 | 7.4778 | 2.3389 | 7.5273 | 3.1208 | 7.5364 | 0.99341 | 0.23142 | 0.23296 | 3.7232 | -108.9181 | 3.7232 | -108.9181 | 3.7232 | -108.9181 | 11.1697
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1013.6839 | 10.6409 | 3.483 | 25.6151 | -108.5025 | 0.89596 | 0.81284 | 1.2891 | 6.2214 | 2.3807 | 8.2918 | 3.3707 | 8.2316 | 0.75031 | 0.15546 | 0.2072 | 3.547 | -108.5025 | 3.547 | -108.5025 | 3.547 | -108.5025 | 10.6409
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1149.6848 | 12.0686 | 3.466 | 30.5534 | -100.7414 | 0.77605 | 0.95183 | 3.7833 | 5.088 | 2.0688 | 7.1705 | 2.1385 | 7.2245 | 0.70957 | 0.52762 | 0.74358 | 4.0229 | -100.7414 | 4.0229 | -100.7414 | 4.0229 | -100.7414 | 12.0686
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 881.3332 | 9.2516 | 3.4453 | 22.3996 | -107.9578 | 1.0088 | 0.96283 | 3.413 | 11.2029 | 2.3008 | 7.927 | 3.1462 | 7.9399 | 1.4133 | 0.43056 | 0.30466 | 3.0839 | -107.9578 | 3.0839 | -107.9578 | 3.0839 | -107.9578 | 9.2516
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 637.065 | 6.6874 | 5.1819 | 16.9867 | -108.9347 | 0.80635 | 0.82788 | 1.3527 | 5.0486 | 3.2393 | 16.7858 | 3.2786 | 16.8342 | 0.30076 | 0.080587 | 0.26794 | 2.2291 | -108.9347 | 2.2291 | -108.9347 | 2.2291 | -108.9347 | 6.6874
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 770.1188 | 8.0842 | 4.5114 | 19.6512 | -110.4697 | 0.90676 | 0.8579 | 1.9494 | 8.7039 | 2.4946 | 11.2543 | 3.632 | 11.2822 | 0.77338 | 0.17321 | 0.22397 | 2.6947 | -110.4697 | 2.6947 | -110.4697 | 2.6947 | -110.4697 | 8.0842
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 764.0638 | 8.0206 | 3.8849 | 19.4532 | -107.9828 | 0.84294 | 0.86782 | 3.2428 | 8.1442 | 2.7988 | 10.873 | 3.7837 | 10.8056 | 0.74903 | 0.29825 | 0.39818 | 2.6735 | -107.9828 | 2.6735 | -107.9828 | 2.6735 | -107.9828 | 8.0206
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1304.5755 | 13.6945 | 2.6282 | 32.5486 | -105.8214 | 0.89419 | 0.8266 | 1.1312 | 4.1997 | 2.614 | 6.8703 | 3.0091 | 6.8753 | 0.61128 | 0.16465 | 0.26934 | 4.5648 | -105.8214 | 4.5648 | -105.8214 | 4.5648 | -105.8214 | 13.6945
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 749.4965 | 7.8677 | 3.5734 | 18.6584 | -104.8829 | 0.79231 | 0.95974 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4164 | 12.2082 | 3.7188 | 12.2746 | 0.56097 | 0.42071 | 0.74997 | 2.6226 | -104.8829 | 2.6226 | -104.8829 | 2.6226 | -104.8829 | 7.8677
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 642.9325 | 6.749 | 4.5946 | 16.2298 | -112.821 | 0.94341 | 0.87265 | 2.0879 | 11.2191 | 2.9399 | 13.5078 | 4.509 | 13.4902 | 0.83057 | 0.15457 | 0.1861 | 2.2497 | -112.821 | 2.2497 | -112.821 | 2.2497 | -112.821 | 6.749
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2020.3113 | 21.2078 | 2.8083 | 55.0427 | -102.9702 | 0.80178 | 0.83012 | 0.72771 | 1.5557 | 1.7659 | 4.9593 | 1.8295 | 5.0211 | 0.31369 | 0.14674 | 0.46778 | 7.0693 | -102.9702 | 7.0693 | -102.9702 | 7.0693 | -102.9702 | 21.2078
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 991.6 | 10.4091 | 4.9394 | 27.0042 | -101.8005 | 0.75104 | 0.93561 | 3.5412 | 5.2145 | 1.8529 | 9.1521 | 1.8894 | 9.2003 | 0.56976 | 0.38692 | 0.6791 | 3.4697 | -101.8005 | 3.4697 | -101.8005 | 3.4697 | -101.8005 | 10.4091
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1350.8816 | 14.1806 | 4.3245 | 37.6906 | -105.1567 | 0.80353 | 0.84647 | 1.1237 | 3.1639 | 1.6849 | 7.2863 | 1.723 | 7.335 | 0.43422 | 0.15422 | 0.35515 | 4.7269 | -105.1567 | 4.7269 | -105.1567 | 4.7269 | -105.1567 | 14.1806
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1082.0575 | 11.3587 | 3.1563 | 27.2821 | -104.2596 | 0.81744 | 0.90278 | 2.828 | 4.7742 | 2.6048 | 8.2217 | 2.9944 | 8.2767 | 0.58068 | 0.34397 | 0.59235 | 3.7862 | -104.2596 | 3.7862 | -104.2596 | 3.7862 | -104.2596 | 11.3587
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1008.515 | 10.5867 | 3.9753 | 25.7374 | -105.9694 | 0.93807 | 0.89748 | 2.1784 | 9.033 | 1.7356 | 6.8996 | 2.4687 | 6.9422 | 1.3092 | 0.31573 | 0.24116 | 3.5289 | -105.9694 | 3.5289 | -105.9694 | 3.5289 | -105.9694 | 10.5867
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 650.3557 | 6.827 | 4.5335 | 16.7189 | -105.7285 | 0.72261 | 0.89174 | 4.9184 | 7.0855 | 3.0318 | 13.7444 | 3.1056 | 13.8023 | 0.51552 | 0.35785 | 0.69415 | 2.2757 | -105.7285 | 2.2757 | -105.7285 | 2.2757 | -105.7285 | 6.827
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 735.5984 | 7.7218 | 3.5901 | 18.8773 | -106.7665 | 0.72969 | 0.90227 | 4.006 | 4.4231 | 3.7602 | 13.4992 | 3.8402 | 13.5606 | 0.32765 | 0.29676 | 0.90571 | 2.5739 | -106.7665 | 2.5739 | -106.7665 | 2.5739 | -106.7665 | 7.7218
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1363.0983 | 14.3088 | 4.279 | 38.0404 | -105.2716 | 0.80577 | 0.84121 | 1.0468 | 3.1041 | 1.6906 | 7.234 | 1.7287 | 7.2826 | 0.42909 | 0.14471 | 0.33724 | 4.7696 | -105.2716 | 4.7696 | -105.2716 | 4.7696 | -105.2716 | 14.3088
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 447.3737 | 4.6962 | 3.863 | 10.7278 | -106.4749 | 0.85271 | 0.81797 | 3.2022 | 14.4734 | 4.7262 | 18.2576 | 5.4426 | 18.3081 | 0.79273 | 0.17539 | 0.22125 | 1.5654 | -106.4749 | 1.5654 | -106.4749 | 1.5654 | -106.4749 | 4.6962
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1023.004 | 10.7388 | 3.224 | 26.1238 | -108.2452 | 0.99981 | 0.91381 | 2.3905 | 8.8373 | 2.2077 | 7.1177 | 3.1054 | 7.0772 | 1.2416 | 0.33586 | 0.2705 | 3.5796 | -108.2452 | 3.5796 | -108.2452 | 3.5796 | -108.2452 | 10.7388
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1232.7145 | 12.9401 | 2.6153 | 30.5359 | -106.396 | 0.87531 | 0.81731 | 0.73449 | 3.1199 | 3.1216 | 8.1638 | 3.3811 | 8.2043 | 0.38216 | 0.089969 | 0.23542 | 4.3134 | -106.396 | 4.3134 | -106.396 | 4.3134 | -106.396 | 12.9401
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 849.3358 | 8.9157 | 3.7052 | 21.54 | -110.7717 | 0.96356 | 0.87647 | 1.9375 | 9.1887 | 2.5922 | 9.6048 | 3.7244 | 9.5977 | 0.95668 | 0.20172 | 0.21086 | 2.9719 | -110.7717 | 2.9719 | -110.7717 | 2.9719 | -110.7717 | 8.9157
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1078.8166 | 11.3246 | 3.3763 | 27.7813 | -106.9765 | 0.8633 | 0.88884 | 2.1397 | 4.9158 | 2.5651 | 8.6606 | 3.195 | 8.67 | 0.5676 | 0.24706 | 0.43526 | 3.7749 | -106.9765 | 3.7749 | -106.9765 | 3.7749 | -106.9765 | 11.3246
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1428.4873 | 14.9952 | 2.8416 | 37.1993 | -104.3504 | 0.79583 | 0.85935 | 1.524 | 2.5921 | 2.379 | 6.76 | 2.5427 | 6.7904 | 0.38344 | 0.22544 | 0.58795 | 4.9984 | -104.3504 | 4.9984 | -104.3504 | 4.9984 | -104.3504 | 14.9952
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 581.6045 | 6.1053 | 3.83 | 14.5264 | -108.3658 | 0.73071 | 0.8506 | 3.6342 | 4.9694 | 4.5139 | 17.2884 | 4.5928 | 17.3516 | 0.28744 | 0.21021 | 0.73132 | 2.0351 | -108.3658 | 2.0351 | -108.3658 | 2.0351 | -108.3658 | 6.1053
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1613.8863 | 16.9414 | 2.7187 | 43.1288 | -106.4756 | 0.89051 | 0.80784 | 0.60125 | 3.0706 | 2.1289 | 5.7879 | 2.3558 | 5.8243 | 0.53052 | 0.10388 | 0.19581 | 5.6471 | -106.4756 | 5.6471 | -106.4756 | 5.6471 | -106.4756 | 16.9414
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1205.6863 | 12.6564 | 2.5545 | 29.3039 | -102.8478 | 0.97147 | 0.88194 | 1.5758 | 7.3032 | 2.3555 | 6.017 | 2.439 | 6.0708 | 1.2138 | 0.2619 | 0.21577 | 4.2188 | -102.8478 | 4.2188 | -102.8478 | 4.2188 | -102.8478 | 12.6564
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 951.7192 | 9.9905 | 2.9279 | 22.4807 | -99.0048 | 0.73824 | 0.93211 | 4.0894 | 4.184 | 3.2969 | 9.6529 | 3.3573 | 9.7126 | 0.43345 | 0.42365 | 0.97739 | 3.3302 | -99.0048 | 3.3302 | -99.0048 | 3.3302 | -99.0048 | 9.9905
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 697.299 | 7.3197 | 5.1566 | 18.3539 | -102.2078 | 0.73736 | 0.9394 | 4.9737 | 6.6592 | 2.6331 | 13.5777 | 2.6697 | 13.6266 | 0.49045 | 0.36632 | 0.7469 | 2.4399 | -102.2078 | 2.4399 | -102.2078 | 2.4399 | -102.2078 | 7.3197
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 539.944 | 5.6679 | 6.5976 | 13.7198 | -103.5927 | 0.70286 | 0.84493 | 5.3371 | 9.0465 | 2.3262 | 15.3474 | 2.97 | 15.3861 | 0.58945 | 0.34775 | 0.58996 | 1.8893 | -103.5927 | 1.8893 | -103.5927 | 1.8893 | -103.5927 | 5.6679
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 518.6595 | 5.4445 | 3.8613 | 12.7411 | -109.3797 | 0.74563 | 0.84179 | 3.5132 | 5.4617 | 5.0885 | 19.6485 | 5.1985 | 19.7009 | 0.27797 | 0.1788 | 0.64325 | 1.8148 | -109.3797 | 1.8148 | -109.3797 | 1.8148 | -109.3797 | 5.4445
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1741.7259 | 18.2834 | 3.2522 | 46.0718 | -103.1841 | 0.83584 | 0.81633 | 0.89804 | 3.2203 | 1.5127 | 4.9197 | 1.6015 | 4.9685 | 0.65457 | 0.18254 | 0.27887 | 6.0945 | -103.1841 | 6.0945 | -103.1841 | 6.0945 | -103.1841 | 18.2834
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 806.7359 | 8.4685 | 4.486 | 21.3011 | -101.919 | 0.73144 | 1.0095 | 6.2938 | 6.4948 | 2.4448 | 10.9673 | 2.5265 | 11.0255 | 0.5922 | 0.57387 | 0.96904 | 2.8228 | -101.919 | 2.8228 | -101.919 | 2.8228 | -101.919 | 8.4685
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1241.6038 | 13.0335 | 3.2064 | 32.7321 | -106.0198 | 0.80082 | 0.88216 | 1.8763 | 3.3151 | 2.4475 | 7.8477 | 2.5442 | 7.9048 | 0.42243 | 0.23909 | 0.56599 | 4.3445 | -106.0198 | 4.3445 | -106.0198 | 4.3445 | -106.0198 | 13.0335
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 640.5472 | 6.724 | 3.9631 | 15.9141 | -108.0106 | 0.72214 | 0.84747 | 3.3714 | 4.5029 | 3.9209 | 15.539 | 4.0271 | 15.5937 | 0.28978 | 0.21696 | 0.74871 | 2.2413 | -108.0106 | 2.2413 | -108.0106 | 2.2413 | -108.0106 | 6.724
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1131.7018 | 11.8798 | 2.7326 | 27.5767 | -105.9479 | 0.87182 | 0.83528 | 1.4319 | 4.4843 | 2.9669 | 8.1072 | 3.3614 | 8.1122 | 0.55312 | 0.17662 | 0.31932 | 3.9599 | -105.9479 | 3.9599 | -105.9479 | 3.9599 | -105.9479 | 11.8798
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1492.511 | 15.6673 | 3.432 | 39.9302 | -103.8115 | 0.74958 | 0.86947 | 1.5596 | 2.1195 | 1.944 | 6.6719 | 2.0043 | 6.7317 | 0.31768 | 0.23375 | 0.73582 | 5.2224 | -103.8115 | 5.2224 | -103.8115 | 5.2224 | -103.8115 | 15.6673
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1518.6941 | 15.9422 | 3.7486 | 41.8853 | -103.4201 | 0.82892 | 0.90795 | 1.8386 | 4.0524 | 1.5183 | 5.6915 | 1.5746 | 5.7521 | 0.712 | 0.32303 | 0.4537 | 5.3141 | -103.4201 | 5.3141 | -103.4201 | 5.3141 | -103.4201 | 15.9422
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 601.0498 | 6.3094 | 3.5171 | 15.1755 | -109.2264 | 0.81166 | 0.76823 | 0.3202 | 4.1792 | 5.0173 | 17.6463 | 4.5649 | 17.802 | 0.23683 | 0.018146 | 0.076617 | 2.1031 | -109.2264 | 2.1031 | -109.2264 | 2.1031 | -109.2264 | 6.3094
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 503.6805 | 5.2873 | 3.3195 | 12.4228 | -107.3992 | 0.8168 | 0.8854 | 3.4118 | 6.1556 | 6.4595 | 21.4418 | 6.5591 | 21.5364 | 0.28708 | 0.15912 | 0.55426 | 1.7624 | -107.3992 | 1.7624 | -107.3992 | 1.7624 | -107.3992 | 5.2873
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1006.5687 | 10.5662 | 3.1157 | 25.1953 | -105.8554 | 0.89651 | 0.89815 | 2.7324 | 6.5596 | 2.682 | 8.3565 | 3.4431 | 8.3644 | 0.78497 | 0.32698 | 0.41655 | 3.5221 | -105.8554 | 3.5221 | -105.8554 | 3.5221 | -105.8554 | 10.5662
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1244.6219 | 13.0651 | 3.6 | 32.7175 | -105.8547 | 0.82225 | 0.8725 | 1.6869 | 4.0514 | 2.0802 | 7.4887 | 2.2946 | 7.5393 | 0.541 | 0.22526 | 0.41638 | 4.355 | -105.8547 | 4.355 | -105.8547 | 4.355 | -105.8547 | 13.0651
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1800.9695 | 18.9053 | 2.1413 | 46.4746 | -100.3122 | 0.82476 | 0.86361 | 1.4371 | 2.2685 | 2.3441 | 5.0193 | 2.5519 | 5.0562 | 0.45195 | 0.28632 | 0.63353 | 6.3018 | -100.3122 | 6.3018 | -100.3122 | 6.3018 | -100.3122 | 18.9053
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1168.1606 | 12.2625 | 4.0343 | 32.9246 | -115.9573 | 0.87787 | 0.79758 | 0.10192 | 3.3362 | 2.2062 | 8.9005 | 2.435 | 8.9907 | 0.37483 | 0.011451 | 0.03055 | 4.0875 | -115.9573 | 4.0875 | -115.9573 | 4.0875 | -115.9573 | 12.2625
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 701.5158 | 7.364 | 4.3666 | 19.0995 | -113.965 | 1.058 | 0.9901 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1391 | 9.3406 | 2.3385 | 9.3762 | 1.7581 | 0.217 | 0.12343 | 2.4547 | -113.965 | 2.4547 | -113.965 | 2.4547 | -113.965 | 7.364
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 696.4143 | 7.3105 | 5.0748 | 18.0423 | -100.6934 | 0.69571 | 0.9416 | 6.2656 | 7.1859 | 2.405 | 12.205 | 2.4659 | 12.2795 | 0.58877 | 0.51337 | 0.87194 | 2.4368 | -100.6934 | 2.4368 | -100.6934 | 2.4368 | -100.6934 | 7.3105
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 752.4253 | 7.8984 | 3.8679 | 18.9802 | -108.0518 | 0.76682 | 0.86715 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1599 | 12.2219 | 3.42 | 12.2707 | 0.48309 | 0.27428 | 0.56776 | 2.6328 | -108.0518 | 2.6328 | -108.0518 | 2.6328 | -108.0518 | 7.8984
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1086.6579 | 11.4069 | 4.5356 | 29.9706 | -106.3254 | 0.84878 | 0.87405 | 1.5666 | 5.6878 | 1.8141 | 8.2281 | 1.815 | 8.2894 | 0.69126 | 0.19039 | 0.27543 | 3.8023 | -106.3254 | 3.8023 | -106.3254 | 3.8023 | -106.3254 | 11.4069
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1500.2839 | 15.7489 | 2.7954 | 39.185 | -104.5665 | 0.84126 | 0.85559 | 1.3057 | 3.0664 | 2.241 | 6.2644 | 2.4057 | 6.2998 | 0.48949 | 0.20843 | 0.42582 | 5.2496 | -104.5665 | 5.2496 | -104.5665 | 5.2496 | -104.5665 | 15.7489
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 456.1891 | 4.7887 | 3.0812 | 9.879 | -107.2994 | 0.93637 | 0.8637 | 4.2531 | 15.8975 | 5.7646 | 17.7621 | 7.5475 | 17.907 | 0.89503 | 0.23945 | 0.26753 | 1.5962 | -107.2994 | 1.5962 | -107.2994 | 1.5962 | -107.2994 | 4.7887
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 534.0802 | 3.9873 | 6.2787 | 10.0079 | -114.0419 | 0.87807 | 0.86337 | 1.936 | 15.1192 | 6.4963 | 40.7886 | 6.7517 | 40.8923 | 0.37067 | 0.047465 | 0.12805 | 1.3291 | -114.0419 | 1.3291 | -114.0419 | 1.3291 | -114.0419 | 3.9873
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 852.6296 | 6.3655 | 10.6607 | 17.4349 | -110.9403 | 0.85775 | 0.83665 | 0.90863 | 17.0984 | 1.7372 | 18.5201 | 1.7905 | 18.6112 | 0.92324 | 0.049062 | 0.053141 | 2.1218 | -110.9403 | 2.1218 | -110.9403 | 2.1218 | -110.9403 | 6.3655
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 599.896 | 4.4787 | 5.5526 | 11.2522 | -115.757 | 0.81787 | 0.83197 | 2.2983 | 9.5339 | 6.5257 | 36.2345 | 6.9451 | 36.403 | 0.26312 | 0.063427 | 0.24106 | 1.4929 | -115.757 | 1.4929 | -115.757 | 1.4929 | -115.757 | 4.4787
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1654.2244 | 12.35 | 4.3914 | 32.8931 | -105.7421 | 0.90106 | 0.92981 | 1.7732 | 5.775 | 2.9464 | 12.9388 | 3.0987 | 13.0984 | 0.44633 | 0.13704 | 0.30704 | 4.1167 | -105.7421 | 4.1167 | -105.7421 | 4.1167 | -105.7421 | 12.35
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1261.2341 | 9.416 | 5.0907 | 24.2804 | -107.5158 | 0.86517 | 0.88486 | 1.2179 | 4.4372 | 3.6277 | 18.4678 | 3.7618 | 18.6267 | 0.24027 | 0.065947 | 0.27447 | 3.1387 | -107.5158 | 3.1387 | -107.5158 | 3.1387 | -107.5158 | 9.416
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1406.4514 | 10.5002 | 4.7363 | 27.2207 | -105.6656 | 0.8503 | 0.91022 | 2.0389 | 5.072 | 3.3243 | 15.7447 | 3.462 | 15.9018 | 0.32214 | 0.1295 | 0.40199 | 3.5001 | -105.6656 | 3.5001 | -105.6656 | 3.5001 | -105.6656 | 10.5002
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2964.6144 | 12.8372 | 1.7132 | 33.2192 | -98.9967 | 0.99919 | 0.83232 | 1.5766 | 9.4601 | 11.0358 | 18.9069 | 12.3161 | 19.4006 | 0.50035 | 0.08339 | 0.16666 | 4.2791 | -98.9967 | 4.2791 | -98.9967 | 4.2791 | -98.9967 | 12.8372
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2627.7 | 11.3783 | 1.6103 | 28.9401 | -100.1577 | 0.98596 | 0.84827 | 0.81823 | 6.6264 | 14.5205 | 23.3823 | 16.4273 | 23.6271 | 0.2834 | 0.034993 | 0.12348 | 3.7928 | -100.1577 | 3.7928 | -100.1577 | 3.7928 | -100.1577 | 11.3783
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2426.8547 | 10.5086 | 3.2346 | 26.7215 | -101.3703 | 0.96744 | 0.88714 | 1.1596 | 10.4423 | 8.2597 | 26.7171 | 9.0536 | 27.6155 | 0.39085 | 0.043404 | 0.11105 | 3.5029 | -101.3703 | 3.5029 | -101.3703 | 3.5029 | -101.3703 | 10.5086
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2028.3823 | 8.7832 | 3.6206 | 22.2282 | -103.0839 | 0.98015 | 0.89842 | 1.5908 | 14.9545 | 8.5929 | 31.1112 | 9.5916 | 32.0688 | 0.48068 | 0.051133 | 0.10638 | 2.9277 | -103.0839 | 2.9277 | -103.0839 | 2.9277 | -103.0839 | 8.7832
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2784.0622 | 12.0553 | 1.6337 | 30.9243 | -98.8981 | 0.9921 | 0.85464 | 2.2795 | 9.4226 | 12.4673 | 20.3674 | 13.766 | 20.9087 | 0.46263 | 0.11192 | 0.24192 | 4.0184 | -98.8981 | 4.0184 | -98.8981 | 4.0184 | -98.8981 | 12.0553
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1496.9204 | 6.4819 | 2.6791 | 16.2797 | -108.6343 | 1.0463 | 0.90983 | 4.5812 | 26.1084 | 14.5235 | 38.9102 | 17.8098 | 38.7787 | 0.67099 | 0.11774 | 0.17547 | 2.1606 | -108.6343 | 2.1606 | -108.6343 | 2.1606 | -108.6343 | 6.4819
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2466.0086 | 10.6781 | 1.6709 | 27.0427 | -101.3944 | 0.98323 | 0.85496 | 0.62721 | 6.3395 | 15.3717 | 25.6843 | 17.4113 | 25.8439 | 0.24682 | 0.02442 | 0.098938 | 3.5594 | -101.3944 | 3.5594 | -101.3944 | 3.5594 | -101.3944 | 10.6781
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 3046.5187 | 13.1918 | 1.5668 | 34.0016 | -97.269 | 1.0019 | 0.84455 | 2.3403 | 9.7623 | 11.2885 | 17.6872 | 12.397 | 18.2004 | 0.55195 | 0.13231 | 0.23972 | 4.3973 | -97.269 | 4.3973 | -97.269 | 4.3973 | -97.269 | 13.1918
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2895.0913 | 12.5361 | 1.5429 | 32.2061 | -98.7536 | 1.0157 | 0.83475 | 1.1855 | 8.7871 | 12.7981 | 19.7463 | 14.1489 | 20.3022 | 0.445 | 0.060036 | 0.13491 | 4.1787 | -98.7536 | 4.1787 | -98.7536 | 4.1787 | -98.7536 | 12.5361
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2373.146 | 10.276 | 2.441 | 25.8836 | -102.3077 | 1.0235 | 0.90023 | 1.6376 | 11.2437 | 11.2977 | 27.5777 | 13.0276 | 27.788 | 0.40771 | 0.05938 | 0.14564 | 3.4253 | -102.3077 | 3.4253 | -102.3077 | 3.4253 | -102.3077 | 10.276
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 453.128 | 4.7566 | 2.9226 | 10.6112 | -111.2054 | 0.91467 | 0.85638 | 3.6331 | 15.6146 | 6.2551 | 18.2811 | 6.4527 | 18.3488 | 0.85414 | 0.19874 | 0.23268 | 1.5855 | -111.2054 | 1.5855 | -111.2054 | 1.5855 | -111.2054 | 4.7566
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 578.0515 | 6.068 | 2.2779 | 13.604 | -110.3796 | 0.96015 | 0.83896 | 2.5217 | 12.5822 | 6.1852 | 14.0894 | 6.4306 | 14.2059 | 0.89302 | 0.17898 | 0.20042 | 2.0227 | -110.3796 | 2.0227 | -110.3796 | 2.0227 | -110.3796 | 6.068
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 785.2959 | 8.2435 | 4.5681 | 21.4204 | -111.7204 | 1.0465 | 0.99941 | 2.3537 | 14.6265 | 1.8098 | 8.2676 | 2.0389 | 8.3069 | 1.7691 | 0.2847 | 0.16092 | 2.7478 | -111.7204 | 2.7478 | -111.7204 | 2.7478 | -111.7204 | 8.2435
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 917.8242 | 9.6347 | 3.5145 | 24.942 | -108.9566 | 1.0243 | 1.0034 | 3.1591 | 11.407 | 2.1906 | 7.6988 | 2.4038 | 7.7322 | 1.4817 | 0.41034 | 0.27694 | 3.2116 | -108.9566 | 3.2116 | -108.9566 | 3.2116 | -108.9566 | 9.6347
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 840.7334 | 8.8254 | 5.5292 | 23.2979 | -110.6239 | 0.89044 | 0.94335 | 2.6347 | 8.3481 | 1.9458 | 10.7584 | 2.1665 | 10.7942 | 0.77596 | 0.2449 | 0.3156 | 2.9418 | -110.6239 | 2.9418 | -110.6239 | 2.9418 | -110.6239 | 8.8254
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1237.8096 | 12.9936 | 3.6096 | 32.5653 | -105.2906 | 0.81313 | 0.88549 | 1.9216 | 4.0686 | 2.079 | 7.5041 | 2.2801 | 7.5564 | 0.54218 | 0.25607 | 0.4723 | 4.3312 | -105.2906 | 4.3312 | -105.2906 | 4.3312 | -105.2906 | 12.9936
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 467.1162 | 4.9034 | 5.7606 | 11.5475 | -103.0213 | 0.82723 | 0.80755 | 1.4998 | 8.77 | 3.7472 | 21.5861 | 5.1136 | 21.4273 | 0.40628 | 0.06948 | 0.17102 | 1.6345 | -103.0213 | 1.6345 | -103.0213 | 1.6345 | -103.0213 | 4.9034
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 570.712 | 5.9909 | 2.4153 | 13.5971 | -109.8844 | 0.95909 | 0.88411 | 3.7776 | 13.82 | 5.7111 | 13.794 | 5.8621 | 13.9071 | 1.0019 | 0.27386 | 0.27334 | 1.997 | -109.8844 | 1.997 | -109.8844 | 1.997 | -109.8844 | 5.9909
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1708.2351 | 17.9318 | 2.9062 | 45.2478 | -102.3376 | 0.80308 | 0.80962 | 0.65988 | 1.7414 | 2.0343 | 5.9121 | 2.1201 | 5.9624 | 0.29455 | 0.11162 | 0.37893 | 5.9773 | -102.3376 | 5.9773 | -102.3376 | 5.9773 | -102.3376 | 17.9318
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 513.9345 | 5.3949 | 5.4893 | 12.623 | -102.181 | 0.82998 | 0.81346 | 1.6911 | 8.5052 | 3.5099 | 19.2667 | 4.887 | 19.099 | 0.44144 | 0.087776 | 0.19884 | 1.7983 | -102.181 | 1.7983 | -102.181 | 1.7983 | -102.181 | 5.3949
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 438.4472 | 4.6025 | 3.2486 | 9.9081 | -87.2161 | 0.82718 | 1.1286 | 19.3205 | 16.6411 | 4.7508 | 15.4335 | 4.8328 | 15.5565 | 1.0782 | 1.2518 | 1.161 | 1.5342 | -87.2161 | 1.5342 | -87.2161 | 1.5342 | -87.2161 | 4.6025
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 369.361 | 3.8773 | 2.9542 | 8.0523 | -103.8856 | 0.85838 | 0.93681 | 9.0528 | 17.0506 | 7.8674 | 23.2414 | 8.2405 | 23.4938 | 0.73363 | 0.38951 | 0.53094 | 1.2924 | -103.8856 | 1.2924 | -103.8856 | 1.2924 | -103.8856 | 3.8773
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 908.147 | 9.5331 | 3.2711 | 22.5533 | -107.4632 | 0.90621 | 0.88174 | 2.7255 | 7.9259 | 2.691 | 8.8024 | 3.4599 | 8.8067 | 0.90042 | 0.30963 | 0.34388 | 3.1777 | -107.4632 | 3.1777 | -107.4632 | 3.1777 | -107.4632 | 9.5331
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 748.16 | 7.8536 | 3.0786 | 17.8687 | -104.2606 | 0.88254 | 0.93582 | 5.1384 | 9.7192 | 3.34 | 10.2827 | 4.1083 | 10.2822 | 0.9452 | 0.49972 | 0.52869 | 2.6179 | -104.2606 | 2.6179 | -104.2606 | 2.6179 | -104.2606 | 7.8536
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 755.1468 | 7.927 | 4.3905 | 19.7904 | -111.2261 | 0.83218 | 0.89792 | 2.5063 | 5.8698 | 3.0951 | 13.589 | 3.3527 | 13.6291 | 0.43195 | 0.18443 | 0.42698 | 2.6423 | -111.2261 | 2.6423 | -111.2261 | 2.6423 | -111.2261 | 7.927
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 525.6254 | 5.5176 | 4.8101 | 13.0234 | -104.0838 | 0.78557 | 0.73246 | 0.60081 | 6.3656 | 3.7843 | 18.2027 | 4.8695 | 18.1259 | 0.34971 | 0.033006 | 0.094383 | 1.8392 | -104.0838 | 1.8392 | -104.0838 | 1.8392 | -104.0838 | 5.5176
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 936.8015 | 9.8339 | 3.6407 | 24.0451 | -102.33 | 0.74514 | 0.91979 | 3.5605 | 4.3654 | 2.7767 | 10.1092 | 2.875 | 10.1701 | 0.43182 | 0.3522 | 0.81562 | 3.278 | -102.33 | 3.278 | -102.33 | 3.278 | -102.33 | 9.8339
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 505.0196 | 5.3013 | 3.8618 | 12.8259 | -108.7057 | 0.78085 | 0.8199 | 2.3175 | 6.1699 | 5.2845 | 20.408 | 4.812 | 20.5449 | 0.30233 | 0.11356 | 0.37561 | 1.7671 | -108.7057 | 1.7671 | -108.7057 | 1.7671 | -108.7057 | 5.3013
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2225.953 | 23.3664 | 2.931 | 59.8707 | -103.1939 | 0.83211 | 0.77278 | 0.35871 | 1.8383 | 1.4321 | 4.1974 | 1.5626 | 4.2389 | 0.43795 | 0.085461 | 0.19514 | 7.7888 | -103.1939 | 7.7888 | -103.1939 | 7.7888 | -103.1939 | 23.3664
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1034.7088 | 10.8616 | 3.4004 | 26.685 | -110.1885 | 1.0263 | 0.90487 | 1.6764 | 9.0742 | 2.0853 | 7.0907 | 3.018 | 7.1695 | 1.2797 | 0.23643 | 0.18474 | 3.6205 | -110.1885 | 3.6205 | -110.1885 | 3.6205 | -110.1885 | 10.8616
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 349.9422 | 3.6734 | 2.5137 | 7.566 | -110.0203 | 0.90801 | 0.79506 | 3.3163 | 17.6949 | 9.4872 | 23.8474 | 10.7336 | 23.7292 | 0.742 | 0.13906 | 0.18741 | 1.2245 | -110.0203 | 1.2245 | -110.0203 | 1.2245 | -110.0203 | 3.6734
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 886.0737 | 9.3014 | 3.9394 | 23.1836 | -109.2961 | 0.82568 | 0.90659 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9072 | 11.4527 | 3.1679 | 11.4917 | 0.43244 | 0.21746 | 0.50285 | 3.1005 | -109.2961 | 3.1005 | -109.2961 | 3.1005 | -109.2961 | 9.3014
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1369.9256 | 14.3805 | 4.4602 | 37.1006 | -103.4547 | 0.73216 | 0.85555 | 1.2687 | 1.4147 | 1.7706 | 7.8971 | 1.8689 | 7.9448 | 0.17914 | 0.16065 | 0.89677 | 4.7935 | -103.4547 | 4.7935 | -103.4547 | 4.7935 | -103.4547 | 14.3805
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1153.0287 | 12.1037 | 3.7703 | 30.5278 | -104.4759 | 0.77981 | 0.86407 | 1.78 | 3.3537 | 2.2613 | 8.5257 | 2.3463 | 8.5764 | 0.39337 | 0.20878 | 0.53077 | 4.0346 | -104.4759 | 4.0346 | -104.4759 | 4.0346 | -104.4759 | 12.1037
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 655.717 | 6.8832 | 6.2201 | 17.4997 | -103.6607 | 0.69877 | 0.98329 | 6.4169 | 6.4889 | 2.3723 | 14.7557 | 2.4425 | 14.8331 | 0.43976 | 0.43488 | 0.98891 | 2.2944 | -103.6607 | 2.2944 | -103.6607 | 2.2944 | -103.6607 | 6.8832
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1133.9319 | 11.9032 | 4.6104 | 29.5588 | -106.5575 | 0.95746 | 0.89689 | 1.5538 | 8.0919 | 1.362 | 6.2794 | 1.9752 | 6.3201 | 1.2886 | 0.24745 | 0.19202 | 3.9677 | -106.5575 | 3.9677 | -106.5575 | 3.9677 | -106.5575 | 11.9032
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 581.6624 | 6.1059 | 3.8996 | 14.057 | -110.0244 | 0.90052 | 0.87207 | 2.8765 | 10.8116 | 3.9591 | 15.4386 | 5.0259 | 15.5042 | 0.7003 | 0.18632 | 0.26606 | 2.0353 | -110.0244 | 2.0353 | -110.0244 | 2.0353 | -110.0244 | 6.1059
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1845.6146 | 19.3739 | 2.056 | 48.1485 | -104.1253 | 0.86973 | 0.77821 | 0.27412 | 1.5283 | 2.6174 | 5.3814 | 2.9958 | 5.3472 | 0.28401 | 0.050938 | 0.17936 | 6.458 | -104.1253 | 6.458 | -104.1253 | 6.458 | -104.1253 | 19.3739
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1970.5512 | 20.6854 | 2.9939 | 52.1732 | -103.2578 | 0.85827 | 0.79653 | 0.61355 | 2.7592 | 1.4705 | 4.4024 | 1.6563 | 4.4349 | 0.62675 | 0.13937 | 0.22236 | 6.8951 | -103.2578 | 6.8951 | -103.2578 | 6.8951 | -103.2578 | 20.6854
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1075.2769 | 11.2875 | 3.2164 | 27.6011 | -106.6188 | 0.82856 | 0.88677 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8903 | 9.2965 | 3.1185 | 9.3527 | 0.41548 | 0.21145 | 0.50893 | 3.7625 | -106.6188 | 3.7625 | -106.6188 | 3.7625 | -106.6188 | 11.2875
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 705.266 | 5.2653 | 6.7984 | 14.1594 | -105.5071 | 0.84953 | 1.0825 | 14.4125 | 22.3339 | 3.4353 | 23.3543 | 3.6762 | 23.429 | 0.9563 | 0.61712 | 0.64532 | 1.7551 | -105.5071 | 1.7551 | -105.5071 | 1.7551 | -105.5071 | 5.2653
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 3034.8942 | 13.1415 | 1.5933 | 33.7949 | -96.8181 | 1.047 | 0.8664 | 3.2744 | 13.0863 | 10.1971 | 16.2472 | 11.4793 | 16.9428 | 0.80545 | 0.20154 | 0.25022 | 4.3805 | -96.8181 | 4.3805 | -96.8181 | 4.3805 | -96.8181 | 13.1415
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1443.195 | 6.2492 | 3.915 | 15.8039 | -103.1661 | 1.035 | 1.0125 | 9.1521 | 36.2455 | 9.1741 | 35.9164 | 10.7964 | 36.8414 | 1.0092 | 0.25482 | 0.2525 | 2.0831 | -103.1661 | 2.0831 | -103.1661 | 2.0831 | -103.1661 | 6.2492
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 3310.2234 | 14.3337 | 2.4756 | 36.4951 | -98.2437 | 0.95408 | 0.85352 | 1.5575 | 9.1989 | 7.1121 | 17.6065 | 7.4289 | 17.9224 | 0.52247 | 0.088462 | 0.16932 | 4.7779 | -98.2437 | 4.7779 | -98.2437 | 4.7779 | -98.2437 | 14.3337
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1719.3877 | 7.4452 | 2.9174 | 18.8092 | -107.8282 | 1.0151 | 0.88426 | 1.3428 | 16.0867 | 13.0431 | 38.0517 | 15.8282 | 38.1463 | 0.42276 | 0.035288 | 0.083472 | 2.4817 | -107.8282 | 2.4817 | -107.8282 | 2.4817 | -107.8282 | 7.4452
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1720.8872 | 7.4517 | 3.5976 | 18.7635 | -100.145 | 1.0504 | 1.0691 | 12.1534 | 34.6612 | 7.5588 | 27.1936 | 8.6877 | 27.5647 | 1.2746 | 0.44692 | 0.35063 | 2.4839 | -100.145 | 2.4839 | -100.145 | 2.4839 | -100.145 | 7.4517
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 3769.807 | 16.3237 | 2.5205 | 41.9721 | -95.3434 | 1.0544 | 0.96544 | 3.3147 | 14.6997 | 4.9333 | 12.4345 | 5.0706 | 12.7259 | 1.1822 | 0.26658 | 0.2255 | 5.4412 | -95.3434 | 5.4412 | -95.3434 | 5.4412 | -95.3434 | 16.3237
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 2899.7634 | 12.5563 | 2.6912 | 31.9213 | -100.1198 | 0.96067 | 0.86421 | 1.7876 | 11.581 | 7.3802 | 19.8612 | 7.5163 | 20.2086 | 0.5831 | 0.090004 | 0.15436 | 4.1854 | -100.1198 | 4.1854 | -100.1198 | 4.1854 | -100.1198 | 12.5563
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1916.7733 | 8.2999 | 2.6352 | 20.9988 | -105.9858 | 1.0006 | 0.88494 | 1.5659 | 13.0205 | 13.0465 | 34.3805 | 15.1406 | 34.4465 | 0.37872 | 0.045546 | 0.12026 | 2.7666 | -105.9858 | 2.7666 | -105.9858 | 2.7666 | -105.9858 | 8.2999
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2037 | 1313.4826 | 5.6875 | 4.4255 | 14.3102 | -104.0833 | 1.0513 | 1.019 | 8.7092 | 41.406 | 8.8929 | 39.3553 | 10.8663 | 40.508 | 1.0521 | 0.2213 | 0.21034 | 1.8958 | -104.0833 | 1.8958 | -104.0833 | 1.8958 | -104.0833 | 5.6875
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1077.4729 | 11.3105 | 3.1523 | 28.7375 | -108.7324 | 0.97024 | 0.92903 | 2.2012 | 8.1827 | 2.2462 | 7.0807 | 2.4541 | 7.1084 | 1.1556 | 0.31088 | 0.26901 | 3.7702 | -108.7324 | 3.7702 | -108.7324 | 3.7702 | -108.7324 | 11.3105
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1210.4391 | 12.7063 | 3.0736 | 32.858 | -109.0829 | 1.0111 | 0.93169 | 1.6959 | 8.1109 | 1.9087 | 5.8667 | 2.1195 | 5.8931 | 1.3825 | 0.28908 | 0.20909 | 4.2354 | -109.0829 | 4.2354 | -109.0829 | 4.2354 | -109.0829 | 12.7063
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1164.5476 | 12.2246 | 4.1624 | 31.7665 | -108.4808 | 0.85875 | 0.90036 | 1.8748 | 5.0927 | 1.8944 | 7.8853 | 2.1071 | 7.9167 | 0.64584 | 0.23776 | 0.36814 | 4.0749 | -108.4808 | 4.0749 | -108.4808 | 4.0749 | -108.4808 | 12.2246
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1431.4934 | 15.0268 | 3.6572 | 39.3033 | -109.1263 | 0.89355 | 0.84714 | 0.82902 | 4.0543 | 1.7683 | 6.4672 | 1.9802 | 6.4986 | 0.6269 | 0.12819 | 0.20448 | 5.0089 | -109.1263 | 5.0089 | -109.1263 | 5.0089 | -109.1263 | 15.0268
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1454.728 | 15.2707 | 3.4548 | 38.2822 | -103.1006 | 0.76576 | 0.83375 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0168 | 6.9677 | 2.1241 | 7.0065 | 0.28518 | 0.16073 | 0.56361 | 5.0902 | -103.1006 | 5.0902 | -103.1006 | 5.0902 | -103.1006 | 15.2707
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1852.9183 | 19.4506 | 2.3703 | 48.2266 | -102.7113 | 0.82506 | 0.82505 | 0.894 | 1.9536 | 2.1655 | 5.1328 | 2.3432 | 5.1698 | 0.38061 | 0.17417 | 0.45762 | 6.4835 | -102.7113 | 6.4835 | -102.7113 | 6.4835 | -102.7113 | 19.4506
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1809.9424 | 18.9995 | 5.3619 | 50.5817 | -99.504 | 0.86383 | 0.93349 | 1.5455 | 4.74 | 0.74317 | 3.9848 | 0.73967 | 3.9834 | 1.1895 | 0.38786 | 0.32606 | 6.3332 | -99.504 | 6.3332 | -99.504 | 6.3332 | -99.504 | 18.9995
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1351.8896 | 14.1912 | 4.4994 | 34.4121 | -104.2501 | 0.79791 | 0.77358 | 0.687 | 3.2156 | 1.5067 | 6.7793 | 1.8873 | 6.8011 | 0.47433 | 0.10134 | 0.21365 | 4.7304 | -104.2501 | 4.7304 | -104.2501 | 4.7304 | -104.2501 | 14.1912
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2038 | 1968.6165 | 20.6651 | 3.4069 | 53.3915 | -101.6489 | 0.73551 | 0.87142 | 1.1883 | 1.372 | 1.5063 | 5.1319 | 1.6081 | 5.1935 | 0.26736 | 0.23155 | 0.86606 | 6.8884 | -101.6489 | 6.8884 | -101.6489 | 6.8884 | -101.6489 | 20.6651
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1497.2213 | 15.7167 | 5.6061 | 40.4838 | -102.9667 | 0.79592 | 0.82308 | 0.91031 | 3.7472 | 1.0375 | 5.8163 | 1.0563 | 5.8201 | 0.64425 | 0.15651 | 0.24293 | 5.2389 | -102.9667 | 5.2389 | -102.9667 | 5.2389 | -102.9667 | 15.7167
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 720.2004 | 7.5601 | 2.6226 | 16.6277 | -107.7377 | 0.93468 | 0.86613 | 2.9201 | 10.0662 | 4.2411 | 11.1227 | 4.8955 | 11.1995 | 0.90501 | 0.26253 | 0.29009 | 2.52 | -107.7377 | 2.52 | -107.7377 | 2.52 | -107.7377 | 7.5601
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2038 | 1202.9529 | 12.6277 | 3.0273 | 30.5619 | -105.6144 | 0.74911 | 0.84948 | 1.7157 | 2.2634 | 2.7514 | 8.3292 | 2.8335 | 8.3778 | 0.27175 | 0.20599 | 0.75801 | 4.2092 | -105.6144 | 4.2092 | -105.6144 | 4.2092 | -105.6144 | 12.6277
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1682.0111 | 17.6565 | 2.5149 | 44.1927 | -102.3477 | 0.76633 | 0.85791 | 1.3401 | 1.7158 | 2.3134 | 5.8179 | 2.3887 | 5.8721 | 0.29492 | 0.23034 | 0.78102 | 5.8855 | -102.3477 | 5.8855 | -102.3477 | 5.8855 | -102.3477 | 17.6565
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1289.8936 | 13.5404 | 2.8377 | 33.1118 | -102.2717 | 0.76956 | 0.91759 | 2.7869 | 3.3935 | 2.4679 | 7.0032 | 2.6249 | 7.0545 | 0.48456 | 0.39795 | 0.82126 | 4.5135 | -102.2717 | 4.5135 | -102.2717 | 4.5135 | -102.2717 | 13.5404
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 795.0141 | 8.3455 | 4.6288 | 19.9809 | -104.1173 | 0.78943 | 0.86516 | 2.4603 | 5.4875 | 2.6413 | 12.2261 | 3.0003 | 12.2018 | 0.44884 | 0.20123 | 0.44834 | 2.7818 | -104.1173 | 2.7818 | -104.1173 | 2.7818 | -104.1173 | 8.3455
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2038 | 972.6927 | 10.2106 | 2.8179 | 25.0662 | -108.535 | 0.94706 | 0.90145 | 2.3048 | 7.9907 | 2.956 | 8.3298 | 3.1546 | 8.3632 | 0.95929 | 0.27669 | 0.28844 | 3.4035 | -108.535 | 3.4035 | -108.535 | 3.4035 | -108.535 | 10.2106
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2038 | 1973.1868 | 20.7131 | 3.8556 | 55.1448 | -104.2507 | 0.81417 | 0.80501 | 0.5083 | 2.1334 | 1.2672 | 4.8859 | 1.3033 | 4.9339 | 0.43664 | 0.10404 | 0.23826 | 6.9044 | -104.2507 | 6.9044 | -104.2507 | 6.9044 | -104.2507 | 20.7131
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2038 | 776.0226 | 8.1461 | 9.0353 | 22.0253 | -109.6049 | 0.89695 | 0.91545 | 1.5482 | 10.3541 | 1.1848 | 10.7047 | 1.2202 | 10.7582 | 0.96725 | 0.14463 | 0.14952 | 2.7154 | -109.6049 | 2.7154 | -109.6049 | 2.7154 | -109.6049 | 8.1461
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 850.6052 | 8.929 | 4.8909 | 22.4941 | -104.0852 | 0.66824 | 0.96616 | 4.762 | 3.4893 | 2.4315 | 11.8925 | 2.495 | 11.9535 | 0.29341 | 0.40042 | 1.3647 | 2.9763 | -104.0852 | 2.9763 | -104.0852 | 2.9763 | -104.0852 | 8.929
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2038 | 1495.6657 | 15.7004 | 4.228 | 41.272 | -103.728 | 0.78305 | 0.85581 | 1.3359 | 3.0481 | 1.49 | 6.2999 | 1.5268 | 6.3473 | 0.48383 | 0.21205 | 0.43826 | 5.2335 | -103.728 | 5.2335 | -103.728 | 5.2335 | -103.728 | 15.7004
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1835.676 | 19.2696 | 2.4257 | 48.0313 | -102.8704 | 0.83048 | 0.83135 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0855 | 5.0589 | 2.2701 | 5.0982 | 0.43887 | 0.19837 | 0.452 | 6.4232 | -102.8704 | 6.4232 | -102.8704 | 6.4232 | -102.8704 | 19.2696
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1985.6585 | 20.844 | 2.911 | 53.0479 | -102.3077 | 0.80879 | 0.79042 | 0.45906 | 1.5891 | 1.7126 | 4.9853 | 1.799 | 5.0437 | 0.31876 | 0.092082 | 0.28887 | 6.948 | -102.3077 | 6.948 | -102.3077 | 6.948 | -102.3077 | 20.844
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1940.4501 | 20.3694 | 2.9258 | 51.7077 | -101.9967 | 0.80029 | 0.80038 | 0.57154 | 1.6161 | 1.7419 | 5.0963 | 1.8282 | 5.1542 | 0.31711 | 0.11215 | 0.35366 | 6.7898 | -101.9967 | 6.7898 | -101.9967 | 6.7898 | -101.9967 | 20.3694
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 2136.734 | 22.4299 | 2.1332 | 56.7772 | -99.4198 | 0.83794 | 0.86172 | 1.2375 | 2.1933 | 1.9153 | 4.0856 | 2.0439 | 4.147 | 0.53684 | 0.30289 | 0.56422 | 7.4766 | -99.4198 | 7.4766 | -99.4198 | 7.4766 | -99.4198 | 22.4299
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1035.5644 | 10.8706 | 2.8951 | 25.4229 | -103.6429 | 0.83959 | 0.90752 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7429 | 7.941 | 3.2889 | 8.0059 | 0.72003 | 0.42282 | 0.58723 | 3.6235 | -103.6429 | 3.6235 | -103.6429 | 3.6235 | -103.6429 | 10.8706
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1092.7836 | 11.4713 | 3.0674 | 27.5267 | -104.5529 | 0.7511 | 0.89209 | 2.8024 | 3.4275 | 2.7991 | 8.5859 | 2.9857 | 8.6297 | 0.39921 | 0.32639 | 0.81761 | 3.8238 | -104.5529 | 3.8238 | -104.5529 | 3.8238 | -104.5529 | 11.4713
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1953.0087 | 20.5013 | 2.8186 | 51.6397 | -99.54 | 0.75966 | 0.84132 | 0.99487 | 1.409 | 1.7967 | 5.0643 | 1.8822 | 5.1185 | 0.27822 | 0.19645 | 0.70609 | 6.8338 | -99.54 | 6.8338 | -99.54 | 6.8338 | -99.54 | 20.5013
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2038 | 1916.709 | 20.1202 | 2.8988 | 50.9189 | -100.2345 | 0.7276 | 0.88521 | 1.401 | 1.3111 | 1.7995 | 5.2165 | 1.8623 | 5.2777 | 0.25135 | 0.26856 | 1.0685 | 6.7067 | -100.2345 | 6.7067 | -100.2345 | 6.7067 | -100.2345 | 20.1202
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1646.0154 | 17.2787 | 3.4143 | 43.5153 | -101.1215 | 0.72518 | 0.86528 | 1.4502 | 1.6232 | 1.7809 | 6.0804 | 1.8547 | 6.1295 | 0.26696 | 0.23851 | 0.89344 | 5.7596 | -101.1215 | 5.7596 | -101.1215 | 5.7596 | -101.1215 | 17.2787
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 972.6403 | 10.2101 | 4.1079 | 24.2374 | -102.4442 | 0.78949 | 0.86364 | 2.128 | 4.3976 | 2.4162 | 9.9255 | 2.7775 | 9.898 | 0.44305 | 0.2144 | 0.48392 | 3.4034 | -102.4442 | 3.4034 | -102.4442 | 3.4034 | -102.4442 | 10.2101
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2038 | 1421.0622 | 14.9173 | 2.7182 | 36.7445 | -106.9181 | 0.92164 | 0.83321 | 1.1468 | 4.5206 | 2.1829 | 5.9337 | 2.6972 | 5.9485 | 0.76185 | 0.19328 | 0.2537 | 4.9724 | -106.9181 | 4.9724 | -106.9181 | 4.9724 | -106.9181 | 14.9173
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2038 | 1440.9396 | 15.1259 | 3.1698 | 37.3829 | -104.824 | 0.83771 | 0.83869 | 1.4771 | 3.8317 | 1.8743 | 5.9412 | 2.2925 | 5.9688 | 0.64493 | 0.24861 | 0.38548 | 5.042 | -104.824 | 5.042 | -104.824 | 5.042 | -104.824 | 15.1259
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1641.6727 | 17.2331 | 3.0633 | 43.8422 | -99.5928 | 0.75774 | 0.92707 | 2.3626 | 2.8925 | 1.7431 | 5.3398 | 1.8113 | 5.3977 | 0.54169 | 0.44246 | 0.81682 | 5.7444 | -99.5928 | 5.7444 | -99.5928 | 5.7444 | -99.5928 | 17.2331
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1341.0297 | 14.0772 | 2.7892 | 34.6805 | -104.9662 | 0.87951 | 0.89041 | 2.0787 | 4.5239 | 2.2872 | 6.3795 | 2.7596 | 6.3914 | 0.70912 | 0.32584 | 0.4595 | 4.6924 | -104.9662 | 4.6924 | -104.9662 | 4.6924 | -104.9662 | 14.0772
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2038 | 1322.9181 | 13.887 | 4.2869 | 35.468 | -105.0368 | 0.78842 | 0.82707 | 1.0049 | 2.824 | 1.7605 | 7.5469 | 1.7973 | 7.5949 | 0.37419 | 0.13315 | 0.35585 | 4.629 | -105.0368 | 4.629 | -105.0368 | 4.629 | -105.0368 | 13.887
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 498.6385 | 5.2343 | 2.9468 | 10.9934 | -85.8242 | 0.84481 | 1.1325 | 17.5823 | 14.8944 | 4.4211 | 13.028 | 4.5037 | 13.151 | 1.1433 | 1.3496 | 1.1805 | 1.7448 | -85.8242 | 1.7448 | -85.8242 | 1.7448 | -85.8242 | 5.2343
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 382.2664 | 4.0128 | 3.1592 | 8.2604 | -95.95 | 0.84985 | 0.94477 | 9.0912 | 16.9592 | 7.0974 | 22.4221 | 7.1763 | 22.5618 | 0.75636 | 0.40546 | 0.53606 | 1.3376 | -95.95 | 1.3376 | -95.95 | 1.3376 | -95.95 | 4.0128
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1392.1037 | 14.6133 | 2.763 | 35.9446 | -107.0066 | 0.91675 | 0.83572 | 1.199 | 4.5825 | 2.199 | 6.0759 | 2.7088 | 6.0921 | 0.75421 | 0.19734 | 0.26165 | 4.8711 | -107.0066 | 4.8711 | -107.0066 | 4.8711 | -107.0066 | 14.6133
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2038 | 1415.5044 | 14.8589 | 3.2061 | 37.091 | -103.5273 | 0.7973 | 0.86321 | 1.9391 | 3.6937 | 1.8878 | 6.0525 | 2.1326 | 6.0811 | 0.61028 | 0.32037 | 0.52496 | 4.953 | -103.5273 | 4.953 | -103.5273 | 4.953 | -103.5273 | 14.8589
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1483.119 | 15.5687 | 2.4551 | 37.7378 | -105.3695 | 0.89192 | 0.82027 | 1.0778 | 3.817 | 2.3818 | 5.8476 | 2.6734 | 5.8582 | 0.65275 | 0.18432 | 0.28237 | 5.1896 | -105.3695 | 5.1896 | -105.3695 | 5.1896 | -105.3695 | 15.5687
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1767.7814 | 18.5569 | 2.4171 | 45.8349 | -102.5539 | 0.81777 | 0.8402 | 1.114 | 2.1303 | 2.2057 | 5.3314 | 2.385 | 5.369 | 0.39958 | 0.20895 | 0.52292 | 6.1856 | -102.5539 | 6.1856 | -102.5539 | 6.1856 | -102.5539 | 18.5569
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1160.9059 | 12.1864 | 3.3477 | 29.839 | -109.7594 | 0.937 | 0.83573 | 1.1039 | 6.0583 | 2.1435 | 7.1758 | 2.8397 | 7.203 | 0.84427 | 0.15383 | 0.18221 | 4.0621 | -109.7594 | 4.0621 | -109.7594 | 4.0621 | -109.7594 | 12.1864
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2038 | 2333.8433 | 24.499 | 2.6644 | 63.65 | -101.1677 | 0.76969 | 0.83005 | 0.66952 | 0.99665 | 1.6332 | 4.3514 | 1.6959 | 4.4126 | 0.22904 | 0.15386 | 0.67177 | 8.1663 | -101.1677 | 8.1663 | -101.1677 | 8.1663 | -101.1677 | 24.499
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2038 | 1377.9321 | 14.4645 | 4.4198 | 37.9294 | -103.0616 | 0.77156 | 0.88369 | 1.8302 | 3.4682 | 1.5271 | 6.7494 | 1.564 | 6.797 | 0.51386 | 0.27116 | 0.52769 | 4.8215 | -103.0616 | 4.8215 | -103.0616 | 4.8215 | -103.0616 | 14.4645
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1431.3029 | 15.0248 | 2.6873 | 37.1086 | -103.3652 | 0.83884 | 0.89575 | 2.1888 | 3.8713 | 2.2276 | 5.9862 | 2.5002 | 6.0287 | 0.64671 | 0.36564 | 0.56539 | 5.0083 | -103.3652 | 5.0083 | -103.3652 | 5.0083 | -103.3652 | 15.0248
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2038 | 2326.8553 | 24.4256 | 4.6655 | 64.3325 | -102.5941 | 0.86947 | 0.8233 | 0.32633 | 2.9093 | 0.77503 | 3.6159 | 0.78534 | 3.6163 | 0.80457 | 0.09025 | 0.11217 | 8.1419 | -102.5941 | 8.1419 | -102.5941 | 8.1419 | -102.5941 | 24.4256
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2038 | 1068.3498 | 11.2148 | 2.6144 | 25.9836 | -99.9567 | 0.8237 | 0.97154 | 4.5921 | 5.6592 | 2.8583 | 7.4727 | 3.131 | 7.5135 | 0.75732 | 0.61451 | 0.81143 | 3.7383 | -99.9567 | 3.7383 | -99.9567 | 3.7383 | -99.9567 | 11.2148
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1005.6751 | 10.5569 | 3.5123 | 26.2068 | -109.5318 | 0.82734 | 0.87547 | 1.8658 | 4.1565 | 2.8424 | 9.9834 | 3.0736 | 10.0234 | 0.41634 | 0.18689 | 0.44889 | 3.519 | -109.5318 | 3.519 | -109.5318 | 3.519 | -109.5318 | 10.5569
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1564.3023 | 16.4209 | 4.0288 | 41.1475 | -106.4824 | 0.8734 | 0.79131 | 0.53824 | 3.9864 | 1.3242 | 5.3351 | 1.732 | 5.3863 | 0.74721 | 0.10089 | 0.13502 | 5.4736 | -106.4824 | 5.4736 | -106.4824 | 5.4736 | -106.4824 | 16.4209
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1630.1487 | 17.1121 | 3.8104 | 43.683 | -101.9639 | 0.71139 | 0.86669 | 1.4007 | 1.355 | 1.6633 | 6.3379 | 1.738 | 6.3885 | 0.21379 | 0.22101 | 1.0337 | 5.704 | -101.9639 | 5.704 | -101.9639 | 5.704 | -101.9639 | 17.1121
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1643.3131 | 17.2503 | 4.08 | 45.527 | -103.8353 | 0.79276 | 0.84071 | 1.031 | 2.7024 | 1.4173 | 5.7825 | 1.454 | 5.8302 | 0.46734 | 0.1783 | 0.38151 | 5.7501 | -103.8353 | 5.7501 | -103.8353 | 5.7501 | -103.8353 | 17.2503
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1315.2733 | 13.8068 | 2.775 | 33.3744 | -103.5398 | 0.78614 | 0.87942 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4917 | 6.9143 | 2.744 | 6.9578 | 0.46384 | 0.3178 | 0.68515 | 4.6023 | -103.5398 | 4.6023 | -103.5398 | 4.6023 | -103.5398 | 13.8068
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1568.4299 | 16.4642 | 3.2473 | 40.9617 | -100.5732 | 0.82299 | 0.9121 | 2.2813 | 4.0192 | 1.5831 | 5.1408 | 1.917 | 5.184 | 0.78182 | 0.44376 | 0.56759 | 5.4881 | -100.5732 | 5.4881 | -100.5732 | 5.4881 | -100.5732 | 16.4642
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1091.3107 | 11.4558 | 3.7913 | 28.6217 | -104.8818 | 0.76534 | 0.85124 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4258 | 9.1969 | 2.4778 | 9.2399 | 0.33375 | 0.18675 | 0.55954 | 3.8186 | -104.8818 | 3.8186 | -104.8818 | 3.8186 | -104.8818 | 11.4558
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2646.0112 | 27.7759 | 2.7213 | 71.6042 | -101.7153 | 0.82903 | 0.76426 | 0.31158 | 1.5694 | 1.2693 | 3.4541 | 1.3593 | 3.496 | 0.45437 | 0.090205 | 0.19853 | 9.2586 | -101.7153 | 9.2586 | -101.7153 | 9.2586 | -101.7153 | 27.7759
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2038 | 1278.2124 | 13.4178 | 3.9706 | 34.2057 | -103.1209 | 0.77008 | 0.90937 | 2.539 | 4.157 | 1.7296 | 6.8675 | 1.7851 | 6.9249 | 0.60532 | 0.36971 | 0.61077 | 4.4726 | -103.1209 | 4.4726 | -103.1209 | 4.4726 | -103.1209 | 13.4178
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2038 | 1588.5332 | 16.6753 | 2.5338 | 41.1934 | -101.4966 | 0.79054 | 0.89406 | 1.9671 | 2.6998 | 2.2532 | 5.7091 | 2.3593 | 5.766 | 0.47289 | 0.34455 | 0.7286 | 5.5584 | -101.4966 | 5.5584 | -101.4966 | 5.5584 | -101.4966 | 16.6753
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2038 | 1660.9038 | 17.435 | 4.0336 | 46.0255 | -103.9545 | 0.79514 | 0.83508 | 0.96089 | 2.6476 | 1.4212 | 5.7324 | 1.4578 | 5.7799 | 0.46187 | 0.16762 | 0.36293 | 5.8117 | -103.9545 | 5.8117 | -103.9545 | 5.8117 | -103.9545 | 17.435
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2038 | 833.8675 | 8.7533 | 5.1902 | 20.8388 | -103.7225 | 0.89622 | 0.85728 | 2.0169 | 9.5012 | 1.7258 | 8.9571 | 2.4664 | 8.9065 | 1.0607 | 0.22518 | 0.21228 | 2.9178 | -103.7225 | 2.9178 | -103.7225 | 2.9178 | -103.7225 | 8.7533
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1373.035 | 14.4131 | 2.9365 | 36.0392 | -107.3161 | 0.96178 | 0.87193 | 1.4495 | 5.9444 | 1.8766 | 5.5105 | 2.3463 | 5.5607 | 1.0787 | 0.26304 | 0.24384 | 4.8044 | -107.3161 | 4.8044 | -107.3161 | 4.8044 | -107.3161 | 14.4131
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2038 | 1527.2249 | 16.0317 | 2.5796 | 39.4349 | -106.0113 | 0.85279 | 0.82077 | 0.72906 | 2.3076 | 2.5474 | 6.5714 | 2.7749 | 6.6124 | 0.35116 | 0.11094 | 0.31593 | 5.3439 | -106.0113 | 5.3439 | -106.0113 | 5.3439 | -106.0113 | 16.0317
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1570.4555 | 16.4855 | 2.6701 | 40.8534 | -107.6834 | 0.92495 | 0.79505 | 0.53172 | 3.6502 | 2.1135 | 5.6434 | 2.5811 | 5.6843 | 0.6468 | 0.094221 | 0.14567 | 5.4952 | -107.6834 | 5.4952 | -107.6834 | 5.4952 | -107.6834 | 16.4855
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1360.6405 | 14.283 | 2.8469 | 35.1782 | -108.1623 | 0.94307 | 0.83339 | 1.0424 | 5.0395 | 2.1496 | 6.1197 | 2.7411 | 6.1569 | 0.82348 | 0.17033 | 0.20684 | 4.761 | -108.1623 | 4.761 | -108.1623 | 4.761 | -108.1623 | 14.283
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1385.789 | 14.547 | 2.7894 | 35.979 | -105.8032 | 0.86815 | 0.86434 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3384 | 6.5228 | 2.7691 | 6.5375 | 0.5853 | 0.24318 | 0.41548 | 4.849 | -105.8032 | 4.849 | -105.8032 | 4.849 | -105.8032 | 14.547
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1670.882 | 17.5397 | 2.4086 | 42.5239 | -102.0212 | 0.81754 | 0.84936 | 1.3691 | 2.4375 | 2.2684 | 5.4636 | 2.523 | 5.5194 | 0.44614 | 0.25059 | 0.56169 | 5.8466 | -102.0212 | 5.8466 | -102.0212 | 5.8466 | -102.0212 | 17.5397
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1049.2537 | 11.0143 | 3.0974 | 26.3655 | -105.5886 | 0.7487 | 0.8722 | 2.5024 | 3.2236 | 2.9617 | 9.1735 | 3.1009 | 9.2172 | 0.3514 | 0.27279 | 0.77629 | 3.6714 | -105.5886 | 3.6714 | -105.5886 | 3.6714 | -105.5886 | 11.0143
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2038 | 1004.1143 | 10.5405 | 2.6989 | 24.3401 | -105.4905 | 0.83089 | 0.85892 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3288 | 8.984 | 3.635 | 8.9875 | 0.53834 | 0.26096 | 0.48475 | 3.5135 | -105.4905 | 3.5135 | -105.4905 | 3.5135 | -105.4905 | 10.5405
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1965.899 | 20.6366 | 2.3148 | 52.0885 | -103.9162 | 0.86541 | 0.78984 | 0.5104 | 2.0851 | 2.0612 | 4.7711 | 2.2546 | 4.7993 | 0.43702 | 0.10698 | 0.24478 | 6.8789 | -103.9162 | 6.8789 | -103.9162 | 6.8789 | -103.9162 | 20.6366
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1275.4922 | 13.3892 | 2.9575 | 33.1135 | -107.2887 | 0.83562 | 0.8571 | 1.3221 | 3.029 | 2.6559 | 7.8548 | 2.8903 | 7.8939 | 0.38563 | 0.16832 | 0.43648 | 4.4631 | -107.2887 | 4.4631 | -107.2887 | 4.4631 | -107.2887 | 13.3892
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1788.109 | 18.7703 | 2.8217 | 46.9383 | -101.016 | 0.80411 | 0.82444 | 0.94497 | 2.2055 | 1.866 | 5.2652 | 1.953 | 5.3213 | 0.41887 | 0.17947 | 0.42847 | 6.2568 | -101.016 | 6.2568 | -101.016 | 6.2568 | -101.016 | 18.7703
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2038 | 1859.8112 | 19.523 | 3.2298 | 49.7331 | -101.0614 | 0.74331 | 0.84206 | 0.93204 | 1.1152 | 1.731 | 5.5908 | 1.8233 | 5.6417 | 0.19947 | 0.16671 | 0.83576 | 6.5077 | -101.0614 | 6.5077 | -101.0614 | 6.5077 | -101.0614 | 19.523
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1052.5586 | 11.049 | 2.7035 | 24.6214 | -97.8309 | 0.73598 | 0.93948 | 3.9737 | 3.768 | 3.1661 | 8.5596 | 3.2282 | 8.6188 | 0.4402 | 0.46424 | 1.0546 | 3.683 | -97.8309 | 3.683 | -97.8309 | 3.683 | -97.8309 | 11.049
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1097.7071 | 11.5229 | 4.6924 | 29.6699 | -103.2867 | 0.76037 | 0.903 | 2.5369 | 4.2068 | 1.8401 | 8.6343 | 1.8777 | 8.6823 | 0.48722 | 0.29381 | 0.60304 | 3.841 | -103.2867 | 3.841 | -103.2867 | 3.841 | -103.2867 | 11.5229
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2038 | 1121.2721 | 11.7703 | 5.7952 | 29.4175 | -101.0947 | 0.71496 | 0.85365 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3683 | 7.9295 | 1.5079 | 7.9427 | 0.50715 | 0.29265 | 0.57706 | 3.9234 | -101.0947 | 3.9234 | -101.0947 | 3.9234 | -101.0947 | 11.7703
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1165.9702 | 12.2395 | 3.0191 | 29.6678 | -105.1094 | 0.7454 | 0.87367 | 2.1081 | 2.4747 | 2.8355 | 8.5607 | 2.9082 | 8.6121 | 0.28908 | 0.24626 | 0.85186 | 4.0798 | -105.1094 | 4.0798 | -105.1094 | 4.0798 | -105.1094 | 12.2395
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1963.1369 | 20.6076 | 2.7661 | 52.0334 | -102.6251 | 0.82494 | 0.80487 | 0.85593 | 2.5893 | 1.5863 | 4.388 | 1.6851 | 4.4261 | 0.59009 | 0.19506 | 0.33056 | 6.8692 | -102.6251 | 6.8692 | -102.6251 | 6.8692 | -102.6251 | 20.6076
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 838.6665 | 8.8037 | 2.7364 | 21.1147 | -109.2206 | 0.93302 | 0.87901 | 2.3647 | 8.5353 | 3.6462 | 9.9774 | 3.8762 | 10.0227 | 0.85546 | 0.237 | 0.27705 | 2.9346 | -109.2206 | 2.9346 | -109.2206 | 2.9346 | -109.2206 | 8.8037
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2038 | 1491.9675 | 15.6616 | 3.6584 | 40.3345 | -101.3167 | 0.78198 | 0.93325 | 2.4699 | 3.7535 | 1.5796 | 5.7788 | 1.6369 | 5.8379 | 0.64953 | 0.42742 | 0.65804 | 5.2205 | -101.3167 | 5.2205 | -101.3167 | 5.2205 | -101.3167 | 15.6616
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2038 | 1891.6342 | 19.857 | 4.7637 | 51.2159 | -101.7714 | 0.82702 | 0.8358 | 0.71072 | 3.1251 | 0.97648 | 4.6517 | 0.99579 | 4.6575 | 0.67181 | 0.15279 | 0.22743 | 6.619 | -101.7714 | 6.619 | -101.7714 | 6.619 | -101.7714 | 19.857
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1247.6798 | 13.0972 | 3.9167 | 33.1666 | -104.1603 | 0.7716 | 0.86253 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9678 | 7.7072 | 2.0531 | 7.7658 | 0.42054 | 0.22453 | 0.53392 | 4.3657 | -104.1603 | 4.3657 | -104.1603 | 4.3657 | -104.1603 | 13.0972
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1668.1391 | 17.5109 | 2.8568 | 44.6408 | -103.5913 | 0.78717 | 0.86953 | 1.3881 | 2.1959 | 2.0355 | 5.8148 | 2.1098 | 5.874 | 0.37765 | 0.23872 | 0.63212 | 5.837 | -103.5913 | 5.837 | -103.5913 | 5.837 | -103.5913 | 17.5109
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1084.9166 | 11.3887 | 3.1202 | 27.3779 | -105.785 | 0.74108 | 0.86429 | 2.1503 | 2.5964 | 2.9527 | 9.2127 | 3.0265 | 9.2622 | 0.28183 | 0.2334 | 0.82818 | 3.7962 | -105.785 | 3.7962 | -105.785 | 3.7962 | -105.785 | 11.3887
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2038 | 1261.1564 | 13.2387 | 2.5922 | 31.1345 | -105.6381 | 0.86543 | 0.82999 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7327 | 7.0837 | 3.0239 | 7.0944 | 0.58017 | 0.19597 | 0.33778 | 4.4129 | -105.6381 | 4.4129 | -105.6381 | 4.4129 | -105.6381 | 13.2387
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2038 | 1783.1401 | 18.7181 | 3.0693 | 48.0832 | -103.1229 | 0.7545 | 0.85628 | 1.201 | 1.6393 | 1.8192 | 5.5838 | 1.8814 | 5.643 | 0.29359 | 0.21509 | 0.73264 | 6.2394 | -103.1229 | 6.2394 | -103.1229 | 6.2394 | -103.1229 | 18.7181
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2038 | 1992.5757 | 20.9166 | 3.2482 | 54.958 | -102.1167 | 0.83979 | 0.87307 | 1.2034 | 3.0817 | 1.302 | 4.2291 | 1.3533 | 4.2882 | 0.7287 | 0.28455 | 0.39049 | 6.9722 | -102.1167 | 6.9722 | -102.1167 | 6.9722 | -102.1167 | 20.9166
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1047.8025 | 10.9991 | 3.6893 | 27.3439 | -107.3116 | 0.80061 | 0.79833 | 0.77504 | 2.977 | 2.6525 | 9.7861 | 2.6552 | 9.8316 | 0.30421 | 0.079198 | 0.26034 | 3.6664 | -107.3116 | 3.6664 | -107.3116 | 3.6664 | -107.3116 | 10.9991
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 724.6878 | 7.6072 | 6.1389 | 19.2734 | -103.0154 | 0.68185 | 0.97114 | 5.7766 | 5.5189 | 2.1663 | 13.2986 | 2.2181 | 13.3581 | 0.415 | 0.43438 | 1.0467 | 2.5357 | -103.0154 | 2.5357 | -103.0154 | 2.5357 | -103.0154 | 7.6072
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1766.7026 | 18.5456 | 3.1174 | 46.0722 | -102.741 | 0.85948 | 0.83385 | 1.1218 | 3.5977 | 1.4699 | 4.5821 | 1.7108 | 4.6124 | 0.78518 | 0.24482 | 0.3118 | 6.1819 | -102.741 | 6.1819 | -102.741 | 6.1819 | -102.741 | 18.5456
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2038 | 962.4741 | 10.1034 | 4.2953 | 24.0169 | -101.622 | 0.79409 | 0.87255 | 2.4035 | 4.9833 | 2.258 | 9.6989 | 2.7356 | 9.6413 | 0.5138 | 0.24781 | 0.4823 | 3.3678 | -101.622 | 3.3678 | -101.622 | 3.3678 | -101.622 | 10.1034
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2038 | 1777.0684 | 18.6544 | 2.3758 | 46.1464 | -100.7181 | 0.82079 | 0.8837 | 1.6686 | 2.5747 | 2.1048 | 5.0005 | 2.3243 | 5.0544 | 0.5149 | 0.33369 | 0.64808 | 6.2181 | -100.7181 | 6.2181 | -100.7181 | 6.2181 | -100.7181 | 18.6544
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1870.1616 | 19.6316 | 3.4313 | 50.4529 | -101.7803 | 0.74062 | 0.8756 | 1.3182 | 1.629 | 1.5484 | 5.313 | 1.6616 | 5.3732 | 0.30661 | 0.2481 | 0.80916 | 6.5439 | -101.7803 | 6.5439 | -101.7803 | 6.5439 | -101.7803 | 19.6316
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1330.1012 | 13.9624 | 2.6634 | 33.67 | -103.5062 | 0.84751 | 0.8936 | 2.3283 | 4.3298 | 2.3894 | 6.3639 | 2.6741 | 6.4048 | 0.68037 | 0.36586 | 0.53773 | 4.6541 | -103.5062 | 4.6541 | -103.5062 | 4.6541 | -103.5062 | 13.9624
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2158.2617 | 22.6559 | 2.1319 | 57.4401 | -99.3757 | 0.83619 | 0.86052 | 1.2103 | 2.1355 | 1.9055 | 4.0623 | 2.0332 | 4.1236 | 0.52569 | 0.29793 | 0.56674 | 7.552 | -99.3757 | 7.552 | -99.3757 | 7.552 | -99.3757 | 22.6559
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2038 | 1240.4817 | 13.0217 | 5.6049 | 35.0419 | -112.2518 | 0.87452 | 0.81807 | 0.10247 | 3.3364 | 1.5178 | 8.5074 | 1.6084 | 8.5839 | 0.39218 | 0.012045 | 0.030713 | 4.3406 | -112.2518 | 4.3406 | -112.2518 | 4.3406 | -112.2518 | 13.0217
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2193.8701 | 23.0297 | 2.2074 | 57.9607 | -103.1523 | 0.86601 | 0.77678 | 0.27693 | 1.5145 | 2.0116 | 4.4405 | 2.2365 | 4.4861 | 0.34106 | 0.062365 | 0.18285 | 7.6766 | -103.1523 | 7.6766 | -103.1523 | 7.6766 | -103.1523 | 23.0297
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 2278.2442 | 23.9154 | 2.7909 | 61.0194 | -102.007 | 0.8178 | 0.78686 | 0.57206 | 1.9323 | 1.4124 | 3.9418 | 1.5254 | 3.9761 | 0.49021 | 0.14513 | 0.29605 | 7.9718 | -102.007 | 7.9718 | -102.007 | 7.9718 | -102.007 | 23.9154
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2038 | 1723.9855 | 18.0972 | 2.4823 | 45.2319 | -102.009 | 0.81721 | 0.86448 | 1.4599 | 2.5051 | 2.1347 | 5.2989 | 2.3126 | 5.3237 | 0.47275 | 0.2755 | 0.58276 | 6.0324 | -102.009 | 6.0324 | -102.009 | 6.0324 | -102.009 | 18.0972
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2038 | 1221.6813 | 12.8243 | 3.8116 | 32.3787 | -101.2625 | 0.73886 | 0.94022 | 3.3604 | 4.1264 | 1.8634 | 7.1025 | 1.9234 | 7.1587 | 0.58098 | 0.47314 | 0.81438 | 4.2748 | -101.2625 | 4.2748 | -101.2625 | 4.2748 | -101.2625 | 12.8243
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1178.1198 | 12.3671 | 3.0667 | 30.139 | -105.5779 | 0.78785 | 0.87589 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5535 | 7.8308 | 2.7884 | 7.8784 | 0.4681 | 0.28944 | 0.61833 | 4.1224 | -105.5779 | 4.1224 | -105.5779 | 4.1224 | -105.5779 | 12.3671
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1346.8578 | 14.1383 | 2.8484 | 35.0171 | -106.2403 | 0.83386 | 0.86467 | 1.4351 | 2.9786 | 2.5657 | 7.3079 | 2.8206 | 7.3418 | 0.40759 | 0.19638 | 0.4818 | 4.7128 | -106.2403 | 4.7128 | -106.2403 | 4.7128 | -106.2403 | 14.1383
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1259.8977 | 13.2255 | 4.3552 | 34.4581 | -105.3998 | 0.8486 | 0.87473 | 1.5018 | 5.2777 | 1.5445 | 6.7263 | 1.5441 | 6.7867 | 0.78463 | 0.22327 | 0.28455 | 4.4085 | -105.3998 | 4.4085 | -105.3998 | 4.4085 | -105.3998 | 13.2255
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1926.8829 | 20.227 | 2.3271 | 50.8013 | -103.1266 | 0.84864 | 0.81001 | 0.73687 | 2.107 | 2.0825 | 4.8463 | 2.2637 | 4.8737 | 0.43476 | 0.15205 | 0.34973 | 6.7423 | -103.1266 | 6.7423 | -103.1266 | 6.7423 | -103.1266 | 20.227
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1029.9122 | 10.8113 | 2.3823 | 23.6591 | -100.126 | 0.82471 | 0.93207 | 3.7394 | 4.8195 | 3.5724 | 8.5106 | 3.9415 | 8.523 | 0.5663 | 0.43938 | 0.77589 | 3.6038 | -100.126 | 3.6038 | -100.126 | 3.6038 | -100.126 | 10.8113
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 667.7607 | 4.9853 | 5.1214 | 12.2211 | -112.0901 | 0.84276 | 0.85758 | 2.7004 | 10.6563 | 6.2973 | 32.2507 | 6.5764 | 32.3659 | 0.33042 | 0.083732 | 0.25341 | 1.6618 | -112.0901 | 1.6618 | -112.0901 | 1.6618 | -112.0901 | 4.9853
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 970.8393 | 7.248 | 9.794 | 19.8521 | -108.8127 | 0.8046 | 0.87343 | 2.8366 | 10.5081 | 2.0144 | 19.7292 | 2.0755 | 19.8249 | 0.53262 | 0.14378 | 0.26994 | 2.416 | -108.8127 | 2.416 | -108.8127 | 2.416 | -108.8127 | 7.248
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 630.5452 | 4.7075 | 7.0564 | 11.7905 | -108.0986 | 0.80732 | 0.83604 | 2.3166 | 9.4884 | 4.8919 | 34.5191 | 4.9526 | 34.6186 | 0.27487 | 0.067111 | 0.24415 | 1.5692 | -108.0986 | 1.5692 | -108.0986 | 1.5692 | -108.0986 | 4.7075
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1944.619 | 14.518 | 3.6325 | 38.3305 | -104.3393 | 0.89797 | 0.90725 | 1.5709 | 5.1098 | 2.8867 | 10.486 | 3.0404 | 10.6392 | 0.4873 | 0.14981 | 0.30743 | 4.8393 | -104.3393 | 4.8393 | -104.3393 | 4.8393 | -104.3393 | 14.518
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1452.0921 | 10.8409 | 4.524 | 28.1041 | -107.5217 | 0.88424 | 0.89438 | 1.1159 | 4.2661 | 3.5295 | 15.9674 | 3.6763 | 16.1266 | 0.26718 | 0.069884 | 0.26156 | 3.6136 | -107.5217 | 3.6136 | -107.5217 | 3.6136 | -107.5217 | 10.8409
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 1132.8023 | 8.4572 | 4.6326 | 22.3592 | -109.7333 | 0.88779 | 0.91864 | 3.7409 | 12.3445 | 3.2907 | 15.2444 | 3.5854 | 15.3191 | 0.80977 | 0.2454 | 0.30304 | 2.8191 | -109.7333 | 2.8191 | -109.7333 | 2.8191 | -109.7333 | 8.4572
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2038 | 1648.1656 | 12.3048 | 4.111 | 32.1351 | -105.5496 | 0.87787 | 0.91595 | 1.7331 | 4.8261 | 3.2305 | 13.2806 | 3.3819 | 13.4377 | 0.36339 | 0.1305 | 0.3591 | 4.1016 | -105.5496 | 4.1016 | -105.5496 | 4.1016 | -105.5496 | 12.3048
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 3612.1722 | 15.6412 | 2.0527 | 40.1393 | -95.9007 | 1.0442 | 0.92713 | 3.2748 | 12.999 | 6.7646 | 13.8858 | 7.0187 | 14.3043 | 0.93613 | 0.23584 | 0.25193 | 5.2137 | -95.9007 | 5.2137 | -95.9007 | 5.2137 | -95.9007 | 15.6412
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 4172.895 | 18.0692 | 2.2441 | 46.3585 | -95.8451 | 0.98689 | 0.86326 | 1.3676 | 8.2712 | 6.0609 | 13.6014 | 6.2339 | 13.898 | 0.60812 | 0.10055 | 0.16535 | 6.0231 | -95.8451 | 6.0231 | -95.8451 | 6.0231 | -95.8451 | 18.0692
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 3025.9827 | 13.1029 | 2.088 | 33.1824 | -99.3243 | 0.98523 | 0.86652 | 0.81678 | 6.6262 | 10.2935 | 21.4928 | 11.4723 | 21.736 | 0.3083 | 0.038002 | 0.12326 | 4.3676 | -99.3243 | 4.3676 | -99.3243 | 4.3676 | -99.3243 | 13.1029
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2966.9932 | 12.8475 | 2.8378 | 32.5643 | -100.0469 | 0.96341 | 0.86839 | 1.1434 | 9.2251 | 7.3686 | 20.9106 | 7.9672 | 21.4947 | 0.44117 | 0.054683 | 0.12395 | 4.2825 | -100.0469 | 4.2825 | -100.0469 | 4.2825 | -100.0469 | 12.8475
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2038 | 2369.4369 | 10.26 | 3.2889 | 25.8717 | -102.4858 | 0.98078 | 0.88624 | 1.6625 | 14.2208 | 7.694 | 25.305 | 8.5105 | 25.952 | 0.56198 | 0.065699 | 0.11691 | 3.42 | -102.4858 | 3.42 | -102.4858 | 3.42 | -102.4858 | 10.26
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 3361.5112 | 14.5558 | 2.1491 | 37.1454 | -97.3889 | 0.98565 | 0.89071 | 2.2793 | 9.3906 | 8.1143 | 17.4382 | 8.5424 | 17.8749 | 0.53851 | 0.13071 | 0.24272 | 4.8519 | -97.3889 | 4.8519 | -97.3889 | 4.8519 | -97.3889 | 14.5558
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 5130.1716 | 22.2143 | 2.6536 | 56.8649 | -93.7091 | 1.0072 | 0.9255 | 1.9276 | 9.5964 | 3.7011 | 9.8212 | 3.6011 | 9.77 | 0.97712 | 0.19627 | 0.20087 | 7.4048 | -93.7091 | 7.4048 | -93.7091 | 7.4048 | -93.7091 | 22.2143
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2733.3516 | 11.8358 | 2.7499 | 29.7644 | -99.1194 | 1.0057 | 0.93458 | 4.0132 | 16.076 | 7.0711 | 19.4448 | 7.7963 | 19.8581 | 0.82675 | 0.20639 | 0.24964 | 3.9453 | -99.1194 | 3.9453 | -99.1194 | 3.9453 | -99.1194 | 11.8358
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 4189.0548 | 18.1391 | 2.1938 | 46.1353 | -95.6523 | 0.96501 | 0.85216 | 1.2543 | 7.1429 | 6.331 | 13.8888 | 6.5417 | 14.1539 | 0.51429 | 0.090313 | 0.17561 | 6.0464 | -95.6523 | 6.0464 | -95.6523 | 6.0464 | -95.6523 | 18.1391
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2318.3241 | 10.0386 | 2.4508 | 25.3333 | -102.7631 | 1.0348 | 0.91895 | 3.8473 | 18.8873 | 9.5275 | 23.3504 | 10.3321 | 23.8349 | 0.80886 | 0.16476 | 0.2037 | 3.3462 | -102.7631 | 3.3462 | -102.7631 | 3.3462 | -102.7631 | 10.0386
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2038 | 2218.009 | 9.6043 | 2.6783 | 24.1838 | -105.0494 | 1.0168 | 0.86845 | 1.285 | 14.4628 | 10.3146 | 27.6259 | 12.0487 | 27.961 | 0.52352 | 0.046514 | 0.088847 | 3.2014 | -105.0494 | 3.2014 | -105.0494 | 3.2014 | -105.0494 | 9.6043
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2809.0894 | 12.1637 | 2.1565 | 30.6638 | -100.383 | 0.98278 | 0.87069 | 0.62401 | 6.3401 | 11.0578 | 23.8457 | 12.3614 | 24.0266 | 0.26588 | 0.026168 | 0.098422 | 4.0546 | -100.383 | 4.0546 | -100.383 | 4.0546 | -100.383 | 12.1637
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2621.7426 | 11.3525 | 2.896 | 28.7299 | -100.0984 | 0.99489 | 0.92241 | 3.4373 | 15.4584 | 7.3035 | 21.1508 | 8.046 | 21.6602 | 0.73087 | 0.16251 | 0.22236 | 3.7842 | -100.0984 | 3.7842 | -100.0984 | 3.7842 | -100.0984 | 11.3525
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2038 | 4586.8963 | 19.8618 | 2.1737 | 50.9818 | -94.2827 | 1.0052 | 0.88527 | 1.8248 | 8.9137 | 5.3024 | 11.5259 | 5.4503 | 11.7835 | 0.77336 | 0.15832 | 0.20472 | 6.6206 | -94.2827 | 6.6206 | -94.2827 | 6.6206 | -94.2827 | 19.8618
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 3855.0912 | 16.693 | 2.0544 | 42.7604 | -95.4741 | 0.99945 | 0.88992 | 2.3236 | 9.5734 | 6.9311 | 14.2394 | 7.1836 | 14.5966 | 0.67232 | 0.16318 | 0.24272 | 5.5643 | -95.4741 | 5.5643 | -95.4741 | 5.5643 | -95.4741 | 16.693
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2038 | 3533.4713 | 15.3004 | 2.4484 | 38.8476 | -98.2326 | 0.97582 | 0.86976 | 1.6169 | 9.8542 | 6.5936 | 16.1435 | 6.6338 | 16.4418 | 0.61041 | 0.10016 | 0.16408 | 5.1001 | -98.2326 | 5.1001 | -98.2326 | 5.1001 | -98.2326 | 15.3004
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 3438.9063 | 14.8909 | 2.0172 | 38.1117 | -97.9758 | 1.0153 | 0.86587 | 1.1926 | 8.7851 | 8.6151 | 17.3785 | 9.1767 | 17.8481 | 0.50551 | 0.068627 | 0.13576 | 4.9636 | -97.9758 | 4.9636 | -97.9758 | 4.9636 | -97.9758 | 14.8909
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2592.6402 | 11.2265 | 2.3174 | 28.3125 | -102.3105 | 0.99473 | 0.86473 | 1.3918 | 10.6685 | 10.336 | 23.9524 | 11.3463 | 24.2586 | 0.4454 | 0.058107 | 0.13046 | 3.7422 | -102.3105 | 3.7422 | -102.3105 | 3.7422 | -102.3105 | 11.2265
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2038 | 2767.4156 | 11.9833 | 2.1723 | 30.2127 | -100.5397 | 0.98736 | 0.87302 | 0.80256 | 6.9289 | 11.0527 | 24.0095 | 12.4355 | 24.1895 | 0.28859 | 0.033427 | 0.11583 | 3.9944 | -100.5397 | 3.9944 | -100.5397 | 3.9944 | -100.5397 | 11.9833
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1308.4063 | 13.7347 | 6.2092 | 36.6172 | -101.2579 | 0.81296 | 0.91469 | 2.1237 | 5.6058 | 0.96565 | 5.9959 | 0.97921 | 5.9994 | 0.93493 | 0.35419 | 0.37884 | 4.5782 | -101.2579 | 4.5782 | -101.2579 | 4.5782 | -101.2579 | 13.7347
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1216.1875 | 12.7667 | 6.0311 | 33.1082 | -104.4007 | 0.78084 | 0.80765 | 1.0011 | 4.1957 | 1.2104 | 7.3002 | 1.2709 | 7.326 | 0.57473 | 0.13713 | 0.23861 | 4.2556 | -104.4007 | 4.2556 | -104.4007 | 4.2556 | -104.4007 | 12.7667
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1779.3187 | 18.678 | 5.076 | 48.8873 | -104.2528 | 0.84601 | 0.80924 | 0.36628 | 3.2194 | 1.001 | 5.0812 | 1.0413 | 5.0795 | 0.63358 | 0.072085 | 0.11377 | 6.226 | -104.2528 | 6.226 | -104.2528 | 6.226 | -104.2528 | 18.678
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1539.8127 | 16.1638 | 4.9549 | 41.6356 | -103.494 | 0.82004 | 0.82383 | 0.7267 | 3.4169 | 1.2104 | 5.9977 | 1.2615 | 6.0019 | 0.5697 | 0.12116 | 0.21268 | 5.3879 | -103.494 | 5.3879 | -103.494 | 5.3879 | -103.494 | 16.1638
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 4832.9533 | 20.9273 | 2.8679 | 53.5544 | -94.0992 | 1.0116 | 0.94187 | 2.2129 | 10.9836 | 3.4815 | 9.9846 | 3.3681 | 9.8826 | 1.1001 | 0.22163 | 0.20147 | 6.9758 | -94.0992 | 6.9758 | -94.0992 | 6.9758 | -94.0992 | 20.9273
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 778.0188 | 8.1671 | 4.5121 | 21.2223 | -112.5007 | 1.0356 | 0.98788 | 2.3538 | 14.6265 | 1.823 | 8.2255 | 2.048 | 8.2612 | 1.7782 | 0.28615 | 0.16092 | 2.7224 | -112.5007 | 2.7224 | -112.5007 | 2.7224 | -112.5007 | 8.1671
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 909.7198 | 9.5496 | 3.4713 | 24.7224 | -109.7352 | 1.0137 | 0.99146 | 3.1591 | 11.407 | 2.2042 | 7.6513 | 2.4128 | 7.6809 | 1.4908 | 0.41289 | 0.27695 | 3.1832 | -109.7352 | 3.1832 | -109.7352 | 3.1832 | -109.7352 | 9.5496
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 833.0919 | 8.7452 | 5.4672 | 23.0864 | -111.4 | 0.88058 | 0.93205 | 2.6347 | 8.3481 | 1.9596 | 10.7135 | 2.1761 | 10.7453 | 0.77921 | 0.24592 | 0.31561 | 2.9151 | -111.4 | 2.9151 | -111.4 | 2.9151 | -111.4 | 8.7452
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 960.1048 | 10.0785 | 5.0672 | 26.7956 | -112.2895 | 0.90507 | 0.90022 | 1.5779 | 7.3029 | 1.8324 | 9.2849 | 2.048 | 9.3167 | 0.78653 | 0.16994 | 0.21607 | 3.3595 | -112.2895 | 3.3595 | -112.2895 | 3.3595 | -112.2895 | 10.0785
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 755.753 | 7.9333 | 3.5891 | 18.9205 | -105.9364 | 0.77742 | 0.79154 | 1.2427 | 3.6511 | 3.7624 | 13.5036 | 3.9269 | 13.4983 | 0.27038 | 0.092026 | 0.34036 | 2.6444 | -105.9364 | 2.6444 | -105.9364 | 2.6444 | -105.9364 | 7.9333
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1392.6977 | 14.6195 | 2.8383 | 35.7966 | -106.0313 | 0.82216 | 0.8286 | 1.1637 | 2.869 | 2.4093 | 6.8382 | 2.6375 | 6.8951 | 0.41955 | 0.17017 | 0.40561 | 4.8732 | -106.0313 | 4.8732 | -106.0313 | 4.8732 | -106.0313 | 14.6195
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 812.5799 | 8.5299 | 5.7084 | 20.7932 | -103.1768 | 0.74802 | 0.74995 | 0.82511 | 3.799 | 2.083 | 11.8902 | 2.4008 | 11.8717 | 0.31951 | 0.069394 | 0.21719 | 2.8433 | -103.1768 | 2.8433 | -103.1768 | 2.8433 | -103.1768 | 8.5299
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 872.4568 | 9.1584 | 3.2124 | 21.7236 | -108.5504 | 0.74206 | 0.82128 | 2.0716 | 3.2235 | 3.5044 | 11.2575 | 3.6251 | 11.2981 | 0.28635 | 0.18402 | 0.64264 | 3.0528 | -108.5504 | 3.0528 | -108.5504 | 3.0528 | -108.5504 | 9.1584
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1389.6032 | 14.5871 | 2.8259 | 36.6402 | -103.9287 | 0.74453 | 0.85534 | 1.667 | 2.0539 | 2.4953 | 7.0514 | 2.5611 | 7.104 | 0.29128 | 0.2364 | 0.8116 | 4.8624 | -103.9287 | 4.8624 | -103.9287 | 4.8624 | -103.9287 | 14.5871
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 506.0892 | 5.3126 | 3.5363 | 12.9297 | -106.7181 | 0.76502 | 0.88114 | 6.3274 | 10.9039 | 4.6442 | 16.4235 | 4.7142 | 16.4671 | 0.66392 | 0.38526 | 0.58029 | 1.7709 | -106.7181 | 1.7709 | -106.7181 | 1.7709 | -106.7181 | 5.3126
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1549.596 | 16.2665 | 4.1505 | 43.5746 | -106.1716 | 0.81123 | 0.80948 | 0.62574 | 2.606 | 1.5311 | 6.3547 | 1.5692 | 6.4018 | 0.41008 | 0.098468 | 0.24012 | 5.4222 | -106.1716 | 5.4222 | -106.1716 | 5.4222 | -106.1716 | 16.2665
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 718.0736 | 7.5378 | 5.7192 | 20.3285 | -117.4461 | 0.89552 | 0.87606 | 1.575 | 10.4707 | 2.0141 | 11.519 | 2.2367 | 11.5979 | 0.90899 | 0.13673 | 0.15042 | 2.5126 | -117.4461 | 2.5126 | -117.4461 | 2.5126 | -117.4461 | 7.5378
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 800.1377 | 8.3993 | 3.8962 | 21.1965 | -110.2172 | 0.66777 | 0.93038 | 4.7622 | 3.4905 | 3.1255 | 12.1777 | 3.3222 | 12.2311 | 0.28663 | 0.39106 | 1.3643 | 2.7998 | -110.2172 | 2.7998 | -110.2172 | 2.7998 | -110.2172 | 8.3993
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1242.8966 | 13.047 | 4.3586 | 34.5476 | -105.6049 | 0.78734 | 0.84885 | 1.4119 | 3.4899 | 1.7814 | 7.7643 | 1.8202 | 7.8106 | 0.44948 | 0.18185 | 0.40457 | 4.349 | -105.6049 | 4.349 | -105.6049 | 4.349 | -105.6049 | 13.047
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1491.482 | 15.6565 | 2.8967 | 39.2663 | -105.3308 | 0.83658 | 0.8525 | 1.457 | 3.4556 | 2.0575 | 5.9599 | 2.2614 | 6.0089 | 0.57981 | 0.24447 | 0.42164 | 5.2188 | -105.3308 | 5.2188 | -105.3308 | 5.2188 | -105.3308 | 15.6565
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1723.724 | 18.0944 | 2.8507 | 45.7397 | -103.1744 | 0.8018 | 0.79102 | 0.55422 | 1.7321 | 2.0269 | 5.7779 | 2.1123 | 5.8256 | 0.29978 | 0.095921 | 0.31997 | 6.0315 | -103.1744 | 6.0315 | -103.1744 | 6.0315 | -103.1744 | 18.0944
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1779.1632 | 18.6764 | 2.1031 | 45.8773 | -100.9863 | 0.81787 | 0.85226 | 1.4573 | 2.3198 | 2.3647 | 4.9732 | 2.5729 | 5.0068 | 0.46645 | 0.29304 | 0.62823 | 6.2255 | -100.9863 | 6.2255 | -100.9863 | 6.2255 | -100.9863 | 18.6764
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 577.428 | 6.0614 | 3.2725 | 13.028 | -108.8224 | 0.97409 | 0.88159 | 3.8165 | 15.6468 | 3.6134 | 11.8248 | 5.1463 | 11.9309 | 1.3232 | 0.32276 | 0.24392 | 2.0205 | -108.8224 | 2.0205 | -108.8224 | 2.0205 | -108.8224 | 6.0614
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 464.2285 | 4.8731 | 4.0052 | 11.4986 | -108.019 | 0.70689 | 0.88346 | 6.6418 | 7.9901 | 5.0388 | 20.1813 | 5.1174 | 20.2404 | 0.39592 | 0.32911 | 0.83125 | 1.6244 | -108.019 | 1.6244 | -108.019 | 1.6244 | -108.019 | 4.8731
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1622.0124 | 17.0267 | 2.9339 | 42.4364 | -100.465 | 0.76137 | 0.84715 | 1.3787 | 2.13 | 1.9964 | 5.8571 | 2.0731 | 5.9165 | 0.36366 | 0.23539 | 0.64728 | 5.6756 | -100.465 | 5.6756 | -100.465 | 5.6756 | -100.465 | 17.0267
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1693.6677 | 17.7789 | 2.9606 | 45.0711 | -102.5581 | 0.75381 | 0.8688 | 1.442 | 1.8651 | 1.9508 | 5.7755 | 2.015 | 5.8345 | 0.32293 | 0.24968 | 0.77316 | 5.9263 | -102.5581 | 5.9263 | -102.5581 | 5.9263 | -102.5581 | 17.7789
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1105.1752 | 11.6013 | 3.2151 | 28.235 | -102.6195 | 0.74711 | 0.87714 | 2.4805 | 3.2898 | 2.6728 | 8.5933 | 2.7708 | 8.6505 | 0.38283 | 0.28865 | 0.75399 | 3.8671 | -102.6195 | 3.8671 | -102.6195 | 3.8671 | -102.6195 | 11.6013
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1055.2748 | 11.0775 | 3.1743 | 27.1184 | -109.6964 | 0.96069 | 0.87071 | 1.742 | 7.4778 | 2.3541 | 7.4725 | 3.1353 | 7.4776 | 1.0007 | 0.23312 | 0.23296 | 3.6925 | -109.6964 | 3.6925 | -109.6964 | 3.6925 | -109.6964 | 11.0775
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1005.1249 | 10.5511 | 3.4315 | 25.3988 | -109.2858 | 0.88648 | 0.80231 | 1.289 | 6.2216 | 2.4006 | 8.2377 | 3.3891 | 8.1728 | 0.75525 | 0.15647 | 0.20718 | 3.517 | -109.2858 | 3.517 | -109.2858 | 3.517 | -109.2858 | 10.5511
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1140.1458 | 11.9684 | 3.4217 | 30.2999 | -101.4136 | 0.76819 | 0.94047 | 3.7824 | 5.0854 | 2.0829 | 7.1273 | 2.1531 | 7.1787 | 0.71351 | 0.53069 | 0.74378 | 3.9895 | -101.4136 | 3.9895 | -101.4136 | 3.9895 | -101.4136 | 11.9684
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 873.4306 | 9.1686 | 3.4006 | 22.1988 | -108.7621 | 0.99855 | 0.95103 | 3.413 | 11.203 | 2.3155 | 7.8739 | 3.1606 | 7.883 | 1.4228 | 0.43346 | 0.30465 | 3.0562 | -108.7621 | 3.0562 | -108.7621 | 3.0562 | -108.7621 | 9.1686
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 631.291 | 6.6268 | 5.1306 | 16.8327 | -109.5969 | 0.79773 | 0.81863 | 1.354 | 5.046 | 3.2636 | 16.7445 | 3.3035 | 16.7907 | 0.30135 | 0.080865 | 0.26834 | 2.2089 | -109.5969 | 2.2089 | -109.5969 | 2.2089 | -109.5969 | 6.6268
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 762.7889 | 8.0072 | 4.4522 | 19.4642 | -111.2932 | 0.89667 | 0.84677 | 1.9494 | 8.7039 | 2.5156 | 11.1999 | 3.6525 | 11.2231 | 0.77714 | 0.17406 | 0.22397 | 2.6691 | -111.2932 | 2.6691 | -111.2932 | 2.6691 | -111.2932 | 8.0072
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 756.8409 | 7.9448 | 3.8308 | 19.2693 | -108.803 | 0.83369 | 0.8567 | 3.2428 | 8.1443 | 2.8233 | 10.8155 | 3.8064 | 10.7427 | 0.75302 | 0.29982 | 0.39816 | 2.6483 | -108.803 | 2.6483 | -108.803 | 2.6483 | -108.803 | 7.9448
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1294.6972 | 13.5908 | 2.597 | 32.3021 | -106.5373 | 0.88474 | 0.81596 | 1.1311 | 4.1997 | 2.6258 | 6.8193 | 3.0204 | 6.8211 | 0.61586 | 0.16587 | 0.26934 | 4.5303 | -106.5373 | 4.5303 | -106.5373 | 4.5303 | -106.5373 | 13.5908
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 742.3519 | 7.7927 | 3.5422 | 18.4806 | -105.6858 | 0.78344 | 0.94797 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4313 | 12.1545 | 3.7337 | 12.2178 | 0.56345 | 0.42257 | 0.74997 | 2.5976 | -105.6858 | 2.5976 | -105.6858 | 2.5976 | -105.6858 | 7.7927
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 636.6128 | 6.6827 | 4.5465 | 16.0698 | -113.6423 | 0.9326 | 0.86136 | 2.0877 | 11.2192 | 2.9569 | 13.4433 | 4.5277 | 13.4272 | 0.83456 | 0.1553 | 0.18608 | 2.2276 | -113.6423 | 2.2276 | -113.6423 | 2.2276 | -113.6423 | 6.6827
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2009.1389 | 21.0905 | 2.7519 | 54.7383 | -103.5493 | 0.79325 | 0.8193 | 0.72768 | 1.5556 | 1.7843 | 4.9103 | 1.8486 | 4.9692 | 0.3168 | 0.1482 | 0.46779 | 7.0302 | -103.5493 | 7.0302 | -103.5493 | 7.0302 | -103.5493 | 21.0905
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 983.6019 | 10.3251 | 4.8764 | 26.7864 | -102.4149 | 0.74345 | 0.9252 | 3.5373 | 5.2033 | 1.8699 | 9.1181 | 1.907 | 9.1643 | 0.57066 | 0.38794 | 0.6798 | 3.4417 | -102.4149 | 3.4417 | -102.4149 | 3.4417 | -102.4149 | 10.3251
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 900.1838 | 9.4495 | 3.2342 | 22.3557 | -108.2609 | 0.89656 | 0.87063 | 2.7255 | 7.9259 | 2.7045 | 8.7469 | 3.4733 | 8.751 | 0.90614 | 0.3116 | 0.34388 | 3.1498 | -108.2609 | 3.1498 | -108.2609 | 3.1498 | -108.2609 | 9.4495
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 741.0585 | 7.7791 | 3.0493 | 17.699 | -105.0723 | 0.87299 | 0.92412 | 5.1385 | 9.7193 | 3.3538 | 10.2266 | 4.1219 | 10.2257 | 0.9504 | 0.50246 | 0.52869 | 2.593 | -105.0723 | 2.593 | -105.0723 | 2.593 | -105.0723 | 7.7791
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1341.4244 | 14.0813 | 4.2609 | 37.4268 | -105.7421 | 0.7954 | 0.83664 | 1.1202 | 3.1543 | 1.7017 | 7.251 | 1.7404 | 7.2976 | 0.43502 | 0.15449 | 0.35513 | 4.6938 | -105.7421 | 4.6938 | -105.7421 | 4.6938 | -105.7421 | 14.0813
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1072.9749 | 11.2633 | 3.1192 | 27.0543 | -105.0296 | 0.80857 | 0.8916 | 2.828 | 4.7742 | 2.6205 | 8.1738 | 3.006 | 8.2249 | 0.58409 | 0.34599 | 0.59236 | 3.7544 | -105.0296 | 3.7544 | -105.0296 | 3.7544 | -105.0296 | 11.2633
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 999.6929 | 10.4941 | 3.8878 | 25.5122 | -106.7563 | 0.92867 | 0.8859 | 2.1782 | 9.0332 | 1.7615 | 6.8483 | 2.495 | 6.8871 | 1.319 | 0.31806 | 0.24113 | 3.498 | -106.7563 | 3.498 | -106.7563 | 3.498 | -106.7563 | 10.4941
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 643.964 | 6.7599 | 4.4965 | 16.5546 | -106.498 | 0.71448 | 0.88115 | 4.9185 | 7.0848 | 3.0472 | 13.702 | 3.1215 | 13.757 | 0.51707 | 0.35896 | 0.69423 | 2.2533 | -106.498 | 2.2533 | -106.498 | 2.2533 | -106.498 | 6.7599
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 728.7108 | 7.6495 | 3.5201 | 18.7006 | -107.6265 | 0.72138 | 0.89033 | 4.0061 | 4.4231 | 3.8127 | 13.4212 | 3.8934 | 13.4784 | 0.32956 | 0.29849 | 0.90572 | 2.5498 | -107.6265 | 2.5498 | -107.6265 | 2.5498 | -107.6265 | 7.6495
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1353.6045 | 14.2092 | 4.2159 | 37.7755 | -105.8554 | 0.79762 | 0.83141 | 1.0435 | 3.0946 | 1.7075 | 7.1986 | 1.7462 | 7.2451 | 0.42989 | 0.14496 | 0.3372 | 4.7364 | -105.8554 | 4.7364 | -105.8554 | 4.7364 | -105.8554 | 14.2092
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 442.7313 | 4.6475 | 3.8281 | 10.6164 | -107.219 | 0.84318 | 0.80788 | 3.2025 | 14.4733 | 4.7562 | 18.2072 | 5.4728 | 18.2544 | 0.79492 | 0.17589 | 0.22127 | 1.5492 | -107.219 | 1.5492 | -107.219 | 1.5492 | -107.219 | 4.6475
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1014.0379 | 10.6446 | 3.1713 | 25.8948 | -109.064 | 0.98954 | 0.90181 | 2.3906 | 8.8373 | 2.2258 | 7.0588 | 3.1216 | 7.0138 | 1.2519 | 0.33867 | 0.27051 | 3.5482 | -109.064 | 3.5482 | -109.064 | 3.5482 | -109.064 | 10.6446
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1223.4607 | 12.843 | 2.5837 | 30.3067 | -107.1397 | 0.86549 | 0.80653 | 0.73453 | 3.1199 | 3.1371 | 8.1054 | 3.3963 | 8.1423 | 0.38491 | 0.090622 | 0.23543 | 4.281 | -107.1397 | 4.281 | -107.1397 | 4.281 | -107.1397 | 12.843
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 841.6138 | 8.8347 | 3.6552 | 21.3441 | -111.5997 | 0.95317 | 0.86511 | 1.9375 | 9.1887 | 2.6116 | 9.5459 | 3.7424 | 9.534 | 0.96258 | 0.20297 | 0.21086 | 2.9449 | -111.5997 | 2.9449 | -111.5997 | 2.9449 | -111.5997 | 8.8347
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1069.974 | 11.2318 | 3.3292 | 27.5536 | -107.7415 | 0.85394 | 0.87736 | 2.1397 | 4.9158 | 2.5839 | 8.6023 | 3.2131 | 8.6074 | 0.57145 | 0.24874 | 0.43528 | 3.7439 | -107.7415 | 3.7439 | -107.7415 | 3.7439 | -107.7415 | 11.2318
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1418.1439 | 14.8866 | 2.8063 | 36.93 | -105.0476 | 0.78708 | 0.84855 | 1.524 | 2.5921 | 2.3911 | 6.7102 | 2.5546 | 6.7376 | 0.38629 | 0.22712 | 0.58795 | 4.9622 | -105.0476 | 4.9622 | -105.0476 | 4.9622 | -105.0476 | 14.8866
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 575.8409 | 6.0448 | 3.7907 | 14.3824 | -109.2298 | 0.72211 | 0.83999 | 3.6343 | 4.9694 | 4.5449 | 17.2283 | 4.6244 | 17.2879 | 0.28845 | 0.21095 | 0.73132 | 2.0149 | -109.2298 | 2.0149 | -109.2298 | 2.0149 | -109.2298 | 6.0448
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 346.1465 | 3.6336 | 2.5012 | 7.4839 | -110.8704 | 0.89729 | 0.7849 | 3.3164 | 17.6949 | 9.5071 | 23.7791 | 10.7505 | 23.656 | 0.74414 | 0.13947 | 0.18742 | 1.2112 | -110.8704 | 1.2112 | -110.8704 | 1.2112 | -110.8704 | 3.6336
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1603.2718 | 16.83 | 2.6836 | 42.8451 | -107.1471 | 0.88122 | 0.79742 | 0.60126 | 3.0706 | 2.139 | 5.7404 | 2.3657 | 5.7739 | 0.53491 | 0.10474 | 0.19581 | 5.61 | -107.1471 | 5.61 | -107.1471 | 5.61 | -107.1471 | 16.83
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1195.747 | 12.5521 | 2.5201 | 29.0624 | -103.4724 | 0.96212 | 0.8712 | 1.5758 | 7.3032 | 2.3709 | 5.9751 | 2.4544 | 6.0261 | 1.2223 | 0.26373 | 0.21577 | 4.184 | -103.4724 | 4.184 | -103.4724 | 4.184 | -103.4724 | 12.5521
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 943.0609 | 9.8996 | 2.8964 | 22.2762 | -99.7407 | 0.73027 | 0.92073 | 4.0894 | 4.184 | 3.3159 | 9.6043 | 3.3769 | 9.6612 | 0.43564 | 0.42579 | 0.97739 | 3.2999 | -99.7407 | 3.2999 | -99.7407 | 3.2999 | -99.7407 | 9.8996
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 691.0726 | 7.2544 | 5.1063 | 18.19 | -102.8486 | 0.72969 | 0.92917 | 4.9739 | 6.6507 | 2.652 | 13.542 | 2.6893 | 13.5889 | 0.49112 | 0.36729 | 0.74787 | 2.4181 | -102.8486 | 2.4181 | -102.8486 | 2.4181 | -102.8486 | 7.2544
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 534.2826 | 5.6085 | 6.535 | 13.576 | -104.3253 | 0.695 | 0.83483 | 5.3371 | 9.0464 | 2.3434 | 15.314 | 2.9874 | 15.3501 | 0.59073 | 0.34851 | 0.58997 | 1.8695 | -104.3253 | 1.8695 | -104.3253 | 1.8695 | -104.3253 | 5.6085
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 513.4197 | 5.3895 | 3.8324 | 12.6124 | -110.2157 | 0.73685 | 0.83148 | 3.5132 | 5.4617 | 5.1125 | 19.5933 | 5.2228 | 19.6423 | 0.27875 | 0.17931 | 0.64325 | 1.7965 | -110.2157 | 1.7965 | -110.2157 | 1.7965 | -110.2157 | 5.3895
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1730.7024 | 18.1677 | 3.1215 | 45.7802 | -103.7522 | 0.82849 | 0.80389 | 0.89846 | 3.2201 | 1.557 | 4.8603 | 1.6462 | 4.9058 | 0.66253 | 0.18486 | 0.27902 | 6.0559 | -103.7522 | 6.0559 | -103.7522 | 6.0559 | -103.7522 | 18.1677
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 799.0833 | 8.3882 | 4.4428 | 21.0991 | -102.6727 | 0.7234 | 0.99745 | 6.2937 | 6.494 | 2.4581 | 10.9209 | 2.5403 | 10.9763 | 0.59464 | 0.57629 | 0.96915 | 2.7961 | -102.6727 | 2.7961 | -102.6727 | 2.7961 | -102.6727 | 8.3882
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1232.2979 | 12.9358 | 3.1471 | 32.4867 | -106.7654 | 0.79213 | 0.8706 | 1.8764 | 3.3151 | 2.474 | 7.7858 | 2.5711 | 7.8395 | 0.42579 | 0.241 | 0.566 | 4.3119 | -106.7654 | 4.3119 | -106.7654 | 4.3119 | -106.7654 | 12.9358
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 634.2776 | 6.6582 | 3.9335 | 15.7583 | -108.8261 | 0.71368 | 0.83718 | 3.3714 | 4.5029 | 3.9381 | 15.4904 | 4.0446 | 15.5419 | 0.29069 | 0.21764 | 0.74871 | 2.2194 | -108.8261 | 2.2194 | -108.8261 | 2.2194 | -108.8261 | 6.6582
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1122.4469 | 11.7826 | 2.7042 | 27.3512 | -106.6873 | 0.8623 | 0.82465 | 1.4319 | 4.4843 | 2.979 | 8.0558 | 3.373 | 8.0577 | 0.55665 | 0.17775 | 0.31931 | 3.9275 | -106.6873 | 3.9275 | -106.6873 | 3.9275 | -106.6873 | 11.7826
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1481.82 | 15.5551 | 3.3773 | 39.6442 | -104.48 | 0.7414 | 0.8588 | 1.5596 | 2.1195 | 1.9617 | 6.6251 | 2.0226 | 6.6821 | 0.31992 | 0.2354 | 0.73583 | 5.185 | -104.48 | 5.185 | -104.48 | 5.185 | -104.48 | 15.5551
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1507.6786 | 15.8265 | 3.6964 | 41.5815 | -104.0516 | 0.82066 | 0.8972 | 1.8374 | 4.0503 | 1.5293 | 5.6531 | 1.5863 | 5.7111 | 0.71647 | 0.32502 | 0.45364 | 5.2755 | -104.0516 | 5.2755 | -104.0516 | 5.2755 | -104.0516 | 15.8265
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 595.3409 | 6.2495 | 3.4762 | 15.0313 | -109.9178 | 0.8023 | 0.75858 | 0.32042 | 4.1792 | 5.058 | 17.5828 | 4.6069 | 17.7369 | 0.23769 | 0.018223 | 0.07667 | 2.0832 | -109.9178 | 2.0832 | -109.9178 | 2.0832 | -109.9178 | 6.2495
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 649.4396 | 6.8173 | 6.1477 | 17.3327 | -104.5165 | 0.69097 | 0.97204 | 6.4158 | 6.487 | 2.3966 | 14.7336 | 2.4541 | 14.792 | 0.44028 | 0.43545 | 0.98903 | 2.2724 | -104.5165 | 2.2724 | -104.5165 | 2.2724 | -104.5165 | 6.8173
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 498.4641 | 5.2325 | 3.2866 | 12.2942 | -108.1486 | 0.80688 | 0.87387 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5009 | 21.3657 | 6.6004 | 21.4557 | 0.28811 | 0.15969 | 0.55426 | 1.7442 | -108.1486 | 1.7442 | -108.1486 | 1.7442 | -108.1486 | 5.2325
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 997.9628 | 10.4759 | 3.0755 | 24.9782 | -106.6237 | 0.88693 | 0.88656 | 2.7326 | 6.5595 | 2.6976 | 8.2965 | 3.4588 | 8.3039 | 0.79064 | 0.32937 | 0.41659 | 3.492 | -106.6237 | 3.492 | -106.6237 | 3.492 | -106.6237 | 10.4759
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1234.7463 | 12.9615 | 3.5503 | 32.4579 | -106.5942 | 0.81321 | 0.86149 | 1.687 | 4.0511 | 2.0954 | 7.4391 | 2.3101 | 7.4866 | 0.54456 | 0.22677 | 0.41642 | 4.3205 | -106.5942 | 4.3205 | -106.5942 | 4.3205 | -106.5942 | 12.9615
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 575.9348 | 6.0457 | 3.8664 | 13.9192 | -110.8778 | 0.89035 | 0.8613 | 2.8766 | 10.8116 | 3.98 | 15.3884 | 5.0413 | 15.4484 | 0.70258 | 0.18693 | 0.26607 | 2.0152 | -110.8778 | 2.0152 | -110.8778 | 2.0152 | -110.8778 | 6.0457
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1790.109 | 18.7913 | 2.103 | 46.1943 | -100.9489 | 0.81614 | 0.85178 | 1.4372 | 2.2684 | 2.3588 | 4.9605 | 2.5661 | 4.9939 | 0.4573 | 0.28973 | 0.63358 | 6.2638 | -100.9489 | 6.2638 | -100.9489 | 6.2638 | -100.9489 | 18.7913
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1156.2273 | 12.1372 | 4.0018 | 32.5882 | -116.762 | 0.86386 | 0.78395 | 0.10191 | 3.3362 | 2.2068 | 8.8314 | 2.4318 | 8.9137 | 0.37776 | 0.011539 | 0.030546 | 4.0457 | -116.762 | 4.0457 | -116.762 | 4.0457 | -116.762 | 12.1372
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 694.8258 | 7.2938 | 4.3238 | 18.9174 | -114.7417 | 1.0468 | 0.97863 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1498 | 9.2951 | 2.3489 | 9.3275 | 1.7667 | 0.21806 | 0.12343 | 2.4313 | -114.7417 | 2.4313 | -114.7417 | 2.4313 | -114.7417 | 7.2938
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 689.7794 | 7.2408 | 5.0349 | 17.8704 | -101.3732 | 0.68832 | 0.93102 | 6.2652 | 7.1834 | 2.4175 | 12.172 | 2.4792 | 12.2438 | 0.59016 | 0.51472 | 0.87218 | 2.4136 | -101.3732 | 2.4136 | -101.3732 | 2.4136 | -101.3732 | 7.2408
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 745.3625 | 7.8243 | 3.8349 | 18.802 | -108.8661 | 0.75814 | 0.85659 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1743 | 12.1729 | 3.4344 | 12.2183 | 0.48504 | 0.27539 | 0.56776 | 2.6081 | -108.8661 | 2.6081 | -108.8661 | 2.6081 | -108.8661 | 7.8243
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1078.213 | 11.3183 | 4.4744 | 29.7377 | -106.944 | 0.84037 | 0.86403 | 1.5638 | 5.6792 | 1.831 | 8.1927 | 1.8326 | 8.2519 | 0.6932 | 0.19088 | 0.27536 | 3.7728 | -106.944 | 3.7728 | -106.944 | 3.7728 | -106.944 | 11.3183
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1489.7424 | 15.6382 | 2.7592 | 38.9097 | -105.2491 | 0.83232 | 0.84476 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2527 | 6.2155 | 2.4172 | 6.2479 | 0.49334 | 0.21008 | 0.42582 | 5.2127 | -105.2491 | 5.2127 | -105.2491 | 5.2127 | -105.2491 | 15.6382
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 451.3475 | 4.7379 | 3.0632 | 9.7741 | -108.156 | 0.92558 | 0.85284 | 4.2532 | 15.8975 | 5.7807 | 17.7073 | 7.5633 | 17.8484 | 0.89779 | 0.24019 | 0.26754 | 1.5793 | -108.156 | 1.5793 | -108.156 | 1.5793 | -108.156 | 4.7379
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 528.5741 | 3.9462 | 6.2457 | 9.9048 | -114.8308 | 0.8676 | 0.85278 | 1.936 | 15.1192 | 6.5158 | 40.6957 | 6.7719 | 40.7937 | 0.37152 | 0.047573 | 0.12805 | 1.3154 | -114.8308 | 1.3154 | -114.8308 | 1.3154 | -114.8308 | 3.9462
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 846.3501 | 6.3186 | 10.5139 | 17.3065 | -111.5798 | 0.84898 | 0.82707 | 0.88886 | 17.0251 | 1.7568 | 18.4711 | 1.8113 | 18.5591 | 0.92171 | 0.048122 | 0.052209 | 2.1062 | -111.5798 | 2.1062 | -111.5798 | 2.1062 | -111.5798 | 6.3186
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 591.9835 | 4.4196 | 5.5193 | 11.1037 | -116.585 | 0.80464 | 0.81844 | 2.3012 | 9.5224 | 6.5421 | 36.1077 | 6.9542 | 36.2601 | 0.26372 | 0.063732 | 0.24166 | 1.4732 | -116.585 | 1.4732 | -116.585 | 1.4732 | -116.585 | 4.4196
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1643.0501 | 12.2666 | 4.3287 | 32.6709 | -106.3457 | 0.89165 | 0.91879 | 1.7729 | 5.7745 | 2.9698 | 12.8555 | 3.1241 | 13.0098 | 0.44918 | 0.13791 | 0.30703 | 4.0889 | -106.3457 | 4.0889 | -106.3457 | 4.0889 | -106.3457 | 12.2666
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1251.5759 | 9.3439 | 5.0354 | 24.0945 | -108.1585 | 0.85571 | 0.87467 | 1.2179 | 4.4371 | 3.6515 | 18.3868 | 3.7876 | 18.5406 | 0.24132 | 0.06624 | 0.27449 | 3.1146 | -108.1585 | 3.1146 | -108.1585 | 3.1146 | -108.1585 | 9.3439
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1396.13 | 10.4231 | 4.6792 | 27.021 | -106.2888 | 0.84119 | 0.89976 | 2.0389 | 5.0717 | 3.3478 | 15.665 | 3.4876 | 15.817 | 0.32376 | 0.13015 | 0.402 | 3.4744 | -106.2888 | 3.4744 | -106.2888 | 3.4744 | -106.2888 | 10.4231
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2970.0318 | 12.8606 | 1.6698 | 33.2799 | -99.3356 | 0.98394 | 0.81479 | 1.4845 | 9.1808 | 11.0886 | 18.5159 | 12.3458 | 18.9629 | 0.49583 | 0.080172 | 0.16169 | 4.2869 | -99.3356 | 4.2869 | -99.3356 | 4.2869 | -99.3356 | 12.8606
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2617.8706 | 11.3357 | 1.5806 | 28.8318 | -100.6723 | 0.97111 | 0.83188 | 0.81833 | 6.6263 | 14.5079 | 22.9306 | 16.3866 | 23.1331 | 0.28897 | 0.035687 | 0.1235 | 3.7786 | -100.6723 | 3.7786 | -100.6723 | 3.7786 | -100.6723 | 11.3357
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2412.915 | 10.4482 | 3.1849 | 26.568 | -101.8215 | 0.95772 | 0.87628 | 1.1598 | 10.442 | 8.3238 | 26.5107 | 9.1199 | 27.3896 | 0.39388 | 0.043748 | 0.11107 | 3.4827 | -101.8215 | 3.4827 | -101.8215 | 3.4827 | -101.8215 | 10.4482
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2015.0364 | 8.7254 | 3.5699 | 22.0819 | -103.5779 | 0.97029 | 0.88761 | 1.591 | 14.9543 | 8.657 | 30.9047 | 9.6579 | 31.8429 | 0.48388 | 0.05148 | 0.10639 | 2.9085 | -103.5779 | 2.9085 | -103.5779 | 2.9085 | -103.5779 | 8.7254
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2773.5961 | 12.01 | 1.5982 | 30.8081 | -99.3507 | 0.97846 | 0.8381 | 2.2791 | 9.4177 | 12.4832 | 19.9513 | 13.7617 | 20.4469 | 0.47204 | 0.11423 | 0.242 | 4.0033 | -99.3507 | 4.0033 | -99.3507 | 4.0033 | -99.3507 | 12.01
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1486.3886 | 6.4363 | 2.6401 | 16.1652 | -109.3835 | 1.0348 | 0.89693 | 4.5817 | 26.1083 | 14.5902 | 38.5198 | 17.8648 | 38.3694 | 0.67779 | 0.11894 | 0.17549 | 2.1454 | -109.3835 | 2.1454 | -109.3835 | 2.1454 | -109.3835 | 6.4363
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2455.5809 | 10.633 | 1.6424 | 26.9283 | -101.9507 | 0.96805 | 0.83863 | 0.62726 | 6.3391 | 15.3554 | 25.2202 | 17.3647 | 25.3373 | 0.25135 | 0.024871 | 0.098951 | 3.5443 | -101.9507 | 3.5443 | -101.9507 | 3.5443 | -101.9507 | 10.633
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 3038.6067 | 13.1576 | 1.5293 | 33.9133 | -97.6427 | 0.98861 | 0.82798 | 2.3299 | 9.7197 | 11.3128 | 17.3007 | 12.4016 | 17.77 | 0.56181 | 0.13467 | 0.23971 | 4.3859 | -97.6427 | 4.3859 | -97.6427 | 4.3859 | -97.6427 | 13.1576
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2885.9758 | 12.4966 | 1.5099 | 32.1047 | -99.1971 | 1.0017 | 0.81819 | 1.1853 | 8.7853 | 12.7998 | 19.3266 | 14.13 | 19.8384 | 0.45457 | 0.061332 | 0.13492 | 4.1655 | -99.1971 | 4.1655 | -99.1971 | 4.1655 | -99.1971 | 12.4966
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2361.6389 | 10.2262 | 2.4017 | 25.7581 | -102.8625 | 1.0131 | 0.88819 | 1.6378 | 11.2434 | 11.3597 | 27.2828 | 13.0889 | 27.4765 | 0.41211 | 0.060029 | 0.14566 | 3.4087 | -102.8625 | 3.4087 | -102.8625 | 3.4087 | -102.8625 | 10.2262
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 572.39 | 6.0085 | 2.2637 | 13.4708 | -111.202 | 0.94927 | 0.8283 | 2.5219 | 12.582 | 6.1959 | 14.0254 | 6.4405 | 14.1383 | 0.89709 | 0.17981 | 0.20044 | 2.0028 | -111.202 | 2.0028 | -111.202 | 2.0028 | -111.202 | 6.0085
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1227.9247 | 12.8899 | 3.5605 | 32.3053 | -106.0271 | 0.8042 | 0.87438 | 1.9216 | 4.0682 | 2.0938 | 7.4548 | 2.2953 | 7.5039 | 0.54571 | 0.25777 | 0.47235 | 4.2966 | -106.0271 | 4.2966 | -106.0271 | 4.2966 | -106.0271 | 12.8899
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 448.4349 | 4.7073 | 2.9028 | 10.5013 | -112.0455 | 0.90422 | 0.8456 | 3.6334 | 15.6145 | 6.276 | 18.2182 | 6.4731 | 18.2825 | 0.85708 | 0.19944 | 0.23269 | 1.5691 | -112.0455 | 1.5691 | -112.0455 | 1.5691 | -112.0455 | 4.7073
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 463.162 | 4.8619 | 5.7231 | 11.4497 | -103.4862 | 0.8198 | 0.8 | 1.4998 | 8.77 | 3.7674 | 21.561 | 5.1328 | 21.3995 | 0.40675 | 0.069559 | 0.17101 | 1.6206 | -103.4862 | 1.6206 | -103.4862 | 1.6206 | -103.4862 | 4.8619
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 565.0835 | 5.9318 | 2.3997 | 13.463 | -110.7055 | 0.94833 | 0.87303 | 3.7778 | 13.8198 | 5.7222 | 13.7314 | 5.8726 | 13.8411 | 1.0064 | 0.27512 | 0.27336 | 1.9773 | -110.7055 | 1.9773 | -110.7055 | 1.9773 | -110.7055 | 5.9318
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1696.6605 | 17.8103 | 2.861 | 44.9412 | -102.8877 | 0.7944 | 0.79946 | 0.6599 | 1.7414 | 2.0511 | 5.8683 | 2.1367 | 5.9157 | 0.29675 | 0.11245 | 0.37894 | 5.9368 | -102.8877 | 5.9368 | -102.8877 | 5.9368 | -102.8877 | 17.8103
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 509.6194 | 5.3496 | 5.4509 | 12.517 | -102.6399 | 0.82257 | 0.80583 | 1.6911 | 8.5052 | 3.53 | 19.2416 | 4.9061 | 19.0713 | 0.44202 | 0.087888 | 0.19883 | 1.7832 | -102.6399 | 1.7832 | -102.6399 | 1.7832 | -102.6399 | 5.3496
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 434.1829 | 4.5577 | 3.2307 | 9.8118 | -87.8648 | 0.81894 | 1.1164 | 19.3164 | 16.6299 | 4.7671 | 15.401 | 4.8503 | 15.5205 | 1.0798 | 1.2542 | 1.1615 | 1.5192 | -87.8648 | 1.5192 | -87.8648 | 1.5192 | -87.8648 | 4.5577
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 364.308 | 3.8242 | 2.9433 | 7.9422 | -104.6666 | 0.84516 | 0.92228 | 9.0589 | 17.0273 | 7.8756 | 23.1805 | 8.2444 | 23.4182 | 0.73455 | 0.3908 | 0.53202 | 1.2747 | -104.6666 | 1.2747 | -104.6666 | 1.2747 | -104.6666 | 3.8242
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 748.1455 | 7.8535 | 4.3508 | 19.6069 | -112.059 | 0.82245 | 0.88671 | 2.5063 | 5.8698 | 3.1101 | 13.5316 | 3.3675 | 13.568 | 0.43378 | 0.18522 | 0.42698 | 2.6178 | -112.059 | 2.6178 | -112.059 | 2.6178 | -112.059 | 7.8535
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 521.0528 | 5.4696 | 4.7666 | 12.9101 | -104.545 | 0.77824 | 0.72501 | 0.60086 | 6.3656 | 3.8125 | 18.1728 | 4.8965 | 18.0933 | 0.35028 | 0.033064 | 0.094392 | 1.8232 | -104.545 | 1.8232 | -104.545 | 1.8232 | -104.545 | 5.4696
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 928.0831 | 9.7423 | 3.59 | 23.8213 | -103.0511 | 0.73668 | 0.90802 | 3.5605 | 4.3653 | 2.8008 | 10.0551 | 2.8989 | 10.1123 | 0.43414 | 0.3541 | 0.81564 | 3.2474 | -103.0511 | 3.2474 | -103.0511 | 3.2474 | -103.0511 | 9.7423
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 500.0074 | 5.2487 | 3.8201 | 12.6986 | -109.4257 | 0.77187 | 0.80974 | 2.3177 | 6.1699 | 5.3255 | 20.3437 | 4.8542 | 20.4796 | 0.30328 | 0.11393 | 0.37565 | 1.7496 | -109.4257 | 1.7496 | -109.4257 | 1.7496 | -109.4257 | 5.2487
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2214.4825 | 23.246 | 2.8407 | 59.5622 | -103.7177 | 0.82369 | 0.7613 | 0.35867 | 1.8381 | 1.4594 | 4.1456 | 1.5896 | 4.1836 | 0.44339 | 0.086517 | 0.19513 | 7.7487 | -103.7177 | 7.7487 | -103.7177 | 7.7487 | -103.7177 | 23.246
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1026.0646 | 10.7709 | 3.3572 | 26.4621 | -110.9799 | 1.0159 | 0.89368 | 1.6764 | 9.0742 | 2.0965 | 7.0385 | 3.0291 | 7.1144 | 1.2892 | 0.23818 | 0.18474 | 3.5903 | -110.9799 | 3.5903 | -110.9799 | 3.5903 | -110.9799 | 10.7709
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 878.2665 | 9.2194 | 3.8996 | 22.9793 | -110.1046 | 0.81615 | 0.89524 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9222 | 11.3954 | 3.1826 | 11.4307 | 0.43462 | 0.21855 | 0.50286 | 3.0731 | -110.1046 | 3.0731 | -110.1046 | 3.0731 | -110.1046 | 9.2194
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1359.2782 | 14.2687 | 4.3953 | 36.8123 | -104.0139 | 0.72407 | 0.84574 | 1.2687 | 1.4147 | 1.7881 | 7.8593 | 1.8863 | 7.9044 | 0.18 | 0.16143 | 0.89679 | 4.7562 | -104.0139 | 4.7562 | -104.0139 | 4.7562 | -104.0139 | 14.2687
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1143.4311 | 12.0029 | 3.7231 | 30.2737 | -105.1136 | 0.77128 | 0.85361 | 1.78 | 3.3537 | 2.2781 | 8.4817 | 2.363 | 8.5296 | 0.3954 | 0.20987 | 0.53077 | 4.001 | -105.1136 | 4.001 | -105.1136 | 4.001 | -105.1136 | 12.0029
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1124.1563 | 11.8006 | 4.512 | 29.3039 | -107.2814 | 0.94807 | 0.88574 | 1.5538 | 8.0918 | 1.3822 | 6.2364 | 1.9955 | 6.2743 | 1.2975 | 0.24915 | 0.19202 | 3.9335 | -107.2814 | 3.9335 | -107.2814 | 3.9335 | -107.2814 | 11.8006
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1836.2604 | 19.2757 | 2.0209 | 47.9044 | -104.7768 | 0.85961 | 0.76679 | 0.27415 | 1.5283 | 2.63 | 5.3151 | 3.0061 | 5.2768 | 0.28754 | 0.05158 | 0.17938 | 6.4252 | -104.7768 | 6.4252 | -104.7768 | 6.4252 | -104.7768 | 19.2757
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1958.9246 | 20.5634 | 2.8948 | 51.8654 | -103.8222 | 0.85022 | 0.78456 | 0.61359 | 2.7591 | 1.5021 | 4.3482 | 1.687 | 4.3763 | 0.63454 | 0.14111 | 0.22239 | 6.8545 | -103.8222 | 6.8545 | -103.8222 | 6.8545 | -103.8222 | 20.5634
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1066.5226 | 11.1956 | 3.1815 | 27.3764 | -107.384 | 0.81925 | 0.87562 | 1.9658 | 3.8625 | 2.9046 | 9.2409 | 3.1328 | 9.2938 | 0.41797 | 0.21272 | 0.50894 | 3.7319 | -107.384 | 3.7319 | -107.384 | 3.7319 | -107.384 | 11.1956
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 698.2802 | 5.2132 | 6.7349 | 14.0192 | -106.2638 | 0.8402 | 1.0697 | 14.4125 | 22.3338 | 3.4546 | 23.266 | 3.6961 | 23.3353 | 0.95993 | 0.61947 | 0.64532 | 1.7377 | -106.2638 | 1.7377 | -106.2638 | 1.7377 | -106.2638 | 5.2132
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 3024.813 | 13.0978 | 1.5574 | 33.6826 | -97.211 | 1.0345 | 0.8503 | 3.2686 | 13.0634 | 10.2139 | 15.9072 | 11.4749 | 16.5472 | 0.82122 | 0.20548 | 0.25021 | 4.3659 | -97.211 | 4.3659 | -97.211 | 4.3659 | -97.211 | 13.0978
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1431.8223 | 6.2 | 3.8584 | 15.6793 | -103.7314 | 1.0251 | 1.0007 | 9.1526 | 36.2448 | 9.2507 | 35.6927 | 10.8746 | 36.5971 | 1.0155 | 0.25643 | 0.25252 | 2.0667 | -103.7314 | 2.0667 | -103.7314 | 2.0667 | -103.7314 | 6.2
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 3297.2291 | 14.2774 | 2.4219 | 36.3518 | -98.6279 | 0.94535 | 0.84207 | 1.5578 | 9.1984 | 7.1797 | 17.3886 | 7.4975 | 17.6914 | 0.52899 | 0.089586 | 0.16935 | 4.7591 | -98.6279 | 4.7591 | -98.6279 | 4.7591 | -98.6279 | 14.2774
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1708.7606 | 7.3992 | 2.8763 | 18.6929 | -108.5162 | 1.0041 | 0.87231 | 1.343 | 16.0865 | 13.1118 | 37.7129 | 15.8916 | 37.7875 | 0.42655 | 0.03561 | 0.083484 | 2.4664 | -108.5162 | 2.4664 | -108.5162 | 2.4664 | -108.5162 | 7.3992
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1707.9606 | 7.3957 | 3.5434 | 18.6226 | -100.6942 | 1.0409 | 1.057 | 12.1516 | 34.6561 | 7.6169 | 26.9899 | 8.7477 | 27.3485 | 1.284 | 0.45023 | 0.35063 | 2.4652 | -100.6942 | 2.4652 | -100.6942 | 2.4652 | -100.6942 | 7.3957
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 3760.3785 | 16.2829 | 2.4717 | 41.8671 | -95.6719 | 1.0466 | 0.95407 | 3.288 | 14.6339 | 4.9737 | 12.2932 | 5.117 | 12.5765 | 1.1904 | 0.26747 | 0.22469 | 5.4276 | -95.6719 | 5.4276 | -95.6719 | 5.4276 | -95.6719 | 16.2829
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 2886.0563 | 12.497 | 2.6377 | 31.7704 | -100.5603 | 0.95174 | 0.8529 | 1.7879 | 11.5806 | 7.4472 | 19.6438 | 7.5844 | 19.9783 | 0.58953 | 0.091014 | 0.15438 | 4.1657 | -100.5603 | 4.1657 | -100.5603 | 4.1657 | -100.5603 | 12.497
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1906.078 | 8.2536 | 2.5956 | 20.8817 | -106.6372 | 0.98979 | 0.87286 | 1.5661 | 13.0203 | 13.1152 | 34.0417 | 15.204 | 34.0878 | 0.38248 | 0.046005 | 0.12028 | 2.7512 | -106.6372 | 2.7512 | -106.6372 | 2.7512 | -106.6372 | 8.2536
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2038 | 1302.6733 | 5.6407 | 4.3707 | 14.1925 | -104.6391 | 1.041 | 1.0074 | 8.7094 | 41.4056 | 8.957 | 39.1486 | 10.9327 | 40.2816 | 1.0577 | 0.22247 | 0.21034 | 1.8802 | -104.6391 | 1.8802 | -104.6391 | 1.8802 | -104.6391 | 5.6407
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1069.9446 | 11.2315 | 3.1208 | 28.5367 | -109.3908 | 0.96189 | 0.91948 | 2.2013 | 8.1827 | 2.2552 | 7.038 | 2.4627 | 7.0632 | 1.1626 | 0.31277 | 0.26902 | 3.7438 | -109.3908 | 3.7438 | -109.3908 | 3.7438 | -109.3908 | 11.2315
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1202.4051 | 12.622 | 3.0383 | 32.6399 | -109.7264 | 1.0028 | 0.92224 | 1.696 | 8.1109 | 1.9175 | 5.8259 | 2.1279 | 5.8499 | 1.3922 | 0.29111 | 0.2091 | 4.2073 | -109.7264 | 4.2073 | -109.7264 | 4.2073 | -109.7264 | 12.622
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1156.6125 | 12.1413 | 4.1219 | 31.55 | -109.1184 | 0.85094 | 0.8911 | 1.8748 | 5.0926 | 1.9033 | 7.8453 | 2.1158 | 7.8742 | 0.64913 | 0.23898 | 0.36815 | 4.0471 | -109.1184 | 4.0471 | -109.1184 | 4.0471 | -109.1184 | 12.1413
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1422.8889 | 14.9365 | 3.6165 | 39.067 | -109.7428 | 0.88561 | 0.8382 | 0.82905 | 4.0542 | 1.7772 | 6.4273 | 1.9889 | 6.4562 | 0.63079 | 0.12899 | 0.20449 | 4.9788 | -109.7428 | 4.9788 | -109.7428 | 4.9788 | -109.7428 | 14.9365
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1445.7863 | 15.1768 | 3.4139 | 38.0468 | -103.5722 | 0.75902 | 0.82561 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0313 | 6.9345 | 2.1384 | 6.9711 | 0.28655 | 0.1615 | 0.56361 | 5.0589 | -103.5722 | 5.0589 | -103.5722 | 5.0589 | -103.5722 | 15.1768
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1843.8869 | 19.3558 | 2.3385 | 47.9916 | -103.2715 | 0.81761 | 0.81583 | 0.89403 | 1.9536 | 2.176 | 5.0886 | 2.3534 | 5.1229 | 0.38392 | 0.17569 | 0.45764 | 6.4519 | -103.2715 | 6.4519 | -103.2715 | 6.4519 | -103.2715 | 19.3558
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1799.8149 | 18.8932 | 5.3098 | 50.2986 | -99.8664 | 0.85828 | 0.92662 | 1.5454 | 4.74 | 0.74788 | 3.9711 | 0.74476 | 3.9695 | 1.1936 | 0.38917 | 0.32605 | 6.2977 | -99.8664 | 6.2977 | -99.8664 | 6.2977 | -99.8664 | 18.8932
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1343.0334 | 14.0982 | 4.4618 | 34.1867 | -104.7128 | 0.79139 | 0.76653 | 0.68701 | 3.2155 | 1.5146 | 6.7578 | 1.8955 | 6.7783 | 0.47582 | 0.10166 | 0.21365 | 4.6994 | -104.7128 | 4.6994 | -104.7128 | 4.6994 | -104.7128 | 14.0982
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2039 | 1959.3527 | 20.5679 | 3.3674 | 53.1402 | -102.1581 | 0.72872 | 0.86291 | 1.1868 | 1.3674 | 1.5146 | 5.1002 | 1.617 | 5.1592 | 0.2681 | 0.2327 | 0.86794 | 6.856 | -102.1581 | 6.856 | -102.1581 | 6.856 | -102.1581 | 20.5679
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1488.3364 | 15.6235 | 5.5615 | 40.2436 | -103.3606 | 0.79028 | 0.81671 | 0.91029 | 3.7472 | 1.0431 | 5.8014 | 1.0623 | 5.8049 | 0.6459 | 0.15691 | 0.24293 | 5.2078 | -103.3606 | 5.2078 | -103.3606 | 5.2078 | -103.3606 | 15.6235
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 714.3888 | 7.4991 | 2.5988 | 16.4944 | -108.4927 | 0.92582 | 0.85653 | 2.9202 | 10.0661 | 4.2602 | 11.0715 | 4.9091 | 11.1443 | 0.90919 | 0.26376 | 0.2901 | 2.4997 | -108.4927 | 2.4997 | -108.4927 | 2.4997 | -108.4927 | 7.4991
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2039 | 1195.0227 | 12.5445 | 2.9875 | 30.3605 | -106.2736 | 0.74159 | 0.84003 | 1.7158 | 2.2632 | 2.7705 | 8.2769 | 2.8528 | 8.3229 | 0.27344 | 0.2073 | 0.75813 | 4.1815 | -106.2736 | 4.1815 | -106.2736 | 4.1815 | -106.2736 | 12.5445
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1673.0611 | 17.5626 | 2.4803 | 43.9575 | -102.9219 | 0.75916 | 0.84862 | 1.3402 | 1.7153 | 2.3272 | 5.7721 | 2.4027 | 5.8237 | 0.29717 | 0.23218 | 0.78131 | 5.8542 | -102.9219 | 5.8542 | -102.9219 | 5.8542 | -102.9219 | 17.5626
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1281.5097 | 13.4524 | 2.8067 | 32.8966 | -102.8967 | 0.76257 | 0.90795 | 2.7871 | 3.3921 | 2.4795 | 6.9592 | 2.6366 | 7.0079 | 0.48743 | 0.40049 | 0.82164 | 4.4841 | -102.8967 | 4.4841 | -102.8967 | 4.4841 | -102.8967 | 13.4524
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 789.08 | 8.2832 | 4.5967 | 19.8318 | -104.6222 | 0.78271 | 0.85735 | 2.4603 | 5.4876 | 2.6537 | 12.1983 | 3.0122 | 12.172 | 0.44986 | 0.20169 | 0.44834 | 2.7611 | -104.6222 | 2.7611 | -104.6222 | 2.7611 | -104.6222 | 8.2832
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2039 | 965.6773 | 10.137 | 2.7895 | 24.8864 | -109.2422 | 0.9385 | 0.89183 | 2.3049 | 7.9907 | 2.9699 | 8.2843 | 3.1636 | 8.3145 | 0.96455 | 0.27822 | 0.28845 | 3.379 | -109.2422 | 3.379 | -109.2422 | 3.379 | -109.2422 | 10.137
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2039 | 1963.7609 | 20.6141 | 3.7831 | 54.8813 | -104.7503 | 0.80767 | 0.79677 | 0.50746 | 2.1304 | 1.2834 | 4.8551 | 1.3201 | 4.9013 | 0.4388 | 0.10452 | 0.2382 | 6.8714 | -104.7503 | 6.8714 | -104.7503 | 6.8714 | -104.7503 | 20.6141
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2039 | 770.3954 | 8.0871 | 8.902 | 21.8656 | -110.2266 | 0.88942 | 0.90685 | 1.5459 | 10.347 | 1.1993 | 10.676 | 1.2355 | 10.7277 | 0.96918 | 0.1448 | 0.1494 | 2.6957 | -110.2266 | 2.6957 | -110.2266 | 2.6957 | -110.2266 | 8.0871
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 844.0259 | 8.86 | 4.8505 | 22.3201 | -104.7546 | 0.66173 | 0.95653 | 4.7613 | 3.4881 | 2.4438 | 11.8536 | 2.5077 | 11.9123 | 0.29426 | 0.40167 | 1.365 | 2.9533 | -104.7546 | 2.9533 | -104.7546 | 2.9533 | -104.7546 | 8.86
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2039 | 1486.876 | 15.6081 | 4.1591 | 41.0294 | -104.2775 | 0.77665 | 0.84737 | 1.3353 | 3.0453 | 1.5071 | 6.2681 | 1.5445 | 6.3137 | 0.48585 | 0.21303 | 0.43847 | 5.2027 | -104.2775 | 5.2027 | -104.2775 | 5.2027 | -104.2775 | 15.6081
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1826.5882 | 19.1742 | 2.3929 | 47.7935 | -103.4349 | 0.82313 | 0.82209 | 1.0036 | 2.2202 | 2.0959 | 5.0152 | 2.2802 | 5.052 | 0.44269 | 0.2001 | 0.45202 | 6.3914 | -103.4349 | 6.3914 | -103.4349 | 6.3914 | -103.4349 | 19.1742
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1975.5389 | 20.7378 | 2.874 | 52.7776 | -102.7375 | 0.80192 | 0.78247 | 0.45907 | 1.5891 | 1.724 | 4.9546 | 1.8105 | 5.0105 | 0.32074 | 0.092657 | 0.28889 | 6.9126 | -102.7375 | 6.9126 | -102.7375 | 6.9126 | -102.7375 | 20.7378
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1930.3454 | 20.2634 | 2.8892 | 51.4385 | -102.43 | 0.79347 | 0.79239 | 0.57155 | 1.6161 | 1.7532 | 5.0655 | 1.8397 | 5.121 | 0.31904 | 0.11283 | 0.35367 | 6.7545 | -102.43 | 6.7545 | -102.43 | 6.7545 | -102.43 | 20.2634
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 2127.4759 | 22.3327 | 2.1005 | 56.5312 | -99.929 | 0.83113 | 0.85217 | 1.2377 | 2.1928 | 1.9249 | 4.0434 | 2.0539 | 4.1023 | 0.54232 | 0.3061 | 0.56443 | 7.4442 | -99.929 | 7.4442 | -99.929 | 7.4442 | -99.929 | 22.3327
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1027.9257 | 10.7904 | 2.8646 | 25.2353 | -104.3245 | 0.83198 | 0.89763 | 3.3577 | 5.7178 | 2.7555 | 7.8934 | 3.301 | 7.9552 | 0.72437 | 0.42538 | 0.58724 | 3.5968 | -104.3245 | 3.5968 | -104.3245 | 3.5968 | -104.3245 | 10.7904
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1085.1002 | 11.3906 | 3.0229 | 27.3331 | -105.225 | 0.74386 | 0.88195 | 2.8025 | 3.4275 | 2.8215 | 8.5291 | 3.0078 | 8.5698 | 0.40186 | 0.32858 | 0.81765 | 3.7969 | -105.225 | 3.7969 | -105.225 | 3.7969 | -105.225 | 11.3906
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1942.633 | 20.3924 | 2.7832 | 51.3653 | -99.9632 | 0.75311 | 0.83305 | 0.99488 | 1.409 | 1.8083 | 5.0329 | 1.8939 | 5.0847 | 0.27995 | 0.19768 | 0.70612 | 6.7975 | -99.9632 | 6.7975 | -99.9632 | 6.7975 | -99.9632 | 20.3924
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2039 | 1906.9811 | 20.0181 | 2.8595 | 50.6605 | -100.7646 | 0.72083 | 0.8761 | 1.4004 | 1.3099 | 1.8109 | 5.1783 | 1.8742 | 5.2372 | 0.25296 | 0.27043 | 1.0691 | 6.6727 | -100.7646 | 6.6727 | -100.7646 | 6.6727 | -100.7646 | 20.0181
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1636.1806 | 17.1754 | 3.377 | 43.2553 | -101.5966 | 0.71873 | 0.85698 | 1.4502 | 1.6231 | 1.7916 | 6.0502 | 1.8655 | 6.0971 | 0.26828 | 0.2397 | 0.89348 | 5.7251 | -101.5966 | 5.7251 | -101.5966 | 5.7251 | -101.5966 | 17.1754
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 965.6771 | 10.137 | 4.0756 | 24.0639 | -102.9299 | 0.78286 | 0.85579 | 2.1281 | 4.3976 | 2.4286 | 9.8978 | 2.7894 | 9.8683 | 0.4443 | 0.215 | 0.48391 | 3.379 | -102.9299 | 3.379 | -102.9299 | 3.379 | -102.9299 | 10.137
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2039 | 1412.7106 | 14.8296 | 2.6828 | 36.5286 | -107.536 | 0.91392 | 0.82402 | 1.1469 | 4.5206 | 2.1951 | 5.889 | 2.7088 | 5.9002 | 0.76763 | 0.19475 | 0.2537 | 4.9432 | -107.536 | 4.9432 | -107.536 | 4.9432 | -107.536 | 14.8296
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2039 | 1432.0625 | 15.0328 | 3.135 | 37.1526 | -105.3988 | 0.83063 | 0.8301 | 1.4771 | 3.8316 | 1.8839 | 5.9061 | 2.3022 | 5.931 | 0.64875 | 0.2501 | 0.38551 | 5.0109 | -105.3988 | 5.0109 | -105.3988 | 5.0109 | -105.3988 | 15.0328
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1633.9836 | 17.1524 | 3.0256 | 43.6368 | -100.1532 | 0.75095 | 0.9172 | 2.3523 | 2.876 | 1.7532 | 5.3044 | 1.8218 | 5.3602 | 0.54219 | 0.44346 | 0.8179 | 5.7175 | -100.1532 | 5.7175 | -100.1532 | 5.7175 | -100.1532 | 17.1524
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1332.8056 | 13.9908 | 2.7551 | 34.4678 | -105.5952 | 0.87206 | 0.88084 | 2.0787 | 4.5239 | 2.2989 | 6.3336 | 2.7708 | 6.342 | 0.71426 | 0.32821 | 0.4595 | 4.6636 | -105.5952 | 4.6636 | -105.5952 | 4.6636 | -105.5952 | 13.9908
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2039 | 1314.6839 | 13.8006 | 4.2262 | 35.2472 | -105.6071 | 0.78164 | 0.81898 | 1.0051 | 2.8218 | 1.778 | 7.5143 | 1.8155 | 7.5605 | 0.37553 | 0.13376 | 0.35618 | 4.6002 | -105.6071 | 4.6002 | -105.6071 | 4.6002 | -105.6071 | 13.8006
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 494.3813 | 5.1897 | 2.9148 | 10.9131 | -87.0529 | 0.83807 | 1.1218 | 17.5818 | 14.8916 | 4.4843 | 13.0711 | 4.5221 | 13.1169 | 1.1393 | 1.3451 | 1.1806 | 1.7299 | -87.0529 | 1.7299 | -87.0529 | 1.7299 | -87.0529 | 5.1897
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 379.1208 | 3.9797 | 3.1492 | 8.1924 | -96.5674 | 0.84248 | 0.93621 | 9.0928 | 16.9548 | 7.111 | 22.3938 | 7.1917 | 22.53 | 0.75712 | 0.40604 | 0.5363 | 1.3266 | -96.5674 | 1.3266 | -96.5674 | 1.3266 | -96.5674 | 3.9797
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1383.7858 | 14.526 | 2.7276 | 35.7299 | -107.6276 | 0.90902 | 0.82653 | 1.199 | 4.5825 | 2.2112 | 6.0314 | 2.7204 | 6.044 | 0.75977 | 0.1988 | 0.26166 | 4.842 | -107.6276 | 4.842 | -107.6276 | 4.842 | -107.6276 | 14.526
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2039 | 1406.5505 | 14.765 | 3.1709 | 36.8564 | -104.0878 | 0.79056 | 0.85449 | 1.9391 | 3.6935 | 1.898 | 6.0183 | 2.1429 | 6.0444 | 0.61372 | 0.3222 | 0.525 | 4.9217 | -104.0878 | 4.9217 | -104.0878 | 4.9217 | -104.0878 | 14.765
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1474.5072 | 15.4783 | 2.4249 | 37.5187 | -105.9869 | 0.88418 | 0.81105 | 1.0778 | 3.817 | 2.3928 | 5.8022 | 2.6839 | 5.8102 | 0.65786 | 0.18576 | 0.28237 | 5.1594 | -105.9869 | 5.1594 | -105.9869 | 5.1594 | -105.9869 | 15.4783
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1758.7023 | 18.4616 | 2.3855 | 45.5994 | -103.1244 | 0.81039 | 0.8309 | 1.114 | 2.1303 | 2.2163 | 5.287 | 2.3953 | 5.3219 | 0.40294 | 0.21071 | 0.52294 | 6.1539 | -103.1244 | 6.1539 | -103.1244 | 6.1539 | -103.1244 | 18.4616
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1153.1778 | 12.1052 | 3.3103 | 29.6404 | -110.4119 | 0.92888 | 0.82681 | 1.1039 | 6.0583 | 2.1549 | 7.1334 | 2.8506 | 7.1573 | 0.84927 | 0.15475 | 0.18221 | 4.0351 | -110.4119 | 4.0351 | -110.4119 | 4.0351 | -110.4119 | 12.1052
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2039 | 2324.7318 | 24.4034 | 2.6228 | 63.4015 | -101.6525 | 0.76259 | 0.82121 | 0.66888 | 0.99541 | 1.6445 | 4.3132 | 1.7078 | 4.3721 | 0.23078 | 0.15508 | 0.67196 | 8.1345 | -101.6525 | 8.1345 | -101.6525 | 8.1345 | -101.6525 | 24.4034
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2039 | 1369.4297 | 14.3753 | 4.349 | 37.6954 | -103.6223 | 0.76527 | 0.87506 | 1.8294 | 3.4654 | 1.5446 | 6.7173 | 1.5822 | 6.7631 | 0.51588 | 0.27234 | 0.52791 | 4.7918 | -103.6223 | 4.7918 | -103.6223 | 4.7918 | -103.6223 | 14.3753
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1422.6121 | 14.9336 | 2.6555 | 36.8832 | -103.9889 | 0.83162 | 0.88615 | 2.189 | 3.8711 | 2.2376 | 5.942 | 2.5103 | 5.982 | 0.65149 | 0.36839 | 0.56546 | 4.9779 | -103.9889 | 4.9779 | -103.9889 | 4.9779 | -103.9889 | 14.9336
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2039 | 2315.5586 | 24.3071 | 4.615 | 64.0202 | -102.9485 | 0.86389 | 0.817 | 0.32629 | 2.9093 | 0.78035 | 3.6013 | 0.79114 | 3.6016 | 0.80784 | 0.090604 | 0.11216 | 8.1024 | -102.9485 | 8.1024 | -102.9485 | 8.1024 | -102.9485 | 24.3071
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2039 | 1060.5402 | 11.1328 | 2.5895 | 25.7937 | -100.6159 | 0.81655 | 0.96132 | 4.5922 | 5.659 | 2.8685 | 7.428 | 3.1412 | 7.4661 | 0.76185 | 0.61823 | 0.81149 | 3.7109 | -100.6159 | 3.7109 | -100.6159 | 3.7109 | -100.6159 | 11.1328
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 998.6458 | 10.4831 | 3.4834 | 26.0229 | -110.1943 | 0.81922 | 0.86604 | 1.8658 | 4.1565 | 2.8506 | 9.9297 | 3.0844 | 9.9734 | 0.41859 | 0.1879 | 0.44889 | 3.4944 | -110.1943 | 3.4944 | -110.1943 | 3.4944 | -110.1943 | 10.4831
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1554.7321 | 16.3205 | 3.9887 | 40.8958 | -106.9883 | 0.86637 | 0.78376 | 0.53827 | 3.9864 | 1.3312 | 5.3099 | 1.7393 | 5.3595 | 0.75074 | 0.10137 | 0.13503 | 5.4402 | -106.9883 | 5.4402 | -106.9883 | 5.4402 | -106.9883 | 16.3205
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1620.3614 | 17.0094 | 3.7709 | 43.4208 | -102.4432 | 0.70492 | 0.85852 | 1.4007 | 1.3549 | 1.6731 | 6.3089 | 1.7479 | 6.3574 | 0.21476 | 0.22202 | 1.0338 | 5.6698 | -102.4432 | 5.6698 | -102.4432 | 5.6698 | -102.4432 | 17.0094
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1634.2209 | 17.1549 | 4.0099 | 45.2751 | -104.3681 | 0.78633 | 0.83233 | 1.0303 | 2.6996 | 1.4342 | 5.7509 | 1.4715 | 5.7968 | 0.46942 | 0.17916 | 0.38166 | 5.7183 | -104.3681 | 5.7183 | -104.3681 | 5.7183 | -104.3681 | 17.1549
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1306.8495 | 13.7184 | 2.738 | 33.1606 | -104.1799 | 0.77889 | 0.86961 | 2.1974 | 3.2071 | 2.507 | 6.8642 | 2.759 | 6.9048 | 0.46722 | 0.32012 | 0.68518 | 4.5728 | -104.1799 | 4.5728 | -104.1799 | 4.5728 | -104.1799 | 13.7184
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1559.1517 | 16.3668 | 3.2109 | 40.7193 | -101.1082 | 0.81635 | 0.90323 | 2.2814 | 4.0171 | 1.5913 | 5.1095 | 1.9258 | 5.1502 | 0.7862 | 0.4465 | 0.56792 | 5.4556 | -101.1082 | 5.4556 | -101.1082 | 5.4556 | -101.1082 | 16.3668
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1083.8328 | 11.3773 | 3.7502 | 28.4256 | -105.3989 | 0.75854 | 0.84292 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4428 | 9.161 | 2.4947 | 9.2018 | 0.33506 | 0.18748 | 0.55955 | 3.7924 | -105.3989 | 3.7924 | -105.3989 | 3.7924 | -105.3989 | 11.3773
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2635.2107 | 27.6625 | 2.6862 | 71.3119 | -102.1407 | 0.82241 | 0.75646 | 0.31158 | 1.5691 | 1.276 | 3.4276 | 1.3663 | 3.4676 | 0.45778 | 0.090903 | 0.19857 | 9.2208 | -102.1407 | 9.2208 | -102.1407 | 9.2208 | -102.1407 | 27.6625
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2039 | 1271.6358 | 13.3487 | 3.928 | 34.0297 | -103.7303 | 0.76294 | 0.89967 | 2.5238 | 4.1302 | 1.74 | 6.8348 | 1.796 | 6.8901 | 0.60429 | 0.36926 | 0.61107 | 4.4496 | -103.7303 | 4.4496 | -103.7303 | 4.4496 | -103.7303 | 13.3487
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2039 | 1579.4949 | 16.5804 | 2.502 | 40.959 | -102.0878 | 0.78358 | 0.88449 | 1.9672 | 2.6993 | 2.2642 | 5.6651 | 2.3706 | 5.7195 | 0.47648 | 0.34726 | 0.72879 | 5.5268 | -102.0878 | 5.5268 | -102.0878 | 5.5268 | -102.0878 | 16.5804
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2039 | 1651.7921 | 17.3393 | 3.9641 | 45.773 | -104.4854 | 0.78868 | 0.82673 | 0.96027 | 2.6448 | 1.4381 | 5.7007 | 1.4754 | 5.7465 | 0.46394 | 0.16845 | 0.36308 | 5.7798 | -104.4854 | 5.7798 | -104.4854 | 5.7798 | -104.4854 | 17.3393
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2039 | 827.735 | 8.689 | 5.1509 | 20.6855 | -104.1697 | 0.88933 | 0.84992 | 2.017 | 9.501 | 1.7351 | 8.9372 | 2.4751 | 8.885 | 1.0631 | 0.22569 | 0.21229 | 2.8963 | -104.1697 | 2.8963 | -104.1697 | 2.8963 | -104.1697 | 8.689
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1364.5228 | 14.3238 | 2.899 | 35.8158 | -107.9313 | 0.95401 | 0.86274 | 1.4496 | 5.9444 | 1.8869 | 5.4703 | 2.3565 | 5.5174 | 1.0867 | 0.26499 | 0.24386 | 4.7746 | -107.9313 | 4.7746 | -107.9313 | 4.7746 | -107.9313 | 14.3238
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2039 | 1518.922 | 15.9445 | 2.5501 | 39.2205 | -106.615 | 0.84488 | 0.81173 | 0.72908 | 2.3076 | 2.5586 | 6.5249 | 2.7859 | 6.5626 | 0.35367 | 0.11174 | 0.31594 | 5.3148 | -106.615 | 5.3148 | -106.615 | 5.3148 | -106.615 | 15.9445
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1562.0281 | 16.397 | 2.6383 | 40.6342 | -108.2951 | 0.9171 | 0.78623 | 0.53174 | 3.6501 | 2.1228 | 5.6005 | 2.5903 | 5.6384 | 0.65176 | 0.094947 | 0.14568 | 5.4657 | -108.2951 | 5.4657 | -108.2951 | 5.4657 | -108.2951 | 16.397
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1352.4944 | 14.1975 | 2.811 | 34.9676 | -108.7955 | 0.93516 | 0.82427 | 1.0424 | 5.0395 | 2.1612 | 6.0751 | 2.7522 | 6.1089 | 0.82953 | 0.17158 | 0.20685 | 4.7325 | -108.7955 | 4.7325 | -108.7955 | 4.7325 | -108.7955 | 14.1975
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1377.5733 | 14.4608 | 2.7555 | 35.7657 | -106.427 | 0.86058 | 0.85494 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3504 | 6.4763 | 2.7806 | 6.4876 | 0.5895 | 0.24493 | 0.41549 | 4.8203 | -106.427 | 4.8203 | -106.427 | 4.8203 | -106.427 | 14.4608
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1661.7914 | 17.4443 | 2.3767 | 42.2925 | -102.6058 | 0.81023 | 0.83991 | 1.3692 | 2.4375 | 2.2796 | 5.418 | 2.5339 | 5.4711 | 0.44989 | 0.25271 | 0.56172 | 5.8148 | -102.6058 | 5.8148 | -102.6058 | 5.8148 | -102.6058 | 17.4443
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1041.8847 | 10.937 | 3.045 | 26.1804 | -106.2568 | 0.7413 | 0.86197 | 2.5025 | 3.2235 | 2.9917 | 9.1097 | 3.1307 | 9.1503 | 0.35385 | 0.27471 | 0.77634 | 3.6457 | -106.2568 | 3.6457 | -106.2568 | 3.6457 | -106.2568 | 10.937
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2039 | 996.8064 | 10.4638 | 2.675 | 24.1629 | -106.1691 | 0.82305 | 0.84957 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3407 | 8.9362 | 3.6462 | 8.937 | 0.54122 | 0.26236 | 0.48475 | 3.4879 | -106.1691 | 3.4879 | -106.1691 | 3.4879 | -106.1691 | 10.4638
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1957.064 | 20.5438 | 2.2827 | 51.8544 | -104.4661 | 0.85784 | 0.7808 | 0.51042 | 2.0851 | 2.0712 | 4.7279 | 2.2643 | 4.7535 | 0.44102 | 0.10796 | 0.2448 | 6.8479 | -104.4661 | 6.8479 | -104.4661 | 6.8479 | -104.4661 | 20.5438
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1267.6332 | 13.3067 | 2.9273 | 32.9095 | -107.9296 | 0.82776 | 0.8479 | 1.3221 | 3.029 | 2.6672 | 7.8079 | 2.9013 | 7.8436 | 0.38795 | 0.16933 | 0.43649 | 4.4356 | -107.9296 | 4.4356 | -107.9296 | 4.4356 | -107.9296 | 13.3067
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1778.1659 | 18.6659 | 2.7872 | 46.6773 | -101.4608 | 0.79743 | 0.81619 | 0.94498 | 2.2054 | 1.8778 | 5.2337 | 1.9648 | 5.2873 | 0.42139 | 0.18056 | 0.42848 | 6.222 | -101.4608 | 6.222 | -101.4608 | 6.222 | -101.4608 | 18.6659
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2039 | 1849.6918 | 19.4167 | 3.1893 | 49.4625 | -101.4946 | 0.73666 | 0.83394 | 0.93205 | 1.1152 | 1.7432 | 5.5596 | 1.8355 | 5.6083 | 0.20059 | 0.16765 | 0.83579 | 6.4722 | -101.4946 | 6.4722 | -101.4946 | 6.4722 | -101.4946 | 19.4167
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1044.6942 | 10.9664 | 2.68 | 24.4374 | -98.4655 | 0.72926 | 0.92978 | 3.9738 | 3.7673 | 3.1788 | 8.519 | 3.2413 | 8.5758 | 0.44223 | 0.46646 | 1.0548 | 3.6555 | -98.4655 | 3.6555 | -98.4655 | 3.6555 | -98.4655 | 10.9664
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1090.2475 | 11.4446 | 4.628 | 29.4683 | -103.8798 | 0.75395 | 0.89432 | 2.5367 | 4.2043 | 1.8585 | 8.601 | 1.8968 | 8.6472 | 0.48882 | 0.29493 | 0.60334 | 3.8149 | -103.8798 | 3.8149 | -103.8798 | 3.8149 | -103.8798 | 11.4446
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2039 | 1113.5591 | 11.6893 | 5.7576 | 29.2152 | -101.5308 | 0.70924 | 0.84648 | 2.3206 | 4.0214 | 1.3742 | 7.9121 | 1.5141 | 7.9244 | 0.50826 | 0.2933 | 0.57706 | 3.8964 | -101.5308 | 3.8964 | -101.5308 | 3.8964 | -101.5308 | 11.6893
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1158.1178 | 12.1571 | 2.9855 | 29.468 | -105.7756 | 0.73806 | 0.86428 | 2.1083 | 2.4744 | 2.8512 | 8.5121 | 2.924 | 8.5608 | 0.2907 | 0.24768 | 0.85203 | 4.0524 | -105.7756 | 4.0524 | -105.7756 | 4.0524 | -105.7756 | 12.1571
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1952.7814 | 20.4989 | 2.7337 | 51.7589 | -103.1143 | 0.81828 | 0.79672 | 0.856 | 2.5891 | 1.5943 | 4.3585 | 1.6933 | 4.3945 | 0.59405 | 0.1964 | 0.33061 | 6.833 | -103.1143 | 6.833 | -103.1143 | 6.833 | -103.1143 | 20.4989
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 832.3178 | 8.7371 | 2.713 | 20.9556 | -109.949 | 0.92429 | 0.86955 | 2.3647 | 8.5353 | 3.6601 | 9.9298 | 3.8851 | 9.9719 | 0.85956 | 0.23815 | 0.27706 | 2.9124 | -109.949 | 2.9124 | -109.949 | 2.9124 | -109.949 | 8.7371
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2039 | 1485.7485 | 15.5963 | 3.6147 | 40.1664 | -101.9165 | 0.77492 | 0.92285 | 2.4485 | 3.7242 | 1.5895 | 5.7457 | 1.6473 | 5.8027 | 0.64818 | 0.42614 | 0.65744 | 5.1988 | -101.9165 | 5.1988 | -101.9165 | 5.1988 | -101.9165 | 15.5963
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2039 | 1881.5138 | 19.7508 | 4.7166 | 50.9419 | -102.1465 | 0.82142 | 0.8293 | 0.71068 | 3.1251 | 0.98287 | 4.6358 | 1.0027 | 4.6415 | 0.67412 | 0.1533 | 0.22741 | 6.5836 | -102.1465 | 6.5836 | -102.1465 | 6.5836 | -102.1465 | 19.7508
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1239.4197 | 13.0105 | 3.8786 | 32.9471 | -104.6693 | 0.76489 | 0.85428 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9792 | 7.6762 | 2.0646 | 7.7325 | 0.42224 | 0.22544 | 0.53392 | 4.3368 | -104.6693 | 4.3368 | -104.6693 | 4.3368 | -104.6693 | 13.0105
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1659.1889 | 17.417 | 2.8196 | 44.4013 | -104.1751 | 0.77999 | 0.86028 | 1.3882 | 2.1953 | 2.0471 | 5.7721 | 2.1218 | 5.8288 | 0.38033 | 0.24049 | 0.63233 | 5.8057 | -104.1751 | 5.8057 | -104.1751 | 5.8057 | -104.1751 | 17.417
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1077.3311 | 11.309 | 3.0856 | 27.1864 | -106.4684 | 0.73366 | 0.8549 | 2.1504 | 2.5962 | 2.9695 | 9.1628 | 3.0435 | 9.2096 | 0.28334 | 0.23469 | 0.8283 | 3.7697 | -106.4684 | 3.7697 | -106.4684 | 3.7697 | -106.4684 | 11.309
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2039 | 1252.9718 | 13.1528 | 2.565 | 30.9324 | -106.2843 | 0.85756 | 0.82083 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7439 | 7.0381 | 3.0346 | 7.0461 | 0.58393 | 0.19724 | 0.33778 | 4.3843 | -106.2843 | 4.3843 | -106.2843 | 4.3843 | -106.2843 | 13.1528
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2039 | 1773.8162 | 18.6202 | 3.0273 | 47.8318 | -103.6843 | 0.74748 | 0.84729 | 1.2008 | 1.6385 | 1.8314 | 5.5442 | 1.894 | 5.6011 | 0.29554 | 0.21658 | 0.73284 | 6.2067 | -103.6843 | 6.2067 | -103.6843 | 6.2067 | -103.6843 | 18.6202
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2039 | 1990.2868 | 20.8926 | 3.1994 | 54.8949 | -102.7138 | 0.83289 | 0.86142 | 1.1708 | 3.0407 | 1.3121 | 4.1979 | 1.364 | 4.255 | 0.72435 | 0.2789 | 0.38504 | 6.9642 | -102.7138 | 6.9642 | -102.7138 | 6.9642 | -102.7138 | 20.8926
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1040.65 | 10.924 | 3.6489 | 27.1573 | -107.8372 | 0.79342 | 0.79036 | 0.77508 | 2.977 | 2.6717 | 9.7485 | 2.6743 | 9.7918 | 0.30538 | 0.079508 | 0.26035 | 3.6413 | -107.8372 | 3.6413 | -107.8372 | 3.6413 | -107.8372 | 10.924
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 719.9442 | 7.5575 | 6.0958 | 19.1473 | -103.6819 | 0.67525 | 0.96105 | 5.7438 | 5.4779 | 2.1764 | 13.2671 | 2.2288 | 13.3246 | 0.4129 | 0.43293 | 1.0485 | 2.5192 | -103.6819 | 2.5192 | -103.6819 | 2.5192 | -103.6819 | 7.5575
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1756.4973 | 18.4384 | 3.0841 | 45.8061 | -103.24 | 0.85272 | 0.82576 | 1.1218 | 3.5975 | 1.4769 | 4.5548 | 1.718 | 4.5832 | 0.78984 | 0.2463 | 0.31183 | 6.1461 | -103.24 | 6.1461 | -103.24 | 6.1461 | -103.24 | 18.4384
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2039 | 955.597 | 10.0312 | 4.2602 | 23.8453 | -102.0915 | 0.78762 | 0.86477 | 2.4035 | 4.9834 | 2.2705 | 9.6729 | 2.7474 | 9.6134 | 0.51519 | 0.24848 | 0.4823 | 3.3437 | -102.0915 | 3.3437 | -102.0915 | 3.3437 | -102.0915 | 10.0312
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2039 | 1767.8522 | 18.5576 | 2.3439 | 45.9071 | -101.2801 | 0.81379 | 0.87412 | 1.6689 | 2.574 | 2.1148 | 4.9568 | 2.3344 | 5.0081 | 0.5193 | 0.33669 | 0.64835 | 6.1859 | -101.2801 | 6.1859 | -101.2801 | 6.1859 | -101.2801 | 18.5576
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1860.8491 | 19.5338 | 3.3928 | 50.2016 | -102.2973 | 0.73384 | 0.86708 | 1.3173 | 1.6248 | 1.5566 | 5.2812 | 1.6704 | 5.3388 | 0.30765 | 0.24943 | 0.81074 | 6.5113 | -102.2973 | 6.5113 | -102.2973 | 6.5113 | -102.2973 | 19.5338
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1321.6177 | 13.8734 | 2.6337 | 33.4553 | -104.1434 | 0.84015 | 0.88403 | 2.3284 | 4.3297 | 2.3996 | 6.3197 | 2.6842 | 6.358 | 0.68511 | 0.36844 | 0.53779 | 4.6245 | -104.1434 | 4.6245 | -104.1434 | 4.6245 | -104.1434 | 13.8734
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2149.0262 | 22.5589 | 2.0991 | 57.1943 | -99.8817 | 0.82939 | 0.85098 | 1.2105 | 2.135 | 1.9152 | 4.0201 | 2.0431 | 4.0789 | 0.53108 | 0.3011 | 0.56696 | 7.5196 | -99.8817 | 7.5196 | -99.8817 | 7.5196 | -99.8817 | 22.5589
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2039 | 1232.4882 | 12.9378 | 5.5475 | 34.8161 | -112.8633 | 0.86642 | 0.80975 | 0.10239 | 3.3358 | 1.5271 | 8.4717 | 1.6183 | 8.546 | 0.39375 | 0.012086 | 0.030696 | 4.3126 | -112.8633 | 4.3126 | -112.8633 | 4.3126 | -112.8633 | 12.9378
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2185.545 | 22.9423 | 2.1755 | 57.7408 | -103.6635 | 0.85841 | 0.76787 | 0.27695 | 1.5145 | 2.0214 | 4.3976 | 2.2463 | 4.4402 | 0.34438 | 0.062978 | 0.18287 | 7.6474 | -103.6635 | 7.6474 | -103.6635 | 7.6474 | -103.6635 | 22.9423
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 2267.46 | 23.8022 | 2.7573 | 60.7306 | -102.4644 | 0.81117 | 0.77892 | 0.57212 | 1.9321 | 1.4195 | 3.914 | 1.5327 | 3.9464 | 0.49364 | 0.14617 | 0.29611 | 7.9341 | -102.4644 | 7.9341 | -102.4644 | 7.9341 | -102.4644 | 23.8022
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2039 | 1714.7388 | 18.0001 | 2.4508 | 44.9893 | -102.5782 | 0.81004 | 0.85508 | 1.4599 | 2.5051 | 2.1446 | 5.256 | 2.3222 | 5.2783 | 0.47661 | 0.27776 | 0.58277 | 6 | -102.5782 | 6 | -102.5782 | 6 | -102.5782 | 18.0001
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2039 | 1214.7526 | 12.7516 | 3.7726 | 32.195 | -101.8693 | 0.73191 | 0.93049 | 3.3484 | 4.1039 | 1.8737 | 7.0688 | 1.9341 | 7.1229 | 0.58056 | 0.47368 | 0.8159 | 4.2505 | -101.8693 | 4.2505 | -101.8693 | 4.2505 | -101.8693 | 12.7516
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1170.1448 | 12.2833 | 3.0322 | 29.935 | -106.2484 | 0.78041 | 0.86633 | 2.2666 | 3.6656 | 2.5668 | 7.783 | 2.8013 | 7.8277 | 0.47097 | 0.29122 | 0.61834 | 4.0944 | -106.2484 | 4.0944 | -106.2484 | 4.0944 | -106.2484 | 12.2833
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1338.7941 | 14.0537 | 2.8176 | 34.8075 | -106.8687 | 0.82614 | 0.85537 | 1.4351 | 2.9786 | 2.577 | 7.261 | 2.8317 | 7.2915 | 0.41022 | 0.19765 | 0.48181 | 4.6846 | -106.8687 | 4.6846 | -106.8687 | 4.6846 | -106.8687 | 14.0537
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1251.8801 | 13.1413 | 4.2876 | 34.2388 | -105.9827 | 0.84189 | 0.86616 | 1.5013 | 5.2752 | 1.5614 | 6.6947 | 1.5617 | 6.7533 | 0.78797 | 0.22425 | 0.2846 | 4.3804 | -105.9827 | 4.3804 | -105.9827 | 4.3804 | -105.9827 | 13.1413
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1917.892 | 20.1326 | 2.2952 | 50.5642 | -103.6776 | 0.84119 | 0.80086 | 0.73689 | 2.107 | 2.0926 | 4.8029 | 2.2735 | 4.8278 | 0.43868 | 0.15342 | 0.34974 | 6.7109 | -103.6776 | 6.7109 | -103.6776 | 6.7109 | -103.6776 | 20.1326
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1022.3943 | 10.7324 | 2.3622 | 23.484 | -100.7503 | 0.81711 | 0.92202 | 3.7394 | 4.8195 | 3.5803 | 8.4575 | 3.9521 | 8.4736 | 0.56985 | 0.44214 | 0.7759 | 3.5775 | -100.7503 | 3.5775 | -100.7503 | 3.5775 | -100.7503 | 10.7324
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 662.24 | 4.9441 | 5.0975 | 12.12 | -112.7589 | 0.83437 | 0.84877 | 2.7004 | 10.6563 | 6.3119 | 32.175 | 6.5916 | 32.2856 | 0.3312 | 0.083929 | 0.25341 | 1.648 | -112.7589 | 1.648 | -112.7589 | 1.648 | -112.7589 | 4.9441
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 963.9916 | 7.1969 | 9.6364 | 19.7121 | -109.4208 | 0.79771 | 0.86517 | 2.8325 | 10.5018 | 2.0417 | 19.6751 | 2.1043 | 19.7677 | 0.53376 | 0.14397 | 0.26972 | 2.399 | -109.4208 | 2.399 | -109.4208 | 2.399 | -109.4208 | 7.1969
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 625.6014 | 4.6706 | 7.0044 | 11.698 | -108.7283 | 0.80004 | 0.82826 | 2.3175 | 9.4862 | 4.9201 | 34.4624 | 4.9823 | 34.5586 | 0.27526 | 0.067246 | 0.2443 | 1.5569 | -108.7283 | 1.5569 | -108.7283 | 1.5569 | -108.7283 | 4.6706
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1935.6101 | 14.4508 | 3.5805 | 38.1529 | -104.865 | 0.89041 | 0.89772 | 1.5655 | 5.1015 | 2.9086 | 10.4141 | 3.0638 | 10.5628 | 0.48986 | 0.15032 | 0.30687 | 4.8169 | -104.865 | 4.8169 | -104.865 | 4.8169 | -104.865 | 14.4508
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1443.5195 | 10.7769 | 4.4743 | 27.9381 | -108.0947 | 0.87601 | 0.88539 | 1.1158 | 4.2631 | 3.5519 | 15.8923 | 3.7004 | 16.047 | 0.26825 | 0.070209 | 0.26173 | 3.5923 | -108.0947 | 3.5923 | -108.0947 | 3.5923 | -108.0947 | 10.7769
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 1124.8798 | 8.3981 | 4.5907 | 22.2028 | -110.3618 | 0.87984 | 0.90944 | 3.7409 | 12.3445 | 3.3051 | 15.173 | 3.6004 | 15.2429 | 0.81358 | 0.24655 | 0.30304 | 2.7994 | -110.3618 | 2.7994 | -110.3618 | 2.7994 | -110.3618 | 8.3981
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2039 | 1639.2416 | 12.2381 | 4.0601 | 31.9611 | -106.1008 | 0.86998 | 0.90665 | 1.7308 | 4.8206 | 3.2528 | 13.2067 | 3.4058 | 13.3592 | 0.36502 | 0.13106 | 0.35905 | 4.0794 | -106.1008 | 4.0794 | -106.1008 | 4.0794 | -106.1008 | 12.2381
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 3613.967 | 15.6489 | 2.0117 | 40.1592 | -96.2231 | 1.0366 | 0.9152 | 3.2188 | 12.859 | 6.817 | 13.7136 | 7.077 | 14.1188 | 0.93768 | 0.23472 | 0.25032 | 5.2163 | -96.2231 | 5.2163 | -96.2231 | 5.2163 | -96.2231 | 15.6489
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 4169.7393 | 18.0555 | 2.1838 | 46.3234 | -96.073 | 0.98038 | 0.85259 | 1.3551 | 8.2152 | 6.1485 | 13.4273 | 6.3265 | 13.7149 | 0.61183 | 0.10092 | 0.16495 | 6.0185 | -96.073 | 6.0185 | -96.073 | 6.0185 | -96.073 | 18.0555
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 3017.834 | 13.0676 | 2.0532 | 33.0931 | -99.7323 | 0.97681 | 0.85645 | 0.817 | 6.6258 | 10.3484 | 21.2474 | 11.5273 | 21.4774 | 0.31184 | 0.038452 | 0.12331 | 4.3559 | -99.7323 | 4.3559 | -99.7323 | 4.3559 | -99.7323 | 13.0676
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2955.0399 | 12.7957 | 2.8022 | 32.4331 | -100.4099 | 0.95588 | 0.85974 | 1.1436 | 9.2244 | 7.4084 | 20.7595 | 8.0093 | 21.3308 | 0.44435 | 0.055087 | 0.12397 | 4.2652 | -100.4099 | 4.2652 | -100.4099 | 4.2652 | -100.4099 | 12.7957
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2039 | 2357.7077 | 10.2092 | 3.2525 | 25.7437 | -102.8964 | 0.97307 | 0.87766 | 1.6627 | 14.2205 | 7.7338 | 25.1538 | 8.5526 | 25.7881 | 0.56534 | 0.066099 | 0.11692 | 3.4031 | -102.8964 | 3.4031 | -102.8964 | 3.4031 | -102.8964 | 10.2092
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 3356.0065 | 14.5319 | 2.1074 | 37.0845 | -97.7446 | 0.97807 | 0.88012 | 2.2609 | 9.3379 | 8.1767 | 17.2318 | 8.6094 | 17.6571 | 0.5419 | 0.13121 | 0.24212 | 4.844 | -97.7446 | 4.844 | -97.7446 | 4.844 | -97.7446 | 14.5319
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 5116.0431 | 22.1531 | 2.6157 | 56.7083 | -93.9303 | 1.0021 | 0.91825 | 1.9268 | 9.5937 | 3.7243 | 9.7415 | 3.6267 | 9.6898 | 0.98483 | 0.19779 | 0.20084 | 7.3844 | -93.9303 | 7.3844 | -93.9303 | 7.3844 | -93.9303 | 22.1531
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2721.0906 | 11.7827 | 2.7144 | 29.6309 | -99.5069 | 0.99842 | 0.92553 | 4.0128 | 16.0724 | 7.1082 | 19.2941 | 7.8356 | 19.6964 | 0.83302 | 0.20798 | 0.24967 | 3.9276 | -99.5069 | 3.9276 | -99.5069 | 3.9276 | -99.5069 | 11.7827
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 4179.2519 | 18.0967 | 2.1591 | 46.0274 | -95.9346 | 0.95811 | 0.84316 | 1.253 | 7.1362 | 6.3656 | 13.7439 | 6.579 | 13.9996 | 0.51922 | 0.091168 | 0.17559 | 6.0322 | -95.9346 | 6.0322 | -95.9346 | 6.0322 | -95.9346 | 18.0967
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2307.9175 | 9.9936 | 2.418 | 25.2196 | -103.2566 | 1.0268 | 0.9091 | 3.8473 | 18.8872 | 9.5691 | 23.1378 | 10.3789 | 23.6097 | 0.81629 | 0.16628 | 0.2037 | 3.3312 | -103.2566 | 3.3312 | -103.2566 | 3.3312 | -103.2566 | 9.9936
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2039 | 2208.2478 | 9.562 | 2.6439 | 24.0774 | -105.5728 | 1.0083 | 0.85878 | 1.2851 | 14.4627 | 10.3611 | 27.3937 | 12.0972 | 27.7143 | 0.52796 | 0.046912 | 0.088856 | 3.1873 | -105.5728 | 3.1873 | -105.5728 | 3.1873 | -105.5728 | 9.562
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2800.6905 | 12.1273 | 2.1226 | 30.5721 | -100.8201 | 0.97407 | 0.86066 | 0.62424 | 6.3397 | 11.1137 | 23.5902 | 12.4165 | 23.7574 | 0.26874 | 0.026462 | 0.098465 | 4.0424 | -100.8201 | 4.0424 | -100.8201 | 4.0424 | -100.8201 | 12.1273
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2609.6594 | 11.3002 | 2.8596 | 28.5975 | -100.4897 | 0.98753 | 0.91346 | 3.4373 | 15.4567 | 7.3429 | 20.9981 | 8.0876 | 21.4954 | 0.7361 | 0.1637 | 0.22238 | 3.7667 | -100.4897 | 3.7667 | -100.4897 | 3.7667 | -100.4897 | 11.3002
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2039 | 4579.7147 | 19.8307 | 2.1326 | 50.902 | -94.5245 | 0.99896 | 0.8758 | 1.8178 | 8.8891 | 5.3422 | 11.3926 | 5.4948 | 11.6416 | 0.78026 | 0.15956 | 0.20449 | 6.6102 | -94.5245 | 6.6102 | -94.5245 | 6.6102 | -94.5245 | 19.8307
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 3895.3991 | 16.8676 | 2.0084 | 43.2075 | -95.8058 | 0.98956 | 0.8726 | 2.0882 | 9.0967 | 6.9979 | 14.0546 | 7.254 | 14.4016 | 0.64724 | 0.14858 | 0.22956 | 5.6225 | -95.8058 | 5.6225 | -95.8058 | 5.6225 | -95.8058 | 16.8676
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2039 | 3521.9722 | 15.2506 | 2.4138 | 38.7211 | -98.5729 | 0.96875 | 0.86092 | 1.6161 | 9.8486 | 6.6281 | 15.9987 | 6.6711 | 16.2876 | 0.61559 | 0.10101 | 0.16409 | 5.0835 | -98.5729 | 5.0835 | -98.5729 | 5.0835 | -98.5729 | 15.2506
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 3431.8594 | 14.8604 | 1.9793 | 38.0336 | -98.3285 | 1.0076 | 0.85562 | 1.1907 | 8.7701 | 8.6707 | 17.1623 | 9.2371 | 17.6202 | 0.51101 | 0.069381 | 0.13577 | 4.9535 | -98.3285 | 4.9535 | -98.3285 | 4.9535 | -98.3285 | 14.8604
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2583.2354 | 11.1857 | 2.2846 | 28.2098 | -102.7835 | 0.98642 | 0.85489 | 1.3919 | 10.6683 | 10.3825 | 23.7202 | 11.3948 | 24.012 | 0.44976 | 0.058681 | 0.13047 | 3.7286 | -102.7835 | 3.7286 | -102.7835 | 3.7286 | -102.7835 | 11.1857
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2039 | 2758.8944 | 11.9464 | 2.1383 | 30.1197 | -100.9822 | 0.97869 | 0.86294 | 0.8028 | 6.9285 | 11.1088 | 23.7536 | 12.4905 | 23.9198 | 0.29168 | 0.033797 | 0.11587 | 3.9821 | -100.9822 | 3.9821 | -100.9822 | 3.9821 | -100.9822 | 11.9464
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1300.3457 | 13.6501 | 6.1534 | 36.3916 | -101.6541 | 0.80736 | 0.90772 | 2.1236 | 5.6057 | 0.97194 | 5.9808 | 0.98587 | 5.9839 | 0.93729 | 0.35507 | 0.37883 | 4.55 | -101.6541 | 4.55 | -101.6541 | 4.55 | -101.6541 | 13.6501
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1208.1673 | 12.6825 | 5.984 | 32.8898 | -104.8069 | 0.77483 | 0.80097 | 1.0011 | 4.1957 | 1.2172 | 7.2839 | 1.278 | 7.3088 | 0.57602 | 0.13744 | 0.2386 | 4.2275 | -104.8069 | 4.2275 | -104.8069 | 4.2275 | -104.8069 | 12.6825
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1769.7477 | 18.5775 | 5.0231 | 48.6243 | -104.6399 | 0.84022 | 0.80287 | 0.36624 | 3.2194 | 1.0083 | 5.0646 | 1.0491 | 5.0628 | 0.63567 | 0.072315 | 0.11376 | 6.1925 | -104.6399 | 6.1925 | -104.6399 | 6.1925 | -104.6399 | 18.5775
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1531.0469 | 16.0718 | 4.9053 | 41.3985 | -103.8964 | 0.81425 | 0.81725 | 0.72667 | 3.4169 | 1.219 | 5.9796 | 1.2706 | 5.9837 | 0.57143 | 0.12152 | 0.21267 | 5.3573 | -103.8964 | 5.3573 | -103.8964 | 5.3573 | -103.8964 | 16.0718
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 4817.4487 | 20.8602 | 2.8315 | 53.3826 | -94.32 | 1.0062 | 0.9348 | 2.2122 | 10.9813 | 3.5003 | 9.9111 | 3.3888 | 9.8085 | 1.108 | 0.2232 | 0.20145 | 6.9534 | -94.32 | 6.9534 | -94.32 | 6.9534 | -94.32 | 20.8602
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 771.8966 | 8.1028 | 4.4702 | 21.0553 | -113.178 | 1.0264 | 0.97823 | 2.3538 | 14.6264 | 1.8316 | 8.1875 | 2.0564 | 8.2208 | 1.7864 | 0.28749 | 0.16093 | 2.7009 | -113.178 | 2.7009 | -113.178 | 2.7009 | -113.178 | 8.1028
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 902.9161 | 9.4782 | 3.4377 | 24.5375 | -110.4126 | 1.0049 | 0.98147 | 3.1592 | 11.4069 | 2.2132 | 7.6082 | 2.4214 | 7.6351 | 1.4993 | 0.41524 | 0.27695 | 3.1594 | -110.4126 | 3.1594 | -110.4126 | 3.1594 | -110.4126 | 9.4782
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 826.6701 | 8.6778 | 5.4215 | 22.9084 | -112.0741 | 0.87238 | 0.9226 | 2.6347 | 8.348 | 1.9686 | 10.6729 | 2.1848 | 10.7022 | 0.78217 | 0.24686 | 0.31561 | 2.8926 | -112.0741 | 2.8926 | -112.0741 | 2.8926 | -112.0741 | 8.6778
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 953.0888 | 10.0048 | 5.0205 | 26.5998 | -112.956 | 0.89676 | 0.89104 | 1.5779 | 7.3028 | 1.8414 | 9.2444 | 2.0568 | 9.2738 | 0.78997 | 0.17069 | 0.21607 | 3.3349 | -112.956 | 3.3349 | -112.956 | 3.3349 | -112.956 | 10.0048
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 750.2005 | 7.8751 | 3.5485 | 18.7815 | -106.4489 | 0.77039 | 0.78365 | 1.2427 | 3.6511 | 3.7923 | 13.4568 | 3.956 | 13.4494 | 0.27132 | 0.092349 | 0.34037 | 2.625 | -106.4489 | 2.625 | -106.4489 | 2.625 | -106.4489 | 7.8751
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1384.3039 | 14.5314 | 2.8052 | 35.5809 | -106.667 | 0.81452 | 0.81951 | 1.1637 | 2.869 | 2.4214 | 6.7926 | 2.6495 | 6.8468 | 0.42236 | 0.17132 | 0.40562 | 4.8438 | -106.667 | 4.8438 | -106.667 | 4.8438 | -106.667 | 14.5314
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 806.9825 | 8.4711 | 5.6609 | 20.65 | -103.558 | 0.74231 | 0.7438 | 0.82511 | 3.799 | 2.0973 | 11.8724 | 2.4149 | 11.8527 | 0.31999 | 0.069498 | 0.21719 | 2.8237 | -103.558 | 2.8237 | -103.558 | 2.8237 | -103.558 | 8.4711
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 444.4809 | 4.6658 | 2.8783 | 10.409 | -112.8547 | 0.89527 | 0.83607 | 3.6338 | 15.6144 | 6.3074 | 18.1544 | 6.4993 | 18.2153 | 0.86009 | 0.20016 | 0.23272 | 1.5553 | -112.8547 | 1.5553 | -112.8547 | 1.5553 | -112.8547 | 4.6658
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 865.9061 | 9.0897 | 3.165 | 21.5619 | -109.3417 | 0.73425 | 0.8117 | 2.0717 | 3.2236 | 3.5384 | 11.199 | 3.6518 | 11.2329 | 0.28784 | 0.18499 | 0.64266 | 3.0299 | -109.3417 | 3.0299 | -109.3417 | 3.0299 | -109.3417 | 9.0897
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1381.2017 | 14.4989 | 2.7882 | 36.4187 | -104.5403 | 0.73752 | 0.84621 | 1.667 | 2.0533 | 2.5124 | 7.005 | 2.5784 | 7.0551 | 0.29312 | 0.23797 | 0.81185 | 4.833 | -104.5403 | 4.833 | -104.5403 | 4.833 | -104.5403 | 14.4989
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 501.8381 | 5.2679 | 3.4996 | 12.8211 | -107.3981 | 0.75786 | 0.87187 | 6.3294 | 10.8977 | 4.6773 | 16.3688 | 4.7475 | 16.4102 | 0.66576 | 0.38667 | 0.5808 | 1.756 | -107.3981 | 1.756 | -107.3981 | 1.756 | -107.3981 | 5.2679
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 560.3514 | 5.8822 | 2.3831 | 13.3508 | -111.4889 | 0.93913 | 0.86347 | 3.778 | 13.8196 | 5.7379 | 13.6741 | 5.883 | 13.7808 | 1.0106 | 0.27629 | 0.27338 | 1.9607 | -111.4889 | 1.9607 | -111.4889 | 1.9607 | -111.4889 | 5.8822
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1540.9541 | 16.1758 | 4.0789 | 43.3316 | -106.719 | 0.80448 | 0.80126 | 0.62501 | 2.6035 | 1.5497 | 6.3211 | 1.5885 | 6.3663 | 0.41187 | 0.098877 | 0.24007 | 5.3919 | -106.719 | 5.3919 | -106.719 | 5.3919 | -106.719 | 16.1758
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 710.425 | 7.4575 | 5.6447 | 20.112 | -118.2595 | 0.88368 | 0.86332 | 1.5722 | 10.4619 | 2.0293 | 11.4551 | 2.2486 | 11.5257 | 0.9133 | 0.13725 | 0.15028 | 2.4858 | -118.2595 | 2.4858 | -118.2595 | 2.4858 | -118.2595 | 7.4575
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 791.4357 | 8.3079 | 3.8707 | 20.966 | -111.014 | 0.65783 | 0.91673 | 4.7615 | 3.4892 | 3.129 | 12.1113 | 3.3215 | 12.1578 | 0.28809 | 0.39314 | 1.3646 | 2.7693 | -111.014 | 2.7693 | -111.014 | 2.7693 | -111.014 | 8.3079
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1235.0247 | 12.9644 | 4.2911 | 34.3288 | -106.1862 | 0.7807 | 0.84042 | 1.4114 | 3.4875 | 1.8013 | 7.7294 | 1.8407 | 7.7739 | 0.45121 | 0.1826 | 0.4047 | 4.3215 | -106.1862 | 4.3215 | -106.1862 | 4.3215 | -106.1862 | 12.9644
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1482.7112 | 15.5644 | 2.8616 | 39.0354 | -105.9493 | 0.82921 | 0.8433 | 1.4571 | 3.4556 | 2.0678 | 5.9174 | 2.2717 | 5.9639 | 0.58397 | 0.24623 | 0.42165 | 5.1881 | -105.9493 | 5.1881 | -105.9493 | 5.1881 | -105.9493 | 15.5644
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1714.2505 | 17.995 | 2.8146 | 45.4884 | -103.6287 | 0.79475 | 0.7829 | 0.55424 | 1.7321 | 2.0404 | 5.7431 | 2.1258 | 5.7884 | 0.30159 | 0.096505 | 0.31998 | 5.9983 | -103.6287 | 5.9983 | -103.6287 | 5.9983 | -103.6287 | 17.995
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1770.2128 | 18.5824 | 2.0747 | 45.6465 | -101.5587 | 0.81061 | 0.84261 | 1.4576 | 2.3193 | 2.374 | 4.9253 | 2.5819 | 4.9563 | 0.4709 | 0.29595 | 0.62846 | 6.1941 | -101.5587 | 6.1941 | -101.5587 | 6.1941 | -101.5587 | 18.5824
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 572.5004 | 6.0097 | 3.2501 | 12.9168 | -109.5509 | 0.96508 | 0.87245 | 3.8166 | 15.6468 | 3.6251 | 11.7821 | 5.1576 | 11.8855 | 1.328 | 0.32393 | 0.24392 | 2.0032 | -109.5509 | 2.0032 | -109.5509 | 2.0032 | -109.5509 | 6.0097
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 459.9896 | 4.8286 | 3.9121 | 11.3936 | -108.8084 | 0.69951 | 0.87217 | 6.642 | 7.99 | 5.1299 | 20.0687 | 5.209 | 20.1238 | 0.39813 | 0.33096 | 0.83128 | 1.6095 | -108.8084 | 1.6095 | -108.8084 | 1.6095 | -108.8084 | 4.8286
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1612.3928 | 16.9257 | 2.9008 | 42.1847 | -100.9253 | 0.75488 | 0.83886 | 1.3787 | 2.1299 | 2.0082 | 5.8254 | 2.085 | 5.8825 | 0.36563 | 0.23667 | 0.6473 | 5.6419 | -100.9253 | 5.6419 | -100.9253 | 5.6419 | -100.9253 | 16.9257
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1684.4339 | 17.682 | 2.922 | 44.8254 | -103.1297 | 0.74683 | 0.85962 | 1.4413 | 1.8639 | 1.9627 | 5.735 | 2.0274 | 5.7917 | 0.325 | 0.25132 | 0.77329 | 5.894 | -103.1297 | 5.894 | -103.1297 | 5.894 | -103.1297 | 17.682
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1097.4394 | 11.5201 | 3.1814 | 28.0374 | -103.1516 | 0.74042 | 0.86832 | 2.4805 | 3.2897 | 2.689 | 8.5549 | 2.7869 | 8.6094 | 0.38454 | 0.28995 | 0.754 | 3.84 | -103.1516 | 3.84 | -103.1516 | 3.84 | -103.1516 | 11.5201
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1047.9907 | 11.001 | 3.1376 | 26.9305 | -110.3559 | 0.95231 | 0.86124 | 1.742 | 7.4778 | 2.3649 | 7.42 | 3.1477 | 7.4275 | 1.0078 | 0.23477 | 0.23296 | 3.667 | -110.3559 | 3.667 | -110.3559 | 3.667 | -110.3559 | 11.001
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 997.9204 | 10.4754 | 3.3973 | 25.2127 | -109.8796 | 0.87833 | 0.79353 | 1.2888 | 6.2215 | 2.409 | 8.184 | 3.4027 | 8.125 | 0.76021 | 0.15748 | 0.20716 | 3.4918 | -109.8796 | 3.4918 | -109.8796 | 3.4918 | -109.8796 | 10.4754
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1134.3485 | 11.9076 | 3.3825 | 30.1459 | -102.0517 | 0.76088 | 0.93006 | 3.7602 | 5.0494 | 2.0958 | 7.0891 | 2.1663 | 7.1384 | 0.71228 | 0.53042 | 0.74468 | 3.9692 | -102.0517 | 3.9692 | -102.0517 | 3.9692 | -102.0517 | 11.9076
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 866.836 | 9.0994 | 3.3624 | 22.0307 | -109.4681 | 0.98985 | 0.94109 | 3.413 | 11.2029 | 2.3274 | 7.8258 | 3.1721 | 7.8352 | 1.4315 | 0.43612 | 0.30465 | 3.0331 | -109.4681 | 3.0331 | -109.4681 | 3.0331 | -109.4681 | 9.0994
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 626.4413 | 6.5759 | 5.0758 | 16.7034 | -110.2569 | 0.79049 | 0.81064 | 1.3544 | 5.0454 | 3.2908 | 16.7037 | 3.3313 | 16.748 | 0.30205 | 0.081086 | 0.26845 | 2.192 | -110.2569 | 2.192 | -110.2569 | 2.192 | -110.2569 | 6.5759
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 430.4981 | 4.5191 | 3.1948 | 9.738 | -89.1016 | 0.81244 | 1.1061 | 19.3161 | 16.6272 | 4.8331 | 15.4408 | 4.8709 | 15.4852 | 1.0768 | 1.251 | 1.1617 | 1.5064 | -89.1016 | 1.5064 | -89.1016 | 1.5064 | -89.1016 | 4.5191
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 756.7281 | 7.9436 | 4.4072 | 19.3095 | -111.9714 | 0.88837 | 0.83775 | 1.9494 | 8.7038 | 2.5315 | 11.1571 | 3.668 | 11.1762 | 0.78011 | 0.17472 | 0.22397 | 2.6479 | -111.9714 | 2.6479 | -111.9714 | 2.6479 | -111.9714 | 7.9436
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 750.7569 | 7.8809 | 3.7871 | 19.1144 | -109.483 | 0.82593 | 0.84746 | 3.2427 | 8.1443 | 2.8434 | 10.7682 | 3.8246 | 10.6905 | 0.75633 | 0.30114 | 0.39815 | 2.627 | -109.483 | 2.627 | -109.483 | 2.627 | -109.483 | 7.8809
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1286.5257 | 13.505 | 2.5673 | 32.0982 | -107.1848 | 0.87677 | 0.80681 | 1.1311 | 4.1997 | 2.6379 | 6.7721 | 3.0318 | 6.7712 | 0.62015 | 0.16702 | 0.26933 | 4.5017 | -107.1848 | 4.5017 | -107.1848 | 4.5017 | -107.1848 | 13.505
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 736.2911 | 7.7291 | 3.5134 | 18.3297 | -106.4111 | 0.77588 | 0.93788 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4455 | 12.1053 | 3.7474 | 12.1655 | 0.56574 | 0.4243 | 0.74998 | 2.5764 | -106.4111 | 2.5764 | -106.4111 | 2.5764 | -106.4111 | 7.7291
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 631.3547 | 6.6275 | 4.5031 | 15.9371 | -114.3754 | 0.92372 | 0.85211 | 2.0876 | 11.2193 | 2.9744 | 13.3939 | 4.5441 | 13.3733 | 0.83764 | 0.15586 | 0.18607 | 2.2092 | -114.3754 | 2.2092 | -114.3754 | 2.2092 | -114.3754 | 6.6275
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2000.1243 | 20.9959 | 2.7111 | 54.4927 | -104.0872 | 0.78603 | 0.81033 | 0.72692 | 1.5544 | 1.7963 | 4.8698 | 1.8609 | 4.9265 | 0.31918 | 0.14927 | 0.46766 | 6.9986 | -104.0872 | 6.9986 | -104.0872 | 6.9986 | -104.0872 | 20.9959
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 976.6495 | 10.2522 | 4.8079 | 26.5971 | -103.0203 | 0.73732 | 0.91633 | 3.5366 | 5.2006 | 1.8896 | 9.0849 | 1.9273 | 9.1293 | 0.57244 | 0.38928 | 0.68005 | 3.4174 | -103.0203 | 3.4174 | -103.0203 | 3.4174 | -103.0203 | 10.2522
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 893.441 | 9.3787 | 3.203 | 22.1882 | -108.968 | 0.88852 | 0.86136 | 2.7256 | 7.9259 | 2.7166 | 8.7014 | 3.4848 | 8.7024 | 0.91088 | 0.31324 | 0.34388 | 3.1262 | -108.968 | 3.1262 | -108.968 | 3.1262 | -108.968 | 9.3787
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 735.0515 | 7.716 | 3.0242 | 17.5555 | -105.7918 | 0.86505 | 0.91436 | 5.1385 | 9.7193 | 3.3662 | 10.1803 | 4.1338 | 10.1763 | 0.95472 | 0.50475 | 0.52869 | 2.572 | -105.7918 | 2.572 | -105.7918 | 2.572 | -105.7918 | 7.716
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 742.3044 | 7.7922 | 4.3214 | 19.4535 | -112.7601 | 0.81418 | 0.87725 | 2.5063 | 5.8698 | 3.1188 | 13.4778 | 3.3786 | 13.5177 | 0.43551 | 0.18596 | 0.42698 | 2.5974 | -112.7601 | 2.5974 | -112.7601 | 2.5974 | -112.7601 | 7.7922
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1333.2606 | 13.9956 | 4.1922 | 37.199 | -106.3113 | 0.78873 | 0.82827 | 1.1196 | 3.1519 | 1.7214 | 7.2163 | 1.7607 | 7.2611 | 0.43678 | 0.15515 | 0.35522 | 4.6652 | -106.3113 | 4.6652 | -106.3113 | 4.6652 | -106.3113 | 13.9956
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1065.4037 | 11.1838 | 3.0909 | 26.8634 | -105.6909 | 0.80124 | 0.88232 | 2.8281 | 4.7742 | 2.6307 | 8.1313 | 3.016 | 8.1799 | 0.58714 | 0.3478 | 0.59236 | 3.7279 | -105.6909 | 3.7279 | -105.6909 | 3.7279 | -105.6909 | 11.1838
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 992.7158 | 10.4208 | 3.8484 | 25.3342 | -107.3449 | 0.92101 | 0.87747 | 2.1779 | 9.0333 | 1.7715 | 6.8173 | 2.5058 | 6.8537 | 1.3251 | 0.31947 | 0.2411 | 3.4736 | -107.3449 | 3.4736 | -107.3449 | 3.4736 | -107.3449 | 10.4208
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 638.8723 | 6.7064 | 4.4574 | 16.4241 | -107.2419 | 0.70759 | 0.87236 | 4.9177 | 7.076 | 3.0671 | 13.6712 | 3.1352 | 13.7191 | 0.51759 | 0.35971 | 0.69498 | 2.2355 | -107.2419 | 2.2355 | -107.2419 | 2.2355 | -107.2419 | 6.7064
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 722.9038 | 7.5885 | 3.4746 | 18.553 | -108.4604 | 0.71422 | 0.88072 | 4.0063 | 4.4227 | 3.8495 | 13.3755 | 3.9181 | 13.4213 | 0.33066 | 0.29952 | 0.90584 | 2.5295 | -108.4604 | 2.5295 | -108.4604 | 2.5295 | -108.4604 | 7.5885
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1345.416 | 14.1232 | 4.1477 | 37.547 | -106.4231 | 0.79093 | 0.82308 | 1.043 | 3.0922 | 1.7272 | 7.1639 | 1.7666 | 7.2086 | 0.43164 | 0.14559 | 0.33729 | 4.7077 | -106.4231 | 4.7077 | -106.4231 | 4.7077 | -106.4231 | 14.1232
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 439.0541 | 4.6089 | 3.8016 | 10.5283 | -107.7845 | 0.83566 | 0.79997 | 3.2028 | 14.4733 | 4.7792 | 18.1689 | 5.4956 | 18.2131 | 0.7966 | 0.17628 | 0.22129 | 1.5363 | -107.7845 | 1.5363 | -107.7845 | 1.5363 | -107.7845 | 4.6089
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1006.5733 | 10.5663 | 3.132 | 25.7042 | -109.7427 | 0.98104 | 0.8921 | 2.3906 | 8.8372 | 2.2391 | 7.0127 | 3.1329 | 6.9638 | 1.2602 | 0.3409 | 0.27051 | 3.5221 | -109.7427 | 3.5221 | -109.7427 | 3.5221 | -109.7427 | 10.5663
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1215.8419 | 12.763 | 2.5581 | 30.118 | -107.7841 | 0.8574 | 0.79767 | 0.73456 | 3.1199 | 3.1496 | 8.057 | 3.4084 | 8.0905 | 0.38723 | 0.091171 | 0.23545 | 4.2543 | -107.7841 | 4.2543 | -107.7841 | 4.2543 | -107.7841 | 12.763
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 835.1785 | 8.7671 | 3.618 | 21.1793 | -112.2605 | 0.94441 | 0.85551 | 1.9376 | 9.1887 | 2.6225 | 9.4885 | 3.7575 | 9.4808 | 0.96841 | 0.2042 | 0.21086 | 2.9224 | -112.2605 | 2.9224 | -112.2605 | 2.9224 | -112.2605 | 8.7671
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1062.6945 | 11.1554 | 3.2935 | 27.3661 | -108.4031 | 0.84622 | 0.86802 | 2.1398 | 4.9158 | 2.5976 | 8.555 | 3.2262 | 8.5564 | 0.57461 | 0.25012 | 0.43529 | 3.7185 | -108.4031 | 3.7185 | -108.4031 | 3.7185 | -108.4031 | 11.1554
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1409.6376 | 14.7974 | 2.7714 | 36.7085 | -105.6764 | 0.77966 | 0.8392 | 1.5241 | 2.5921 | 2.4042 | 6.6629 | 2.5674 | 6.6876 | 0.38903 | 0.22874 | 0.58797 | 4.9325 | -105.6764 | 4.9325 | -105.6764 | 4.9325 | -105.6764 | 14.7974
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 571.0818 | 5.9948 | 3.6833 | 14.2647 | -110.0724 | 0.71434 | 0.82909 | 3.6345 | 4.9694 | 4.6487 | 17.1228 | 4.7167 | 17.17 | 0.29022 | 0.21226 | 0.73137 | 1.9983 | -110.0724 | 1.9983 | -110.0724 | 1.9983 | -110.0724 | 5.9948
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 342.932 | 3.5999 | 2.4867 | 7.4146 | -111.6901 | 0.88803 | 0.77596 | 3.3166 | 17.6949 | 9.5347 | 23.71 | 10.7703 | 23.5816 | 0.74631 | 0.13988 | 0.18743 | 1.2 | -111.6901 | 1.2 | -111.6901 | 1.2 | -111.6901 | 3.5999
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1594.6085 | 16.739 | 2.6509 | 42.6136 | -107.7524 | 0.87345 | 0.78852 | 0.60129 | 3.0705 | 2.1492 | 5.6972 | 2.3756 | 5.7283 | 0.53895 | 0.10554 | 0.19582 | 5.5797 | -107.7524 | 5.5797 | -107.7524 | 5.5797 | -107.7524 | 16.739
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1187.6924 | 12.4675 | 2.4936 | 28.8666 | -103.9895 | 0.95456 | 0.86261 | 1.5758 | 7.3032 | 2.383 | 5.942 | 2.4665 | 5.9907 | 1.2291 | 0.2652 | 0.21577 | 4.1558 | -103.9895 | 4.1558 | -103.9895 | 4.1558 | -103.9895 | 12.4675
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 935.8218 | 9.8236 | 2.8723 | 22.1052 | -100.3997 | 0.72348 | 0.91122 | 4.0895 | 4.1836 | 3.3295 | 9.5631 | 3.3909 | 9.6176 | 0.43747 | 0.42764 | 0.97752 | 3.2745 | -100.3997 | 3.2745 | -100.3997 | 3.2745 | -100.3997 | 9.8236
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 685.7474 | 7.1985 | 5.0517 | 18.0498 | -103.4879 | 0.72339 | 0.92038 | 4.9741 | 6.6487 | 2.6738 | 13.507 | 2.7117 | 13.5521 | 0.49224 | 0.36826 | 0.74814 | 2.3995 | -103.4879 | 2.3995 | -103.4879 | 2.3995 | -103.4879 | 7.1985
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 529.8293 | 5.5618 | 6.4979 | 13.4628 | -104.8811 | 0.68881 | 0.82702 | 5.3372 | 9.0464 | 2.3533 | 15.2911 | 2.9973 | 15.3251 | 0.59161 | 0.34904 | 0.58998 | 1.8539 | -104.8811 | 1.8539 | -104.8811 | 1.8539 | -104.8811 | 5.5618
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 508.9092 | 5.3422 | 3.7964 | 12.5016 | -111.0011 | 0.72911 | 0.8222 | 3.5133 | 5.4617 | 5.1447 | 19.5313 | 5.2549 | 19.5767 | 0.27964 | 0.17988 | 0.64327 | 1.7807 | -111.0011 | 1.7807 | -111.0011 | 1.7807 | -111.0011 | 5.3422
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1720.6917 | 18.0626 | 3.0889 | 45.5154 | -104.2428 | 0.82187 | 0.79608 | 0.89853 | 3.2199 | 1.5648 | 4.8337 | 1.6543 | 4.8773 | 0.66614 | 0.18589 | 0.27905 | 6.0209 | -104.2428 | 6.0209 | -104.2428 | 6.0209 | -104.2428 | 18.0626
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 567.6348 | 5.9586 | 2.2486 | 13.3594 | -111.9864 | 0.93997 | 0.81909 | 2.5222 | 12.5818 | 6.2111 | 13.9665 | 6.4504 | 14.0765 | 0.90086 | 0.18059 | 0.20046 | 1.9862 | -111.9864 | 1.9862 | -111.9864 | 1.9862 | -111.9864 | 5.9586
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 793.0215 | 8.3246 | 4.4087 | 20.939 | -103.3282 | 0.71658 | 0.98754 | 6.2909 | 6.4846 | 2.4685 | 10.8828 | 2.5511 | 10.9359 | 0.59585 | 0.57806 | 0.97014 | 2.7749 | -103.3282 | 2.7749 | -103.3282 | 2.7749 | -103.3282 | 8.3246
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1224.4483 | 12.8534 | 3.1132 | 32.2798 | -107.4255 | 0.7847 | 0.86136 | 1.8765 | 3.3149 | 2.4861 | 7.7397 | 2.5834 | 7.7908 | 0.42829 | 0.24246 | 0.5661 | 4.2845 | -107.4255 | 4.2845 | -107.4255 | 4.2845 | -107.4255 | 12.8534
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 628.9237 | 6.602 | 3.8871 | 15.6263 | -109.6752 | 0.7062 | 0.82786 | 3.3715 | 4.5028 | 3.9726 | 15.4416 | 4.0702 | 15.4838 | 0.2916 | 0.21834 | 0.74874 | 2.2007 | -109.6752 | 2.2007 | -109.6752 | 2.2007 | -109.6752 | 6.602
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1114.7374 | 11.7017 | 2.6772 | 27.1633 | -107.3574 | 0.85426 | 0.81552 | 1.4319 | 4.4843 | 2.9913 | 8.0083 | 3.3846 | 8.0073 | 0.55996 | 0.1788 | 0.3193 | 3.9006 | -107.3574 | 3.9006 | -107.3574 | 3.9006 | -107.3574 | 11.7017
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1472.9783 | 15.4623 | 3.3348 | 39.4076 | -105.0854 | 0.73444 | 0.84985 | 1.5594 | 2.1189 | 1.9746 | 6.5849 | 2.036 | 6.6396 | 0.32178 | 0.23682 | 0.73598 | 5.1541 | -105.0854 | 5.1541 | -105.0854 | 5.1541 | -105.0854 | 15.4623
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1501.284 | 15.7594 | 3.6501 | 41.4051 | -104.6736 | 0.81376 | 0.8868 | 1.8145 | 4.0254 | 1.5396 | 5.6198 | 1.597 | 5.6758 | 0.71629 | 0.32288 | 0.45077 | 5.2531 | -104.6736 | 5.2531 | -104.6736 | 5.2531 | -104.6736 | 15.7594
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 590.719 | 6.2009 | 3.4397 | 14.9147 | -110.4889 | 0.79468 | 0.75067 | 0.32064 | 4.1792 | 5.0957 | 17.5278 | 4.6459 | 17.681 | 0.23843 | 0.018293 | 0.076721 | 2.067 | -110.4889 | 2.067 | -110.4889 | 2.067 | -110.4889 | 6.2009
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 644.6483 | 6.7671 | 6.1073 | 17.2048 | -105.1941 | 0.68438 | 0.9621 | 6.3928 | 6.4621 | 2.4069 | 14.7 | 2.4648 | 14.7563 | 0.4396 | 0.43488 | 0.98927 | 2.2557 | -105.1941 | 2.2557 | -105.1941 | 2.2557 | -105.1941 | 6.7671
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 494.2301 | 5.1881 | 3.2571 | 12.1897 | -108.7708 | 0.79881 | 0.86444 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5397 | 21.3001 | 6.6392 | 21.3865 | 0.28899 | 0.16018 | 0.55426 | 1.7294 | -108.7708 | 1.7294 | -108.7708 | 1.7294 | -108.7708 | 5.1881
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 990.7988 | 10.4007 | 3.0415 | 24.7989 | -107.2947 | 0.87899 | 0.877 | 2.7337 | 6.5585 | 2.7119 | 8.2483 | 3.4724 | 8.2521 | 0.79514 | 0.33143 | 0.41682 | 3.4669 | -107.2947 | 3.4669 | -107.2947 | 3.4669 | -107.2947 | 10.4007
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1226.9982 | 12.8801 | 3.5185 | 32.2542 | -107.1979 | 0.80574 | 0.8529 | 1.6873 | 4.0457 | 2.104 | 7.403 | 2.3191 | 7.4477 | 0.5465 | 0.22793 | 0.41707 | 4.2934 | -107.1979 | 4.2934 | -107.1979 | 4.2934 | -107.1979 | 12.8801
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 571.0363 | 5.9943 | 3.8394 | 13.8008 | -111.6182 | 0.88174 | 0.85212 | 2.8767 | 10.8116 | 3.9955 | 15.3404 | 5.0562 | 15.3972 | 0.70478 | 0.18753 | 0.26608 | 1.9981 | -111.6182 | 1.9981 | -111.6182 | 1.9981 | -111.6182 | 5.9943
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1781.1595 | 18.6973 | 2.0745 | 45.9634 | -101.5194 | 0.80887 | 0.84214 | 1.4375 | 2.268 | 2.3681 | 4.9126 | 2.5751 | 4.9434 | 0.46167 | 0.29261 | 0.63382 | 6.2324 | -101.5194 | 6.2324 | -101.5194 | 6.2324 | -101.5194 | 18.6973
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1145.9806 | 12.0297 | 3.9705 | 32.2994 | -117.5027 | 0.85168 | 0.77204 | 0.10183 | 3.3355 | 2.2084 | 8.7683 | 2.4297 | 8.8435 | 0.3804 | 0.011613 | 0.030528 | 4.0099 | -117.5027 | 4.0099 | -117.5027 | 4.0099 | -117.5027 | 12.0297
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 689.2299 | 7.235 | 4.278 | 18.7654 | -115.4766 | 1.0374 | 0.96886 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1635 | 9.2554 | 2.3582 | 9.2848 | 1.7743 | 0.219 | 0.12343 | 2.4117 | -115.4766 | 2.4117 | -115.4766 | 2.4117 | -115.4766 | 7.235
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 684.9431 | 7.19 | 4.9736 | 17.7478 | -102.1965 | 0.68161 | 0.92169 | 6.2507 | 7.149 | 2.4453 | 12.1619 | 2.4923 | 12.2121 | 0.58782 | 0.51396 | 0.87434 | 2.3967 | -102.1965 | 2.3967 | -102.1965 | 2.3967 | -102.1965 | 7.19
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 739.3486 | 7.7611 | 3.792 | 18.6512 | -109.6674 | 0.75058 | 0.84717 | 3.3523 | 5.9043 | 3.1977 | 12.1257 | 3.4518 | 12.1655 | 0.48693 | 0.27646 | 0.56777 | 2.587 | -109.6674 | 2.587 | -109.6674 | 2.587 | -109.6674 | 7.7611
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1070.9888 | 11.2425 | 4.4079 | 29.5384 | -107.5511 | 0.83349 | 0.85548 | 1.5634 | 5.6771 | 1.8507 | 8.158 | 1.8529 | 8.2154 | 0.69589 | 0.19164 | 0.27539 | 3.7475 | -107.5511 | 3.7475 | -107.5511 | 3.7475 | -107.5511 | 11.2425
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1481.0249 | 15.5467 | 2.7269 | 38.682 | -105.8638 | 0.82481 | 0.83556 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2633 | 6.1719 | 2.4276 | 6.2017 | 0.49683 | 0.21156 | 0.42583 | 5.1822 | -105.8638 | 5.1822 | -105.8638 | 5.1822 | -105.8638 | 15.5467
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 447.3313 | 4.6958 | 3.0481 | 9.6872 | -108.8945 | 0.91664 | 0.84386 | 4.2532 | 15.8975 | 5.7942 | 17.6614 | 7.5763 | 17.799 | 0.90013 | 0.24082 | 0.26754 | 1.5653 | -108.8945 | 1.5653 | -108.8945 | 1.5653 | -108.8945 | 4.6958
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 524.0165 | 3.9122 | 6.2197 | 9.8193 | -115.5129 | 0.85894 | 0.84405 | 1.936 | 15.1192 | 6.5306 | 40.6189 | 6.7872 | 40.7123 | 0.37222 | 0.047663 | 0.12805 | 1.3041 | -115.5129 | 1.3041 | -115.5129 | 1.3041 | -115.5129 | 3.9122
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 840.4265 | 6.2744 | 10.3423 | 17.1854 | -112.2 | 0.84189 | 0.81936 | 0.88597 | 17.0071 | 1.7814 | 18.4241 | 1.8374 | 18.5094 | 0.92309 | 0.048088 | 0.052094 | 2.0915 | -112.2 | 2.0915 | -112.2 | 2.0915 | -112.2 | 6.2744
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 585.0864 | 4.3681 | 5.4758 | 10.9744 | -117.4092 | 0.79317 | 0.80646 | 2.3023 | 9.5196 | 6.571 | 35.9815 | 6.9766 | 36.1181 | 0.26457 | 0.063985 | 0.24184 | 1.456 | -117.4092 | 1.456 | -117.4092 | 1.456 | -117.4092 | 4.3681
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1634.2324 | 12.2007 | 4.2721 | 32.4955 | -106.9057 | 0.88388 | 0.90933 | 1.7679 | 5.7681 | 2.9921 | 12.7822 | 3.1479 | 12.932 | 0.45126 | 0.13831 | 0.3065 | 4.0669 | -106.9057 | 4.0669 | -106.9057 | 4.0669 | -106.9057 | 12.2007
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1243.6694 | 9.2849 | 4.9852 | 23.9423 | -108.7478 | 0.8478 | 0.86613 | 1.2182 | 4.4348 | 3.674 | 18.3155 | 3.8117 | 18.465 | 0.24213 | 0.06651 | 0.27468 | 3.095 | -108.7478 | 3.095 | -108.7478 | 3.095 | -108.7478 | 9.2849
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1387.7851 | 10.3608 | 4.6274 | 26.8594 | -106.8616 | 0.83359 | 0.89094 | 2.0377 | 5.0673 | 3.3701 | 15.5947 | 3.5115 | 15.7425 | 0.32494 | 0.13066 | 0.40211 | 3.4536 | -106.8616 | 3.4536 | -106.8616 | 3.4536 | -106.8616 | 10.3608
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2966.1896 | 12.844 | 1.6215 | 33.2368 | -99.6279 | 0.97249 | 0.79968 | 1.4696 | 9.1114 | 11.1795 | 18.1278 | 12.4177 | 18.5281 | 0.50262 | 0.081071 | 0.16129 | 4.2813 | -99.6279 | 4.2813 | -99.6279 | 4.2813 | -99.6279 | 12.844
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2610.0161 | 11.3017 | 1.5533 | 28.7453 | -101.1353 | 0.95823 | 0.81751 | 0.81854 | 6.6257 | 14.4989 | 22.521 | 16.3514 | 22.6861 | 0.2942 | 0.036346 | 0.12354 | 3.7672 | -101.1353 | 3.7672 | -101.1353 | 3.7672 | -101.1353 | 11.3017
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2401.3904 | 10.3983 | 3.1484 | 26.4411 | -102.2053 | 0.94988 | 0.86764 | 1.16 | 10.4417 | 8.3698 | 26.3512 | 9.168 | 27.2143 | 0.39625 | 0.04402 | 0.11109 | 3.4661 | -102.2053 | 3.4661 | -102.2053 | 3.4661 | -102.2053 | 10.3983
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2004.0846 | 8.6779 | 3.5327 | 21.9619 | -103.9943 | 0.96234 | 0.87901 | 1.5911 | 14.9541 | 8.703 | 30.7452 | 9.706 | 31.6677 | 0.48639 | 0.051752 | 0.1064 | 2.8926 | -103.9943 | 2.8926 | -103.9943 | 2.8926 | -103.9943 | 8.6779
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2767.9006 | 11.9854 | 1.5645 | 30.7448 | -99.7466 | 0.96636 | 0.8233 | 2.2607 | 9.3632 | 12.5079 | 19.5683 | 13.7666 | 20.022 | 0.47849 | 0.11553 | 0.24145 | 3.9951 | -99.7466 | 3.9951 | -99.7466 | 3.9951 | -99.7466 | 11.9854
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1477.5782 | 6.3981 | 2.6079 | 16.0694 | -110.0422 | 1.0251 | 0.88614 | 4.5819 | 26.1086 | 14.6427 | 38.1862 | 17.906 | 38.0202 | 0.68372 | 0.11999 | 0.17549 | 2.1327 | -110.0422 | 2.1327 | -110.0422 | 2.1327 | -110.0422 | 6.3981
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2447.1534 | 10.5965 | 1.6162 | 26.8359 | -102.4524 | 0.95485 | 0.8243 | 0.6274 | 6.3386 | 15.3434 | 24.798 | 17.3242 | 24.8775 | 0.25561 | 0.025301 | 0.098982 | 3.5322 | -102.4524 | 3.5322 | -102.4524 | 3.5322 | -102.4524 | 10.5965
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 3063.2521 | 13.2643 | 1.4914 | 34.1883 | -97.9246 | 0.97423 | 0.80939 | 2.091 | 9.2286 | 11.3556 | 16.9358 | 12.4254 | 17.3642 | 0.54491 | 0.12346 | 0.22657 | 4.4214 | -97.9246 | 4.4214 | -97.9246 | 4.4214 | -97.9246 | 13.2643
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2879.5482 | 12.4688 | 1.4792 | 32.0332 | -99.5884 | 0.98953 | 0.80362 | 1.1834 | 8.7699 | 12.8071 | 18.9442 | 14.1183 | 19.4165 | 0.46294 | 0.062468 | 0.13494 | 4.1563 | -99.5884 | 4.1563 | -99.5884 | 4.1563 | -99.5884 | 12.4688
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2352.3752 | 10.1861 | 2.3672 | 25.6571 | -103.3629 | 1.0044 | 0.87803 | 1.638 | 11.2429 | 11.4158 | 27.0238 | 13.1436 | 27.2036 | 0.41604 | 0.060614 | 0.14569 | 3.3954 | -103.3629 | 3.3954 | -103.3629 | 3.3954 | -103.3629 | 10.1861
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1220.2218 | 12.809 | 3.5285 | 32.1026 | -106.6316 | 0.79681 | 0.86567 | 1.9214 | 4.0621 | 2.1025 | 7.4186 | 2.3043 | 7.4649 | 0.54756 | 0.259 | 0.47301 | 4.2697 | -106.6316 | 4.2697 | -106.6316 | 4.2697 | -106.6316 | 12.809
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 459.8937 | 4.8276 | 5.6871 | 11.3689 | -103.897 | 0.81367 | 0.79373 | 1.4997 | 8.7701 | 3.7873 | 21.5388 | 5.1517 | 21.3746 | 0.40718 | 0.06963 | 0.17101 | 1.6092 | -103.897 | 1.6092 | -103.897 | 1.6092 | -103.897 | 4.8276
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1687.2006 | 17.711 | 2.8254 | 44.6906 | -103.3443 | 0.7874 | 0.7913 | 0.65991 | 1.7414 | 2.0647 | 5.8334 | 2.1502 | 5.8784 | 0.29852 | 0.11313 | 0.37895 | 5.9037 | -103.3443 | 5.9037 | -103.3443 | 5.9037 | -103.3443 | 17.711
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 506.053 | 5.3122 | 5.4141 | 12.4294 | -103.0449 | 0.81646 | 0.79949 | 1.6911 | 8.5053 | 3.5499 | 19.2195 | 4.925 | 19.0465 | 0.44253 | 0.087988 | 0.19883 | 1.7707 | -103.0449 | 1.7707 | -103.0449 | 1.7707 | -103.0449 | 5.3122
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 359.8587 | 3.7775 | 2.9304 | 7.8452 | -105.4563 | 0.83398 | 0.90948 | 9.0609 | 17.0218 | 7.8898 | 23.1205 | 8.2555 | 23.343 | 0.73622 | 0.3919 | 0.53231 | 1.2592 | -105.4563 | 1.2592 | -105.4563 | 1.2592 | -105.4563 | 3.7775
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 517.2813 | 5.43 | 4.7253 | 12.8166 | -104.9614 | 0.77217 | 0.71881 | 0.60092 | 6.3656 | 3.8401 | 18.1455 | 4.923 | 18.0632 | 0.35081 | 0.033117 | 0.0944 | 1.81 | -104.9614 | 1.81 | -104.9614 | 1.81 | -104.9614 | 5.43
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 921.1842 | 9.6699 | 3.5557 | 23.6442 | -103.6088 | 0.73007 | 0.89898 | 3.5605 | 4.3653 | 2.817 | 10.0166 | 2.9151 | 10.0712 | 0.4358 | 0.35546 | 0.81565 | 3.2233 | -103.6088 | 3.2233 | -103.6088 | 3.2233 | -103.6088 | 9.6699
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 495.9749 | 5.2064 | 3.7828 | 12.5962 | -110.0213 | 0.76461 | 0.80147 | 2.318 | 6.1699 | 5.3633 | 20.2882 | 4.8932 | 20.4235 | 0.30411 | 0.11425 | 0.37569 | 1.7355 | -110.0213 | 1.7355 | -110.0213 | 1.7355 | -110.0213 | 5.2064
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2203.9917 | 23.1359 | 2.8067 | 59.28 | -104.1908 | 0.81685 | 0.75346 | 0.35869 | 1.8379 | 1.4668 | 4.1168 | 1.5972 | 4.1528 | 0.44643 | 0.087128 | 0.19517 | 7.712 | -104.1908 | 7.712 | -104.1908 | 7.712 | -104.1908 | 23.1359
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1018.9443 | 10.6961 | 3.323 | 26.2784 | -111.6627 | 1.0073 | 0.88452 | 1.6764 | 9.0741 | 2.1052 | 6.9955 | 3.0377 | 7.0688 | 1.2971 | 0.23964 | 0.18474 | 3.5654 | -111.6627 | 3.5654 | -111.6627 | 3.5654 | -111.6627 | 10.6961
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 871.8356 | 9.1519 | 3.868 | 22.811 | -110.803 | 0.8083 | 0.88593 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9338 | 11.3482 | 3.194 | 11.3801 | 0.43643 | 0.21946 | 0.50286 | 3.0506 | -110.803 | 3.0506 | -110.803 | 3.0506 | -110.803 | 9.1519
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1350.6257 | 14.1779 | 4.341 | 36.578 | -104.4848 | 0.71754 | 0.83779 | 1.2687 | 1.4147 | 1.8034 | 7.8284 | 1.9016 | 7.8714 | 0.18071 | 0.16207 | 0.89682 | 4.726 | -104.4848 | 4.726 | -104.4848 | 4.726 | -104.4848 | 14.1779
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1135.6431 | 11.9212 | 3.6858 | 30.0675 | -105.6414 | 0.7644 | 0.8452 | 1.7801 | 3.3537 | 2.2917 | 8.4467 | 2.3764 | 8.4922 | 0.39704 | 0.21074 | 0.53078 | 3.9737 | -105.6414 | 3.9737 | -105.6414 | 3.9737 | -105.6414 | 11.9212
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1116.2988 | 11.7181 | 4.4715 | 29.0991 | -107.8331 | 0.9404 | 0.87755 | 1.5539 | 8.0916 | 1.3888 | 6.21 | 2.0025 | 6.2461 | 1.303 | 0.25022 | 0.19203 | 3.906 | -107.8331 | 3.906 | -107.8331 | 3.906 | -107.8331 | 11.7181
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1828.5728 | 19.195 | 1.992 | 47.7039 | -105.3482 | 0.85113 | 0.75724 | 0.27417 | 1.5283 | 2.64 | 5.2587 | 3.0138 | 5.2168 | 0.29062 | 0.052137 | 0.1794 | 6.3983 | -105.3482 | 6.3983 | -105.3482 | 6.3983 | -105.3482 | 19.195
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1948.5732 | 20.4547 | 2.8615 | 51.5913 | -104.3149 | 0.84342 | 0.77664 | 0.61363 | 2.759 | 1.5096 | 4.3197 | 1.6945 | 4.3457 | 0.6387 | 0.14205 | 0.22241 | 6.8182 | -104.3149 | 6.8182 | -104.3149 | 6.8182 | -104.3149 | 20.4547
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1059.3179 | 11.12 | 3.1531 | 27.1915 | -108.0451 | 0.81157 | 0.86647 | 1.9658 | 3.8625 | 2.9161 | 9.1949 | 3.1444 | 9.2446 | 0.42006 | 0.21379 | 0.50895 | 3.7067 | -108.0451 | 3.7067 | -108.0451 | 3.7067 | -108.0451 | 11.12
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 692.5469 | 5.1704 | 6.6857 | 13.9041 | -106.9174 | 0.83251 | 1.0592 | 14.4125 | 22.3338 | 3.4692 | 23.1936 | 3.7112 | 23.258 | 0.96293 | 0.6214 | 0.64532 | 1.7235 | -106.9174 | 1.7235 | -106.9174 | 1.7235 | -106.9174 | 5.1704
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 3024.9845 | 13.0986 | 1.5233 | 33.6846 | -97.541 | 1.023 | 0.8349 | 3.2114 | 12.9181 | 10.2394 | 15.5979 | 11.4818 | 16.1838 | 0.82819 | 0.20589 | 0.2486 | 4.3662 | -97.541 | 4.3662 | -97.541 | 4.3662 | -97.541 | 13.0986
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1422.5975 | 6.16 | 3.8179 | 15.5783 | -104.1973 | 1.017 | 0.99134 | 9.153 | 36.2443 | 9.3042 | 35.5228 | 10.9297 | 36.411 | 1.0203 | 0.25767 | 0.25254 | 2.0533 | -104.1973 | 2.0533 | -104.1973 | 2.0533 | -104.1973 | 6.16
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 3285.6308 | 14.2272 | 2.3896 | 36.2239 | -98.9762 | 0.93828 | 0.83347 | 1.5579 | 9.1978 | 7.2137 | 17.2375 | 7.5325 | 17.5308 | 0.53359 | 0.090379 | 0.16938 | 4.7424 | -98.9762 | 4.7424 | -98.9762 | 4.7424 | -98.9762 | 14.2272
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1700.0393 | 7.3614 | 2.8416 | 18.5975 | -109.1292 | 0.99485 | 0.86228 | 1.3431 | 16.0864 | 13.1688 | 37.4207 | 15.9435 | 37.4768 | 0.42988 | 0.035891 | 0.083492 | 2.4538 | -109.1292 | 2.4538 | -109.1292 | 2.4538 | -109.1292 | 7.3614
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1697.4265 | 7.3501 | 3.505 | 18.5077 | -101.1607 | 1.0331 | 1.0474 | 12.1501 | 34.6506 | 7.6557 | 26.8335 | 8.7884 | 27.1819 | 1.2913 | 0.45279 | 0.35065 | 2.45 | -101.1607 | 2.45 | -101.1607 | 2.45 | -101.1607 | 7.3501
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 3753.8565 | 16.2547 | 2.4251 | 41.7945 | -95.969 | 1.0403 | 0.9443 | 3.2669 | 14.5713 | 5.0174 | 12.1675 | 5.1667 | 12.4431 | 1.1976 | 0.26849 | 0.2242 | 5.4182 | -95.969 | 5.4182 | -95.969 | 5.4182 | -95.969 | 16.2547
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 2874.1563 | 12.4455 | 2.6056 | 31.6394 | -100.9449 | 0.94451 | 0.8444 | 1.788 | 11.5801 | 7.4811 | 19.4929 | 7.6194 | 19.8178 | 0.59407 | 0.091726 | 0.1544 | 4.1485 | -100.9449 | 4.1485 | -100.9449 | 4.1485 | -100.9449 | 12.4455
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1897.3539 | 8.2158 | 2.5622 | 20.7861 | -107.2182 | 0.98071 | 0.86273 | 1.5662 | 13.0201 | 13.1721 | 33.7496 | 15.2558 | 33.7771 | 0.38579 | 0.046407 | 0.12029 | 2.7386 | -107.2182 | 2.7386 | -107.2182 | 2.7386 | -107.2182 | 8.2158
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2039 | 1293.9089 | 5.6028 | 4.3306 | 14.097 | -105.1023 | 1.0326 | 0.99817 | 8.7096 | 41.4053 | 9.0031 | 38.9888 | 10.9809 | 40.1061 | 1.062 | 0.22339 | 0.21035 | 1.8676 | -105.1023 | 1.8676 | -105.1023 | 1.8676 | -105.1023 | 5.6028
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1067.2064 | 11.2028 | 3.0804 | 28.4638 | -110.0372 | 0.95892 | 0.91477 | 2.2015 | 8.1824 | 2.2747 | 7.0069 | 2.483 | 7.03 | 1.1678 | 0.31418 | 0.26905 | 3.7343 | -110.0372 | 3.7343 | -110.0372 | 3.7343 | -110.0372 | 11.2028
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1199.5849 | 12.5924 | 2.9934 | 32.5636 | -110.3552 | 0.99994 | 0.9175 | 1.6962 | 8.1105 | 1.9365 | 5.7967 | 2.1478 | 5.8187 | 1.3992 | 0.29261 | 0.20913 | 4.1975 | -110.3552 | 4.1975 | -110.3552 | 4.1975 | -110.3552 | 12.5924
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1153.7347 | 12.1111 | 4.0662 | 31.4717 | -109.7456 | 0.84805 | 0.88666 | 1.875 | 5.0922 | 1.9224 | 7.8171 | 2.136 | 7.8442 | 0.65142 | 0.23986 | 0.36822 | 4.037 | -109.7456 | 4.037 | -109.7456 | 4.037 | -109.7456 | 12.1111
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1420.0754 | 14.9069 | 3.5626 | 38.99 | -110.3389 | 0.88277 | 0.83377 | 0.82928 | 4.0539 | 1.7963 | 6.3993 | 2.009 | 6.4264 | 0.63349 | 0.12959 | 0.20456 | 4.969 | -110.3389 | 4.969 | -110.3389 | 4.969 | -110.3389 | 14.9069
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1443.9556 | 15.1576 | 3.386 | 38.0024 | -103.9704 | 0.75552 | 0.82139 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0378 | 6.8998 | 2.1446 | 6.9354 | 0.28798 | 0.16231 | 0.56362 | 5.0525 | -103.9704 | 5.0525 | -103.9704 | 5.0525 | -103.9704 | 15.1576
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1841.0541 | 19.3261 | 2.3052 | 47.9176 | -103.8016 | 0.81486 | 0.81127 | 0.89408 | 1.9533 | 2.1941 | 5.0578 | 2.3722 | 5.0898 | 0.38619 | 0.17677 | 0.45774 | 6.442 | -103.8016 | 6.442 | -103.8016 | 6.442 | -103.8016 | 19.3261
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1794.8932 | 18.8415 | 5.2619 | 50.1595 | -100.2129 | 0.85558 | 0.92289 | 1.5454 | 4.7399 | 0.75286 | 3.9615 | 0.75024 | 3.9596 | 1.1965 | 0.3901 | 0.32603 | 6.2805 | -100.2129 | 6.2805 | -100.2129 | 6.2805 | -100.2129 | 18.8415
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1339.5528 | 14.0617 | 4.435 | 34.0957 | -105.1143 | 0.7881 | 0.76285 | 0.68698 | 3.2155 | 1.5194 | 6.7384 | 1.9012 | 6.7579 | 0.47719 | 0.10195 | 0.21365 | 4.6872 | -105.1143 | 4.6872 | -105.1143 | 4.6872 | -105.1143 | 14.0617
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2040 | 1955.2209 | 20.5245 | 3.3146 | 53.0232 | -102.6567 | 0.72514 | 0.85791 | 1.1867 | 1.3629 | 1.5302 | 5.072 | 1.6319 | 5.1317 | 0.26871 | 0.23396 | 0.87069 | 6.8415 | -102.6567 | 6.8415 | -102.6567 | 6.8415 | -102.6567 | 20.5245
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1484.1851 | 15.5799 | 5.5228 | 40.1301 | -103.7264 | 0.78747 | 0.81336 | 0.91026 | 3.7471 | 1.0485 | 5.7906 | 1.0682 | 5.7938 | 0.64711 | 0.1572 | 0.24292 | 5.1933 | -103.7264 | 5.1933 | -103.7264 | 5.1933 | -103.7264 | 15.5799
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 712.0459 | 7.4745 | 2.577 | 16.4404 | -109.1983 | 0.92229 | 0.85202 | 2.9203 | 10.066 | 4.2818 | 11.0344 | 4.9308 | 11.1044 | 0.91224 | 0.26466 | 0.29012 | 2.4915 | -109.1983 | 2.4915 | -109.1983 | 2.4915 | -109.1983 | 7.4745
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2040 | 1192.5846 | 12.5189 | 2.9493 | 30.3004 | -106.9582 | 0.73839 | 0.83543 | 1.7161 | 2.2628 | 2.7921 | 8.2349 | 2.8742 | 8.2783 | 0.27478 | 0.2084 | 0.75839 | 4.173 | -106.9582 | 4.173 | -106.9582 | 4.173 | -106.9582 | 12.5189
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1671.3809 | 17.5449 | 2.4407 | 43.9202 | -103.5134 | 0.75622 | 0.84374 | 1.3401 | 1.714 | 2.3478 | 5.7304 | 2.4228 | 5.7794 | 0.29911 | 0.23386 | 0.78186 | 5.8483 | -103.5134 | 5.8483 | -103.5134 | 5.8483 | -103.5134 | 17.5449
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1278.9178 | 13.4252 | 2.7806 | 32.8243 | -103.4449 | 0.75984 | 0.90336 | 2.7873 | 3.3914 | 2.4898 | 6.9229 | 2.6501 | 6.9681 | 0.48988 | 0.40262 | 0.82187 | 4.4751 | -103.4449 | 4.4751 | -103.4449 | 4.4751 | -103.4449 | 13.4252
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 786.2679 | 8.2537 | 4.5926 | 19.7559 | -104.8736 | 0.7789 | 0.85293 | 2.4603 | 5.4876 | 2.6462 | 12.153 | 3.0198 | 12.1454 | 0.45154 | 0.20244 | 0.44834 | 2.7512 | -104.8736 | 2.7512 | -104.8736 | 2.7512 | -104.8736 | 8.2537
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2040 | 963.088 | 10.1098 | 2.7585 | 24.8198 | -109.9049 | 0.93536 | 0.88714 | 2.3051 | 7.9904 | 2.9906 | 8.2495 | 3.185 | 8.2774 | 0.96859 | 0.27942 | 0.28848 | 3.3699 | -109.9049 | 3.3699 | -109.9049 | 3.3699 | -109.9049 | 10.1098
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2040 | 1964.5389 | 20.6223 | 3.6829 | 54.9066 | -105.3205 | 0.80431 | 0.7906 | 0.50315 | 2.1192 | 1.3073 | 4.8148 | 1.3444 | 4.8592 | 0.44014 | 0.1045 | 0.23742 | 6.8741 | -105.3205 | 6.8741 | -105.3205 | 6.8741 | -105.3205 | 20.6223
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2040 | 768.1995 | 8.064 | 8.6962 | 21.8042 | -110.986 | 0.88522 | 0.9007 | 1.5344 | 10.3199 | 1.2233 | 10.6378 | 1.2599 | 10.6876 | 0.97012 | 0.14424 | 0.14868 | 2.688 | -110.986 | 2.688 | -110.986 | 2.688 | -110.986 | 8.064
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 842.0366 | 8.8391 | 4.7828 | 22.2705 | -105.517 | 0.65875 | 0.95153 | 4.7607 | 3.4861 | 2.4672 | 11.8002 | 2.5309 | 11.8564 | 0.29542 | 0.40344 | 1.3656 | 2.9464 | -105.517 | 2.9464 | -105.517 | 2.9464 | -105.517 | 8.8391
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2040 | 1485.0673 | 15.5892 | 4.0654 | 40.9809 | -104.9172 | 0.77315 | 0.84145 | 1.3321 | 3.0347 | 1.5316 | 6.2266 | 1.5694 | 6.2704 | 0.48738 | 0.21393 | 0.43895 | 5.1964 | -104.9172 | 5.1964 | -104.9172 | 5.1964 | -104.9172 | 15.5892
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1823.7189 | 19.1441 | 2.3592 | 47.7177 | -103.9666 | 0.82047 | 0.8175 | 1.0034 | 2.2196 | 2.1132 | 4.9853 | 2.2983 | 5.0196 | 0.44523 | 0.20128 | 0.45208 | 6.3814 | -103.9666 | 6.3814 | -103.9666 | 6.3814 | -103.9666 | 19.1441
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1976.6575 | 20.7495 | 2.8489 | 52.8167 | -103.0978 | 0.79858 | 0.77842 | 0.45908 | 1.5891 | 1.7267 | 4.9193 | 1.8129 | 4.9743 | 0.32303 | 0.093322 | 0.2889 | 6.9165 | -103.0978 | 6.9165 | -103.0978 | 6.9165 | -103.0978 | 20.7495
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1931.1828 | 20.2722 | 2.8646 | 51.4692 | -102.792 | 0.79013 | 0.78833 | 0.57156 | 1.616 | 1.756 | 5.0301 | 1.8421 | 5.0847 | 0.32126 | 0.11363 | 0.35369 | 6.7574 | -102.792 | 6.7574 | -102.792 | 6.7574 | -102.792 | 20.2722
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 2124.6328 | 22.3029 | 2.0651 | 56.4542 | -100.424 | 0.82891 | 0.84687 | 1.2362 | 2.1912 | 1.9431 | 4.0128 | 2.0723 | 4.0687 | 0.54605 | 0.30807 | 0.56417 | 7.4343 | -100.424 | 7.4343 | -100.424 | 7.4343 | -100.424 | 22.3029
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1024.8877 | 10.7585 | 2.8329 | 25.1608 | -104.9885 | 0.82912 | 0.8929 | 3.3579 | 5.7176 | 2.7747 | 7.8606 | 3.3206 | 7.92 | 0.72737 | 0.42717 | 0.58728 | 3.5862 | -104.9885 | 3.5862 | -104.9885 | 3.5862 | -104.9885 | 10.7585
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1082.1262 | 11.3594 | 2.989 | 27.2585 | -105.9006 | 0.74097 | 0.87731 | 2.8026 | 3.4273 | 2.8417 | 8.4938 | 3.0282 | 8.5319 | 0.4035 | 0.32996 | 0.81775 | 3.7865 | -105.9006 | 3.7865 | -105.9006 | 3.7865 | -105.9006 | 11.3594
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1943.3571 | 20.4 | 2.7591 | 51.3916 | -100.3129 | 0.74981 | 0.82895 | 0.99488 | 1.4089 | 1.8111 | 4.9971 | 1.8964 | 5.048 | 0.28194 | 0.19909 | 0.70616 | 6.8 | -100.3129 | 6.8 | -100.3129 | 6.8 | -100.3129 | 20.4
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2040 | 1908.99 | 20.0392 | 2.7954 | 50.7293 | -101.3017 | 0.71804 | 0.87107 | 1.3999 | 1.3079 | 1.8335 | 5.1256 | 1.8966 | 5.182 | 0.25517 | 0.27313 | 1.0704 | 6.6797 | -101.3017 | 6.6797 | -101.3017 | 6.6797 | -101.3017 | 20.0392
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1636.0359 | 17.1739 | 3.3553 | 43.2589 | -101.9812 | 0.71547 | 0.85313 | 1.4502 | 1.623 | 1.7924 | 6.0141 | 1.8663 | 6.0603 | 0.26987 | 0.24114 | 0.89355 | 5.7246 | -101.9812 | 5.7246 | -101.9812 | 5.7246 | -101.9812 | 17.1739
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 962.5942 | 10.1046 | 4.0513 | 23.9861 | -103.3525 | 0.77929 | 0.8515 | 2.1281 | 4.3976 | 2.4368 | 9.8722 | 2.7972 | 9.8416 | 0.44545 | 0.21556 | 0.48391 | 3.3682 | -103.3525 | 3.3682 | -103.3525 | 3.3682 | -103.3525 | 10.1046
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2040 | 1458.1629 | 15.3067 | 2.6719 | 37.9404 | -107.7507 | 0.91477 | 0.82609 | 1.1472 | 4.4912 | 2.1026 | 5.6178 | 2.5837 | 5.6473 | 0.79945 | 0.2042 | 0.25543 | 5.1022 | -107.7507 | 5.1022 | -107.7507 | 5.1022 | -107.7507 | 15.3067
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2040 | 1438.0225 | 15.0953 | 3.1305 | 37.324 | -105.7829 | 0.8284 | 0.82745 | 1.4777 | 3.8315 | 1.8648 | 5.8378 | 2.2858 | 5.861 | 0.65633 | 0.25312 | 0.38566 | 5.0318 | -105.7829 | 5.0318 | -105.7829 | 5.0318 | -105.7829 | 15.0953
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1629.9613 | 17.1102 | 2.9765 | 43.5315 | -100.7083 | 0.74811 | 0.91161 | 2.3519 | 2.8711 | 1.7719 | 5.2741 | 1.8403 | 5.3272 | 0.54437 | 0.44593 | 0.81916 | 5.7034 | -100.7083 | 5.7034 | -100.7083 | 5.7034 | -100.7083 | 17.1102
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1355.371 | 14.2277 | 2.7441 | 35.1793 | -105.8894 | 0.87078 | 0.88113 | 2.0823 | 4.513 | 2.2439 | 6.1574 | 2.6951 | 6.1774 | 0.73294 | 0.33818 | 0.4614 | 4.7426 | -105.8894 | 4.7426 | -105.8894 | 4.7426 | -105.8894 | 14.2277
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2040 | 1312.2975 | 13.7756 | 4.144 | 35.1832 | -106.2711 | 0.77767 | 0.8135 | 1.0051 | 2.8134 | 1.8031 | 7.472 | 1.8409 | 7.5163 | 0.37652 | 0.13451 | 0.35725 | 4.5919 | -106.2711 | 4.5919 | -106.2711 | 4.5919 | -106.2711 | 13.7756
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 491.9315 | 5.1639 | 2.8895 | 10.858 | -87.8361 | 0.83418 | 1.1147 | 17.5777 | 14.8805 | 4.5093 | 13.0293 | 4.5473 | 13.0733 | 1.1421 | 1.3491 | 1.1813 | 1.7213 | -87.8361 | 1.7213 | -87.8361 | 1.7213 | -87.8361 | 5.1639
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 377.3594 | 3.9612 | 3.1338 | 8.1539 | -97.3217 | 0.83806 | 0.93072 | 9.0978 | 16.9368 | 7.1341 | 22.3568 | 7.2163 | 22.4879 | 0.75757 | 0.40693 | 0.53716 | 1.3204 | -97.3217 | 1.3204 | -97.3217 | 1.3204 | -97.3217 | 3.9612
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1427.0237 | 14.9799 | 2.719 | 37.0648 | -107.8471 | 0.90957 | 0.82844 | 1.1979 | 4.5519 | 2.1192 | 5.7622 | 2.5967 | 5.793 | 0.78996 | 0.20789 | 0.26317 | 4.9933 | -107.8471 | 4.9933 | -107.8471 | 4.9933 | -107.8471 | 14.9799
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2040 | 1409.8178 | 14.7992 | 3.1626 | 36.9563 | -104.482 | 0.788 | 0.85152 | 1.9395 | 3.6934 | 1.8853 | 5.9623 | 2.1319 | 5.9871 | 0.61945 | 0.32529 | 0.52513 | 4.9331 | -104.482 | 4.9331 | -104.482 | 4.9331 | -104.482 | 14.7992
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1471.6428 | 15.4482 | 2.392 | 37.4459 | -106.5798 | 0.88142 | 0.8064 | 1.0779 | 3.8169 | 2.4121 | 5.7699 | 2.7038 | 5.7756 | 0.66152 | 0.18681 | 0.2824 | 5.1494 | -106.5798 | 5.1494 | -106.5798 | 5.1494 | -106.5798 | 15.4482
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1755.7203 | 18.4303 | 2.3523 | 45.5219 | -103.6661 | 0.80768 | 0.82631 | 1.1141 | 2.13 | 2.2344 | 5.2561 | 2.4141 | 5.2887 | 0.40524 | 0.21196 | 0.52304 | 6.1434 | -103.6661 | 6.1434 | -103.6661 | 6.1434 | -103.6661 | 18.4303
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1181.218 | 12.3996 | 3.3212 | 30.4954 | -110.6853 | 0.92888 | 0.82843 | 1.102 | 6.0268 | 2.0695 | 6.8731 | 2.7354 | 6.9149 | 0.87686 | 0.16033 | 0.18284 | 4.1332 | -110.6853 | 4.1332 | -110.6853 | 4.1332 | -110.6853 | 12.3996
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2040 | 2330.7928 | 24.467 | 2.5556 | 63.596 | -102.1126 | 0.75967 | 0.81611 | 0.66839 | 0.9934 | 1.6672 | 4.2605 | 1.7303 | 4.3169 | 0.23316 | 0.15688 | 0.67284 | 8.1557 | -102.1126 | 8.1557 | -102.1126 | 8.1557 | -102.1126 | 24.467
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2040 | 1367.2244 | 14.3521 | 4.2533 | 37.6358 | -104.2794 | 0.76185 | 0.86904 | 1.8254 | 3.4543 | 1.5695 | 6.6757 | 1.6075 | 6.7196 | 0.51745 | 0.27344 | 0.52845 | 4.784 | -104.2794 | 4.784 | -104.2794 | 4.784 | -104.2794 | 14.3521
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1422.4992 | 14.9324 | 2.6338 | 36.8861 | -104.5101 | 0.82929 | 0.88237 | 2.1889 | 3.8715 | 2.2403 | 5.9005 | 2.5146 | 5.939 | 0.65614 | 0.37097 | 0.56538 | 4.9775 | -104.5101 | 4.9775 | -104.5101 | 4.9775 | -104.5101 | 14.9324
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2040 | 2310.5238 | 24.2542 | 4.5722 | 63.8764 | -103.2795 | 0.86117 | 0.81353 | 0.32628 | 2.9093 | 0.78531 | 3.5907 | 0.79673 | 3.5908 | 0.81024 | 0.090869 | 0.11215 | 8.0847 | -103.2795 | 8.0847 | -103.2795 | 8.0847 | -103.2795 | 24.2542
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2040 | 1059.1831 | 11.1185 | 2.5725 | 25.7589 | -101.1607 | 0.81413 | 0.95737 | 4.5922 | 5.6594 | 2.8712 | 7.3861 | 3.1456 | 7.4227 | 0.76623 | 0.62173 | 0.81142 | 3.7062 | -101.1607 | 3.7062 | -101.1607 | 3.7062 | -101.1607 | 11.1185
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1018.3123 | 10.6895 | 3.4987 | 26.6366 | -110.4982 | 0.81595 | 0.86642 | 1.8736 | 4.1459 | 2.7636 | 9.6689 | 2.9644 | 9.7207 | 0.42879 | 0.19377 | 0.4519 | 3.5632 | -110.4982 | 3.5632 | -110.4982 | 3.5632 | -110.4982 | 10.6895
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1553.3105 | 16.3055 | 3.9698 | 40.8635 | -107.4085 | 0.86328 | 0.78032 | 0.53828 | 3.9862 | 1.3306 | 5.2821 | 1.7397 | 5.3309 | 0.75466 | 0.1019 | 0.13503 | 5.4352 | -107.4085 | 5.4352 | -107.4085 | 5.4352 | -107.4085 | 16.3055
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1620.1636 | 17.0073 | 3.7493 | 43.4244 | -102.8314 | 0.70159 | 0.85474 | 1.4007 | 1.3548 | 1.6733 | 6.2737 | 1.748 | 6.3216 | 0.21594 | 0.22326 | 1.0339 | 5.6691 | -102.8314 | 5.6691 | -102.8314 | 5.6691 | -102.8314 | 17.0073
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1633.0496 | 17.1426 | 3.9144 | 45.2446 | -104.9849 | 0.78287 | 0.82634 | 1.0268 | 2.6888 | 1.4586 | 5.7097 | 1.4963 | 5.7537 | 0.47092 | 0.17983 | 0.38188 | 5.7142 | -104.9849 | 5.7142 | -104.9849 | 5.7142 | -104.9849 | 17.1426
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1303.6922 | 13.6852 | 2.7038 | 33.0806 | -104.8072 | 0.77614 | 0.86493 | 2.1976 | 3.2069 | 2.5264 | 6.831 | 2.7788 | 6.869 | 0.46946 | 0.3217 | 0.68527 | 4.5617 | -104.8072 | 4.5617 | -104.8072 | 4.5617 | -104.8072 | 13.6852
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1557.8605 | 16.3533 | 3.1917 | 40.673 | -101.5258 | 0.81395 | 0.89871 | 2.2792 | 4.0107 | 1.5903 | 5.0758 | 1.9308 | 5.1112 | 0.79016 | 0.44904 | 0.5683 | 5.4511 | -101.5258 | 5.4511 | -101.5258 | 5.4511 | -101.5258 | 16.3533
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1081.631 | 11.3542 | 3.7222 | 28.3697 | -105.8292 | 0.75498 | 0.8386 | 1.7176 | 3.0695 | 2.4511 | 9.1234 | 2.5027 | 9.1632 | 0.33644 | 0.18826 | 0.55956 | 3.7847 | -105.8292 | 3.7847 | -105.8292 | 3.7847 | -105.8292 | 11.3542
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2642.5131 | 27.7392 | 2.6664 | 71.5362 | -102.4962 | 0.81971 | 0.75296 | 0.31156 | 1.5685 | 1.2732 | 3.3949 | 1.3638 | 3.4345 | 0.46202 | 0.091771 | 0.19863 | 9.2464 | -102.4962 | 9.2464 | -102.4962 | 9.2464 | -102.4962 | 27.7392
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2040 | 1268.3793 | 13.3145 | 3.8629 | 33.9467 | -104.3729 | 0.75981 | 0.89426 | 2.5238 | 4.1248 | 1.7604 | 6.8002 | 1.8158 | 6.853 | 0.60657 | 0.37114 | 0.61186 | 4.4382 | -104.3729 | 4.4382 | -104.3729 | 4.4382 | -104.3729 | 13.3145
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2040 | 1576.2911 | 16.5468 | 2.4657 | 40.8778 | -102.6735 | 0.781 | 0.87946 | 1.9666 | 2.698 | 2.284 | 5.6315 | 2.3902 | 5.6829 | 0.47909 | 0.34923 | 0.72893 | 5.5156 | -102.6735 | 5.5156 | -102.6735 | 5.5156 | -102.6735 | 16.5468
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2040 | 1650.7081 | 17.3279 | 3.8696 | 45.7449 | -105.0993 | 0.7852 | 0.82075 | 0.95689 | 2.6341 | 1.4626 | 5.6595 | 1.5002 | 5.7034 | 0.46543 | 0.16908 | 0.36327 | 5.776 | -105.0993 | 5.776 | -105.0993 | 5.776 | -105.0993 | 17.3279
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2040 | 824.6542 | 8.6566 | 5.1169 | 20.6071 | -104.5799 | 0.88561 | 0.84585 | 2.0169 | 9.5005 | 1.7434 | 8.9207 | 2.4829 | 8.8676 | 1.065 | 0.22609 | 0.21229 | 2.8855 | -104.5799 | 2.8855 | -104.5799 | 2.8855 | -104.5799 | 8.6566
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1404.4356 | 14.7427 | 2.8875 | 37.0918 | -108.1278 | 0.9553 | 0.86614 | 1.4437 | 5.8918 | 1.809 | 5.2233 | 2.2474 | 5.2889 | 1.128 | 0.2764 | 0.24504 | 4.9142 | -108.1278 | 4.9142 | -108.1278 | 4.9142 | -108.1278 | 14.7427
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2040 | 1569.2119 | 16.4725 | 2.5338 | 40.7363 | -106.7945 | 0.84228 | 0.81128 | 0.73581 | 2.2904 | 2.4683 | 6.2542 | 2.6638 | 6.3073 | 0.36622 | 0.11765 | 0.32126 | 5.4908 | -106.7945 | 5.4908 | -106.7945 | 5.4908 | -106.7945 | 16.4725
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1623.3395 | 17.0406 | 2.6195 | 42.5544 | -108.5077 | 0.91763 | 0.78691 | 0.53014 | 3.6031 | 2.0295 | 5.3162 | 2.4597 | 5.3708 | 0.67776 | 0.099723 | 0.14714 | 5.6802 | -108.5077 | 5.6802 | -108.5077 | 5.6802 | -108.5077 | 17.0406
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1395.0933 | 14.6447 | 2.8037 | 36.3007 | -109.045 | 0.93645 | 0.82662 | 1.0423 | 5.0083 | 2.0677 | 5.7972 | 2.6248 | 5.8486 | 0.86393 | 0.1798 | 0.20811 | 4.8816 | -109.045 | 4.8816 | -109.045 | 4.8816 | -109.045 | 14.6447
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1408.5688 | 14.7861 | 2.7466 | 36.7345 | -106.6847 | 0.85919 | 0.85539 | 1.5901 | 3.8059 | 2.2798 | 6.2616 | 2.6866 | 6.286 | 0.6078 | 0.25394 | 0.4178 | 4.9287 | -106.6847 | 4.9287 | -106.6847 | 4.9287 | -106.6847 | 14.7861
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1658.5971 | 17.4108 | 2.3443 | 42.2108 | -103.1674 | 0.80754 | 0.83524 | 1.3692 | 2.4372 | 2.2978 | 5.3866 | 2.5526 | 5.4371 | 0.45244 | 0.25419 | 0.56181 | 5.8036 | -103.1674 | 5.8036 | -103.1674 | 5.8036 | -103.1674 | 17.4108
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1039.0684 | 10.9074 | 3.0113 | 26.1102 | -106.9501 | 0.73825 | 0.85738 | 2.5028 | 3.2233 | 3.0127 | 9.0721 | 3.1517 | 9.1101 | 0.3553 | 0.27588 | 0.77647 | 3.6358 | -106.9501 | 3.6358 | -106.9501 | 3.6358 | -106.9501 | 10.9074
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2040 | 993.9989 | 10.4343 | 2.6489 | 24.0949 | -106.8312 | 0.81996 | 0.84509 | 2.3446 | 4.8364 | 3.3606 | 8.902 | 3.6665 | 8.9003 | 0.54329 | 0.26338 | 0.48478 | 3.4781 | -106.8312 | 3.4781 | -106.8312 | 3.4781 | -106.8312 | 10.4343
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1954.6837 | 20.5189 | 2.2475 | 51.7916 | -104.9854 | 0.85515 | 0.7762 | 0.51056 | 2.0848 | 2.0899 | 4.6971 | 2.2839 | 4.7206 | 0.44386 | 0.1087 | 0.24489 | 6.8396 | -104.9854 | 6.8396 | -104.9854 | 6.8396 | -104.9854 | 20.5189
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1300.8788 | 13.6557 | 2.9255 | 33.9296 | -108.1636 | 0.82458 | 0.84813 | 1.3292 | 3.0149 | 2.5776 | 7.5407 | 2.781 | 7.5917 | 0.39982 | 0.17627 | 0.44088 | 4.5519 | -108.1636 | 4.5519 | -108.1636 | 4.5519 | -108.1636 | 13.6557
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1778.1799 | 18.666 | 2.7634 | 46.6826 | -101.8284 | 0.79422 | 0.81206 | 0.94498 | 2.2054 | 1.8808 | 5.1976 | 1.9676 | 5.2503 | 0.4243 | 0.18181 | 0.42849 | 6.222 | -101.8284 | 6.222 | -101.8284 | 6.222 | -101.8284 | 18.666
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2040 | 1849.6552 | 19.4163 | 3.1632 | 49.4699 | -101.8585 | 0.73319 | 0.8299 | 0.93205 | 1.1151 | 1.7467 | 5.525 | 1.8388 | 5.5728 | 0.20183 | 0.1687 | 0.83584 | 6.4721 | -101.8585 | 6.4721 | -101.8585 | 6.4721 | -101.8585 | 19.4163
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1042.4142 | 10.9425 | 2.6447 | 24.3836 | -99.168 | 0.72661 | 0.92455 | 3.9741 | 3.7664 | 3.2014 | 8.4669 | 3.2637 | 8.5212 | 0.44484 | 0.46937 | 1.0551 | 3.6475 | -99.168 | 3.6475 | -99.168 | 3.6475 | -99.168 | 10.9425
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1087.4572 | 11.4153 | 4.5418 | 29.3931 | -104.5787 | 0.7503 | 0.88849 | 2.535 | 4.1947 | 1.8843 | 8.5579 | 1.9229 | 8.6022 | 0.49015 | 0.29622 | 0.60434 | 3.8051 | -104.5787 | 3.8051 | -104.5787 | 3.8051 | -104.5787 | 11.4153
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2040 | 1109.7399 | 11.6492 | 5.7268 | 29.1141 | -101.9268 | 0.70618 | 0.84257 | 2.3206 | 4.0214 | 1.3791 | 7.898 | 1.5197 | 7.9096 | 0.50917 | 0.29382 | 0.57705 | 3.8831 | -101.9268 | 3.8831 | -101.9268 | 3.8831 | -101.9268 | 11.6492
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1155.6376 | 12.131 | 2.9483 | 29.4073 | -106.4645 | 0.7349 | 0.85958 | 2.1086 | 2.4737 | 2.8726 | 8.4694 | 2.945 | 8.5155 | 0.29208 | 0.24896 | 0.8524 | 4.0437 | -106.4645 | 4.0437 | -106.4645 | 4.0437 | -106.4645 | 12.131
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1956.3623 | 20.5365 | 2.7203 | 51.8713 | -103.5076 | 0.81559 | 0.79346 | 0.85611 | 2.5888 | 1.5882 | 4.3205 | 1.6879 | 4.3558 | 0.5992 | 0.19815 | 0.33069 | 6.8455 | -103.5076 | 6.8455 | -103.5076 | 6.8455 | -103.5076 | 20.5365
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 829.9061 | 8.7118 | 2.6879 | 20.895 | -110.6344 | 0.92093 | 0.865 | 2.3649 | 8.5351 | 3.6806 | 9.8931 | 3.9062 | 9.9329 | 0.86273 | 0.23905 | 0.27708 | 2.9039 | -110.6344 | 2.9039 | -110.6344 | 2.9039 | -110.6344 | 8.7118
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2040 | 1482.5762 | 15.563 | 3.5481 | 40.0857 | -102.5178 | 0.77202 | 0.91719 | 2.4476 | 3.7178 | 1.6098 | 5.7117 | 1.667 | 5.7661 | 0.65092 | 0.42852 | 0.65833 | 5.1877 | -102.5178 | 5.1877 | -102.5178 | 5.1877 | -102.5178 | 15.563
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2040 | 1876.9225 | 19.7026 | 4.6786 | 50.8141 | -102.4935 | 0.81864 | 0.82578 | 0.71067 | 3.1251 | 0.98833 | 4.624 | 1.0088 | 4.6295 | 0.67585 | 0.15369 | 0.2274 | 6.5675 | -102.4935 | 6.5675 | -102.4935 | 6.5675 | -102.4935 | 19.7026
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1237.6869 | 12.9923 | 3.8553 | 32.9044 | -105.0863 | 0.7615 | 0.85023 | 1.7306 | 3.2411 | 1.9819 | 7.6408 | 2.067 | 7.6961 | 0.42419 | 0.22649 | 0.53393 | 4.3308 | -105.0863 | 4.3308 | -105.0863 | 4.3308 | -105.0863 | 12.9923
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1657.7308 | 17.4017 | 2.77 | 44.3708 | -104.7715 | 0.77718 | 0.85527 | 1.388 | 2.1938 | 2.0687 | 5.7304 | 2.1429 | 5.7845 | 0.38284 | 0.24222 | 0.63269 | 5.8006 | -104.7715 | 5.8006 | -104.7715 | 5.8006 | -104.7715 | 17.4017
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1074.8112 | 11.2826 | 3.0492 | 27.1246 | -107.1742 | 0.73046 | 0.85028 | 2.1507 | 2.5957 | 2.991 | 9.1203 | 3.0647 | 9.1646 | 0.28461 | 0.23582 | 0.82858 | 3.7609 | -107.1742 | 3.7609 | -107.1742 | 3.7609 | -107.1742 | 11.2826
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2040 | 1250.0298 | 13.1219 | 2.535 | 30.8598 | -106.9093 | 0.8546 | 0.81632 | 1.3883 | 4.1096 | 2.7635 | 7.0055 | 3.0548 | 7.0111 | 0.58663 | 0.19817 | 0.33781 | 4.374 | -106.9093 | 4.374 | -106.9093 | 4.374 | -106.9093 | 13.1219
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2040 | 1774.9528 | 18.6322 | 2.9632 | 47.8779 | -104.2675 | 0.7446 | 0.84232 | 1.2007 | 1.6372 | 1.8537 | 5.493 | 1.9161 | 5.5474 | 0.29805 | 0.21858 | 0.73338 | 6.2107 | -104.2675 | 6.2107 | -104.2675 | 6.2107 | -104.2675 | 18.6322
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2040 | 1990.2807 | 20.8925 | 3.1201 | 54.9097 | -103.2505 | 0.83033 | 0.85548 | 1.1695 | 3.0331 | 1.3331 | 4.1594 | 1.3843 | 4.214 | 0.72922 | 0.28116 | 0.38556 | 6.9642 | -103.2505 | 6.9642 | -103.2505 | 6.9642 | -103.2505 | 20.8925
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1038.5594 | 10.902 | 3.6204 | 27.1041 | -108.2744 | 0.7897 | 0.78615 | 0.77512 | 2.977 | 2.6817 | 9.7091 | 2.6841 | 9.7515 | 0.30662 | 0.079834 | 0.26037 | 3.634 | -108.2744 | 3.634 | -108.2744 | 3.634 | -108.2744 | 10.902
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 717.3248 | 7.53 | 6.0194 | 19.0789 | -104.4197 | 0.67195 | 0.95563 | 5.7424 | 5.4703 | 2.1976 | 13.2283 | 2.2492 | 13.2833 | 0.41353 | 0.4341 | 1.0497 | 2.51 | -104.4197 | 2.51 | -104.4197 | 2.51 | -104.4197 | 7.53
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1757.5414 | 18.4494 | 3.0684 | 45.8388 | -103.638 | 0.85002 | 0.82249 | 1.1219 | 3.5971 | 1.4732 | 4.5205 | 1.7147 | 4.5484 | 0.79574 | 0.24818 | 0.31189 | 6.1498 | -103.638 | 6.1498 | -103.638 | 6.1498 | -103.638 | 18.4494
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2040 | 952.3561 | 9.9971 | 4.2327 | 23.7632 | -102.5058 | 0.78412 | 0.86046 | 2.4035 | 4.9834 | 2.2798 | 9.6497 | 2.7562 | 9.5891 | 0.51643 | 0.24907 | 0.4823 | 3.3324 | -102.5058 | 3.3324 | -102.5058 | 3.3324 | -102.5058 | 9.9971
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2040 | 1768.6998 | 18.5665 | 2.3213 | 45.9145 | -101.7311 | 0.81159 | 0.86996 | 1.6689 | 2.5737 | 2.1172 | 4.9146 | 2.3423 | 4.9622 | 0.52368 | 0.33959 | 0.64846 | 6.1888 | -101.7311 | 6.1888 | -101.7311 | 6.1888 | -101.7311 | 18.5665
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1856.6735 | 19.49 | 3.3443 | 50.0827 | -102.7941 | 0.73034 | 0.86213 | 1.3172 | 1.6204 | 1.5706 | 5.2526 | 1.6846 | 5.3117 | 0.30849 | 0.25078 | 0.81292 | 6.4967 | -102.7941 | 6.4967 | -102.7941 | 6.4967 | -102.7941 | 19.49
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1320.7166 | 13.8639 | 2.6118 | 33.4314 | -104.6781 | 0.83765 | 0.88014 | 2.3288 | 4.3301 | 2.4044 | 6.2798 | 2.6902 | 6.3168 | 0.68952 | 0.37083 | 0.53781 | 4.6213 | -104.6781 | 4.6213 | -104.6781 | 4.6213 | -104.6781 | 13.8639
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2146.2246 | 22.5295 | 2.0636 | 57.1182 | -100.3734 | 0.82717 | 0.84568 | 1.2089 | 2.1333 | 1.9333 | 3.9896 | 2.0616 | 4.0453 | 0.53473 | 0.30302 | 0.56668 | 7.5098 | -100.3734 | 7.5098 | -100.3734 | 7.5098 | -100.3734 | 22.5295
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2040 | 1246.4241 | 13.0841 | 5.3064 | 35.2289 | -113.6092 | 0.86316 | 0.80388 | 0.098477 | 3.2762 | 1.5688 | 8.3247 | 1.646 | 8.3923 | 0.39356 | 0.01183 | 0.030058 | 4.3614 | -113.6092 | 4.3614 | -113.6092 | 4.3614 | -113.6092 | 13.0841
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2311.1603 | 24.2609 | 2.1285 | 61.7251 | -103.5988 | 0.85674 | 0.76612 | 0.27394 | 1.4632 | 1.9316 | 4.1115 | 2.1182 | 4.1698 | 0.35588 | 0.066628 | 0.18722 | 8.087 | -103.5988 | 8.087 | -103.5988 | 8.087 | -103.5988 | 24.2609
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 2272.5059 | 23.8551 | 2.7408 | 60.8861 | -102.839 | 0.80842 | 0.77555 | 0.57221 | 1.9317 | 1.4153 | 3.879 | 1.5288 | 3.9109 | 0.49798 | 0.14751 | 0.29622 | 7.9517 | -102.839 | 7.9517 | -102.839 | 7.9517 | -102.839 | 23.8551
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2040 | 1711.6277 | 17.9674 | 2.4154 | 44.9078 | -103.1252 | 0.80755 | 0.85038 | 1.46 | 2.5049 | 2.1634 | 5.2255 | 2.3418 | 5.2456 | 0.47936 | 0.2794 | 0.58286 | 5.9891 | -103.1252 | 5.9891 | -103.1252 | 5.9891 | -103.1252 | 17.9674
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2040 | 1211.0686 | 12.7129 | 3.7163 | 32.0994 | -102.5049 | 0.72894 | 0.92502 | 3.3482 | 4.0987 | 1.8935 | 7.0368 | 1.9535 | 7.0884 | 0.58246 | 0.47581 | 0.81689 | 4.2376 | -102.5049 | 4.2376 | -102.5049 | 4.2376 | -102.5049 | 12.7129
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1167.1043 | 12.2514 | 2.9976 | 29.8572 | -106.8959 | 0.77752 | 0.8618 | 2.2667 | 3.6653 | 2.5857 | 7.7507 | 2.8207 | 7.7928 | 0.47291 | 0.29245 | 0.61841 | 4.0838 | -106.8959 | 4.0838 | -106.8959 | 4.0838 | -106.8959 | 12.2514
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1374.7061 | 14.4307 | 2.8117 | 35.9151 | -107.0834 | 0.82314 | 0.85581 | 1.4412 | 2.9636 | 2.4909 | 7.0038 | 2.7162 | 7.0492 | 0.42314 | 0.20578 | 0.48631 | 4.8102 | -107.0834 | 4.8102 | -107.0834 | 4.8102 | -107.0834 | 14.4307
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1249.4501 | 13.1158 | 4.1955 | 34.173 | -106.6682 | 0.83843 | 0.86013 | 1.4986 | 5.2655 | 1.5858 | 6.6534 | 1.5865 | 6.7102 | 0.7914 | 0.22523 | 0.2846 | 4.3719 | -106.6682 | 4.3719 | -106.6682 | 4.3719 | -106.6682 | 13.1158
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1915.2686 | 20.1051 | 2.2604 | 50.4953 | -104.1996 | 0.83854 | 0.79623 | 0.737 | 2.1068 | 2.1112 | 4.7722 | 2.2929 | 4.7949 | 0.44147 | 0.15444 | 0.34983 | 6.7017 | -104.1996 | 6.7017 | -104.1996 | 6.7017 | -104.1996 | 20.1051
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1044.0554 | 10.9597 | 2.3464 | 23.9924 | -100.8216 | 0.81554 | 0.92337 | 3.7457 | 4.8033 | 3.4908 | 8.1908 | 3.828 | 8.2157 | 0.58643 | 0.45731 | 0.77982 | 3.6532 | -100.8216 | 3.6532 | -100.8216 | 3.6532 | -100.8216 | 10.9597
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 688.8053 | 5.1424 | 5.0769 | 12.6185 | -112.5069 | 0.83171 | 0.85034 | 2.745 | 10.5666 | 6.0473 | 30.7017 | 6.208 | 30.824 | 0.34417 | 0.08941 | 0.25978 | 1.7141 | -112.5069 | 1.7141 | -112.5069 | 1.7141 | -112.5069 | 5.1424
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 961.2549 | 7.1765 | 9.3934 | 19.6572 | -110.1601 | 0.79395 | 0.85935 | 2.8145 | 10.4785 | 2.0869 | 19.603 | 2.1502 | 19.6924 | 0.53453 | 0.14358 | 0.2686 | 2.3922 | -110.1601 | 2.3922 | -110.1601 | 2.3922 | -110.1601 | 7.1765
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 623.0201 | 4.6513 | 6.9235 | 11.6497 | -109.4893 | 0.79558 | 0.82324 | 2.3199 | 9.4773 | 4.9667 | 34.3868 | 5.0299 | 34.4797 | 0.27561 | 0.067466 | 0.24479 | 1.5504 | -109.4893 | 1.5504 | -109.4893 | 1.5504 | -109.4893 | 4.6513
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1945.1175 | 14.5217 | 3.4591 | 38.3482 | -105.3863 | 0.88834 | 0.89152 | 1.5618 | 5.0893 | 2.9656 | 10.2583 | 3.1224 | 10.4022 | 0.49611 | 0.15225 | 0.30688 | 4.8406 | -105.3863 | 4.8406 | -105.3863 | 4.8406 | -105.3863 | 14.5217
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1447.0719 | 10.8035 | 4.3562 | 28.0084 | -108.7414 | 0.87232 | 0.87998 | 1.1168 | 4.2598 | 3.6108 | 15.7291 | 3.7605 | 15.879 | 0.27083 | 0.070999 | 0.26216 | 3.6012 | -108.7414 | 3.6012 | -108.7414 | 3.6012 | -108.7414 | 10.8035
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 1210.0718 | 9.0341 | 4.4861 | 24.134 | -110.0596 | 0.88688 | 0.91701 | 3.5945 | 12.0783 | 3.0628 | 13.7399 | 3.2323 | 13.8509 | 0.87907 | 0.26161 | 0.2976 | 3.0114 | -110.0596 | 3.0114 | -110.0596 | 3.0114 | -110.0596 | 9.0341
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2040 | 1644.8019 | 12.2797 | 3.9403 | 32.073 | -106.6918 | 0.86695 | 0.90095 | 1.7301 | 4.8134 | 3.311 | 13.0462 | 3.4654 | 13.1938 | 0.36895 | 0.13261 | 0.35944 | 4.0932 | -106.6918 | 4.0932 | -106.6918 | 4.0932 | -106.6918 | 12.2797
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 3643.753 | 15.7779 | 1.9283 | 40.4949 | -96.3478 | 1.0348 | 0.90585 | 3.2094 | 12.6913 | 6.9627 | 13.4263 | 7.2087 | 13.8009 | 0.94525 | 0.23904 | 0.25288 | 5.2593 | -96.3478 | 5.2593 | -96.3478 | 5.2593 | -96.3478 | 15.7779
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 4206.4088 | 18.2143 | 2.0967 | 46.7312 | -96.2191 | 0.97699 | 0.84168 | 1.2875 | 7.9991 | 6.2936 | 13.1956 | 6.4734 | 13.4733 | 0.6062 | 0.097571 | 0.16096 | 6.0714 | -96.2191 | 6.0714 | -96.2191 | 6.0714 | -96.2191 | 18.2143
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 3016.2292 | 13.0607 | 2.0133 | 33.0758 | -100.1002 | 0.97388 | 0.85135 | 0.81963 | 6.6201 | 10.4683 | 21.0753 | 11.6556 | 21.2962 | 0.31412 | 0.03889 | 0.12381 | 4.3536 | -100.1002 | 4.3536 | -100.1002 | 4.3536 | -100.1002 | 13.0607
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2962.4302 | 12.8277 | 2.7784 | 32.5208 | -100.7161 | 0.95265 | 0.85552 | 1.1435 | 9.223 | 7.4023 | 20.5661 | 8.0006 | 21.1326 | 0.44845 | 0.055601 | 0.12398 | 4.2759 | -100.7161 | 4.2759 | -100.7161 | 4.2759 | -100.7161 | 12.8277
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2040 | 2360.3582 | 10.2207 | 3.23 | 25.7763 | -103.2399 | 0.9697 | 0.87363 | 1.6627 | 14.2196 | 7.7276 | 24.9605 | 8.544 | 25.5898 | 0.56968 | 0.066612 | 0.11693 | 3.4069 | -103.2399 | 3.4069 | -103.2399 | 3.4069 | -103.2399 | 10.2207
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 3390.7362 | 14.6823 | 2.013 | 37.4667 | -97.8611 | 0.9775 | 0.8719 | 2.2584 | 9.2648 | 8.3391 | 16.7864 | 8.7769 | 17.1996 | 0.55192 | 0.13454 | 0.24376 | 4.8941 | -97.8611 | 4.8941 | -97.8611 | 4.8941 | -97.8611 | 14.6823
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 5110.1895 | 22.1278 | 2.5813 | 56.6404 | -94.1552 | 0.99989 | 0.91381 | 1.9257 | 9.5911 | 3.753 | 9.6875 | 3.6586 | 9.6353 | 0.99005 | 0.19878 | 0.20078 | 7.3759 | -94.1552 | 7.3759 | -94.1552 | 7.3759 | -94.1552 | 22.1278
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2727.6483 | 11.8111 | 2.69 | 29.7096 | -99.82 | 0.99588 | 0.92175 | 4.0116 | 16.066 | 7.0976 | 19.0928 | 7.8215 | 19.4936 | 0.84147 | 0.21011 | 0.2497 | 3.937 | -99.82 | 3.937 | -99.82 | 3.937 | -99.82 | 11.8111
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 4205.9827 | 18.2124 | 2.1313 | 46.3466 | -96.1508 | 0.95597 | 0.83895 | 1.25 | 7.1243 | 6.3532 | 13.5407 | 6.5624 | 13.7977 | 0.52614 | 0.092316 | 0.17546 | 6.0708 | -96.1508 | 6.0708 | -96.1508 | 6.0708 | -96.1508 | 18.2124
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2530.7006 | 10.9583 | 2.2835 | 27.8289 | -102.3882 | 1.04 | 0.91086 | 3.7583 | 18.0595 | 8.9471 | 20.4308 | 9.7542 | 20.9194 | 0.88394 | 0.18395 | 0.20811 | 3.6528 | -102.3882 | 3.6528 | -102.3882 | 3.6528 | -102.3882 | 10.9583
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2040 | 2575.7385 | 11.1533 | 2.3743 | 28.3368 | -103.9132 | 1.0187 | 0.85462 | 1.2319 | 13.0635 | 9.5915 | 22.7726 | 10.914 | 23.1865 | 0.57365 | 0.054098 | 0.094305 | 3.7178 | -103.9132 | 3.7178 | -103.9132 | 3.7178 | -103.9132 | 11.1533
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2798.9245 | 12.1197 | 2.0837 | 30.5532 | -101.2199 | 0.97091 | 0.85566 | 0.62586 | 6.3372 | 11.2351 | 23.4102 | 12.5445 | 23.5674 | 0.2707 | 0.026735 | 0.09876 | 4.0399 | -101.2199 | 4.0399 | -101.2199 | 4.0399 | -101.2199 | 12.1197
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2614.4844 | 11.321 | 2.8356 | 28.6565 | -100.8124 | 0.98465 | 0.9095 | 3.4368 | 15.4535 | 7.3356 | 20.8008 | 8.0773 | 21.2947 | 0.74293 | 0.16522 | 0.2224 | 3.7737 | -100.8124 | 3.7737 | -100.8124 | 3.7737 | -100.8124 | 11.321
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2040 | 4580.8509 | 19.8357 | 2.0825 | 50.9178 | -94.7467 | 0.99658 | 0.8687 | 1.8102 | 8.8648 | 5.4166 | 11.2799 | 5.5761 | 11.5182 | 0.78589 | 0.16048 | 0.2042 | 6.6119 | -94.7467 | 6.6119 | -94.7467 | 6.6119 | -94.7467 | 19.8357
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 3921.5864 | 16.981 | 1.9247 | 43.4997 | -95.9213 | 0.98834 | 0.86389 | 2.0843 | 9.0295 | 7.1451 | 13.7523 | 7.397 | 14.0855 | 0.65658 | 0.15156 | 0.23083 | 5.6603 | -95.9213 | 5.6603 | -95.9213 | 5.6603 | -95.9213 | 16.981
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2040 | 3538.7472 | 15.3232 | 2.3876 | 38.9232 | -98.8439 | 0.96642 | 0.85704 | 1.614 | 9.8386 | 6.6157 | 15.796 | 6.6548 | 16.086 | 0.62285 | 0.10218 | 0.16404 | 5.1077 | -98.8439 | 5.1077 | -98.8439 | 5.1077 | -98.8439 | 15.3232
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 3620.699 | 15.6781 | 1.8206 | 40.1207 | -97.4502 | 0.99292 | 0.84322 | 1.068 | 7.4404 | 8.9391 | 16.2746 | 9.3944 | 16.6821 | 0.45718 | 0.065622 | 0.14353 | 5.226 | -97.4502 | 5.226 | -97.4502 | 5.226 | -97.4502 | 15.6781
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 3132.5816 | 13.5645 | 1.9847 | 34.5877 | -100.1022 | 0.98674 | 0.8472 | 1.2346 | 8.6529 | 9.6374 | 19.1271 | 10.1917 | 19.474 | 0.45239 | 0.064547 | 0.14268 | 4.5215 | -100.1022 | 4.5215 | -100.1022 | 4.5215 | -100.1022 | 13.5645
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2040 | 2757.0435 | 11.9383 | 2.0991 | 30.0998 | -101.3879 | 0.97559 | 0.85788 | 0.80441 | 6.9262 | 11.2303 | 23.5733 | 12.6186 | 23.7294 | 0.29382 | 0.034124 | 0.11614 | 3.9794 | -101.3879 | 3.9794 | -101.3879 | 3.9794 | -101.3879 | 11.9383
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1296.4614 | 13.6093 | 6.1052 | 36.2818 | -102.0237 | 0.8046 | 0.90405 | 2.1236 | 5.6057 | 0.97783 | 5.9698 | 0.99228 | 5.9727 | 0.93901 | 0.35572 | 0.37882 | 4.5364 | -102.0237 | 4.5364 | -102.0237 | 4.5364 | -102.0237 | 13.6093
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1203.7878 | 12.6365 | 5.9408 | 32.7699 | -105.1918 | 0.77142 | 0.79704 | 1.0011 | 4.1957 | 1.2239 | 7.2713 | 1.2851 | 7.2956 | 0.57702 | 0.13768 | 0.2386 | 4.2122 | -105.1918 | 4.2122 | -105.1918 | 4.2122 | -105.1918 | 12.6365
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1765.5465 | 18.5334 | 4.9822 | 48.5049 | -104.9906 | 0.83734 | 0.79943 | 0.36624 | 3.2195 | 1.0139 | 5.0517 | 1.0555 | 5.0499 | 0.6373 | 0.072499 | 0.11376 | 6.1778 | -104.9906 | 6.1778 | -104.9906 | 6.1778 | -104.9906 | 18.5334
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1527.1737 | 16.0312 | 4.8684 | 41.2904 | -104.2574 | 0.81136 | 0.81374 | 0.72666 | 3.417 | 1.2253 | 5.9654 | 1.2777 | 5.9695 | 0.5728 | 0.12181 | 0.21266 | 5.3437 | -104.2574 | 5.3437 | -104.2574 | 5.3437 | -104.2574 | 16.0312
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 4810.2707 | 20.8291 | 2.793 | 53.3015 | -94.5575 | 1.004 | 0.93044 | 2.2113 | 10.9788 | 3.5311 | 9.8625 | 3.4221 | 9.759 | 1.1132 | 0.22421 | 0.20142 | 6.943 | -94.5575 | 6.943 | -94.5575 | 6.943 | -94.5575 | 20.8291
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 769.528 | 8.0779 | 4.4117 | 20.9908 | -113.8545 | 1.023 | 0.97374 | 2.3541 | 14.6259 | 1.8498 | 8.161 | 2.0757 | 8.1926 | 1.7922 | 0.28846 | 0.16095 | 2.6926 | -113.8545 | 2.6926 | -113.8545 | 2.6926 | -113.8545 | 8.0779
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 900.3366 | 9.4511 | 3.3934 | 24.4675 | -111.0824 | 1.0017 | 0.97665 | 3.1594 | 11.4066 | 2.2328 | 7.5767 | 2.4419 | 7.6016 | 1.5055 | 0.41698 | 0.27698 | 3.1504 | -111.0824 | 3.1504 | -111.0824 | 3.1504 | -111.0824 | 9.4511
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 824.2028 | 8.6519 | 5.3543 | 22.8402 | -112.7462 | 0.8692 | 0.9182 | 2.635 | 8.3477 | 1.988 | 10.6443 | 2.2053 | 10.6718 | 0.78424 | 0.24755 | 0.31565 | 2.884 | -112.7462 | 2.884 | -112.7462 | 2.884 | -112.7462 | 8.6519
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 950.5028 | 9.9777 | 4.953 | 26.5277 | -113.6148 | 0.8936 | 0.88669 | 1.5782 | 7.3024 | 1.8607 | 9.216 | 2.0772 | 9.2434 | 0.79237 | 0.17124 | 0.21612 | 3.3259 | -113.6148 | 3.3259 | -113.6148 | 3.3259 | -113.6148 | 9.9777
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 747.5759 | 7.8475 | 3.5261 | 18.7117 | -106.7123 | 0.76625 | 0.77886 | 1.2428 | 3.6512 | 3.7992 | 13.3966 | 3.9791 | 13.4052 | 0.27254 | 0.092767 | 0.34038 | 2.6158 | -106.7123 | 2.6158 | -106.7123 | 2.6158 | -106.7123 | 7.8475
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1381.3599 | 14.5005 | 2.7722 | 35.5039 | -107.2605 | 0.81156 | 0.81517 | 1.1638 | 2.8685 | 2.4391 | 6.7616 | 2.668 | 6.8131 | 0.42423 | 0.17211 | 0.4057 | 4.8335 | -107.2605 | 4.8335 | -107.2605 | 4.8335 | -107.2605 | 14.5005
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 803.7469 | 8.4372 | 5.6154 | 20.567 | -103.9461 | 0.73897 | 0.7401 | 0.82509 | 3.799 | 2.1118 | 11.8583 | 2.4293 | 11.8375 | 0.32037 | 0.069579 | 0.21719 | 2.8124 | -103.9461 | 2.8124 | -103.9461 | 2.8124 | -103.9461 | 8.4372
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1217.4461 | 12.7799 | 3.5041 | 32.0238 | -107.1622 | 0.79342 | 0.86102 | 1.9219 | 4.0589 | 2.1069 | 7.3828 | 2.3119 | 7.4293 | 0.54978 | 0.26032 | 0.47349 | 4.26 | -107.1622 | 4.26 | -107.1622 | 4.26 | -107.1622 | 12.7799
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 442.8267 | 4.6485 | 2.8582 | 10.3703 | -113.6097 | 0.89151 | 0.83168 | 3.6341 | 15.6144 | 6.3358 | 18.109 | 6.528 | 18.1675 | 0.86224 | 0.20068 | 0.23274 | 1.5495 | -113.6097 | 1.5495 | -113.6097 | 1.5495 | -113.6097 | 4.6485
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 863.3606 | 9.0629 | 3.1353 | 21.4988 | -110.0658 | 0.73106 | 0.80748 | 2.0718 | 3.2234 | 3.5599 | 11.1614 | 3.6733 | 11.1928 | 0.2888 | 0.18563 | 0.64275 | 3.021 | -110.0658 | 3.021 | -110.0658 | 3.021 | -110.0658 | 9.0629
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1380.0113 | 14.4864 | 2.7464 | 36.3919 | -105.1991 | 0.73454 | 0.84152 | 1.6672 | 2.0523 | 2.5329 | 6.9562 | 2.5985 | 7.0039 | 0.29504 | 0.23967 | 0.81233 | 4.8288 | -105.1991 | 4.8288 | -105.1991 | 4.8288 | -105.1991 | 14.4864
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 499.5569 | 5.244 | 3.4586 | 12.763 | -108.1746 | 0.75419 | 0.86607 | 6.3305 | 10.8966 | 4.7164 | 16.312 | 4.7857 | 16.3508 | 0.66801 | 0.38809 | 0.58096 | 1.748 | -108.1746 | 1.748 | -108.1746 | 1.748 | -108.1746 | 5.244
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 457.9095 | 4.8068 | 5.6687 | 11.3184 | -104.1024 | 0.80985 | 0.78973 | 1.4997 | 8.7701 | 3.7933 | 21.5032 | 5.1694 | 21.3548 | 0.40785 | 0.069744 | 0.171 | 1.6023 | -104.1024 | 1.6023 | -104.1024 | 1.6023 | -104.1024 | 4.8068
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 558.4406 | 5.8621 | 2.3653 | 13.3053 | -112.2219 | 0.93536 | 0.85883 | 3.7784 | 13.8194 | 5.7612 | 13.6269 | 5.9068 | 13.731 | 1.0141 | 0.27727 | 0.27341 | 1.954 | -112.2219 | 1.954 | -112.2219 | 1.954 | -112.2219 | 5.8621
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1539.6587 | 16.1622 | 3.9847 | 43.2977 | -107.36 | 0.80081 | 0.79534 | 0.62133 | 2.594 | 1.5754 | 6.2777 | 1.6145 | 6.3211 | 0.4132 | 0.098974 | 0.23953 | 5.3874 | -107.36 | 5.3874 | -107.36 | 5.3874 | -107.36 | 16.1622
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 706.905 | 7.4206 | 5.5298 | 20.0134 | -119.1938 | 0.8755 | 0.8531 | 1.5584 | 10.4284 | 2.0551 | 11.3643 | 2.2683 | 11.4252 | 0.91764 | 0.13713 | 0.14944 | 2.4735 | -119.1938 | 2.4735 | -119.1938 | 2.4735 | -119.1938 | 7.4206
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 787.592 | 8.2676 | 3.8258 | 20.867 | -111.8655 | 0.65112 | 0.90729 | 4.761 | 3.4871 | 3.1406 | 12.0153 | 3.3265 | 12.0538 | 0.29022 | 0.39624 | 1.3653 | 2.7559 | -111.8655 | 2.7559 | -111.8655 | 2.7559 | -111.8655 | 8.2676
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1232.6507 | 12.9395 | 4.2042 | 34.264 | -106.8723 | 0.77697 | 0.8346 | 1.4087 | 3.4786 | 1.8279 | 7.6847 | 1.8676 | 7.7273 | 0.45266 | 0.18331 | 0.40496 | 4.3132 | -106.8723 | 4.3132 | -106.8723 | 4.3132 | -106.8723 | 12.9395
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1479.7181 | 15.533 | 2.8258 | 38.955 | -106.5266 | 0.82649 | 0.83882 | 1.4567 | 3.4544 | 2.0838 | 5.8886 | 2.2888 | 5.9326 | 0.58663 | 0.24738 | 0.4217 | 5.1777 | -106.5266 | 5.1777 | -106.5266 | 5.1777 | -106.5266 | 15.533
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1714.1372 | 17.9938 | 2.7896 | 45.4915 | -104.0084 | 0.79122 | 0.77865 | 0.55424 | 1.732 | 2.045 | 5.7047 | 2.13 | 5.7489 | 0.30362 | 0.097156 | 0.31999 | 5.9979 | -104.0084 | 5.9979 | -104.0084 | 5.9979 | -104.0084 | 17.9938
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1774.8048 | 18.6306 | 2.0624 | 45.7887 | -102.0195 | 0.80871 | 0.83992 | 1.4579 | 2.3197 | 2.3666 | 4.8808 | 2.5756 | 4.9108 | 0.47527 | 0.29869 | 0.62847 | 6.2102 | -102.0195 | 6.2102 | -102.0195 | 6.2102 | -102.0195 | 18.6306
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 570.469 | 5.9884 | 3.2238 | 12.871 | -110.2727 | 0.96142 | 0.86819 | 3.8166 | 15.6468 | 3.645 | 11.7509 | 5.178 | 11.852 | 1.3315 | 0.3248 | 0.24392 | 1.9961 | -110.2727 | 1.9961 | -110.2727 | 1.9961 | -110.2727 | 5.9884
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 458.2643 | 4.8105 | 3.8749 | 11.352 | -109.7762 | 0.69622 | 0.86744 | 6.6423 | 7.9899 | 5.1674 | 20.0232 | 5.2338 | 20.0677 | 0.39903 | 0.33173 | 0.83134 | 1.6035 | -109.7762 | 1.6035 | -109.7762 | 1.6035 | -109.7762 | 4.8105
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1611.9731 | 16.9213 | 2.8784 | 42.1773 | -101.2995 | 0.7517 | 0.83482 | 1.3787 | 2.1298 | 2.011 | 5.7885 | 2.0876 | 5.8446 | 0.36794 | 0.23818 | 0.64733 | 5.6404 | -101.2995 | 5.6404 | -101.2995 | 5.6404 | -101.2995 | 16.9213
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1684.5215 | 17.6829 | 2.8641 | 44.8412 | -103.727 | 0.74405 | 0.8546 | 1.4407 | 1.8616 | 1.9853 | 5.6861 | 2.0497 | 5.7402 | 0.3274 | 0.25338 | 0.7739 | 5.8943 | -103.727 | 5.8943 | -103.727 | 5.8943 | -103.727 | 17.6829
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1095.5314 | 11.5001 | 3.1599 | 27.9902 | -103.5828 | 0.73699 | 0.8639 | 2.4805 | 3.2897 | 2.6942 | 8.5135 | 2.792 | 8.5666 | 0.38641 | 0.29136 | 0.75402 | 3.8334 | -103.5828 | 3.8334 | -103.5828 | 3.8334 | -103.5828 | 11.5001
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1073.5541 | 11.2694 | 3.1409 | 27.7412 | -110.6592 | 0.95381 | 0.86499 | 1.7457 | 7.4596 | 2.2719 | 7.1357 | 3.0102 | 7.1571 | 1.0454 | 0.24465 | 0.23402 | 3.7565 | -110.6592 | 3.7565 | -110.6592 | 3.7565 | -110.6592 | 11.2694
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1002.8031 | 10.5267 | 3.4 | 25.3523 | -110.3045 | 0.87627 | 0.79125 | 1.2899 | 6.2224 | 2.3768 | 8.081 | 3.3684 | 8.0201 | 0.77 | 0.15962 | 0.20729 | 3.5089 | -110.3045 | 3.5089 | -110.3045 | 3.5089 | -110.3045 | 10.5267
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1131.0199 | 11.8726 | 3.3291 | 30.0595 | -102.7088 | 0.75803 | 0.92448 | 3.7594 | 5.0438 | 2.1185 | 7.0527 | 2.1886 | 7.0994 | 0.71516 | 0.53304 | 0.74535 | 3.9575 | -102.7088 | 3.9575 | -102.7088 | 3.9575 | -102.7088 | 11.8726
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 871.0948 | 9.1441 | 3.3554 | 22.1656 | -109.8998 | 0.98846 | 0.94027 | 3.4137 | 11.1947 | 2.2989 | 7.7138 | 3.1342 | 7.7249 | 1.4513 | 0.44254 | 0.30494 | 3.048 | -109.8998 | 3.048 | -109.8998 | 3.048 | -109.8998 | 9.1441
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 623.9795 | 6.5501 | 5.0105 | 16.6377 | -111.0472 | 0.78607 | 0.80543 | 1.3558 | 5.043 | 3.3236 | 16.6531 | 3.3644 | 16.6954 | 0.30283 | 0.081413 | 0.26884 | 2.1834 | -111.0472 | 2.1834 | -111.0472 | 2.1834 | -111.0472 | 6.5501
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 428.3282 | 4.4963 | 3.1686 | 9.6882 | -89.9044 | 0.80859 | 1.0991 | 19.3125 | 16.6165 | 4.8596 | 15.398 | 4.8977 | 15.4405 | 1.0791 | 1.2542 | 1.1623 | 1.4988 | -89.9044 | 1.4988 | -89.9044 | 1.4988 | -89.9044 | 4.4963
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 766.9375 | 8.0508 | 4.4439 | 19.6126 | -112.287 | 0.88627 | 0.83758 | 1.9421 | 8.6575 | 2.4605 | 10.9343 | 3.5733 | 10.956 | 0.79178 | 0.17761 | 0.22432 | 2.6836 | -112.287 | 2.6836 | -112.287 | 2.6836 | -112.287 | 8.0508
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 752.689 | 7.9012 | 3.7888 | 19.1744 | -109.9049 | 0.82346 | 0.84492 | 3.2437 | 8.1452 | 2.8146 | 10.6637 | 3.7935 | 10.5837 | 0.76382 | 0.30418 | 0.39823 | 2.6337 | -109.9049 | 2.6337 | -109.9049 | 2.6337 | -109.9049 | 7.9012
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1283.6809 | 13.4752 | 2.5353 | 32.0273 | -107.8085 | 0.8738 | 0.80227 | 1.1312 | 4.1997 | 2.6578 | 6.7385 | 3.0521 | 6.7351 | 0.62324 | 0.16786 | 0.26934 | 4.4917 | -107.8085 | 4.4917 | -107.8085 | 4.4917 | -107.8085 | 13.4752
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 733.7438 | 7.7023 | 3.4823 | 18.2662 | -107.1135 | 0.77282 | 0.93317 | 5.1363 | 6.8482 | 3.4664 | 12.071 | 3.7687 | 12.1283 | 0.56733 | 0.42551 | 0.75002 | 2.5674 | -107.1135 | 2.5674 | -107.1135 | 2.5674 | -107.1135 | 7.7023
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 639.0368 | 6.7081 | 4.5572 | 16.174 | -114.726 | 0.9227 | 0.85275 | 2.0898 | 11.2196 | 2.8783 | 13.1172 | 4.4158 | 13.1071 | 0.85534 | 0.15931 | 0.18626 | 2.236 | -114.726 | 2.236 | -114.726 | 2.236 | -114.726 | 6.7081
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2002.4876 | 21.0207 | 2.6506 | 54.5794 | -104.6313 | 0.78323 | 0.80521 | 0.72626 | 1.5521 | 1.8188 | 4.8209 | 1.8832 | 4.875 | 0.32195 | 0.15065 | 0.46791 | 7.0069 | -104.6313 | 7.0069 | -104.6313 | 7.0069 | -104.6313 | 21.0207
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 973.8283 | 10.2225 | 4.719 | 26.5206 | -103.7391 | 0.73391 | 0.91038 | 3.5332 | 5.1899 | 1.9161 | 9.0422 | 1.9542 | 9.0847 | 0.57396 | 0.39074 | 0.68079 | 3.4075 | -103.7391 | 3.4075 | -103.7391 | 3.4075 | -103.7391 | 10.2225
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 897.2257 | 9.4184 | 3.2032 | 22.3226 | -109.4716 | 0.8866 | 0.86039 | 2.7275 | 7.9285 | 2.6874 | 8.6083 | 3.4431 | 8.6155 | 0.92103 | 0.31685 | 0.34402 | 3.1395 | -109.4716 | 3.1395 | -109.4716 | 3.1395 | -109.4716 | 9.4184
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 737.2341 | 7.739 | 3.0228 | 17.6278 | -106.2751 | 0.863 | 0.91313 | 5.1405 | 9.7219 | 3.337 | 10.087 | 4.092 | 10.0892 | 0.96381 | 0.50962 | 0.52875 | 2.5797 | -106.2751 | 2.5797 | -106.2751 | 2.5797 | -106.2751 | 7.739
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 751.9452 | 7.8934 | 4.3567 | 19.7619 | -113.1111 | 0.81107 | 0.87717 | 2.5128 | 5.8634 | 3.0365 | 13.2293 | 3.2661 | 13.2769 | 0.44321 | 0.18994 | 0.42855 | 2.6311 | -113.1111 | 2.6311 | -113.1111 | 2.6311 | -113.1111 | 7.8934
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1331.1653 | 13.9736 | 4.1033 | 37.1421 | -106.9816 | 0.78501 | 0.82242 | 1.1166 | 3.1428 | 1.7479 | 7.1719 | 1.7875 | 7.2148 | 0.43821 | 0.15569 | 0.35528 | 4.6579 | -106.9816 | 4.6579 | -106.9816 | 4.6579 | -106.9816 | 13.9736
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1062.4792 | 11.1531 | 3.0577 | 26.7895 | -106.3333 | 0.79844 | 0.87787 | 2.8281 | 4.774 | 2.6492 | 8.1004 | 3.0352 | 8.1465 | 0.58935 | 0.34913 | 0.5924 | 3.7177 | -106.3333 | 3.7177 | -106.3333 | 3.7177 | -106.3333 | 11.1531
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 994.3308 | 10.4378 | 3.8694 | 25.3739 | -107.7237 | 0.91997 | 0.87469 | 2.1752 | 9.0231 | 1.7443 | 6.7495 | 2.4947 | 6.7805 | 1.3369 | 0.32227 | 0.24107 | 3.4793 | -107.7237 | 3.4793 | -107.7237 | 3.4793 | -107.7237 | 10.4378
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 636.1525 | 6.6779 | 4.4182 | 16.3543 | -107.9432 | 0.70429 | 0.86749 | 4.9187 | 7.0736 | 3.0875 | 13.6411 | 3.1558 | 13.6865 | 0.51855 | 0.36058 | 0.69535 | 2.226 | -107.9432 | 2.226 | -107.9432 | 2.226 | -107.9432 | 6.6779
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 720.8478 | 7.5669 | 3.436 | 18.5011 | -109.2515 | 0.71096 | 0.87584 | 4.0066 | 4.4221 | 3.8763 | 13.3191 | 3.9443 | 13.3624 | 0.33201 | 0.30082 | 0.90606 | 2.5223 | -109.2515 | 2.5223 | -109.2515 | 2.5223 | -109.2515 | 7.5669
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1343.3632 | 14.1017 | 4.0596 | 37.4913 | -107.0914 | 0.78719 | 0.81724 | 1.0401 | 3.0832 | 1.7537 | 7.1194 | 1.7933 | 7.1622 | 0.43306 | 0.14609 | 0.33734 | 4.7006 | -107.0914 | 4.7006 | -107.0914 | 4.7006 | -107.0914 | 14.1017
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 437.2962 | 4.5904 | 3.7812 | 10.4853 | -108.2547 | 0.83175 | 0.79572 | 3.2031 | 14.4733 | 4.7954 | 18.1327 | 5.5119 | 18.1746 | 0.79819 | 0.17665 | 0.22131 | 1.5301 | -108.2547 | 1.5301 | -108.2547 | 1.5301 | -108.2547 | 4.5904
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1018.1275 | 10.6876 | 3.1201 | 26.082 | -110.1964 | 0.97982 | 0.89331 | 2.3908 | 8.8226 | 2.1958 | 6.851 | 3.0508 | 6.8148 | 1.2878 | 0.34897 | 0.27099 | 3.5625 | -110.1964 | 3.5625 | -110.1964 | 3.5625 | -110.1964 | 10.6876
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1244.7325 | 13.0663 | 2.5439 | 30.8954 | -108.0435 | 0.85594 | 0.79648 | 0.73743 | 3.1136 | 3.0673 | 7.8028 | 3.2991 | 7.851 | 0.39904 | 0.094508 | 0.23684 | 4.3554 | -108.0435 | 4.3554 | -108.0435 | 4.3554 | -108.0435 | 13.0663
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1042.7284 | 10.9458 | 3.3447 | 27.0495 | -111.9636 | 1.0095 | 0.88926 | 1.6779 | 9.0421 | 2.0074 | 6.714 | 2.9054 | 6.8052 | 1.3468 | 0.24991 | 0.18556 | 3.6486 | -111.9636 | 3.6486 | -111.9636 | 3.6486 | -111.9636 | 10.9458
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 848.7857 | 8.9099 | 3.6458 | 21.5926 | -112.6246 | 0.94403 | 0.85724 | 1.9391 | 9.1735 | 2.5324 | 9.2326 | 3.634 | 9.2353 | 0.9936 | 0.21003 | 0.21138 | 2.97 | -112.6246 | 2.97 | -112.6246 | 2.97 | -112.6246 | 8.9099
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1090.0372 | 11.4424 | 3.311 | 28.2118 | -108.6315 | 0.84464 | 0.86991 | 2.1448 | 4.9012 | 2.4917 | 8.2498 | 3.0831 | 8.2707 | 0.5941 | 0.25998 | 0.43761 | 3.8141 | -108.6315 | 3.8141 | -108.6315 | 3.8141 | -108.6315 | 11.4424
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1406.6494 | 14.766 | 2.7368 | 36.6306 | -106.2762 | 0.77684 | 0.83476 | 1.5241 | 2.5918 | 2.423 | 6.6312 | 2.5868 | 6.6536 | 0.39085 | 0.22984 | 0.58806 | 4.922 | -106.2762 | 4.922 | -106.2762 | 4.922 | -106.2762 | 14.766
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 569.1751 | 5.9748 | 3.6514 | 14.2177 | -110.9 | 0.71089 | 0.82455 | 3.6348 | 4.9692 | 4.6745 | 17.0683 | 4.7417 | 17.1131 | 0.29114 | 0.21296 | 0.73147 | 1.9916 | -110.9 | 1.9916 | -110.9 | 1.9916 | -110.9 | 5.9748
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 341.5511 | 3.5854 | 2.4743 | 7.3848 | -112.4587 | 0.88401 | 0.77184 | 3.3167 | 17.6949 | 9.5621 | 23.6596 | 10.7958 | 23.5272 | 0.7479 | 0.14018 | 0.18744 | 1.1951 | -112.4587 | 1.1951 | -112.4587 | 1.1951 | -112.4587 | 3.5854
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1592.052 | 16.7122 | 2.613 | 42.5454 | -108.3316 | 0.87066 | 0.78403 | 0.60145 | 3.0703 | 2.1685 | 5.6662 | 2.3957 | 5.6952 | 0.54186 | 0.10615 | 0.19589 | 5.5707 | -108.3316 | 5.5707 | -108.3316 | 5.5707 | -108.3316 | 16.7122
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 885.6535 | 9.297 | 3.8938 | 23.2488 | -111.1135 | 0.80496 | 0.88608 | 2.4969 | 4.9438 | 2.849 | 11.0936 | 3.0813 | 11.14 | 0.44564 | 0.22508 | 0.50507 | 3.099 | -111.1135 | 3.099 | -111.1135 | 3.099 | -111.1135 | 9.297
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1185.8691 | 12.4484 | 2.4744 | 28.8188 | -104.4123 | 0.95123 | 0.85852 | 1.5758 | 7.3031 | 2.3863 | 5.9047 | 2.4696 | 5.9524 | 1.2368 | 0.26688 | 0.21578 | 4.1495 | -104.4123 | 4.1495 | -104.4123 | 4.1495 | -104.4123 | 12.4484
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 933.5254 | 9.7995 | 2.838 | 22.0511 | -101.1295 | 0.72072 | 0.90622 | 4.0898 | 4.1829 | 3.352 | 9.5129 | 3.4132 | 9.5651 | 0.43971 | 0.42992 | 0.97774 | 3.2665 | -101.1295 | 3.2665 | -101.1295 | 3.2665 | -101.1295 | 9.7995
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 683.1004 | 7.1707 | 4.9819 | 17.98 | -104.2504 | 0.71971 | 0.91468 | 4.9745 | 6.6406 | 2.7023 | 13.4625 | 2.7405 | 13.5057 | 0.49327 | 0.36951 | 0.74911 | 2.3902 | -104.2504 | 2.3902 | -104.2504 | 2.3902 | -104.2504 | 7.1707
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 527.8044 | 5.5405 | 6.4749 | 13.4112 | -105.3432 | 0.68562 | 0.82312 | 5.3372 | 9.0463 | 2.358 | 15.2681 | 3.0022 | 15.3007 | 0.59249 | 0.34956 | 0.58999 | 1.8468 | -105.3432 | 1.8468 | -105.3432 | 1.8468 | -105.3432 | 5.5405
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 507.042 | 5.3226 | 3.7601 | 12.4566 | -111.9016 | 0.72562 | 0.81777 | 3.5135 | 5.4617 | 5.1834 | 19.49 | 5.2841 | 19.5271 | 0.28023 | 0.18027 | 0.64329 | 1.7742 | -111.9016 | 1.7742 | -111.9016 | 1.7742 | -111.9016 | 5.3226
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1720.3512 | 18.059 | 3.0745 | 45.5125 | -104.6486 | 0.81898 | 0.79278 | 0.89855 | 3.2196 | 1.5629 | 4.805 | 1.6527 | 4.8481 | 0.67005 | 0.187 | 0.27909 | 6.0197 | -104.6486 | 6.0197 | -104.6486 | 6.0197 | -104.6486 | 18.059
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 565.7321 | 5.9386 | 2.2329 | 13.3146 | -112.7204 | 0.9361 | 0.81461 | 2.5225 | 12.5817 | 6.2332 | 13.9184 | 6.4727 | 14.0257 | 0.90396 | 0.18123 | 0.20049 | 1.9795 | -112.7204 | 1.9795 | -112.7204 | 1.9795 | -112.7204 | 5.9386
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 789.884 | 8.2916 | 4.3658 | 20.8557 | -103.9812 | 0.71352 | 0.98215 | 6.2911 | 6.4807 | 2.4858 | 10.8526 | 2.5688 | 10.9028 | 0.59716 | 0.57968 | 0.97074 | 2.7639 | -103.9812 | 2.7639 | -103.9812 | 2.7639 | -103.9812 | 8.2916
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1221.7402 | 12.8249 | 3.0747 | 32.2096 | -108.0797 | 0.7818 | 0.85686 | 1.8765 | 3.3138 | 2.506 | 7.705 | 2.603 | 7.7533 | 0.43009 | 0.24355 | 0.56627 | 4.275 | -108.0797 | 4.275 | -108.0797 | 4.275 | -108.0797 | 12.8249
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 626.7605 | 6.5793 | 3.8541 | 15.5729 | -110.4607 | 0.70295 | 0.82354 | 3.3717 | 4.5027 | 3.9959 | 15.4004 | 4.0936 | 15.4403 | 0.29238 | 0.21893 | 0.74881 | 2.1931 | -110.4607 | 2.1931 | -110.4607 | 2.1931 | -110.4607 | 6.5793
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1111.895 | 11.6719 | 2.6479 | 27.0941 | -108.0064 | 0.85114 | 0.81109 | 1.4319 | 4.4843 | 3.0116 | 7.9744 | 3.4052 | 7.9709 | 0.56234 | 0.17957 | 0.31932 | 3.8906 | -108.0064 | 3.8906 | -108.0064 | 3.8906 | -108.0064 | 11.6719
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1472.3802 | 15.456 | 3.2731 | 39.4014 | -105.7319 | 0.73156 | 0.84507 | 1.5595 | 2.1179 | 1.9968 | 6.5357 | 2.058 | 6.588 | 0.32405 | 0.23861 | 0.73634 | 5.152 | -105.7319 | 5.152 | -105.7319 | 5.152 | -105.7319 | 15.456
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1498.4718 | 15.7299 | 3.5798 | 41.3356 | -105.2874 | 0.81079 | 0.8812 | 1.8135 | 4.0197 | 1.5601 | 5.5849 | 1.6169 | 5.6383 | 0.71975 | 0.32472 | 0.45116 | 5.2433 | -105.2874 | 5.2433 | -105.2874 | 5.2433 | -105.2874 | 15.7299
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 588.9081 | 6.1819 | 3.4113 | 14.8689 | -110.9604 | 0.79058 | 0.74626 | 0.32082 | 4.1792 | 5.1216 | 17.4713 | 4.6721 | 17.6248 | 0.2392 | 0.018363 | 0.076767 | 2.0606 | -110.9604 | 2.0606 | -110.9604 | 2.0606 | -110.9604 | 6.1819
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 642.0397 | 6.7397 | 6.0409 | 17.1364 | -105.934 | 0.68107 | 0.95671 | 6.3918 | 6.4564 | 2.4276 | 14.6648 | 2.4849 | 14.7186 | 0.44027 | 0.43586 | 0.98999 | 2.2466 | -105.934 | 2.2466 | -105.934 | 2.2466 | -105.934 | 6.7397
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 492.4975 | 5.1699 | 3.2359 | 12.1465 | -109.2709 | 0.79441 | 0.85931 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5616 | 21.2329 | 6.66 | 21.3176 | 0.28991 | 0.16069 | 0.55427 | 1.7233 | -109.2709 | 1.7233 | -109.2709 | 1.7233 | -109.2709 | 5.1699
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1003.5526 | 10.5346 | 3.0543 | 25.1333 | -107.6 | 0.87876 | 0.87681 | 2.7319 | 6.5577 | 2.6388 | 8.0599 | 3.4016 | 8.0641 | 0.81362 | 0.33895 | 0.41659 | 3.5115 | -107.6 | 3.5115 | -107.6 | 3.5115 | -107.6 | 10.5346
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1224.4153 | 12.853 | 3.4965 | 32.1804 | -107.7161 | 0.80234 | 0.84835 | 1.6879 | 4.0426 | 2.1066 | 7.3656 | 2.3258 | 7.4112 | 0.54885 | 0.22916 | 0.41752 | 4.2843 | -107.7161 | 4.2843 | -107.7161 | 4.2843 | -107.7161 | 12.853
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 569.2327 | 5.9754 | 3.8056 | 13.7571 | -112.3707 | 0.87819 | 0.84784 | 2.8767 | 10.809 | 4.0211 | 15.3028 | 5.0819 | 15.3571 | 0.70634 | 0.18798 | 0.26614 | 1.9918 | -112.3707 | 1.9918 | -112.3707 | 1.9918 | -112.3707 | 5.9754
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1785.9474 | 18.7476 | 2.0622 | 46.1118 | -101.9784 | 0.80698 | 0.83946 | 1.4377 | 2.2684 | 2.3605 | 4.8679 | 2.5685 | 4.8976 | 0.46599 | 0.29535 | 0.63382 | 6.2492 | -101.9784 | 6.2492 | -101.9784 | 6.2492 | -101.9784 | 18.7476
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1158.3417 | 12.1594 | 3.8354 | 32.665 | -118.2371 | 0.84347 | 0.76172 | 0.097989 | 3.2758 | 2.232 | 8.5605 | 2.4295 | 8.6225 | 0.38266 | 0.011447 | 0.029913 | 4.0531 | -118.2371 | 4.0531 | -118.2371 | 4.0531 | -118.2371 | 12.1594
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1992.7001 | 20.9179 | 2.175 | 52.6118 | -105.3254 | 0.85581 | 0.76553 | 0.30982 | 1.6629 | 2.2054 | 4.7967 | 2.4806 | 4.8331 | 0.34667 | 0.064589 | 0.18631 | 6.9726 | -105.3254 | 6.9726 | -105.3254 | 6.9726 | -105.3254 | 20.9179
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 687.0552 | 7.2122 | 4.2251 | 18.7062 | -116.1799 | 1.0338 | 0.96435 | 2.0271 | 16.4215 | 2.1836 | 9.226 | 2.3792 | 9.2535 | 1.7799 | 0.21972 | 0.12344 | 2.4041 | -116.1799 | 2.4041 | -116.1799 | 2.4041 | -116.1799 | 7.2122
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 682.36 | 7.1629 | 4.9136 | 17.6815 | -102.9458 | 0.67858 | 0.91648 | 6.2511 | 7.1437 | 2.4674 | 12.1238 | 2.5138 | 12.1718 | 0.58923 | 0.51561 | 0.87505 | 2.3876 | -102.9458 | 2.3876 | -102.9458 | 2.3876 | -102.9458 | 7.1629
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 736.9088 | 7.7355 | 3.758 | 18.5897 | -110.3941 | 0.74751 | 0.84291 | 3.3524 | 5.9042 | 3.2178 | 12.0927 | 3.4722 | 12.1301 | 0.48825 | 0.27723 | 0.5678 | 2.5785 | -110.3941 | 2.5785 | -110.3941 | 2.5785 | -110.3941 | 7.7355
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1085.8792 | 11.3988 | 3.1597 | 27.9947 | -108.2597 | 0.80853 | 0.86786 | 1.9743 | 3.8455 | 2.8159 | 8.8972 | 3.0082 | 8.9636 | 0.43221 | 0.22191 | 0.51342 | 3.7996 | -108.2597 | 3.7996 | -108.2597 | 3.7996 | -108.2597 | 11.3988
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1068.3597 | 11.2149 | 4.322 | 29.4667 | -108.2709 | 0.82978 | 0.84955 | 1.5611 | 5.6689 | 1.8772 | 8.1135 | 1.8797 | 8.169 | 0.6987 | 0.1924 | 0.27538 | 3.7383 | -108.2709 | 3.7383 | -108.2709 | 3.7383 | -108.2709 | 11.2149
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1478.0234 | 15.5152 | 2.6912 | 38.6035 | -106.4493 | 0.82203 | 0.83105 | 1.3059 | 3.0662 | 2.2819 | 6.1413 | 2.4469 | 6.1687 | 0.49928 | 0.21263 | 0.42589 | 5.1717 | -106.4493 | 5.1717 | -106.4493 | 5.1717 | -106.4493 | 15.5152
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 451.1737 | 4.7361 | 3.0472 | 9.7646 | -109.1294 | 0.91547 | 0.84379 | 4.257 | 15.8826 | 5.707 | 17.3901 | 7.4541 | 17.5369 | 0.91331 | 0.24479 | 0.26803 | 1.5787 | -109.1294 | 1.5787 | -109.1294 | 1.5787 | -109.1294 | 4.7361
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 539.9134 | 4.0309 | 6.2585 | 10.1348 | -115.4024 | 0.85789 | 0.8446 | 1.9361 | 15.1126 | 6.2512 | 39.1235 | 6.4027 | 39.2382 | 0.38628 | 0.049486 | 0.12811 | 1.3436 | -115.4024 | 1.3436 | -115.4024 | 1.3436 | -115.4024 | 4.0309
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 838.565 | 6.2605 | 10.0778 | 17.1483 | -112.9557 | 0.83786 | 0.81376 | 0.86883 | 16.9373 | 1.822 | 18.3615 | 1.8784 | 18.4438 | 0.92243 | 0.047318 | 0.051297 | 2.0868 | -112.9557 | 2.0868 | -112.9557 | 2.0868 | -112.9557 | 6.2605
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 581.0201 | 4.3377 | 5.4082 | 10.8976 | -118.3493 | 0.78464 | 0.79731 | 2.3054 | 9.5087 | 6.62 | 35.8026 | 7.0149 | 35.9208 | 0.26559 | 0.064393 | 0.24245 | 1.4459 | -118.3493 | 1.4459 | -118.3493 | 1.4459 | -118.3493 | 4.3377
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1639.8928 | 12.243 | 4.1386 | 32.6154 | -107.3084 | 0.87727 | 0.90752 | 1.8743 | 5.7308 | 3.0501 | 12.623 | 3.2071 | 12.7682 | 0.454 | 0.14848 | 0.32705 | 4.081 | -107.3084 | 4.081 | -107.3084 | 4.081 | -107.3084 | 12.243
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1245.6847 | 9.3 | 4.8655 | 23.9817 | -109.4343 | 0.84433 | 0.86137 | 1.2192 | 4.4325 | 3.7326 | 18.1606 | 3.8716 | 18.3057 | 0.24407 | 0.067135 | 0.27506 | 3.1 | -109.4343 | 3.1 | -109.4343 | 3.1 | -109.4343 | 9.3
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 720.1904 | 5.3768 | 6.7841 | 14.576 | -106.4348 | 0.83864 | 1.0704 | 14.3992 | 22.3239 | 3.2056 | 21.7469 | 3.3522 | 21.8547 | 1.0265 | 0.66213 | 0.64501 | 1.7923 | -106.4348 | 1.7923 | -106.4348 | 1.7923 | -106.4348 | 5.3768
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1390.9223 | 10.3843 | 4.5048 | 26.9217 | -107.5068 | 0.83057 | 0.88601 | 2.0378 | 5.0619 | 3.428 | 15.4423 | 3.5708 | 15.5856 | 0.32779 | 0.13196 | 0.40257 | 3.4614 | -107.5068 | 3.4614 | -107.5068 | 3.4614 | -107.5068 | 10.3843
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 3031.3259 | 13.126 | 1.4233 | 33.7957 | -97.962 | 1.009 | 0.81446 | 3.2002 | 12.745 | 10.6313 | 15.1312 | 11.5376 | 15.5778 | 0.8423 | 0.2115 | 0.2511 | 4.3753 | -97.962 | 4.3753 | -97.962 | 4.3753 | -97.962 | 13.126
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2998.2777 | 12.9829 | 1.5508 | 33.5937 | -99.7252 | 0.96449 | 0.7852 | 1.3892 | 8.8454 | 11.3345 | 17.5775 | 12.5374 | 17.9237 | 0.50322 | 0.079031 | 0.15705 | 4.3276 | -99.7252 | 4.3276 | -99.7252 | 4.3276 | -99.7252 | 12.9829
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2608.9687 | 11.2972 | 1.5185 | 28.7312 | -101.527 | 0.95075 | 0.80761 | 0.82061 | 6.6192 | 14.5891 | 22.1531 | 16.4277 | 22.2783 | 0.29879 | 0.037043 | 0.12398 | 3.7657 | -101.527 | 3.7657 | -101.527 | 3.7657 | -101.527 | 11.2972
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2403.4444 | 10.4072 | 3.1249 | 26.4672 | -102.5334 | 0.9461 | 0.8632 | 1.16 | 10.4411 | 8.3714 | 26.1601 | 9.1674 | 27.0145 | 0.39912 | 0.044343 | 0.1111 | 3.4691 | -102.5334 | 3.4691 | -102.5334 | 3.4691 | -102.5334 | 10.4072
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2003.9972 | 8.6776 | 3.5101 | 21.9631 | -104.347 | 0.95848 | 0.87467 | 1.5912 | 14.9537 | 8.7046 | 30.5541 | 9.7054 | 31.4678 | 0.48942 | 0.052077 | 0.10641 | 2.8925 | -104.347 | 2.8925 | -104.347 | 2.8925 | -104.347 | 8.6776
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2802.8391 | 12.1366 | 1.4921 | 31.1286 | -99.7722 | 0.961 | 0.80985 | 2.2593 | 9.2895 | 12.6048 | 18.8072 | 13.8299 | 19.2091 | 0.49393 | 0.12013 | 0.24321 | 4.0455 | -99.7722 | 4.0455 | -99.7722 | 4.0455 | -99.7722 | 12.1366
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1575.4786 | 6.822 | 3.5645 | 17.2976 | -105.947 | 0.99918 | 0.96908 | 7.642 | 34.562 | 8.3866 | 29.8943 | 8.3716 | 30.3751 | 1.1561 | 0.25563 | 0.22111 | 2.274 | -105.947 | 2.274 | -105.947 | 2.274 | -105.947 | 6.822
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2201.2113 | 9.5315 | 2.6167 | 23.9967 | -105.9772 | 1.0015 | 0.85104 | 1.2848 | 14.4624 | 10.3723 | 27.1414 | 12.1352 | 27.5125 | 0.53286 | 0.047337 | 0.088837 | 3.1772 | -105.9772 | 3.1772 | -105.9772 | 3.1772 | -105.9772 | 9.5315
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2445.4718 | 10.5892 | 1.5825 | 26.8155 | -102.8906 | 0.94709 | 0.81451 | 0.62864 | 6.3354 | 15.4313 | 24.42 | 17.395 | 24.459 | 0.25943 | 0.025743 | 0.099226 | 3.5297 | -102.8906 | 3.5297 | -102.8906 | 3.5297 | -102.8906 | 10.5892
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 3091.6452 | 13.3872 | 1.4246 | 34.5035 | -97.9608 | 0.96839 | 0.79574 | 2.0867 | 9.1533 | 11.4705 | 16.3414 | 12.5004 | 16.7182 | 0.56013 | 0.1277 | 0.22798 | 4.4624 | -97.9608 | 4.4624 | -97.9608 | 4.4624 | -97.9608 | 13.3872
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 3029.6748 | 13.1189 | 1.3641 | 33.6954 | -98.409 | 0.96956 | 0.79065 | 1.0617 | 7.4372 | 12.966 | 17.6871 | 14.1066 | 18.0723 | 0.42049 | 0.060027 | 0.14275 | 4.373 | -98.409 | 4.373 | -98.409 | 4.373 | -98.409 | 13.1189
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2575.7969 | 11.1535 | 2.2579 | 28.1285 | -103.1838 | 0.9797 | 0.84689 | 1.392 | 10.6682 | 10.4207 | 23.5291 | 11.4347 | 23.808 | 0.4534 | 0.059161 | 0.13048 | 3.7178 | -103.1838 | 3.7178 | -103.1838 | 3.7178 | -103.1838 | 11.1535
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2350.0299 | 10.1759 | 2.3262 | 25.6317 | -103.8292 | 1.0015 | 0.87281 | 1.6398 | 11.2403 | 11.5386 | 26.8408 | 13.2729 | 27.0102 | 0.41878 | 0.061092 | 0.14588 | 3.392 | -103.8292 | 3.392 | -103.8292 | 3.392 | -103.8292 | 10.1759
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1686.9396 | 17.7083 | 2.8007 | 44.6895 | -103.7252 | 0.78387 | 0.78705 | 0.65992 | 1.7414 | 2.0691 | 5.795 | 2.1543 | 5.839 | 0.30049 | 0.11388 | 0.37897 | 5.9028 | -103.7252 | 5.9028 | -103.7252 | 5.9028 | -103.7252 | 17.7083
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 503.9662 | 5.2903 | 5.381 | 12.3781 | -103.4391 | 0.81288 | 0.79565 | 1.6911 | 8.5053 | 3.5685 | 19.2023 | 4.9429 | 19.0267 | 0.44293 | 0.088066 | 0.19882 | 1.7634 | -103.4391 | 1.7634 | -103.4391 | 1.7634 | -103.4391 | 5.2903
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 356.9987 | 3.7475 | 2.9103 | 7.7817 | -106.3765 | 0.82595 | 0.89986 | 9.0672 | 16.9998 | 7.9155 | 23.0366 | 8.2745 | 23.2383 | 0.73795 | 0.3936 | 0.53337 | 1.2492 | -106.3765 | 1.2492 | -106.3765 | 1.2492 | -106.3765 | 3.7475
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 515.0638 | 5.4068 | 4.6878 | 12.7616 | -105.3814 | 0.76858 | 0.71502 | 0.60096 | 6.3656 | 3.866 | 18.123 | 4.948 | 18.0383 | 0.35125 | 0.03316 | 0.094406 | 1.8023 | -105.3814 | 1.8023 | -105.3814 | 1.8023 | -105.3814 | 5.4068
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 919.0906 | 9.6479 | 3.5345 | 23.5919 | -104.0583 | 0.72667 | 0.8945 | 3.5605 | 4.3652 | 2.8222 | 9.9752 | 2.9202 | 10.0283 | 0.43761 | 0.35694 | 0.81567 | 3.216 | -104.0583 | 3.216 | -104.0583 | 3.216 | -104.0583 | 9.6479
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 494.3531 | 5.1894 | 3.7544 | 12.555 | -110.5017 | 0.76079 | 0.79704 | 2.3181 | 6.1699 | 5.3887 | 20.2312 | 4.9196 | 20.3671 | 0.30497 | 0.11458 | 0.37572 | 1.7298 | -110.5017 | 1.7298 | -110.5017 | 1.7298 | -110.5017 | 5.1894
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2207.5554 | 23.1733 | 2.7895 | 59.3911 | -104.5874 | 0.81391 | 0.74992 | 0.35872 | 1.8374 | 1.4639 | 4.0834 | 1.5949 | 4.1186 | 0.44997 | 0.087848 | 0.19523 | 7.7244 | -104.5874 | 7.7244 | -104.5874 | 7.7244 | -104.5874 | 23.1733
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1348.645 | 14.1571 | 4.3075 | 36.5302 | -104.881 | 0.71408 | 0.83378 | 1.2687 | 1.4146 | 1.8098 | 7.7958 | 1.9077 | 7.8379 | 0.18146 | 0.16274 | 0.89685 | 4.719 | -104.881 | 4.719 | -104.881 | 4.719 | -104.881 | 14.1571
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1133.7146 | 11.9009 | 3.6618 | 30.0192 | -106.0756 | 0.76084 | 0.84094 | 1.7801 | 3.3536 | 2.2961 | 8.4081 | 2.3806 | 8.4526 | 0.39886 | 0.21171 | 0.53079 | 3.967 | -106.0756 | 3.967 | -106.0756 | 3.967 | -106.0756 | 11.9009
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1114.7911 | 11.7023 | 4.457 | 29.0623 | -108.2689 | 0.93722 | 0.8743 | 1.5539 | 8.0913 | 1.386 | 6.1775 | 2 | 6.2131 | 1.3098 | 0.25155 | 0.19205 | 3.9008 | -108.2689 | 3.9008 | -108.2689 | 3.9008 | -108.2689 | 11.7023
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1951.7124 | 20.4877 | 2.8474 | 51.6901 | -104.7164 | 0.84074 | 0.77343 | 0.61371 | 2.7587 | 1.5043 | 4.2833 | 1.6894 | 4.3089 | 0.64406 | 0.14328 | 0.22246 | 6.8292 | -104.7164 | 6.8292 | -104.7164 | 6.8292 | -104.7164 | 20.4877
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1420.7646 | 6.1521 | 3.7941 | 15.5599 | -104.583 | 1.0133 | 0.98701 | 9.1532 | 36.2435 | 9.3098 | 35.3228 | 10.9332 | 36.2021 | 1.0261 | 0.25913 | 0.25255 | 2.0507 | -104.583 | 2.0507 | -104.583 | 2.0507 | -104.583 | 6.1521
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 3360.773 | 14.5526 | 2.3699 | 37.0897 | -99.0914 | 0.93834 | 0.83264 | 1.5572 | 9.1666 | 7.0473 | 16.7014 | 7.3221 | 17.0061 | 0.54885 | 0.09324 | 0.16988 | 4.8509 | -99.0914 | 4.8509 | -99.0914 | 4.8509 | -99.0914 | 14.5526
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1697.3687 | 7.3498 | 3.4825 | 18.5108 | -101.5289 | 1.0301 | 1.0436 | 12.1467 | 34.6411 | 7.646 | 26.6269 | 8.7751 | 26.9757 | 1.301 | 0.45618 | 0.35064 | 2.4499 | -101.5289 | 2.4499 | -101.5289 | 2.4499 | -101.5289 | 7.3498
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 3768.0039 | 16.3159 | 2.3403 | 41.9595 | -96.2417 | 1.0389 | 0.93591 | 3.2456 | 14.4739 | 5.124 | 11.9918 | 5.2738 | 12.2488 | 1.207 | 0.27065 | 0.22423 | 5.4386 | -96.2417 | 5.4386 | -96.2417 | 5.4386 | -96.2417 | 16.3159
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 2930.2237 | 12.6882 | 2.5918 | 32.2844 | -101.1083 | 0.94432 | 0.84409 | 1.7885 | 11.5537 | 7.3145 | 18.9577 | 7.41 | 19.2935 | 0.60945 | 0.094343 | 0.1548 | 4.2294 | -101.1083 | 4.2294 | -101.1083 | 4.2294 | -101.1083 | 12.6882
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2040 | 1291.7006 | 5.5932 | 4.3086 | 14.0738 | -105.4837 | 1.0287 | 0.99386 | 8.7096 | 41.4047 | 9.0047 | 38.7974 | 10.9802 | 39.9059 | 1.0672 | 0.22449 | 0.21035 | 1.8644 | -105.4837 | 1.8644 | -105.4837 | 1.8644 | -105.4837 | 5.5932

## Min 2-phase to ground
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X1toR1 | Ip [kA] | phii [deg] | u_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0toX1 | R0toX1 | R0toX0 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg] | I0 [kA] | phii0 [deg] | I0x3 [kA]
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 842.9068 | 8.8482 | 4.088 | 21.1141 | -104.092 | 0.81373 | 2.2385 | 6.9771 | 2.6108 | 10.673 | 3.2761 | 10.7563 | 0.65372 | 0.20973 | 0.32083 | 5.863 | -97.9031 | 2.3808 | -37.9335 | 3.4822 | -157.8823 | 10.4467
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1346.9562 | 14.1394 | 2.7592 | 35.1087 | -114.2196 | 0.57903 | 0.86252 | 2.5099 | 2.7012 | 7.453 | 3.1067 | 7.5941 | 0.33676 | 0.11573 | 0.34365 | 9.2486 | -97.8704 | 2.3331 | -33.5377 | 6.9245 | -159.329 | 20.7734
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1907.276 | 20.0212 | 4.5025 | 52.122 | -105.2595 | 0.75991 | 0.50891 | 2.8151 | 1.0582 | 4.7647 | 1.0592 | 4.745 | 0.59082 | 0.10681 | 0.18078 | 13.3718 | -96.9223 | 5.0119 | -35.2848 | 8.3632 | -157.9035 | 25.0896
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 746.3236 | 7.8344 | 4.8724 | 18.6929 | -104.0859 | 0.8299 | 1.8216 | 8.5114 | 2.3771 | 11.5823 | 3.3993 | 11.686 | 0.73487 | 0.15727 | 0.21402 | 5.3492 | -99.7483 | 2.3357 | -36.7456 | 3.0192 | -162.0708 | 9.0576
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 781.2111 | 8.2006 | 4.8442 | 20.5638 | -112.0156 | 0.74531 | 1.3312 | 6.5059 | 2.4985 | 12.1029 | 2.9204 | 12.3233 | 0.53754 | 0.10999 | 0.20461 | 5.4523 | -102.0645 | 1.9089 | -40.3097 | 3.5448 | -163.0094 | 10.6344
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1192.7687 | 12.5208 | 4.7893 | 31.282 | -106.9233 | 0.73171 | 1.6395 | 4.1208 | 1.7525 | 8.3933 | 1.8839 | 8.3849 | 0.49096 | 0.19533 | 0.39785 | 7.9257 | -97.2052 | 2.755 | -42.6482 | 5.1897 | -154.3189 | 15.569
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 605.2006 | 6.353 | 2.857 | 14.2094 | -104.8741 | 0.86214 | 2.9062 | 10.3946 | 4.8973 | 13.9916 | 5.7844 | 14.1788 | 0.74292 | 0.20771 | 0.27959 | 4.3883 | -99.604 | 1.8631 | -35.0474 | 2.5354 | -162.9508 | 7.6061
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 964.2546 | 10.122 | 4.4829 | 25.2246 | -103.8309 | 0.8464 | 1.3981 | 6.8641 | 1.9621 | 8.7959 | 2.698 | 8.9449 | 0.78037 | 0.15894 | 0.20368 | 6.9463 | -100.1144 | 3.0998 | -36.712 | 3.8563 | -162.8487 | 11.569
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2023 | 973.0737 | 10.2146 | 3.03 | 23.9448 | -116.477 | 0.49587 | 1.539 | 2.7488 | 3.6466 | 11.0491 | 4.1338 | 11.1594 | 0.24878 | 0.13929 | 0.55989 | 6.3544 | -98.5872 | 1.37 | -43.1584 | 4.99 | -157.3334 | 14.97
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1165.2175 | 12.2316 | 3.0886 | 29.613 | -115.4144 | 0.50821 | 1.4058 | 2.3232 | 3.0077 | 9.2897 | 3.4515 | 9.4147 | 0.25008 | 0.15133 | 0.60511 | 7.5614 | -97.9199 | 1.6683 | -44.3538 | 5.9066 | -156.1062 | 17.7197
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 970.0622 | 10.183 | 2.874 | 24.3811 | -108.3663 | 0.73331 | 2.4385 | 4.7979 | 3.392 | 9.7486 | 3.8619 | 9.8895 | 0.49216 | 0.25014 | 0.50824 | 6.5681 | -98.2145 | 2.25 | -40.7364 | 4.3214 | -156.9018 | 12.9642
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 672.1384 | 7.0556 | 4.9323 | 16.785 | -101.637 | 0.8641 | 4.9006 | 9.4858 | 2.9077 | 14.3415 | 3.6511 | 14.3759 | 0.66142 | 0.34171 | 0.51663 | 4.4215 | -97.0395 | 1.8984 | -44.0376 | 2.5478 | -151.831 | 7.6434
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2023 | 490.9831 | 5.154 | 3.0845 | 11.9012 | -108.8613 | 0.86102 | 2.6189 | 13.1439 | 5.6792 | 17.5172 | 5.8793 | 17.714 | 0.75034 | 0.1495 | 0.19925 | 3.5575 | -103.0394 | 1.4818 | -38.3735 | 2.0841 | -166.3551 | 6.2522
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1436.1835 | 15.076 | 4.1732 | 38.5948 | -103.049 | 0.82793 | 1.0513 | 4.3365 | 1.4758 | 6.1586 | 1.6431 | 6.1929 | 0.70414 | 0.17071 | 0.24243 | 10.129 | -97.6837 | 4.2519 | -36.2558 | 5.8793 | -158.7163 | 17.638
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 755.8021 | 7.9339 | 4.6175 | 19.524 | -109.0749 | 0.72047 | 5.188 | 4.9955 | 3.1756 | 14.6636 | 3.7103 | 14.7961 | 0.34068 | 0.3538 | 1.0385 | 4.566 | -98.4404 | 1.5385 | -59.2952 | 3.1759 | -148.5099 | 9.5277
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2023 | 975.7977 | 10.2432 | 3.602 | 23.5562 | -93.9435 | 0.96406 | 2.0854 | 8.5443 | 2.2394 | 8.0662 | 3.178 | 8.276 | 1.0593 | 0.25854 | 0.24407 | 7.1369 | -95.1214 | 3.6998 | -30.966 | 3.4573 | -159.5689 | 10.3719
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1313.1312 | 13.7843 | 2.8327 | 34.3599 | -111.6717 | 0.64934 | 1.0702 | 3.0091 | 2.5946 | 7.3498 | 3.0224 | 7.4888 | 0.40942 | 0.14561 | 0.35566 | 9.101 | -97.8768 | 2.6572 | -34.579 | 6.4499 | -159.2348 | 19.3498
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1474.3853 | 15.477 | 3.5489 | 39.5854 | -112.3436 | 0.62682 | 0.62818 | 2.6373 | 1.8824 | 6.6805 | 2.0865 | 6.8539 | 0.39478 | 0.094032 | 0.23819 | 10.149 | -97.6868 | 2.8172 | -34.7494 | 7.3369 | -158.8142 | 22.0107
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1430.8168 | 15.0197 | 3.51 | 38.093 | -111.197 | 0.63818 | 0.84134 | 2.7783 | 1.9724 | 6.9232 | 2.1722 | 7.0928 | 0.4013 | 0.12153 | 0.30283 | 9.7394 | -97.1464 | 2.7645 | -36.6818 | 6.975 | -157.3306 | 20.9251
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1308.8222 | 13.7391 | 2.7185 | 34.2141 | -104.799 | 0.80075 | 1.4504 | 4.1701 | 2.4257 | 6.5944 | 2.8183 | 6.7809 | 0.63237 | 0.21994 | 0.3478 | 9.2941 | -96.9097 | 3.5634 | -33.8251 | 5.739 | -158.8244 | 17.2171
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 747.9953 | 7.8519 | 2.8923 | 17.5809 | -98.617 | 0.93707 | 2.8314 | 10.0696 | 3.6469 | 10.5482 | 4.8347 | 10.7135 | 0.95463 | 0.26843 | 0.28118 | 5.5415 | -97.8227 | 2.7209 | -32.2087 | 2.846 | -163.1892 | 8.5381
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 757.823 | 7.9551 | 3.0691 | 18.0642 | -106.4904 | 0.74665 | 3.8966 | 6.1571 | 4.0815 | 12.5267 | 4.8691 | 12.6489 | 0.49152 | 0.31106 | 0.63286 | 5.0337 | -97.4775 | 1.806 | -43.0979 | 3.2412 | -154.3492 | 9.7235
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1406.4894 | 14.7643 | 3.3041 | 36.792 | -110.7733 | 0.62254 | 0.95813 | 2.7007 | 2.156 | 7.1237 | 2.3901 | 7.2729 | 0.37912 | 0.1345 | 0.35477 | 9.5063 | -96.2895 | 2.6213 | -36.7397 | 6.8851 | -156.1181 | 20.6554
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1277.1761 | 13.4069 | 3.1311 | 32.5039 | -109.2521 | 0.62058 | 1.7264 | 2.7944 | 2.5461 | 7.9721 | 3.0772 | 8.1076 | 0.35052 | 0.21655 | 0.6178 | 8.3862 | -95.8118 | 2.4087 | -42.1475 | 5.9981 | -153.2719 | 17.9944
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1179.7823 | 12.3845 | 3.7544 | 30.8045 | -108.8432 | 0.68755 | 1.7828 | 3.6701 | 2.2821 | 8.568 | 2.4886 | 8.7169 | 0.42835 | 0.20808 | 0.48578 | 7.7562 | -97.0619 | 2.4346 | -43.7254 | 5.3455 | -154.0323 | 16.0364
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 780.3666 | 8.1917 | 4.4837 | 19.3255 | -102.2275 | 0.83989 | 3.223 | 7.8683 | 2.6839 | 12.034 | 3.4257 | 12.0686 | 0.65384 | 0.26782 | 0.40961 | 5.2981 | -96.7376 | 2.1998 | -39.851 | 3.1038 | -154.5315 | 9.3115
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1040.0397 | 10.9176 | 3.178 | 26.9158 | -110.2142 | 0.75473 | 0.94482 | 4.7353 | 2.6716 | 8.4902 | 3.4627 | 8.6197 | 0.55774 | 0.11128 | 0.19953 | 7.6341 | -100.4205 | 2.7738 | -32.1318 | 4.9056 | -165.0961 | 14.7167
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 824.183 | 8.6517 | 3.7891 | 20.9384 | -108.6054 | 0.80542 | 1.2678 | 6.5836 | 2.8239 | 10.6999 | 4.0359 | 10.7542 | 0.6153 | 0.11849 | 0.19257 | 6.0789 | -101.145 | 2.4111 | -33.7167 | 3.7012 | -165.9763 | 11.1035
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 724.539 | 7.6057 | 2.699 | 17.0853 | -91.9048 | 1.0201 | 8.8605 | 12.0555 | 4.2555 | 11.4858 | 4.9558 | 11.583 | 1.0496 | 0.77143 | 0.73498 | 4.7705 | -94.9272 | 2.629 | -40.4647 | 2.1686 | -148.2091 | 6.5058
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 720.8968 | 7.5675 | 3.5683 | 18.1475 | -97.1845 | 1.0322 | 3.9034 | 13.492 | 3.1205 | 11.1349 | 4.3344 | 11.2265 | 1.2117 | 0.35056 | 0.28931 | 5.1403 | -101.1052 | 2.8704 | -39.2536 | 2.2733 | -163.4433 | 6.8198
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1016.8091 | 10.6737 | 4.6202 | 26.423 | -105.0992 | 0.78392 | 2.378 | 5.4533 | 2.0622 | 9.5279 | 2.2251 | 9.5631 | 0.57235 | 0.24959 | 0.43607 | 6.7507 | -97.722 | 2.5977 | -43.5809 | 4.1751 | -154.0805 | 12.5252
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 562.2137 | 5.9017 | 2.6214 | 11.8271 | -80.9864 | 1.1145 | 17.8932 | 19.5899 | 5.4403 | 14.2613 | 6.3772 | 14.4572 | 1.3736 | 1.2547 | 0.91339 | 3.5939 | -89.2459 | 2.3011 | -35.7228 | 1.333 | -138.0169 | 3.999
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 497.8536 | 5.2261 | 2.4255 | 10.1205 | -87.1088 | 0.94825 | 11.1993 | 13.8111 | 7.2639 | 17.6187 | 7.6323 | 17.8752 | 0.78389 | 0.63565 | 0.81089 | 3.2295 | -85.9373 | 1.5686 | -33.9923 | 1.6908 | -138.4682 | 5.0724
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 787.2521 | 8.264 | 3.9549 | 20.211 | -105.9627 | 0.87597 | 1.6954 | 8.3149 | 2.7258 | 10.7803 | 3.9637 | 10.9126 | 0.77131 | 0.15726 | 0.20389 | 5.7957 | -102.1816 | 2.5961 | -36.469 | 3.2229 | -166.7805 | 9.6686
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1067.1148 | 11.2018 | 2.7698 | 27.1203 | -110.5174 | 0.71202 | 1.1047 | 4.2473 | 3.0739 | 8.5142 | 3.5939 | 8.6363 | 0.49884 | 0.12974 | 0.26009 | 7.638 | -98.7992 | 2.5213 | -32.3744 | 5.1403 | -161.9455 | 15.4208
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1304.4138 | 13.6928 | 2.7962 | 33.887 | -112.8266 | 0.60825 | 1.1039 | 2.7459 | 2.7416 | 7.6661 | 3.1544 | 7.8085 | 0.35819 | 0.144 | 0.40203 | 8.8951 | -97.6309 | 2.3765 | -35.8401 | 6.5202 | -158.2836 | 19.5605
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 884.6574 | 9.2865 | 3.8146 | 23.0219 | -105.2692 | 0.8816 | 1.4754 | 7.4894 | 2.4972 | 9.5259 | 3.5088 | 9.6743 | 0.78622 | 0.15488 | 0.197 | 6.5009 | -101.635 | 2.924 | -36.1561 | 3.6011 | -166.0813 | 10.8034
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1393.5751 | 14.6287 | 2.9868 | 35.8443 | -111.2603 | 0.58623 | 1.0426 | 2.4866 | 2.3794 | 7.1068 | 2.9108 | 7.2415 | 0.34988 | 0.1467 | 0.41927 | 9.4714 | -96.4035 | 2.5704 | -35.537 | 6.9014 | -156.7263 | 20.7041
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2023 | 980.7957 | 10.2957 | 3.1651 | 23.2786 | -94.4922 | 0.95107 | 2.1023 | 8.1293 | 2.4982 | 7.9071 | 3.4329 | 8.1046 | 1.0281 | 0.26587 | 0.2586 | 7.2458 | -94.9699 | 3.6874 | -29.8191 | 3.5886 | -160.2629 | 10.7659
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 698.9817 | 7.3374 | 3.4245 | 17.3506 | -100.7997 | 0.94711 | 3.7287 | 11.3755 | 3.4867 | 11.9405 | 4.6305 | 12.0328 | 0.95269 | 0.31228 | 0.32779 | 4.9746 | -100.7089 | 2.4816 | -39.0485 | 2.4951 | -162.3603 | 7.4852
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1918.4806 | 20.1388 | 4.4913 | 52.4617 | -105.2996 | 0.76009 | 0.48295 | 2.7976 | 1.0518 | 4.7239 | 1.0522 | 4.704 | 0.59222 | 0.10224 | 0.17263 | 13.481 | -96.9569 | 5.0563 | -35.0218 | 8.4292 | -158.1175 | 25.2877
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2023 | 631.4225 | 6.6282 | 3.2424 | 15.186 | -98.3187 | 0.97229 | 6.1508 | 13.1722 | 4.1411 | 13.4273 | 5.2852 | 13.5139 | 0.981 | 0.45808 | 0.46695 | 4.348 | -99.2693 | 2.2383 | -40.8249 | 2.1114 | -157.6202 | 6.3342
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1128.8091 | 11.8494 | 3.7656 | 29.2246 | -105.7089 | 0.74496 | 2.5211 | 4.215 | 2.3642 | 8.9027 | 2.5681 | 9.0536 | 0.47345 | 0.28319 | 0.59814 | 7.2934 | -96.0618 | 2.5367 | -45.7817 | 4.8122 | -150.956 | 14.4367
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 770.6652 | 8.0899 | 2.9217 | 18.0313 | -102.6002 | 0.80961 | 4.3297 | 6.9152 | 4.0294 | 11.7726 | 5.0215 | 11.9015 | 0.5874 | 0.36777 | 0.62611 | 5.2016 | -96.051 | 2.0725 | -39.7994 | 3.1365 | -153.5751 | 9.4094
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 971.5108 | 10.1982 | 3.6541 | 25.0583 | -99.6335 | 0.94759 | 1.8703 | 8.0286 | 2.3055 | 8.4245 | 3.0271 | 8.5723 | 0.95301 | 0.222 | 0.23295 | 6.9929 | -99.1975 | 3.4557 | -36.4069 | 3.5452 | -161.9176 | 10.6357
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1361.8112 | 14.2953 | 3.611 | 36.3119 | -110.602 | 0.70282 | 0.58361 | 3.3608 | 1.848 | 6.6732 | 2.1626 | 6.8276 | 0.50363 | 0.087456 | 0.17365 | 9.7078 | -99.1224 | 3.2271 | -33.4515 | 6.5043 | -161.9325 | 19.5129
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 619.5305 | 6.5034 | 3.415 | 14.3663 | -101.8757 | 0.85614 | 3.2814 | 10.471 | 3.9539 | 13.5025 | 5.2483 | 13.6832 | 0.77548 | 0.24302 | 0.31338 | 4.471 | -98.1003 | 1.9922 | -34.4914 | 2.4859 | -160.9919 | 7.4577
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1117.8612 | 11.7345 | 3.2092 | 28.6258 | -109.081 | 0.69291 | 2.116 | 3.718 | 2.746 | 8.8124 | 3.3567 | 8.9414 | 0.4219 | 0.24011 | 0.56912 | 7.4576 | -97.5777 | 2.3845 | -41.9151 | 5.0831 | -155.5444 | 15.2493
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1181.9038 | 12.4068 | 3.5113 | 29.8635 | -98.4026 | 0.89668 | 1.4452 | 6.0829 | 1.9963 | 7.0098 | 2.4688 | 7.004 | 0.86777 | 0.20618 | 0.23759 | 8.5967 | -96.5661 | 4.0788 | -32.5506 | 4.5369 | -160.1756 | 13.6108
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2023 | 748.5116 | 7.8573 | 5.584 | 18.9038 | -99.3914 | 0.90857 | 2.1489 | 10.2875 | 2.0088 | 11.2169 | 3.1452 | 11.2385 | 0.91715 | 0.19158 | 0.20889 | 5.3707 | -98.9806 | 2.6553 | -36.5023 | 2.7203 | -161.3996 | 8.1608
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1078.525 | 11.3216 | 3.2888 | 28.4497 | -102.758 | 0.89941 | 1.4552 | 6.4351 | 2.3223 | 7.6374 | 2.9459 | 7.8037 | 0.84257 | 0.19054 | 0.22614 | 7.8731 | -99.802 | 3.6112 | -35.1879 | 4.2835 | -163.6907 | 12.8505
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 726.2799 | 7.624 | 2.7252 | 17.0408 | -112.8787 | 0.68182 | 1.4328 | 5.9212 | 4.6714 | 12.7305 | 5.1233 | 12.9221 | 0.46512 | 0.11255 | 0.24197 | 5.1755 | -99.8199 | 1.605 | -32.868 | 3.5876 | -162.9239 | 10.7628
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1185.526 | 12.4448 | 3.0228 | 30.802 | -117.5641 | 0.59428 | 0.28722 | 2.9017 | 2.6512 | 8.0141 | 3.2759 | 8.1611 | 0.36208 | 0.03584 | 0.098983 | 8.6204 | -100.8817 | 2.322 | -26.3426 | 6.3994 | -166.1079 | 19.1982
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1015.1841 | 10.6567 | 3.18 | 26.2788 | -108.8274 | 0.78808 | 1.0025 | 5.2275 | 2.6698 | 8.4901 | 3.4731 | 8.6316 | 0.61572 | 0.11808 | 0.19177 | 7.4982 | -100.5413 | 2.8909 | -32.4839 | 4.6535 | -165.5368 | 13.9604
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 619.792 | 6.5061 | 4.3523 | 15.7205 | -107.2055 | 0.8764 | 2.1281 | 10.7133 | 3.1669 | 13.7833 | 4.8049 | 13.9117 | 0.77727 | 0.1544 | 0.19864 | 4.555 | -103.7684 | 2.0615 | -38.3362 | 2.5103 | -168.2274 | 7.5308
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1011.3692 | 10.6166 | 2.8061 | 25.1853 | -102.8967 | 0.86729 | 1.5475 | 6.13 | 2.889 | 8.1068 | 3.667 | 8.2485 | 0.75615 | 0.19089 | 0.25245 | 7.4521 | -97.9057 | 3.2116 | -31.6959 | 4.2734 | -162.5686 | 12.8203
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 809.7488 | 8.5002 | 3.0779 | 19.5313 | -112.2265 | 0.61477 | 2.6519 | 4.3094 | 4.0795 | 12.5563 | 4.7131 | 12.6735 | 0.34321 | 0.2112 | 0.61537 | 5.3211 | -98.2773 | 1.4856 | -44.2533 | 3.8467 | -155.9729 | 11.54
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2023 | 828.742 | 8.6995 | 2.9088 | 20.28 | -110.6801 | 0.69249 | 2.3123 | 5.2104 | 4.0235 | 11.7036 | 4.561 | 11.8158 | 0.44519 | 0.19757 | 0.44379 | 5.6421 | -98.8113 | 1.7883 | -39.7442 | 3.8542 | -158.3784 | 11.5625
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1280.1347 | 13.4379 | 2.7648 | 33.6201 | -113.8989 | 0.61985 | 0.73652 | 2.9246 | 2.7151 | 7.5066 | 3.1128 | 7.6422 | 0.3896 | 0.098117 | 0.25184 | 8.9996 | -98.734 | 2.4891 | -31.6793 | 6.5366 | -161.4146 | 19.6097
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1179.3975 | 12.3805 | 3.3744 | 30.5889 | -105.1426 | 0.79963 | 0.97868 | 4.7814 | 2.184 | 7.3698 | 2.5122 | 7.5141 | 0.64879 | 0.1328 | 0.20468 | 8.4727 | -97.4876 | 3.294 | -33.0755 | 5.1947 | -160.2836 | 15.584
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2023 | 930.8399 | 9.7713 | 3.8239 | 23.4672 | -104.3923 | 0.81192 | 1.8246 | 6.2259 | 2.5098 | 9.5974 | 3.1058 | 9.7045 | 0.6487 | 0.19012 | 0.29308 | 6.5335 | -97.7721 | 2.6169 | -36.5823 | 3.9175 | -158.5668 | 11.7526
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 808.1324 | 8.4832 | 2.6834 | 18.3465 | -103.5479 | 0.73336 | 3.8699 | 5.4365 | 4.4131 | 11.842 | 5.0875 | 11.9517 | 0.45909 | 0.32679 | 0.71183 | 5.3277 | -93.8644 | 1.8524 | -40.5008 | 3.4942 | -150.3518 | 10.4827
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 988.9562 | 10.3813 | 4.6391 | 24.9997 | -103.2474 | 0.78889 | 2.7984 | 5.3647 | 2.1493 | 9.9707 | 2.7986 | 10.1238 | 0.53804 | 0.28066 | 0.52164 | 6.5289 | -95.4404 | 2.4667 | -42.0503 | 4.0885 | -151.4582 | 12.2654
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 960.5544 | 10.0832 | 3.246 | 23.9948 | -115.7706 | 0.5156 | 1.988 | 2.7714 | 3.5571 | 11.5464 | 3.9838 | 11.665 | 0.24002 | 0.17218 | 0.71733 | 6.1146 | -98.5686 | 1.3618 | -49.8227 | 4.7863 | -155.3855 | 14.359
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1108.486 | 11.6361 | 3.8261 | 29.0571 | -109.9628 | 0.72292 | 1.0138 | 4.4011 | 2.1634 | 8.2773 | 2.5078 | 8.4232 | 0.53171 | 0.12248 | 0.23034 | 7.7916 | -99.7015 | 2.7025 | -36.7938 | 5.0944 | -161.2435 | 15.2832
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 445.3179 | 4.6746 | 2.7848 | 10.3976 | -106.5931 | 0.87908 | 3.0936 | 14.7572 | 6.7218 | 18.7189 | 7.2125 | 18.9625 | 0.78836 | 0.16527 | 0.20964 | 3.2652 | -101.5319 | 1.4014 | -35.8255 | 1.8759 | -165.7921 | 5.6276
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 560.7985 | 5.8869 | 2.9525 | 12.4616 | -88.3747 | 1.081 | 8.7167 | 20.4309 | 4.6377 | 13.6929 | 6.091 | 13.7495 | 1.4921 | 0.63658 | 0.42664 | 3.9076 | -95.6047 | 2.3816 | -35.3087 | 1.5261 | -156.0667 | 4.5783
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1699.2094 | 17.8371 | 4.6652 | 45.8748 | -105.9228 | 0.73424 | 0.80536 | 2.995 | 1.1945 | 5.5723 | 1.1987 | 5.5435 | 0.53748 | 0.14453 | 0.2689 | 11.5994 | -96.6846 | 4.1481 | -38.333 | 7.4539 | -155.7673 | 22.3617
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 922.5014 | 9.6838 | 3.2178 | 22.8408 | -116.2074 | 0.50516 | 1.9777 | 2.8391 | 3.7184 | 11.9654 | 4.1526 | 12.0791 | 0.23727 | 0.16529 | 0.69661 | 5.8871 | -98.7454 | 1.2875 | -49.2586 | 4.6272 | -155.8354 | 13.8816
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2023 | 961.1543 | 10.0895 | 2.8486 | 23.874 | -111.2403 | 0.69126 | 1.4056 | 4.5309 | 3.4244 | 9.755 | 3.9442 | 9.8771 | 0.46447 | 0.14409 | 0.31023 | 6.7498 | -98.9576 | 2.1412 | -34.8413 | 4.6167 | -160.8655 | 13.8501
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1076.365 | 11.2989 | 2.8935 | 26.3053 | -107.8757 | 0.6745 | 1.895 | 3.8387 | 3.0583 | 8.8492 | 3.7427 | 8.9492 | 0.4338 | 0.21415 | 0.49366 | 7.3552 | -96.0387 | 2.3395 | -36.404 | 5.0158 | -155.8683 | 15.0473
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2023 | 745.3105 | 7.8237 | 3.2367 | 16.9395 | -86.7878 | 1.0669 | 4.6249 | 15.4685 | 3.0623 | 9.9117 | 4.6365 | 10.1208 | 1.5606 | 0.46661 | 0.29899 | 5.4355 | -94.6693 | 3.3453 | -30.6769 | 2.1112 | -161.003 | 6.3337
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 676.8716 | 7.1053 | 4.2221 | 17.1372 | -111.0041 | 0.72825 | 1.4092 | 7.3397 | 3.2255 | 13.6184 | 3.6352 | 13.7727 | 0.53895 | 0.10348 | 0.192 | 4.7689 | -100.7952 | 1.66 | -37.5935 | 3.1129 | -162.5019 | 9.3388
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 462.3872 | 4.8538 | 4.8209 | 11.1818 | -98.838 | 0.95294 | 9.2536 | 17.9186 | 3.9462 | 19.0245 | 5.5316 | 19.2327 | 0.94187 | 0.48641 | 0.51642 | 3.0889 | -99.7397 | 1.5936 | -44.3086 | 1.5057 | -154.9033 | 4.5171
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1025.4281 | 10.7642 | 4.1063 | 26.8376 | -104.4055 | 0.84953 | 1.378 | 6.2638 | 2.0329 | 8.3475 | 2.5576 | 8.4875 | 0.75039 | 0.16509 | 0.22 | 7.3199 | -99.8031 | 3.1646 | -37.185 | 4.1611 | -161.7939 | 12.4834
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2023 | 807.2877 | 8.4743 | 4.6975 | 20.1137 | -101.6094 | 0.85134 | 2.8905 | 7.898 | 2.4343 | 11.4353 | 3.2369 | 11.4487 | 0.69067 | 0.25277 | 0.36598 | 5.5459 | -96.8345 | 2.3668 | -38.5963 | 3.1811 | -155.5238 | 9.5432
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1226.1436 | 12.8712 | 2.6927 | 31.5716 | -107.1763 | 0.75756 | 1.3937 | 4.0389 | 2.6897 | 7.2424 | 3.1648 | 7.4028 | 0.55767 | 0.19243 | 0.34506 | 8.7124 | -97.4194 | 3.1047 | -33.3295 | 5.6199 | -159.6776 | 16.8597
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 769.8302 | 8.0811 | 4.6071 | 20.0691 | -113.4656 | 0.72759 | 0.78188 | 6.2739 | 2.6312 | 12.1224 | 3.0901 | 12.3377 | 0.51755 | 0.064498 | 0.12462 | 5.4881 | -102.5043 | 1.8649 | -37.2028 | 3.6353 | -165.2211 | 10.9058
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 703.1309 | 7.381 | 3.4285 | 17.4702 | -101.9435 | 0.93011 | 3.0853 | 10.8726 | 3.4436 | 11.8063 | 4.556 | 11.9155 | 0.92092 | 0.26133 | 0.28377 | 5.0637 | -101.0917 | 2.4716 | -38.2075 | 2.5982 | -163.8352 | 7.7945
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1314.1496 | 13.795 | 2.7208 | 34.3819 | -104.935 | 0.79786 | 1.4347 | 4.1274 | 2.4185 | 6.5802 | 2.8091 | 6.7667 | 0.62724 | 0.21802 | 0.3476 | 9.3285 | -96.9172 | 3.5585 | -33.8234 | 5.7784 | -158.8219 | 17.3351
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1058.7729 | 11.1142 | 5.8577 | 29.6924 | -121.5923 | 0.59047 | 0.093292 | 3.3769 | 1.7249 | 10.1037 | 1.9105 | 10.3303 | 0.33422 | 0.0092334 | 0.027627 | 7.3341 | -104.6386 | 1.8086 | -37.8556 | 5.5423 | -166.8475 | 16.627
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1457.1979 | 15.2966 | 2.6551 | 38.2564 | -117.2253 | 0.53191 | 0.36914 | 2.0775 | 2.5572 | 6.7895 | 2.9772 | 6.9375 | 0.30598 | 0.054369 | 0.17769 | 10.2671 | -98.6048 | 2.3719 | -25.882 | 7.9706 | -162.3626 | 23.9117
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1111.6498 | 11.6693 | 3.9293 | 29.3306 | -110.5477 | 0.72561 | 0.70819 | 4.4276 | 2.0579 | 8.086 | 2.4427 | 8.2358 | 0.54756 | 0.087582 | 0.15995 | 7.9578 | -100.4352 | 2.808 | -35.141 | 5.1684 | -163.3087 | 15.5051
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1285.9436 | 13.4989 | 2.8677 | 33.7825 | -110.1473 | 0.66178 | 1.5636 | 3.0947 | 2.6979 | 7.7367 | 3.0712 | 7.8662 | 0.40001 | 0.2021 | 0.50524 | 8.6274 | -97.1486 | 2.5636 | -39.8842 | 6.0679 | -155.9932 | 18.2038
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2023 | 798.4453 | 8.3815 | 3.0806 | 18.4018 | -94.5041 | 0.94689 | 3.0015 | 10.0252 | 3.142 | 9.6793 | 4.4708 | 9.836 | 1.0357 | 0.3101 | 0.2994 | 5.9096 | -95.4612 | 3.0484 | -30.2019 | 2.8875 | -161.0146 | 8.6625
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 638.202 | 6.6994 | 2.8754 | 14.4451 | -105.1178 | 0.81263 | 2.3127 | 8.7042 | 4.5575 | 13.1047 | 5.9236 | 13.2551 | 0.66421 | 0.17648 | 0.26569 | 4.7089 | -98.2994 | 1.9101 | -31.1571 | 2.8237 | -163.1241 | 8.471
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1013.2342 | 10.6362 | 3.8898 | 25.5413 | -96.0395 | 0.96291 | 1.8425 | 8.3627 | 2.0198 | 7.8565 | 2.6728 | 8.0706 | 1.0644 | 0.23451 | 0.22032 | 7.3659 | -96.9385 | 3.7868 | -33.3202 | 3.5945 | -160.7506 | 10.7836
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1338.6026 | 14.0517 | 2.7444 | 35.1879 | -113.3045 | 0.60774 | 0.88999 | 2.7094 | 2.6748 | 7.3405 | 3.0546 | 7.4729 | 0.36911 | 0.12125 | 0.32848 | 9.251 | -97.9602 | 2.4858 | -33.6217 | 6.7749 | -159.5507 | 20.3247
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 697.6734 | 7.3237 | 2.727 | 16.0064 | -107.2643 | 0.74661 | 3.179 | 6.9077 | 4.8917 | 13.3396 | 5.5929 | 13.4748 | 0.51783 | 0.23831 | 0.46022 | 4.805 | -97.4646 | 1.6829 | -37.6461 | 3.1222 | -157.3667 | 9.3666
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 637.5017 | 4.7594 | 5.1691 | 11.6942 | -120.7756 | 0.57335 | 2.6396 | 10.791 | 6.8774 | 35.5497 | 7.3676 | 35.873 | 0.30355 | 0.07425 | 0.24461 | 3.0146 | -103.9557 | 0.71244 | -45.5305 | 2.3025 | -163.4685 | 6.9075
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 905.2721 | 6.7585 | 10.884 | 18.3595 | -110.7994 | 0.75421 | 3.7325 | 11.8035 | 2.0658 | 22.4838 | 2.2335 | 22.4316 | 0.52498 | 0.16601 | 0.31622 | 4.2215 | -101.9108 | 1.5209 | -49.4383 | 2.721 | -157.7115 | 8.1629
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 616.3111 | 4.6012 | 7.711 | 11.5242 | -118.3508 | 0.51588 | 2.1606 | 9.9674 | 4.8088 | 37.0805 | 5.3017 | 37.4535 | 0.2688 | 0.058266 | 0.21676 | 2.8782 | -100.3675 | 0.61987 | -43.5244 | 2.2595 | -159.5019 | 6.7786
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1020.1161 | 7.6159 | 4.8326 | 20.0045 | -107.6393 | 0.86575 | 3.9964 | 12.7395 | 3.8018 | 18.3729 | 4.3203 | 18.6598 | 0.69339 | 0.21752 | 0.3137 | 4.9458 | -102.1935 | 2.0578 | -44.8121 | 2.8917 | -160.3305 | 8.6752
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2050.4189 | 8.8786 | 3.3372 | 22.8291 | -97.4155 | 1.0429 | 3.9111 | 23.9762 | 7.566 | 25.2493 | 8.32 | 26.5402 | 0.94958 | 0.1549 | 0.16312 | 6.1728 | -95.2323 | 2.8998 | -30.8121 | 3.2893 | -159.1281 | 9.8678
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2422.4534 | 10.4895 | 3.673 | 26.8158 | -95.2427 | 0.99052 | 4.422 | 19.9012 | 6.1015 | 22.4111 | 6.7738 | 22.3257 | 0.88801 | 0.19731 | 0.2222 | 7.1762 | -93.7053 | 3.4294 | -31.018 | 3.754 | -156.16 | 11.262
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1912.569 | 8.2817 | 2.7082 | 20.8819 | -114.7594 | 0.61129 | 1.5756 | 10.7931 | 12.7764 | 34.6014 | 15.0212 | 35.4572 | 0.31193 | 0.045535 | 0.14598 | 5.5709 | -96.4618 | 1.3155 | -23.9568 | 4.296 | -160.2635 | 12.8881
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2243.7163 | 9.7156 | 3.4787 | 24.7449 | -112.6522 | 0.66597 | 1.2063 | 10.4768 | 8.3833 | 29.1631 | 9.4333 | 30.5369 | 0.35925 | 0.041363 | 0.11514 | 6.4732 | -95.8667 | 1.6338 | -27.573 | 4.8622 | -158.6448 | 14.5867
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1864.645 | 8.0741 | 3.8492 | 20.4656 | -110.9037 | 0.75254 | 1.6151 | 14.9774 | 8.7184 | 33.5591 | 9.9714 | 34.9903 | 0.4463 | 0.048126 | 0.10783 | 5.4611 | -97.1224 | 1.6326 | -30.0128 | 3.8464 | -160.1338 | 11.5391
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1420.0495 | 6.149 | 3.5619 | 15.3781 | -103.9116 | 0.88007 | 6.2878 | 26.5255 | 11.3227 | 40.3306 | 15.4747 | 41.094 | 0.6577 | 0.15591 | 0.23705 | 4.2092 | -97.6697 | 1.7225 | -33.8022 | 2.4933 | -160.3406 | 7.4799
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 4177.9239 | 18.0909 | 3.1822 | 46.3096 | -91.6759 | 0.97845 | 2.2061 | 11.1176 | 3.935 | 12.522 | 3.6537 | 12.2816 | 0.88784 | 0.17617 | 0.19843 | 12.371 | -89.7346 | 5.8382 | -27.0368 | 6.5451 | -152.1409 | 19.6353
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2052.0533 | 8.8857 | 3.4304 | 22.4672 | -103.8971 | 0.8758 | 3.4831 | 17.3209 | 8.2423 | 28.2742 | 9.4191 | 29.4208 | 0.61261 | 0.12319 | 0.20109 | 6.0458 | -95.0207 | 2.2375 | -30.7381 | 3.8181 | -157.5288 | 11.4544
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2586.3679 | 11.1993 | 3.0425 | 28.5322 | -107.3047 | 0.76699 | 1.703 | 10.9644 | 7.5876 | 23.0849 | 8.3083 | 24.0427 | 0.47496 | 0.073773 | 0.15532 | 7.6181 | -94.0175 | 2.3428 | -26.5469 | 5.3039 | -157.31 | 15.9116
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1718.6294 | 7.4419 | 2.9108 | 18.7961 | -103.9122 | 0.91577 | 4.3381 | 21.9707 | 11.1498 | 32.4546 | 12.6076 | 33.639 | 0.67697 | 0.13367 | 0.19745 | 5.1557 | -96.4269 | 2.0285 | -30.6256 | 3.1443 | -160.1659 | 9.4328
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1610.8336 | 6.9751 | 3.1515 | 17.5772 | -112.4504 | 0.74238 | 1.4921 | 16.6724 | 11.9846 | 37.7695 | 14.4205 | 38.7893 | 0.44143 | 0.039506 | 0.089495 | 4.8192 | -98.8016 | 1.4824 | -28.6921 | 3.3699 | -163.23 | 10.1098
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1846.0182 | 7.9935 | 2.767 | 20.093 | -117.1629 | 0.55582 | 1.0255 | 10.0287 | 13.4221 | 37.1382 | 15.8517 | 37.9597 | 0.27004 | 0.027614 | 0.10226 | 5.3467 | -97.2508 | 1.1394 | -22.4408 | 4.2551 | -161.1757 | 12.7654
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2908.7232 | 12.5951 | 3.1271 | 32.4433 | -94.7885 | 0.99088 | 3.4141 | 16.0122 | 5.8754 | 18.373 | 5.62 | 18.2594 | 0.8715 | 0.18582 | 0.21322 | 8.6159 | -92.3089 | 3.9982 | -29.4909 | 4.6267 | -154.7437 | 13.8802
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2323.8781 | 10.0627 | 3.231 | 25.6041 | -107.1072 | 0.80567 | 1.8953 | 13.1689 | 7.8453 | 25.348 | 8.4117 | 26.3363 | 0.51953 | 0.074772 | 0.14392 | 6.871 | -95.1109 | 2.244 | -28.2609 | 4.6507 | -158.41 | 13.9522
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 2340.6367 | 10.1353 | 2.7311 | 25.9103 | -112.6591 | 0.668 | 0.98571 | 9.7975 | 9.8994 | 27.0357 | 10.9666 | 28.3288 | 0.36239 | 0.03646 | 0.10061 | 6.8706 | -95.2596 | 1.7248 | -22.999 | 5.198 | -159.3004 | 15.5941
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1819.8227 | 7.8801 | 2.8456 | 19.8827 | -112.4407 | 0.70841 | 1.8182 | 13.8172 | 11.9783 | 34.0856 | 13.7322 | 35.0841 | 0.40537 | 0.053341 | 0.13159 | 5.3804 | -97.2765 | 1.5239 | -27.1317 | 3.8896 | -161.2336 | 11.6687
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2023 | 1829.6391 | 7.9226 | 2.7793 | 19.9171 | -116.8841 | 0.56586 | 1.0891 | 10.3199 | 13.4188 | 37.2942 | 15.9184 | 38.1178 | 0.27672 | 0.029202 | 0.10553 | 5.3066 | -97.2961 | 1.1558 | -22.9557 | 4.1966 | -161.2077 | 12.5897
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 831.6474 | 8.73 | 3.6802 | 20.1205 | -94.2668 | 0.96806 | 2.2709 | 10.2749 | 2.5264 | 9.2976 | 3.6648 | 9.5403 | 1.1051 | 0.24425 | 0.22101 | 6.1372 | -96.1102 | 3.2426 | -31.2044 | 2.9197 | -161.5601 | 8.759
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1005.0511 | 10.5503 | 3.488 | 26.4041 | -109.4308 | 0.78791 | 1.0143 | 5.3932 | 2.4742 | 8.6301 | 3.0589 | 8.8065 | 0.62493 | 0.11753 | 0.18808 | 7.3152 | -101.3236 | 2.8151 | -35.1085 | 4.5269 | -165.1839 | 13.5806
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 449.5682 | 4.7192 | 3.1556 | 9.9716 | -100.086 | 0.91766 | 4.2979 | 16.1341 | 5.5649 | 17.5605 | 7.8328 | 17.7425 | 0.91877 | 0.24475 | 0.26639 | 3.3564 | -99.0129 | 1.6374 | -32.6112 | 1.7388 | -165.0397 | 5.2165
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 454.1773 | 4.7676 | 2.502 | 9.3864 | -90.8495 | 0.9314 | 10.5661 | 14.928 | 7.7814 | 19.4689 | 8.3068 | 19.7716 | 0.76676 | 0.54272 | 0.70781 | 2.9978 | -88.6313 | 1.4009 | -34.9559 | 1.6129 | -143.1406 | 4.8386
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 454.2686 | 4.7686 | 4.508 | 10.7381 | -101.3138 | 0.87864 | 3.0299 | 15.039 | 4.0397 | 18.2112 | 6.4575 | 18.346 | 0.82581 | 0.16637 | 0.20147 | 3.3375 | -99.1338 | 1.5702 | -34.0479 | 1.7789 | -163.6216 | 5.3368
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 803.8322 | 8.438 | 3.0768 | 20.0289 | -113.7067 | 0.67374 | 1.3572 | 5.2384 | 3.8216 | 11.7581 | 4.4659 | 11.9199 | 0.44551 | 0.11543 | 0.25909 | 5.6798 | -100.6322 | 1.7465 | -34.9329 | 3.9458 | -163.1515 | 11.8374
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 859.3435 | 9.0208 | 3.9537 | 21.5757 | -96.1298 | 0.96668 | 2.0162 | 10.0673 | 2.2995 | 9.0915 | 3.1557 | 9.3405 | 1.1073 | 0.22177 | 0.20027 | 6.3081 | -97.7127 | 3.3079 | -33.2599 | 3.0211 | -162.5892 | 9.0633
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 598.0405 | 4.4648 | 7.2739 | 11.1894 | -120.0996 | 0.50497 | 2.1485 | 9.9826 | 5.2565 | 38.2352 | 5.9335 | 38.7966 | 0.26108 | 0.056191 | 0.21522 | 2.7943 | -101.7492 | 0.58623 | -44.361 | 2.2089 | -161.0563 | 6.6266
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1328.5966 | 5.753 | 2.5758 | 14.1821 | -120.3306 | 0.52476 | 1.72 | 13.0222 | 20.2302 | 52.1082 | 23.274 | 52.5104 | 0.24991 | 0.033008 | 0.13208 | 3.8145 | -99.9337 | 0.77336 | -25.6982 | 3.0707 | -163.4844 | 9.2122
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1507.2579 | 15.8221 | 4.4161 | 40.6734 | -109.6418 | 0.70062 | 0.57107 | 3.0769 | 1.4422 | 6.3688 | 1.5018 | 6.3473 | 0.48311 | 0.089666 | 0.1856 | 10.5098 | -98.3687 | 3.4721 | -36.006 | 7.0421 | -159.5335 | 21.1263
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 403.3202 | 4.2338 | 3.9348 | 9.7977 | -118.3925 | 0.58287 | 1.8441 | 8.4711 | 6.5345 | 25.7123 | 8.7835 | 25.6651 | 0.32946 | 0.07172 | 0.21769 | 2.8387 | -102.3313 | 0.75108 | -33.9552 | 2.0985 | -165.3199 | 6.2954
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1082.7335 | 11.3658 | 4.091 | 28.6053 | -102.5645 | 0.87831 | 1.3674 | 6.3463 | 1.944 | 7.9529 | 2.2537 | 8.0287 | 0.79798 | 0.17194 | 0.21546 | 7.7562 | -99.0832 | 3.4836 | -36.3333 | 4.2798 | -161.3213 | 12.8394
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 825.0485 | 8.6608 | 4.4342 | 21.3066 | -105.8735 | 0.81725 | 2.4471 | 7.2621 | 2.5531 | 11.3212 | 2.8562 | 11.3975 | 0.64146 | 0.21616 | 0.33698 | 5.6489 | -99.5793 | 2.2776 | -41.5431 | 3.3736 | -158.2536 | 10.1207
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1512.9464 | 15.8818 | 4.4098 | 40.8438 | -109.7112 | 0.70022 | 0.54618 | 3.061 | 1.4361 | 6.3331 | 1.4951 | 6.3115 | 0.48333 | 0.086242 | 0.17843 | 10.5679 | -98.4049 | 3.49 | -35.7661 | 7.0835 | -159.7047 | 21.2504
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 973.5547 | 10.2197 | 3.6117 | 24.4937 | -97.7215 | 0.92259 | 1.6961 | 7.9805 | 2.2898 | 8.2702 | 2.9353 | 8.266 | 0.96498 | 0.20508 | 0.21253 | 7.1611 | -97.6299 | 3.5838 | -32.806 | 3.6026 | -162.4286 | 10.8078
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1401.4535 | 14.7114 | 4.5466 | 37.4954 | -109.2456 | 0.69228 | 0.84108 | 3.2414 | 1.5274 | 6.9445 | 1.6955 | 7.0149 | 0.46676 | 0.12112 | 0.25948 | 9.5978 | -97.669 | 3.0944 | -37.8352 | 6.5034 | -157.59 | 19.5101
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 761.0587 | 5.6819 | 12.0465 | 15.4348 | -103.5589 | 0.89085 | 1.6237 | 21.1411 | 1.7325 | 20.87 | 1.9325 | 20.8604 | 1.013 | 0.0778 | 0.076802 | 3.8056 | -104.0611 | 1.9316 | -43.6022 | 1.8741 | -164.5341 | 5.6224
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 2085.9112 | 9.0323 | 3.4135 | 23.1146 | -99.163 | 0.93992 | 4.3851 | 20.406 | 7.7168 | 26.3413 | 8.4316 | 26.3383 | 0.77468 | 0.16647 | 0.21489 | 6.2059 | -95.0866 | 2.7377 | -31.4654 | 3.478 | -157.9363 | 10.4339
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 4002.7014 | 17.3322 | 3.5461 | 44.2618 | -88.8908 | 1.0221 | 2.6165 | 13.5137 | 3.558 | 12.6169 | 3.2945 | 12.29 | 1.0711 | 0.20738 | 0.19362 | 11.7694 | -90.3382 | 6.1404 | -28.5739 | 5.6351 | -152.2607 | 16.9054
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 2408.5656 | 10.4294 | 3.0159 | 26.8708 | -98.9562 | 0.93968 | 3.3772 | 17.1513 | 7.4557 | 22.4852 | 7.2754 | 22.4685 | 0.76278 | 0.1502 | 0.19691 | 7.177 | -94.0151 | 3.0775 | -29.9824 | 4.1128 | -157.0315 | 12.3385
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 568.9835 | 5.9728 | 4.5587 | 14.0074 | -106.1154 | 0.77061 | 3.1865 | 9.5695 | 3.5682 | 16.2663 | 4.3916 | 16.2958 | 0.5883 | 0.19589 | 0.33298 | 3.9024 | -98.5788 | 1.4994 | -40.0688 | 2.4038 | -157.6495 | 7.2115
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1040.2588 | 10.9199 | 3.2281 | 26.7309 | -114.7694 | 0.63039 | 1.0116 | 3.6757 | 2.8963 | 9.3497 | 3.4697 | 9.5289 | 0.39313 | 0.1082 | 0.27521 | 7.2803 | -100.1946 | 2.0637 | -34.5441 | 5.2306 | -162.4209 | 15.6918
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 356.836 | 3.7458 | 5.3831 | 8.6854 | -108.9 | 0.68358 | 2.6635 | 12.7337 | 4.8904 | 26.3259 | 6.7213 | 26.2356 | 0.4837 | 0.10117 | 0.20917 | 2.5386 | -98.1856 | 0.87035 | -33.3374 | 1.673 | -160.7056 | 5.019
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 389.9593 | 4.0935 | 14.6525 | 11.1254 | -102.3653 | 0.99526 | 2.5366 | 25.9798 | 1.43 | 20.9535 | 1.5581 | 21.1764 | 1.2399 | 0.12106 | 0.097639 | 2.7015 | -105.8533 | 1.4947 | -46.5988 | 1.2071 | -164.9302 | 3.6213
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 401.248 | 4.212 | 3.1403 | 9.4736 | -108.6224 | 0.84221 | 3.5907 | 15.7501 | 6.7447 | 21.1802 | 7.1619 | 21.3464 | 0.74362 | 0.16953 | 0.22798 | 2.8892 | -103.0267 | 1.2102 | -39.1465 | 1.6837 | -165.8147 | 5.0511
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 285.5857 | 2.9979 | 4.0359 | 6.8975 | -112.9519 | 0.60619 | 2.6534 | 13.0143 | 8.2705 | 33.3784 | 10.932 | 32.948 | 0.3899 | 0.079493 | 0.20388 | 2.0498 | -99.063 | 0.61676 | -30.2101 | 1.4435 | -162.8333 | 4.3304
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 718.4765 | 7.542 | 3.2696 | 17.4227 | -118.7492 | 0.4757 | 1.8631 | 3.616 | 4.4763 | 14.6358 | 4.9983 | 14.7479 | 0.24707 | 0.1273 | 0.51525 | 4.6954 | -100.6476 | 0.9974 | -44.8214 | 3.7013 | -159.5238 | 11.1039
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 841.7313 | 8.8359 | 3.3424 | 21.1727 | -117.5604 | 0.52768 | 1.7842 | 3.4806 | 3.7574 | 12.5587 | 4.3137 | 12.6578 | 0.27715 | 0.14207 | 0.51262 | 5.5357 | -100.712 | 1.2923 | -44.6331 | 4.2474 | -159.5199 | 12.7421
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 314.7663 | 3.3042 | 2.4966 | 7.1437 | -110.7116 | 0.71021 | 4.5883 | 14.9007 | 10.4034 | 25.9732 | 11.4525 | 25.8387 | 0.57369 | 0.17666 | 0.30793 | 2.2629 | -101.2433 | 0.82136 | -35.79 | 1.4474 | -164.3347 | 4.3421
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 356.0081 | 3.7371 | 4.638 | 8.769 | -104.9683 | 0.87136 | 10.3302 | 17.5209 | 6.021 | 27.9258 | 7.1531 | 28.0237 | 0.62741 | 0.36992 | 0.5896 | 2.3037 | -99.9802 | 0.97654 | -49.0754 | 1.3483 | -153.4061 | 4.045
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 234.9901 | 2.4668 | 2.3171 | 5.1223 | -115.9939 | 0.71721 | 3.144 | 19.1862 | 16.7408 | 38.7909 | 17.5435 | 38.7395 | 0.49461 | 0.08105 | 0.16387 | 1.7225 | -102.8526 | 0.54758 | -31.815 | 1.1897 | -167.9082 | 3.569
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 581.9297 | 6.1087 | 3.7101 | 14.2681 | -112.4973 | 0.64021 | 5.4784 | 5.5549 | 4.8667 | 18.056 | 5.6406 | 18.1227 | 0.30765 | 0.30341 | 0.98623 | 3.6066 | -99.6786 | 1.0685 | -56.8551 | 2.605 | -152.7213 | 7.8149
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1182.2534 | 12.4104 | 2.6541 | 31.6085 | -119.0692 | 0.54676 | 0.62484 | 2.655 | 3.2444 | 8.6111 | 3.7831 | 8.8357 | 0.30833 | 0.072562 | 0.23534 | 8.1866 | -100.6738 | 1.8551 | -31.6557 | 6.3611 | -163.2939 | 19.0833
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 990.2948 | 10.3954 | 3.2089 | 24.2591 | -103.2132 | 0.76251 | 2.9613 | 4.953 | 3.0474 | 9.7788 | 3.3918 | 9.9 | 0.5065 | 0.30282 | 0.59788 | 6.5077 | -94.37 | 2.3497 | -41.5724 | 4.1869 | -150.3352 | 12.5607
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 997.7722 | 10.4739 | 3.4051 | 26.1818 | -99.7631 | 0.94295 | 1.91 | 7.936 | 2.3248 | 7.916 | 2.7653 | 8.1751 | 1.0025 | 0.24128 | 0.24067 | 7.2026 | -99.3985 | 3.5679 | -36.3359 | 3.6447 | -162.3964 | 10.9342
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 406.186 | 4.2638 | 3.6402 | 9.1272 | -97.1885 | 0.97068 | 7.4283 | 21.4722 | 5.4055 | 19.6769 | 7.6174 | 19.9287 | 1.0912 | 0.37751 | 0.34595 | 2.8947 | -99.5621 | 1.55 | -37.8139 | 1.3462 | -161.5749 | 4.0387
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1148.4799 | 12.0559 | 2.5554 | 30.13 | -117.3759 | 0.54943 | 0.95356 | 2.7141 | 3.5021 | 8.9493 | 4.0624 | 9.1345 | 0.30328 | 0.10655 | 0.35133 | 7.8311 | -99.5249 | 1.7887 | -34.5032 | 6.0513 | -161.0075 | 18.1538
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 696.1491 | 7.3077 | 5.454 | 18.8493 | -111.6299 | 0.75904 | 1.6409 | 7.7897 | 2.4467 | 13.3442 | 2.675 | 13.4932 | 0.58375 | 0.12296 | 0.21065 | 4.8032 | -103.0938 | 1.7754 | -43.5018 | 3.0279 | -162.8546 | 9.0836
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 384.5038 | 4.0362 | 4.4215 | 9.4227 | -105.2474 | 0.8567 | 8.6298 | 15.8994 | 5.787 | 25.587 | 6.9164 | 25.6851 | 0.62138 | 0.33727 | 0.54278 | 2.52 | -99.7684 | 1.0466 | -47.3054 | 1.4889 | -154.4783 | 4.4666
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 865.2809 | 9.0831 | 3.395 | 22.2417 | -113.148 | 0.72276 | 1.0065 | 5.3216 | 3.0904 | 10.4918 | 4.0818 | 10.5936 | 0.50721 | 0.095932 | 0.18913 | 6.3181 | -102.1813 | 2.1855 | -33.6738 | 4.1693 | -166.6289 | 12.5078
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 499.6888 | 5.2454 | 3.8506 | 12.6999 | -119.4134 | 0.67227 | 1.3771 | 7.8678 | 5.1135 | 19.6901 | 7.3475 | 19.5276 | 0.39958 | 0.069938 | 0.17503 | 3.6623 | -105.3995 | 1.1223 | -33.3989 | 2.5751 | -170.5987 | 7.7253
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 421.1541 | 4.421 | 2.6559 | 9.0969 | -86.2108 | 1.0564 | 9.8376 | 28.6262 | 6.2947 | 16.7178 | 7.7166 | 16.747 | 1.7123 | 0.58845 | 0.34366 | 3.0049 | -95.0776 | 1.8976 | -32.6491 | 1.112 | -159.2242 | 3.3359
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 317.2342 | 3.3301 | 4.1168 | 7.6691 | -99.1993 | 1.0434 | 9.4634 | 33.0164 | 6.26 | 25.7715 | 9.0785 | 25.7358 | 1.2811 | 0.3672 | 0.28663 | 2.2375 | -104.3025 | 1.29 | -43.294 | 0.94799 | -165.6748 | 2.844
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 514.0246 | 5.3959 | 2.7703 | 10.9071 | -81.7812 | 1.0993 | 18.1501 | 20.9425 | 5.6827 | 15.743 | 6.7334 | 15.9232 | 1.3303 | 1.1529 | 0.86666 | 3.2963 | -89.3786 | 2.0732 | -35.8393 | 1.2581 | -138.6928 | 3.7743
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 536.542 | 5.6322 | 4.5561 | 13.5203 | -110.726 | 0.8252 | 2.0277 | 10.8397 | 3.6152 | 16.4713 | 5.5406 | 16.536 | 0.65809 | 0.12311 | 0.18707 | 3.9242 | -104.8118 | 1.6353 | -39.0557 | 2.303 | -168.8957 | 6.909
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 875.9531 | 9.1951 | 3.032 | 22.2367 | -113.2455 | 0.6919 | 1.0703 | 4.9716 | 3.4685 | 10.5163 | 4.1133 | 10.678 | 0.47275 | 0.10178 | 0.21529 | 6.2911 | -100.6458 | 2.0054 | -32.9861 | 4.3119 | -164.1998 | 12.9357
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 469.1105 | 4.9244 | 4.2515 | 11.2967 | -107.8807 | 0.86388 | 3.1457 | 13.3889 | 4.4385 | 18.8702 | 6.5667 | 18.9931 | 0.70953 | 0.1667 | 0.23495 | 3.3937 | -103.151 | 1.4662 | -39.0211 | 1.9341 | -166.2807 | 5.8024
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 429.0603 | 4.504 | 4.6099 | 10.724 | -115.9836 | 0.73997 | 1.9048 | 11.1395 | 4.7071 | 21.6993 | 7.0927 | 21.6711 | 0.51336 | 0.087784 | 0.171 | 3.1108 | -106.345 | 1.1276 | -39.7039 | 1.9951 | -170.0928 | 5.9852
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 916.0517 | 9.616 | 2.5893 | 21.7124 | -115.2271 | 0.50621 | 1.3104 | 3.044 | 4.0514 | 10.4902 | 4.8209 | 10.5601 | 0.29017 | 0.12492 | 0.43051 | 6.2846 | -97.382 | 1.4496 | -31.1295 | 4.8462 | -159.2488 | 14.5386
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 838.0944 | 8.7977 | 3.4282 | 19.8375 | -95.0578 | 0.94399 | 2.3468 | 9.4731 | 2.7383 | 9.3875 | 3.7866 | 9.5696 | 1.0091 | 0.24999 | 0.24773 | 6.1566 | -95.3901 | 3.118 | -30.7445 | 3.0593 | -160.125 | 9.1779
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 386.9336 | 4.0617 | 4.3378 | 9.6519 | -107.2652 | 0.9245 | 4.0942 | 18.6162 | 5.1345 | 22.2727 | 7.9639 | 22.0695 | 0.83583 | 0.18382 | 0.21993 | 2.8195 | -105.6194 | 1.346 | -41.4562 | 1.4804 | -169.4042 | 4.4411
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 366.9908 | 3.8524 | 4.0627 | 8.9831 | -105.3571 | 0.94032 | 6.5317 | 20.4243 | 5.845 | 23.7464 | 8.6726 | 23.5285 | 0.8601 | 0.27506 | 0.3198 | 2.6096 | -104.4005 | 1.2682 | -42.7694 | 1.3424 | -165.9413 | 4.0272
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 389.4127 | 4.0878 | 13.8856 | 11.0559 | -103.7743 | 0.98393 | 2.3887 | 24.586 | 1.5497 | 21.5184 | 1.7521 | 21.7089 | 1.1426 | 0.11101 | 0.097156 | 2.7092 | -105.9515 | 1.4443 | -46.4327 | 1.265 | -165.402 | 3.795
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 473.7923 | 4.9735 | 3.2623 | 10.4654 | -93.3098 | 1.018 | 5.5696 | 20.4128 | 4.9013 | 15.9893 | 7.1447 | 16.2352 | 1.2767 | 0.34833 | 0.27285 | 3.4865 | -98.0176 | 1.9852 | -33.4644 | 1.5158 | -163.9853 | 4.5473
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 509.3094 | 5.3464 | 3.7479 | 13.0003 | -103.8214 | 0.97075 | 3.4036 | 15.7041 | 4.3828 | 16.4265 | 5.8437 | 16.5316 | 0.95603 | 0.2072 | 0.21673 | 3.7006 | -103.5467 | 1.8393 | -39.8644 | 1.8688 | -167.1708 | 5.6065
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 891.6187 | 9.3596 | 3.354 | 22.6875 | -113.7063 | 0.67096 | 0.82412 | 4.7237 | 3.0419 | 10.2024 | 3.7532 | 10.2761 | 0.463 | 0.080777 | 0.17446 | 6.4484 | -101.1796 | 2.0754 | -32.6064 | 4.4071 | -165.2051 | 13.2214
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 344.5937 | 3.6173 | 3.2258 | 7.5163 | -103.5557 | 0.78967 | 3.2666 | 15.7899 | 7.2845 | 23.498 | 10.156 | 23.4779 | 0.67197 | 0.13902 | 0.20688 | 2.6164 | -96.9479 | 1.0849 | -26.7931 | 1.5603 | -163.9894 | 4.6808
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 574.4452 | 6.0301 | 3.775 | 14.3321 | -118.8478 | 0.50423 | 3.1416 | 4.6793 | 5.1044 | 19.2691 | 5.5898 | 19.3501 | 0.24284 | 0.16304 | 0.67138 | 3.6355 | -101.8116 | 0.81787 | -54.547 | 2.8435 | -158.1761 | 8.5304
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 323.0388 | 3.391 | 3.8963 | 7.8379 | -112.7157 | 0.75434 | 3.406 | 16.1687 | 7.2589 | 28.2829 | 9.0169 | 28.2664 | 0.57168 | 0.12043 | 0.21065 | 2.316 | -103.8644 | 0.8597 | -39.1128 | 1.461 | -166.6583 | 4.383
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 757.2685 | 7.9493 | 3.3801 | 19.2557 | -102.5467 | 0.93796 | 2.2768 | 9.8006 | 3.1807 | 10.7509 | 4.543 | 10.724 | 0.91161 | 0.21178 | 0.23231 | 5.5765 | -101.816 | 2.7403 | -36.7866 | 2.8569 | -166.6396 | 8.5706
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 412.3509 | 4.3286 | 2.4618 | 8.761 | -116.4831 | 0.557 | 1.7975 | 7.6143 | 9.6776 | 23.8242 | 11.3987 | 23.85 | 0.3196 | 0.075447 | 0.23607 | 2.9426 | -98.6666 | 0.7266 | -25.2076 | 2.2423 | -162.9919 | 6.727
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 952.1915 | 9.9954 | 3.5145 | 24.5797 | -115.4774 | 0.68871 | 0.32436 | 4.4389 | 2.6749 | 9.401 | 3.6295 | 9.5632 | 0.47218 | 0.034503 | 0.073071 | 7.1842 | -102.4996 | 2.3728 | -27.8953 | 4.9246 | -169.4777 | 14.7737
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 676.7407 | 7.1039 | 4.1027 | 17.2236 | -107.6214 | 0.86468 | 1.7273 | 9.3872 | 3.1012 | 12.7232 | 4.6631 | 12.8146 | 0.7378 | 0.13576 | 0.184 | 5.0214 | -103.1891 | 2.2091 | -36.4428 | 2.8396 | -168.4326 | 8.5187
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 546.9476 | 5.7415 | 3.4824 | 13.8172 | -111.7105 | 0.83289 | 2.1269 | 10.712 | 4.4032 | 15.334 | 6.3045 | 15.2946 | 0.69858 | 0.1387 | 0.19855 | 4.0979 | -106.1504 | 1.7457 | -37.9297 | 2.3832 | -172.1625 | 7.1496
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 809.4318 | 8.4968 | 3.294 | 20.4216 | -106.8627 | 0.84152 | 1.7584 | 7.289 | 3.2491 | 10.7027 | 4.2474 | 10.7869 | 0.68104 | 0.16429 | 0.24124 | 5.873 | -100.8416 | 2.4308 | -35.9429 | 3.4573 | -164.2838 | 10.3719
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 392.6264 | 4.1215 | 3.2248 | 8.8783 | -113.7523 | 0.6937 | 1.967 | 11.1748 | 6.9373 | 22.3713 | 8.7006 | 22.4776 | 0.49951 | 0.087924 | 0.17602 | 2.8913 | -102.2214 | 0.98522 | -32.1405 | 1.9291 | -167.3504 | 5.7872
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 303.9991 | 3.1912 | 2.6847 | 6.6633 | -109.1581 | 0.78773 | 3.295 | 17.7788 | 10.0228 | 26.9086 | 11.5407 | 26.9036 | 0.66071 | 0.12245 | 0.18533 | 2.2689 | -101.3652 | 0.89555 | -32.4033 | 1.3913 | -167.1201 | 4.1738
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 926.9644 | 9.7306 | 3.1593 | 24.1758 | -113.7517 | 0.69883 | 0.91311 | 4.7972 | 3.1383 | 9.9147 | 3.657 | 10.0906 | 0.48384 | 0.092097 | 0.19034 | 6.6583 | -101.3757 | 2.1433 | -33.9 | 4.5418 | -164.8957 | 13.6254
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 953.1918 | 10.0059 | 2.8975 | 23.2752 | -97.4593 | 0.94161 | 1.5767 | 8.0929 | 2.8333 | 8.2095 | 3.051 | 8.3591 | 0.98579 | 0.19206 | 0.19482 | 6.9922 | -96.2935 | 3.3901 | -31.5608 | 3.6245 | -160.7195 | 10.8734
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 409.4361 | 4.298 | 4.7078 | 9.9885 | -110.6262 | 0.70267 | 2.6588 | 11.3456 | 4.8369 | 22.7712 | 6.4919 | 22.7006 | 0.49824 | 0.11676 | 0.23434 | 2.886 | -100.3694 | 1.0028 | -37.0796 | 1.8857 | -162.1182 | 5.6571
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 523.2631 | 5.4928 | 2.6931 | 11.8617 | -113.5174 | 0.58962 | 4.174 | 6.1546 | 7.392 | 19.9074 | 7.8389 | 20.008 | 0.30916 | 0.20967 | 0.67819 | 3.387 | -98.4333 | 0.8777 | -46.8745 | 2.5221 | -155.5051 | 7.5662
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 478.2271 | 5.0201 | 3.6468 | 11.4714 | -119.7547 | 0.4923 | 3.2071 | 5.6039 | 6.2615 | 22.8345 | 6.8687 | 22.9151 | 0.24541 | 0.14045 | 0.57229 | 3.0776 | -102.0909 | 0.66638 | -50.4085 | 2.4202 | -159.8082 | 7.2605
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 857.1423 | 8.9977 | 3.4669 | 21.8944 | -114.7696 | 0.64433 | 1.0642 | 4.7095 | 3.1787 | 11.02 | 3.7895 | 11.0945 | 0.42736 | 0.096572 | 0.22597 | 6.0535 | -101.4148 | 1.8365 | -35.5339 | 4.2308 | -163.9639 | 12.6925
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 278.964 | 2.9284 | 3.1166 | 6.8004 | -116.0148 | 0.7926 | 3.2618 | 20.0013 | 10.5043 | 32.7383 | 9.9235 | 33.0674 | 0.61095 | 0.099632 | 0.16308 | 1.9943 | -106.6341 | 0.72398 | -41.9574 | 1.2741 | -169.2895 | 3.8223
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 300.8291 | 3.1579 | 3.5119 | 6.3366 | -84.1566 | 1.1096 | 13.1057 | 43.6192 | 7.14 | 25.0754 | 10.7019 | 25.0937 | 1.7395 | 0.52265 | 0.30046 | 2.1353 | -93.9334 | 1.3782 | -31.7511 | 0.75986 | -157.8938 | 2.2796
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 570.7125 | 5.9909 | 3.6521 | 13.7515 | -117.7819 | 0.51338 | 2.9755 | 4.9196 | 5.0842 | 18.5682 | 5.6797 | 18.6634 | 0.26495 | 0.16025 | 0.60483 | 3.6742 | -101.1002 | 0.85438 | -49.9416 | 2.833 | -158.4435 | 8.4991
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 629.0565 | 6.6034 | 2.8169 | 14.7961 | -116.7374 | 0.53009 | 2.6531 | 4.6168 | 5.9915 | 16.8776 | 6.4435 | 16.9759 | 0.27355 | 0.1572 | 0.57466 | 4.1039 | -99.6987 | 0.93926 | -45.2592 | 3.1704 | -158.0537 | 9.5112
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 398.4001 | 4.1821 | 3.3529 | 8.8517 | -89.7057 | 1.0508 | 8.654 | 29.0413 | 5.5325 | 18.5501 | 8.5972 | 18.6511 | 1.5656 | 0.46652 | 0.29799 | 2.9099 | -98.1063 | 1.8125 | -33.9483 | 1.11 | -164.9056 | 3.33
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 374.5305 | 3.9316 | 4.5922 | 9.0635 | -116.9299 | 0.57095 | 1.6563 | 8.9772 | 5.76 | 26.4514 | 8.3884 | 26.2188 | 0.33939 | 0.062616 | 0.1845 | 2.6732 | -101.3467 | 0.73812 | -31.3115 | 1.9506 | -165.1274 | 5.8519
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 296.8844 | 3.1165 | 4.303 | 6.9138 | -98.1895 | 0.97926 | 13.3442 | 31.5046 | 6.444 | 27.7286 | 9.5302 | 27.8256 | 1.1362 | 0.48124 | 0.42356 | 2.0575 | -101.8445 | 1.1436 | -42.5334 | 0.91417 | -160.9826 | 2.7425
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 649.5977 | 6.819 | 4.3494 | 16.4229 | -99.9674 | 0.9491 | 4.0119 | 13.2202 | 2.9652 | 12.8969 | 3.3919 | 13.0726 | 1.0251 | 0.31107 | 0.30347 | 4.5093 | -100.5902 | 2.2976 | -41.3781 | 2.2121 | -159.7718 | 6.6362
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 367.2045 | 3.8546 | 3.5238 | 8.933 | -114.211 | 0.69089 | 4.9003 | 11.5753 | 8.2263 | 28.9879 | 9.3671 | 29.0064 | 0.39931 | 0.16905 | 0.42334 | 2.4673 | -101.3767 | 0.74006 | -43.9401 | 1.7283 | -160.2794 | 5.185
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 763.8473 | 8.0183 | 2.9701 | 18.7996 | -107.5585 | 0.80245 | 2.1775 | 7.2317 | 3.8189 | 11.3426 | 4.9333 | 11.356 | 0.63757 | 0.19197 | 0.3011 | 5.5811 | -100.275 | 2.2168 | -34.0238 | 3.3861 | -164.363 | 10.1583
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 448.1836 | 4.7047 | 3.5621 | 10.6581 | -118.758 | 0.61393 | 0.973 | 8.2296 | 6.1068 | 21.7532 | 7.4844 | 21.7445 | 0.37832 | 0.044729 | 0.11823 | 3.2224 | -103.3379 | 0.90548 | -32.376 | 2.3398 | -167.5581 | 7.0193
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 372.8363 | 3.9138 | 4.2001 | 9.1954 | -107.9212 | 0.90952 | 3.9356 | 18.5994 | 5.503 | 23.1129 | 8.3157 | 22.9209 | 0.80472 | 0.17028 | 0.2116 | 2.7264 | -105.5395 | 1.2735 | -40.8786 | 1.4608 | -169.6017 | 4.3823
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 996.6726 | 10.4623 | 3.4145 | 26.1709 | -99.6997 | 0.94496 | 1.9071 | 7.9884 | 2.3184 | 7.9164 | 2.7557 | 8.1755 | 1.0091 | 0.24091 | 0.23874 | 7.196 | -99.4396 | 3.5757 | -36.3696 | 3.6305 | -162.4633 | 10.8914
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 971.0552 | 10.1934 | 4.9919 | 27.0256 | -123.8876 | 0.55583 | 0.090316 | 3.3964 | 2.2117 | 11.0408 | 2.4469 | 11.2393 | 0.30762 | 0.0081802 | 0.026592 | 6.7306 | -105.8985 | 1.5649 | -37.3973 | 5.188 | -168.4543 | 15.564
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1143.6164 | 12.0049 | 2.5772 | 29.1849 | -118.2958 | 0.55101 | 0.39278 | 2.6996 | 3.2811 | 8.456 | 4.003 | 8.5109 | 0.31926 | 0.04645 | 0.14549 | 8.2559 | -100.0668 | 2.0401 | -23.9396 | 6.3216 | -165.21 | 18.9647
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 748.5187 | 7.8574 | 4.0709 | 19.1085 | -112.8972 | 0.71376 | 0.92556 | 6.4077 | 2.9962 | 12.1971 | 3.3532 | 12.3412 | 0.52535 | 0.075884 | 0.14444 | 5.3413 | -101.9933 | 1.8206 | -36.5995 | 3.5329 | -164.7698 | 10.5988
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 639.6064 | 6.7141 | 4.6357 | 17.4284 | -99.7663 | 1.0596 | 1.8619 | 17.2746 | 2.6299 | 12.1913 | 3.0153 | 12.315 | 1.417 | 0.15272 | 0.10778 | 4.6304 | -105.3531 | 2.6969 | -42.1213 | 1.9438 | -169.8393 | 5.8313
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 397.3983 | 4.1716 | 3.0846 | 8.5517 | -97.3644 | 0.86246 | 4.5529 | 16.2325 | 6.3737 | 19.6606 | 9.2963 | 19.6095 | 0.82564 | 0.23158 | 0.28048 | 3.009 | -94.6482 | 1.4047 | -26.4596 | 1.6309 | -161.6945 | 4.8928
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 394.0534 | 4.1365 | 2.9024 | 8.6197 | -111.7493 | 0.68442 | 2.797 | 10.7157 | 7.8006 | 22.6404 | 9.6376 | 22.7813 | 0.4733 | 0.12354 | 0.26102 | 2.8386 | -99.9352 | 0.93813 | -32.5451 | 1.9121 | -163.5535 | 5.7362
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1040.6886 | 10.9244 | 3.1741 | 27.569 | -113.129 | 0.69087 | 0.84319 | 4.2534 | 2.7778 | 8.8169 | 3.2178 | 8.9589 | 0.48241 | 0.095633 | 0.19824 | 7.4366 | -100.8784 | 2.396 | -34.2474 | 5.0642 | -164.0103 | 15.1925
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 406.1285 | 4.2632 | 3.2303 | 8.9435 | -102.936 | 0.86761 | 4.2271 | 16.0488 | 6.2213 | 20.0968 | 8.1875 | 20.3463 | 0.79858 | 0.21034 | 0.26339 | 2.9795 | -99.5356 | 1.3494 | -34.2937 | 1.6404 | -163.8457 | 4.9212
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 502.7225 | 3.7532 | 6.1916 | 9.4246 | -122.3277 | 0.61722 | 1.9364 | 15.1265 | 7.1145 | 44.0504 | 7.5744 | 44.352 | 0.34339 | 0.043958 | 0.12801 | 2.4279 | -106.4504 | 0.62138 | -44.759 | 1.8068 | -167.0321 | 5.4205
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 742.6354 | 5.5443 | 6.6269 | 14.815 | -102.4449 | 1.0083 | 14.4326 | 22.3442 | 3.9904 | 26.4442 | 4.4361 | 26.7256 | 0.84495 | 0.54577 | 0.64592 | 3.3001 | -102.317 | 1.6783 | -54.1104 | 1.6923 | -150.6225 | 5.077
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1201.9354 | 5.2045 | 3.2984 | 13.2868 | -105.1247 | 0.99186 | 5.1414 | 36.7104 | 13.5633 | 44.7369 | 14.8009 | 45.8172 | 0.82058 | 0.11493 | 0.14005 | 3.6444 | -100.8142 | 1.6043 | -35.0972 | 2.0543 | -165.2761 | 6.1629
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1576.4862 | 6.8264 | 2.6855 | 17.5053 | -121.3836 | 0.51881 | 1.1594 | 10.7195 | 16.8503 | 45.2512 | 20.1287 | 47.4028 | 0.23689 | 0.025622 | 0.10816 | 4.478 | -99.6552 | 0.80951 | -24.1166 | 3.7044 | -163.0112 | 11.1132
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1366.535 | 5.9173 | 2.8899 | 15.116 | -120.22 | 0.61462 | 1.5712 | 15.1149 | 17.1815 | 49.6536 | 20.6756 | 51.8627 | 0.30441 | 0.031642 | 0.10395 | 3.9647 | -101.0081 | 0.88292 | -27.4158 | 3.1135 | -164.8294 | 9.3404
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 635.2366 | 2.7507 | 3.5391 | 6.5089 | -116.0137 | 0.74053 | 10.5123 | 43.8538 | 26.0732 | 92.2755 | 30.8413 | 92.6805 | 0.47525 | 0.11392 | 0.23971 | 1.8613 | -103.9534 | 0.6017 | -38.3395 | 1.2638 | -166.6229 | 3.7915
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1294.9022 | 5.6071 | 4.4693 | 14.2016 | -103.3446 | 0.96394 | 6.1655 | 33.1833 | 9.943 | 44.4384 | 11.9756 | 46.2391 | 0.74673 | 0.13874 | 0.1858 | 3.7986 | -98.0372 | 1.6013 | -35.6625 | 2.1998 | -159.7656 | 6.5993
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1545.2285 | 6.691 | 2.5181 | 17.0886 | -118.7761 | 0.61196 | 1.8651 | 13.191 | 17.0144 | 42.8432 | 20.0701 | 44.4154 | 0.30789 | 0.043532 | 0.14139 | 4.497 | -99.4855 | 1.0035 | -25.1595 | 3.5334 | -163.5151 | 10.6003
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1001.3684 | 4.3361 | 2.7858 | 10.8517 | -112.6994 | 0.81791 | 5.2709 | 30.7735 | 20.6667 | 57.5732 | 25.9013 | 57.6198 | 0.53451 | 0.091551 | 0.17128 | 3.0665 | -102.0915 | 1.09 | -31.7847 | 2.0036 | -167.6772 | 6.0108
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1139.7743 | 4.9354 | 2.7269 | 12.3559 | -120.323 | 0.60818 | 1.5281 | 17.7842 | 20.6557 | 56.3257 | 25.3312 | 56.4271 | 0.31574 | 0.027129 | 0.085923 | 3.4008 | -102.3258 | 0.85304 | -26.3251 | 2.5915 | -167.5317 | 7.7744
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1333.391 | 5.7738 | 2.5836 | 14.2088 | -122.4602 | 0.45872 | 0.97639 | 11.1621 | 20.9467 | 54.1175 | 24.1064 | 54.4598 | 0.20626 | 0.018042 | 0.087474 | 3.7878 | -100.2724 | 0.66392 | -23.3092 | 3.1587 | -163.7882 | 9.4762
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1449.7849 | 6.2778 | 2.6109 | 16.0198 | -118.8285 | 0.64428 | 1.9479 | 14.9894 | 17.2731 | 45.0991 | 20.165 | 46.6983 | 0.33237 | 0.043192 | 0.12995 | 4.2435 | -100.3386 | 1.0009 | -26.607 | 3.2798 | -164.4926 | 9.8394
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1957.5943 | 8.4766 | 2.5941 | 21.5257 | -115.6674 | 0.6099 | 0.94357 | 10.44 | 12.7319 | 33.0273 | 14.1699 | 34.2001 | 0.3161 | 0.028569 | 0.090381 | 5.7193 | -96.75 | 1.3135 | -22.4944 | 4.4581 | -160.9105 | 13.3742
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1230.8575 | 5.3298 | 3.1983 | 13.4848 | -118.652 | 0.64073 | 2.2477 | 17.9824 | 16.801 | 53.7352 | 20.4993 | 54.3724 | 0.33465 | 0.041829 | 0.125 | 3.6137 | -101.7199 | 0.92944 | -30.187 | 2.7094 | -165.6525 | 8.1283
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1326.0388 | 5.7419 | 2.5899 | 14.1317 | -122.3305 | 0.46446 | 1.0144 | 11.3671 | 20.9597 | 54.2846 | 24.1814 | 54.6248 | 0.2094 | 0.018686 | 0.089236 | 3.7705 | -100.3079 | 0.67032 | -23.6508 | 3.1342 | -163.8226 | 9.4026
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 861.7099 | 9.0456 | 2.6917 | 20.4017 | -113.5495 | 0.53531 | 1.9746 | 3.3531 | 4.2189 | 11.3562 | 4.9881 | 11.4269 | 0.29527 | 0.17388 | 0.58887 | 5.7653 | -97.0626 | 1.4006 | -37.6689 | 4.3648 | -156.868 | 13.0945
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1202.5913 | 5.2074 | 4.8713 | 13.1561 | -99.9097 | 1.0482 | 8.8564 | 42.6938 | 9.6491 | 47.004 | 12.0999 | 49.005 | 0.9083 | 0.18842 | 0.20744 | 3.5065 | -98.0404 | 1.6555 | -36.9378 | 1.8516 | -159.0263 | 5.5548
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2023 | 1961.0978 | 8.4918 | 3.5407 | 21.858 | -94.6519 | 1.098 | 5.0174 | 28.8326 | 7.3082 | 25.8762 | 8.0611 | 27.2067 | 1.1143 | 0.1939 | 0.17402 | 5.8584 | -95.3558 | 2.9943 | -32.0799 | 2.874 | -158.769 | 8.6221
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 824.0271 | 8.65 | 4.0824 | 20.6334 | -104.3607 | 0.78776 | 2.2291 | 6.9227 | 2.579 | 10.5285 | 3.2394 | 10.6026 | 0.65752 | 0.21172 | 0.322 | 5.7323 | -98.272 | 2.3364 | -38.3125 | 3.3958 | -158.2442 | 10.1875
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1314.4209 | 13.7978 | 2.6515 | 34.2731 | -114.5444 | 0.56313 | 0.86258 | 2.5081 | 2.7179 | 7.2065 | 3.1005 | 7.3251 | 0.34803 | 0.1197 | 0.34392 | 9.0652 | -98.4983 | 2.3388 | -33.7182 | 6.7374 | -160.1559 | 20.2121
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1958.26 | 20.5564 | 4.4416 | 53.627 | -105.1426 | 0.7332 | 0.62851 | 2.647 | 1.0319 | 4.5831 | 1.0161 | 4.5597 | 0.57755 | 0.13714 | 0.23745 | 13.5147 | -96.6769 | 5.0102 | -37.0758 | 8.5046 | -156.4419 | 25.5139
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1201.9793 | 12.6175 | 4.1956 | 31.035 | -103.3347 | 0.77476 | 2.0708 | 4.6091 | 1.7724 | 7.4364 | 2.197 | 7.5636 | 0.6198 | 0.27847 | 0.44929 | 8.0854 | -96.9725 | 3.2442 | -41.1739 | 4.8558 | -154.1669 | 14.5673
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 763.3462 | 8.0131 | 4.8172 | 20.0647 | -112.3133 | 0.72441 | 1.3311 | 6.4939 | 2.4772 | 11.9333 | 2.8978 | 12.1441 | 0.54419 | 0.11155 | 0.20498 | 5.3318 | -102.5304 | 1.8807 | -40.7512 | 3.4525 | -163.4995 | 10.3574
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1422.678 | 14.9342 | 4.6398 | 37.9414 | -109.9395 | 0.62846 | 1.2941 | 2.7697 | 1.5322 | 7.1093 | 1.5266 | 7.0924 | 0.38959 | 0.18204 | 0.46725 | 9.2294 | -97.3605 | 2.7693 | -46.1339 | 6.5063 | -153.6381 | 19.5188
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 584.2022 | 6.1325 | 2.7561 | 13.7173 | -105.5199 | 0.82887 | 2.9071 | 10.3936 | 4.9616 | 13.6747 | 5.8211 | 13.8339 | 0.76006 | 0.21259 | 0.2797 | 4.2533 | -100.5638 | 1.8275 | -35.6638 | 2.4375 | -164.2355 | 7.3126
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1069.1572 | 11.2232 | 4.2527 | 27.9356 | -102.3245 | 0.84252 | 1.3807 | 6.2996 | 1.7709 | 7.5312 | 2.4118 | 7.6922 | 0.83647 | 0.18333 | 0.21917 | 7.7063 | -99.6392 | 3.5553 | -36.3945 | 4.1616 | -162.4107 | 12.4848
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2024 | 949.3953 | 9.9661 | 2.974 | 23.3774 | -117.1868 | 0.48342 | 1.5319 | 2.7557 | 3.6608 | 10.8872 | 4.1306 | 10.9784 | 0.25311 | 0.14071 | 0.55591 | 6.2105 | -99.4328 | 1.3545 | -43.7278 | 4.8608 | -158.237 | 14.5825
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1131.2906 | 11.8755 | 3.0279 | 28.7769 | -115.6469 | 0.50785 | 1.4432 | 2.4207 | 3.0201 | 9.1446 | 3.4514 | 9.2493 | 0.26472 | 0.15782 | 0.59619 | 7.3667 | -98.6835 | 1.6924 | -44.7309 | 5.6865 | -156.8868 | 17.0595
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 946.3662 | 9.9343 | 2.8125 | 23.8172 | -108.8203 | 0.71369 | 2.4525 | 4.815 | 3.3974 | 9.555 | 3.8444 | 9.6759 | 0.50392 | 0.25667 | 0.50935 | 6.4178 | -98.9883 | 2.2314 | -41.3857 | 4.1893 | -157.7116 | 12.568
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 656.8615 | 6.8953 | 4.9314 | 16.3987 | -101.8591 | 0.83895 | 4.9126 | 9.4424 | 2.8782 | 14.1939 | 3.6148 | 14.2223 | 0.66524 | 0.3461 | 0.52026 | 4.3184 | -97.3655 | 1.8614 | -44.4302 | 2.4817 | -152.0724 | 7.445
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2024 | 473.2098 | 4.9674 | 2.9992 | 11.4712 | -109.6748 | 0.82677 | 2.6198 | 13.1432 | 5.7364 | 17.2044 | 5.9114 | 17.3774 | 0.76394 | 0.15227 | 0.19932 | 3.439 | -104.108 | 1.4466 | -39.1969 | 2.0015 | -167.6553 | 6.0046
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1652.3358 | 17.345 | 3.8316 | 44.4899 | -103.0797 | 0.77068 | 1.3066 | 3.356 | 1.4156 | 5.4239 | 1.5116 | 5.436 | 0.61875 | 0.2409 | 0.38934 | 11.2305 | -96.3725 | 4.4511 | -39.2015 | 6.7884 | -154.5179 | 20.3653
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 738.7296 | 7.7546 | 4.5548 | 19.0997 | -109.7577 | 0.70385 | 5.1898 | 5.0228 | 3.1957 | 14.5559 | 3.7172 | 14.6671 | 0.34507 | 0.35655 | 1.0333 | 4.4666 | -99.2657 | 1.5153 | -59.906 | 3.095 | -149.328 | 9.285
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1095.8722 | 11.5037 | 3.3799 | 26.8492 | -96.2797 | 0.88748 | 2.4552 | 6.6901 | 2.1825 | 7.3765 | 2.693 | 7.3721 | 0.90695 | 0.33284 | 0.36699 | 7.7248 | -95.6645 | 3.7914 | -34.9297 | 3.934 | -156.3726 | 11.8021
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1281.4269 | 13.4515 | 2.7344 | 33.5431 | -111.9719 | 0.63069 | 1.0697 | 3.0065 | 2.6024 | 7.116 | 3.0077 | 7.2337 | 0.42249 | 0.15033 | 0.35581 | 8.9185 | -98.5241 | 2.6586 | -34.8494 | 6.2677 | -160.0819 | 18.8031
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1485.4686 | 15.5934 | 3.5398 | 39.8794 | -115.321 | 0.55374 | 0.38837 | 2.2411 | 1.8425 | 6.522 | 2.035 | 6.6841 | 0.34362 | 0.059547 | 0.17329 | 10.2576 | -98.5976 | 2.5516 | -32.7211 | 7.7238 | -160.5359 | 23.1713
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1422.257 | 14.9298 | 3.4998 | 37.8601 | -113.235 | 0.58608 | 0.63581 | 2.5247 | 1.9327 | 6.7641 | 2.1222 | 6.9225 | 0.37326 | 0.093997 | 0.25183 | 9.7358 | -97.9571 | 2.5992 | -35.3916 | 7.1402 | -158.8908 | 21.4205
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1280.86 | 13.4455 | 2.6326 | 33.5142 | -104.7575 | 0.7821 | 1.4999 | 4.1986 | 2.4387 | 6.42 | 2.8182 | 6.5863 | 0.65398 | 0.23363 | 0.35724 | 9.1101 | -97.3997 | 3.566 | -34.3339 | 5.5525 | -159.3681 | 16.6574
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 725.7744 | 7.6187 | 2.7989 | 17.0614 | -99.0471 | 0.90343 | 2.8312 | 10.0698 | 3.6786 | 10.2959 | 4.8451 | 10.4385 | 0.97804 | 0.27498 | 0.28116 | 5.3961 | -98.6296 | 2.6801 | -32.7488 | 2.7439 | -164.3733 | 8.2316
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 736.5541 | 7.7318 | 3.0095 | 17.5639 | -107.2222 | 0.72293 | 3.8923 | 6.1584 | 4.0983 | 12.3338 | 4.8696 | 12.4368 | 0.49931 | 0.31558 | 0.63202 | 4.9013 | -98.4069 | 1.7744 | -43.7931 | 3.1392 | -155.3655 | 9.4175
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1389.5827 | 14.5868 | 3.3033 | 36.3443 | -110.0099 | 0.61515 | 1.1179 | 2.7018 | 2.1096 | 6.9685 | 2.3378 | 7.1054 | 0.38772 | 0.16042 | 0.41374 | 9.3089 | -96.1941 | 2.6459 | -38.7131 | 6.6666 | -155.1946 | 19.9998
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1250.7178 | 13.1291 | 3.0656 | 31.8745 | -109.6803 | 0.60942 | 1.7266 | 2.8209 | 2.5656 | 7.8651 | 3.0837 | 7.9795 | 0.35866 | 0.21953 | 0.61209 | 8.2314 | -96.4794 | 2.3979 | -42.4922 | 5.8521 | -154.0195 | 17.5564
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1159.2799 | 12.1693 | 3.7666 | 30.2723 | -108.7247 | 0.67468 | 1.8328 | 3.689 | 2.2228 | 8.3723 | 2.4234 | 8.5108 | 0.44062 | 0.21892 | 0.49684 | 7.6134 | -97.3977 | 2.4447 | -44.3437 | 5.1951 | -154.1353 | 15.5853
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 763.9647 | 8.0195 | 4.4778 | 18.9119 | -102.4142 | 0.81575 | 3.235 | 7.8251 | 2.6546 | 11.8868 | 3.3894 | 11.9153 | 0.6583 | 0.27215 | 0.41341 | 5.1839 | -97.0448 | 2.162 | -40.2365 | 3.0276 | -154.7661 | 9.0828
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 934.5765 | 9.8105 | 3.2224 | 24.1958 | -103.0262 | 0.87899 | 1.5851 | 7.3152 | 2.5842 | 8.3273 | 3.4529 | 8.4526 | 0.87846 | 0.19036 | 0.21669 | 6.918 | -100.9111 | 3.2667 | -35.0973 | 3.6829 | -166.066 | 11.0488
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 807.9018 | 8.4808 | 3.7814 | 20.5104 | -108.8311 | 0.78284 | 1.2638 | 6.5668 | 2.7659 | 10.4591 | 3.9731 | 10.5055 | 0.62786 | 0.12083 | 0.19245 | 5.9695 | -101.7047 | 2.3976 | -34.248 | 3.6056 | -166.6553 | 10.8168
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 712.3282 | 7.4775 | 2.6679 | 16.8359 | -92.5307 | 0.98877 | 8.818 | 11.9626 | 4.2196 | 11.2576 | 4.8698 | 11.3369 | 1.0626 | 0.78329 | 0.73713 | 4.6871 | -95.7585 | 2.5988 | -41.3043 | 2.1154 | -148.94 | 6.3463
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 701.5097 | 7.3639 | 3.5243 | 17.6642 | -97.8134 | 0.99331 | 3.8686 | 13.4111 | 3.1053 | 10.9443 | 4.3012 | 11.019 | 1.2254 | 0.35348 | 0.28846 | 5.0071 | -101.9289 | 2.8103 | -39.9782 | 2.2005 | -164.4205 | 6.6015
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1397.0867 | 14.6656 | 3.9951 | 36.8334 | -105.5427 | 0.71902 | 1.8654 | 3.3819 | 1.7365 | 6.9377 | 1.7871 | 6.9405 | 0.48747 | 0.26888 | 0.55158 | 9.0778 | -96.4181 | 3.2348 | -45.2819 | 5.9027 | -151.5742 | 17.7082
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 585.4844 | 6.146 | 2.62 | 12.5436 | -81.8713 | 1.0826 | 18.2545 | 16.7809 | 5.2 | 13.6239 | 5.7764 | 13.825 | 1.2317 | 1.3399 | 1.0878 | 3.6405 | -89.6907 | 2.3314 | -38.6395 | 1.3858 | -134.52 | 4.1573
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 501.095 | 5.2601 | 2.3477 | 10.1092 | -86.3523 | 0.9316 | 11.7095 | 13.424 | 7.1904 | 16.8812 | 7.477 | 17.079 | 0.7952 | 0.69364 | 0.87228 | 3.2246 | -85.8065 | 1.6021 | -34.574 | 1.6593 | -137.3436 | 4.9779
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 764.5193 | 8.0254 | 3.942 | 19.6324 | -106.2208 | 0.85058 | 1.7195 | 8.4068 | 2.6929 | 10.6154 | 3.9213 | 10.7347 | 0.79194 | 0.16198 | 0.20453 | 5.6335 | -102.9085 | 2.5616 | -37.2393 | 3.0948 | -167.5985 | 9.2845
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1037.0207 | 10.8859 | 2.6374 | 26.3624 | -110.8162 | 0.68968 | 1.1051 | 4.2463 | 3.1214 | 8.2323 | 3.6167 | 8.3286 | 0.5158 | 0.13424 | 0.26024 | 7.4664 | -99.467 | 2.5148 | -32.5243 | 4.9793 | -162.967 | 14.9378
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1272.3236 | 13.3559 | 2.6904 | 33.0649 | -113.1585 | 0.5909 | 1.1041 | 2.7442 | 2.7581 | 7.4203 | 3.148 | 7.5403 | 0.36982 | 0.14879 | 0.40232 | 8.7124 | -98.2807 | 2.3781 | -36.0494 | 6.3367 | -159.1179 | 19.0102
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 859.9433 | 9.0271 | 3.8045 | 22.3842 | -105.3909 | 0.85785 | 1.4964 | 7.5987 | 2.4604 | 9.3606 | 3.4657 | 9.4967 | 0.81177 | 0.15986 | 0.19693 | 6.3272 | -102.3202 | 2.8975 | -36.8704 | 3.4537 | -166.8903 | 10.3612
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1365.091 | 14.3297 | 2.9179 | 35.1709 | -111.6122 | 0.57728 | 1.0436 | 2.5133 | 2.399 | 7 | 2.9173 | 7.1134 | 0.35905 | 0.14909 | 0.41523 | 9.304 | -97.0217 | 2.5684 | -35.8836 | 6.7363 | -157.4556 | 20.2089
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1153.9647 | 12.1135 | 3.2186 | 28.7892 | -99.3748 | 0.83791 | 2.4823 | 5.345 | 2.2589 | 7.2703 | 2.8339 | 7.4723 | 0.73519 | 0.34144 | 0.46442 | 7.9691 | -95.1043 | 3.4645 | -36.3093 | 4.5059 | -154.1779 | 13.5178
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 678.5464 | 7.1229 | 3.3697 | 16.8468 | -101.3954 | 0.91212 | 3.7197 | 11.3578 | 3.4809 | 11.7295 | 4.6049 | 11.8027 | 0.96831 | 0.31712 | 0.3275 | 4.8363 | -101.5722 | 2.432 | -39.782 | 2.4067 | -163.3812 | 7.22
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1968.3369 | 20.6622 | 4.4304 | 53.9313 | -105.1671 | 0.7337 | 0.60286 | 2.6358 | 1.0262 | 4.5465 | 1.0105 | 4.5231 | 0.57974 | 0.1326 | 0.22872 | 13.6169 | -96.7104 | 5.0541 | -36.7905 | 8.5628 | -156.6631 | 25.6884
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2024 | 612.1336 | 6.4257 | 3.1952 | 14.7243 | -98.9727 | 0.93557 | 6.1417 | 13.1545 | 4.1357 | 13.2147 | 5.2598 | 13.282 | 0.99545 | 0.46477 | 0.46689 | 4.2204 | -100.155 | 2.1874 | -41.573 | 2.0344 | -158.6303 | 6.1031
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1107.7316 | 11.6282 | 3.7756 | 28.6738 | -105.6478 | 0.72897 | 2.562 | 4.2345 | 2.3069 | 8.7098 | 2.5049 | 8.8503 | 0.48618 | 0.29415 | 0.60503 | 7.1526 | -96.4234 | 2.5372 | -46.2359 | 4.6725 | -151.1136 | 14.0175
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1326.7386 | 13.9271 | 3.4565 | 34.1468 | -101.1804 | 0.80034 | 2.1013 | 4.3647 | 1.928 | 6.6642 | 2.1964 | 6.6485 | 0.65494 | 0.31531 | 0.48142 | 8.9996 | -95.8864 | 3.7639 | -39.1251 | 5.246 | -153.5633 | 15.738
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 748.4885 | 7.8571 | 2.8566 | 17.5182 | -103.271 | 0.78274 | 4.3259 | 6.9161 | 4.0489 | 11.5659 | 5.0251 | 11.6756 | 0.59797 | 0.37402 | 0.62549 | 5.0636 | -96.9552 | 2.0365 | -40.4344 | 3.0333 | -154.6201 | 9.1
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 973.4793 | 10.2189 | 3.6133 | 25.0624 | -99.8349 | 0.91724 | 1.8002 | 7.7686 | 2.2351 | 8.076 | 2.9504 | 8.2177 | 0.96194 | 0.2229 | 0.23172 | 7.0194 | -99.535 | 3.4834 | -36.5868 | 3.5451 | -162.4319 | 10.6353
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1464.7388 | 15.3758 | 3.504 | 39.0126 | -113.076 | 0.63005 | 0.37913 | 2.682 | 1.7433 | 6.1086 | 2.0418 | 6.26 | 0.43906 | 0.062066 | 0.14136 | 10.4527 | -99.4056 | 3.1573 | -31.6405 | 7.3368 | -162.7389 | 22.0103
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 614.0654 | 6.446 | 3.4121 | 14.3194 | -102.5557 | 0.83488 | 3.3315 | 10.361 | 3.8848 | 13.2551 | 5.1015 | 13.4295 | 0.78166 | 0.25133 | 0.32154 | 4.4152 | -98.9412 | 1.976 | -35.7664 | 2.4447 | -161.507 | 7.334
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1082.0287 | 11.3584 | 3.1402 | 27.7301 | -107.6611 | 0.71131 | 2.5125 | 4.0216 | 2.7547 | 8.6502 | 3.3588 | 8.7559 | 0.46491 | 0.29046 | 0.62476 | 7.176 | -97.877 | 2.486 | -43.5972 | 4.7089 | -154.8607 | 14.1268
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1415.9677 | 14.8638 | 3.3579 | 36.4771 | -101.0438 | 0.79201 | 1.8014 | 4.033 | 1.8393 | 6.1762 | 2.1037 | 6.1592 | 0.65299 | 0.29167 | 0.44666 | 9.7091 | -95.4432 | 4.0192 | -37.3298 | 5.6936 | -154.1115 | 17.0808
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2024 | 811.2299 | 8.5157 | 5.1228 | 20.4083 | -97.9472 | 0.90462 | 2.1942 | 9.8031 | 1.9282 | 9.8778 | 2.7612 | 9.9311 | 0.99244 | 0.22213 | 0.22383 | 5.7884 | -98.5638 | 2.9487 | -36.686 | 2.8429 | -160.5115 | 8.5288
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1049.8636 | 11.0207 | 3.2752 | 27.7011 | -102.6528 | 0.87827 | 1.4684 | 6.5738 | 2.2814 | 7.4722 | 2.9023 | 7.6271 | 0.87977 | 0.19652 | 0.22337 | 7.6803 | -100.4435 | 3.6068 | -35.7795 | 4.096 | -164.5495 | 12.2879
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 705.4197 | 7.405 | 2.6991 | 16.5539 | -113.5433 | 0.65724 | 1.4307 | 5.8833 | 4.6502 | 12.5514 | 5.0884 | 12.7283 | 0.46874 | 0.11399 | 0.24318 | 5.0322 | -100.5805 | 1.5688 | -33.5619 | 3.4804 | -163.738 | 10.4412
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1164.8442 | 12.2277 | 2.9882 | 30.2786 | -118.6612 | 0.56388 | 0.24627 | 2.7835 | 2.6259 | 7.8468 | 3.2367 | 7.9788 | 0.35474 | 0.031385 | 0.088474 | 8.481 | -101.6533 | 2.2551 | -26.3852 | 6.3334 | -167.0335 | 19.0001
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 963.4168 | 10.1133 | 3.171 | 24.949 | -107.0568 | 0.80788 | 1.1377 | 5.9486 | 2.6248 | 8.3233 | 3.44 | 8.4542 | 0.7147 | 0.13669 | 0.19126 | 7.1617 | -101.2449 | 3.0154 | -33.7494 | 4.1906 | -166.6308 | 12.5719
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 601.8256 | 6.3175 | 4.3327 | 15.2685 | -107.9092 | 0.84409 | 2.1058 | 10.6511 | 3.1421 | 13.6137 | 4.7669 | 13.7272 | 0.78238 | 0.15468 | 0.19771 | 4.4273 | -104.5978 | 2.0122 | -39.0985 | 2.432 | -169.1457 | 7.296
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 985.4042 | 10.3441 | 2.7211 | 24.5463 | -103.157 | 0.83983 | 1.5494 | 6.1331 | 2.8993 | 7.8894 | 3.6579 | 8.0107 | 0.77738 | 0.1964 | 0.25264 | 7.2877 | -98.5838 | 3.1878 | -32.1326 | 4.1356 | -163.5524 | 12.4067
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 787.7979 | 8.2697 | 3.0216 | 19.0103 | -112.989 | 0.59654 | 2.6462 | 4.3114 | 4.0951 | 12.3736 | 4.712 | 12.4718 | 0.34843 | 0.21386 | 0.61377 | 5.1854 | -99.196 | 1.4617 | -44.9341 | 3.7339 | -156.9529 | 11.2017
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2024 | 802.3617 | 8.4226 | 2.8013 | 19.6371 | -111.2983 | 0.6681 | 2.3128 | 5.2095 | 4.0735 | 11.4112 | 4.5852 | 11.4972 | 0.45653 | 0.20268 | 0.44395 | 5.4834 | -99.7093 | 1.7649 | -40.193 | 3.7186 | -159.4797 | 11.1559
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1247.3365 | 13.0936 | 2.609 | 32.77 | -114.1018 | 0.60242 | 0.73653 | 2.9223 | 2.7679 | 7.2214 | 3.1413 | 7.3313 | 0.40468 | 0.10199 | 0.25203 | 8.8257 | -99.275 | 2.5009 | -31.5694 | 6.3562 | -162.2992 | 19.0685
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1165.458 | 12.2341 | 3.3716 | 30.2186 | -105.9311 | 0.76273 | 0.91327 | 4.5764 | 2.1393 | 7.2129 | 2.4612 | 7.3446 | 0.63448 | 0.12662 | 0.19956 | 8.3785 | -97.9098 | 3.2143 | -33.2389 | 5.1815 | -160.8053 | 15.5445
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2024 | 910.4575 | 9.5573 | 3.8249 | 22.9453 | -104.4477 | 0.78888 | 1.8639 | 6.2206 | 2.47 | 9.4473 | 3.0605 | 9.5442 | 0.65846 | 0.19729 | 0.29963 | 6.385 | -98.1065 | 2.5835 | -37.0987 | 3.8022 | -158.7912 | 11.4067
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 790.2468 | 8.2954 | 2.6446 | 17.9428 | -104.158 | 0.715 | 3.8662 | 5.4374 | 4.4256 | 11.7041 | 5.0781 | 11.7939 | 0.46457 | 0.33032 | 0.71103 | 5.2158 | -94.6231 | 1.8262 | -41.1074 | 3.4075 | -151.1532 | 10.2224
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1621.4258 | 17.0206 | 3.6856 | 42.8052 | -106.0981 | 0.67663 | 1.5273 | 2.6067 | 1.6411 | 6.0484 | 1.705 | 6.0362 | 0.43098 | 0.2525 | 0.58589 | 10.5152 | -95.4398 | 3.4839 | -44.5372 | 7.0965 | -150.9878 | 21.2895
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 934.7265 | 9.8121 | 3.1904 | 23.3652 | -116.4035 | 0.50583 | 1.9874 | 2.8198 | 3.5711 | 11.3934 | 3.9831 | 11.4924 | 0.2475 | 0.17443 | 0.70479 | 5.9652 | -99.4445 | 1.354 | -50.1978 | 4.6419 | -156.3247 | 13.9257
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1128.013 | 11.8411 | 3.7678 | 29.5109 | -109.8302 | 0.70556 | 0.98206 | 4.2449 | 2.0656 | 7.7829 | 2.4048 | 7.9245 | 0.54541 | 0.12618 | 0.23135 | 7.9514 | -99.9052 | 2.8015 | -36.7948 | 5.1563 | -161.5945 | 15.4688
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 428.7681 | 4.5009 | 2.716 | 10.0116 | -107.4437 | 0.8436 | 3.0944 | 14.7565 | 6.7753 | 18.4014 | 7.2397 | 18.6203 | 0.80192 | 0.16816 | 0.20969 | 3.1532 | -102.6256 | 1.3656 | -36.6869 | 1.8004 | -167.1269 | 5.4012
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 558.1181 | 5.8587 | 2.9432 | 12.4792 | -89.2634 | 1.0456 | 8.7384 | 19.8439 | 4.5405 | 13.3636 | 5.8712 | 13.4102 | 1.4849 | 0.65389 | 0.44036 | 3.8693 | -96.4557 | 2.3581 | -36.5777 | 1.5112 | -156.2655 | 4.5335
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1724.8665 | 18.1064 | 4.6239 | 46.6245 | -105.7143 | 0.71269 | 0.92861 | 2.8567 | 1.1693 | 5.4067 | 1.1593 | 5.3749 | 0.52836 | 0.17175 | 0.32507 | 11.6106 | -96.4914 | 4.1382 | -40.143 | 7.4854 | -154.4736 | 22.4562
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 797.5376 | 8.372 | 4.2817 | 20.7663 | -106.3068 | 0.79098 | 4.9778 | 6.3896 | 2.8835 | 12.3463 | 3.4087 | 12.4604 | 0.51753 | 0.40318 | 0.77905 | 5.0134 | -99.6534 | 2.0001 | -52.9279 | 3.1009 | -151.1363 | 9.3028
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 898.834 | 9.4353 | 3.1637 | 22.2685 | -116.926 | 0.49318 | 1.9698 | 2.8616 | 3.7327 | 11.8091 | 4.1509 | 11.9036 | 0.24233 | 0.1668 | 0.68833 | 5.7469 | -99.6264 | 1.2734 | -49.762 | 4.4989 | -156.7713 | 13.4968
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2024 | 932.478 | 9.7885 | 2.7284 | 23.1661 | -111.6988 | 0.66853 | 1.406 | 4.5299 | 3.4718 | 9.4726 | 3.9669 | 9.569 | 0.47821 | 0.14843 | 0.31039 | 6.5803 | -99.733 | 2.1253 | -35.1414 | 4.4651 | -161.9168 | 13.3953
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1054.821 | 11.0727 | 2.8378 | 25.8023 | -108.3818 | 0.65918 | 1.8907 | 3.8418 | 3.0704 | 8.7131 | 3.7331 | 8.7934 | 0.44092 | 0.21699 | 0.49214 | 7.221 | -96.7366 | 2.3201 | -36.9275 | 4.9009 | -156.6463 | 14.7027
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2024 | 760.5395 | 7.9836 | 3.2595 | 17.5718 | -88.0208 | 1.0323 | 4.7569 | 14.6205 | 2.9215 | 9.5227 | 4.325 | 9.7356 | 1.5353 | 0.49953 | 0.32536 | 5.4918 | -95.6013 | 3.3592 | -32.4104 | 2.146 | -160.5996 | 6.438
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 687.5039 | 7.2169 | 4.1954 | 17.4022 | -115.1714 | 0.62476 | 0.86145 | 5.81 | 3.2073 | 13.4559 | 3.5923 | 13.5994 | 0.43178 | 0.06402 | 0.14827 | 4.8316 | -101.5866 | 1.4433 | -36.2543 | 3.3971 | -163.8495 | 10.1913
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 463.8315 | 4.869 | 4.8982 | 11.3331 | -99.9159 | 0.92266 | 9.3826 | 17.0683 | 3.8039 | 18.6325 | 5.2174 | 18.8449 | 0.91605 | 0.50356 | 0.54971 | 3.0664 | -100.5602 | 1.5725 | -46.2308 | 1.5096 | -154.6524 | 4.5288
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1051.6515 | 11.0395 | 4.0536 | 27.4733 | -104.6206 | 0.82074 | 1.2616 | 5.8863 | 1.9277 | 7.8141 | 2.4457 | 7.9502 | 0.7533 | 0.16145 | 0.21433 | 7.5336 | -100.0485 | 3.2632 | -37.046 | 4.2783 | -162.3382 | 12.8348
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2024 | 791.5458 | 8.3091 | 4.6901 | 19.7149 | -101.7611 | 0.82775 | 2.9065 | 7.8556 | 2.4062 | 11.2851 | 3.2013 | 11.2934 | 0.69611 | 0.25755 | 0.36999 | 5.4346 | -97.1231 | 2.3306 | -38.9687 | 3.1061 | -155.7384 | 9.3183
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1197.7403 | 12.573 | 2.6268 | 30.8736 | -107.3571 | 0.73897 | 1.4166 | 4.0626 | 2.6901 | 7.0663 | 3.1494 | 7.2067 | 0.57492 | 0.20048 | 0.3487 | 8.5307 | -98.0407 | 3.0984 | -33.8851 | 5.4451 | -160.4039 | 16.3353
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 752.4469 | 7.8986 | 4.5797 | 19.5848 | -113.7499 | 0.70748 | 0.78176 | 6.262 | 2.6074 | 11.941 | 3.0655 | 12.1471 | 0.52441 | 0.065468 | 0.12484 | 5.3701 | -102.9653 | 1.8397 | -37.6342 | 3.5425 | -165.7309 | 10.6275
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 682.5401 | 7.1648 | 3.3718 | 16.9621 | -102.5278 | 0.8959 | 3.0794 | 10.8566 | 3.4384 | 11.5935 | 4.5311 | 11.6835 | 0.93644 | 0.26561 | 0.28364 | 4.9231 | -101.9539 | 2.4234 | -38.9469 | 2.5062 | -164.8614 | 7.5186
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1286.1175 | 13.5007 | 2.6352 | 33.6798 | -104.903 | 0.77922 | 1.482 | 4.1544 | 2.4311 | 6.4062 | 2.8088 | 6.5724 | 0.64849 | 0.23134 | 0.35674 | 9.1447 | -97.4093 | 3.561 | -34.3267 | 5.5922 | -159.3717 | 16.7766
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1033.3707 | 10.8476 | 5.8125 | 28.9906 | -122.0546 | 0.57476 | 0.093562 | 3.3769 | 1.7142 | 9.964 | 1.8922 | 10.1701 | 0.33892 | 0.00939 | 0.027706 | 7.1661 | -105.2694 | 1.7868 | -38.5189 | 5.3958 | -167.5002 | 16.1873
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1454.3023 | 15.2662 | 2.6128 | 38.2019 | -119.1447 | 0.48227 | 0.27234 | 1.8599 | 2.5343 | 6.6215 | 2.9372 | 6.7547 | 0.28089 | 0.041129 | 0.14642 | 10.2328 | -99.4143 | 2.2143 | -24.6208 | 8.1117 | -163.4111 | 24.335
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1139.4898 | 11.9615 | 3.858 | 30.0186 | -110.5759 | 0.70386 | 0.66733 | 4.1972 | 1.9592 | 7.5584 | 2.3397 | 7.7041 | 0.55531 | 0.088291 | 0.15899 | 8.184 | -100.6263 | 2.9128 | -35.0032 | 5.2929 | -163.7173 | 15.8788
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1253.8149 | 13.1616 | 2.7398 | 32.9493 | -110.3972 | 0.64165 | 1.5631 | 3.0927 | 2.7266 | 7.4703 | 3.0761 | 7.5765 | 0.414 | 0.20924 | 0.5054 | 8.449 | -97.7738 | 2.5657 | -39.9656 | 5.886 | -156.8186 | 17.658
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2024 | 796.3715 | 8.3597 | 3.0686 | 18.4942 | -95.1296 | 0.92324 | 3.0278 | 9.8823 | 3.0739 | 9.4328 | 4.3244 | 9.5841 | 1.0477 | 0.32099 | 0.30639 | 5.8727 | -96.2783 | 3.0443 | -31.372 | 2.8515 | -161.5172 | 8.5545
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 618.4562 | 6.4921 | 2.8181 | 14.0001 | -105.788 | 0.7851 | 2.3123 | 8.705 | 4.5738 | 12.8896 | 5.9212 | 13.0196 | 0.67535 | 0.17939 | 0.26563 | 4.5753 | -99.2059 | 1.8733 | -31.8825 | 2.7278 | -164.2279 | 8.1833
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1143.8497 | 12.0073 | 3.6476 | 29.4059 | -98.5901 | 0.88536 | 2.2158 | 6.5394 | 1.9651 | 7.1678 | 2.1876 | 7.1641 | 0.91233 | 0.30913 | 0.33884 | 8.002 | -97.6145 | 3.8829 | -37.637 | 4.119 | -157.5933 | 12.357
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1305.7317 | 13.7066 | 2.6087 | 34.3362 | -113.5273 | 0.59074 | 0.8897 | 2.7075 | 2.7101 | 7.0699 | 3.0664 | 7.1785 | 0.38296 | 0.12584 | 0.3286 | 9.0736 | -98.5239 | 2.4974 | -33.6025 | 6.5889 | -160.3872 | 19.7668
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 677.4171 | 7.111 | 2.7029 | 15.5434 | -107.9171 | 0.71943 | 3.1715 | 6.8644 | 4.8697 | 13.1624 | 5.5571 | 13.2828 | 0.52151 | 0.24095 | 0.46202 | 4.669 | -98.2232 | 1.6432 | -38.3432 | 3.0258 | -158.1581 | 9.0775
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 616.839 | 4.6052 | 5.1706 | 11.3169 | -121.3829 | 0.5535 | 2.64 | 10.786 | 6.8097 | 35.2104 | 7.2793 | 35.5043 | 0.30633 | 0.074977 | 0.24476 | 2.9181 | -104.6695 | 0.69469 | -46.2634 | 2.2238 | -164.1716 | 6.6713
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 890.285 | 6.6466 | 10.855 | 18.0726 | -111.3329 | 0.73157 | 3.6986 | 11.6241 | 2.0469 | 22.2191 | 2.1914 | 22.1658 | 0.52316 | 0.16646 | 0.31819 | 4.1482 | -102.3777 | 1.49 | -50.0232 | 2.6788 | -158.1339 | 8.0363
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 603.5058 | 4.5056 | 7.6894 | 11.288 | -118.7208 | 0.50273 | 2.1995 | 9.9237 | 4.7894 | 36.8273 | 5.2458 | 37.1576 | 0.26946 | 0.059726 | 0.22165 | 2.816 | -100.7761 | 0.60759 | -44.1811 | 2.2097 | -159.8404 | 6.6292
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 993.5283 | 7.4174 | 4.8264 | 19.4905 | -108.0668 | 0.83654 | 3.9845 | 12.73 | 3.7397 | 18.0494 | 4.2386 | 18.3083 | 0.70529 | 0.22075 | 0.313 | 4.8193 | -102.8984 | 2.0259 | -45.4845 | 2.7969 | -161.0254 | 8.3907
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2027.7233 | 8.7803 | 3.2852 | 22.5855 | -97.3657 | 1.0152 | 3.9368 | 23.7807 | 7.4974 | 24.6307 | 8.2242 | 25.8169 | 0.96549 | 0.15983 | 0.16554 | 6.1091 | -95.4876 | 2.8971 | -31.0518 | 3.2285 | -159.4673 | 9.6854
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2466.5438 | 10.6804 | 3.5622 | 27.3548 | -95.6765 | 0.95194 | 4.6449 | 18.529 | 6.0541 | 21.5659 | 6.638 | 21.4625 | 0.85918 | 0.21538 | 0.25068 | 7.2576 | -93.6336 | 3.4112 | -31.57 | 3.8506 | -155.4617 | 11.5517
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1880.6743 | 8.1436 | 2.6267 | 20.5444 | -114.853 | 0.59749 | 1.5726 | 10.7571 | 12.6281 | 33.1696 | 14.7385 | 33.9069 | 0.3243 | 0.04741 | 0.14619 | 5.5058 | -96.9051 | 1.3371 | -24.1463 | 4.2121 | -160.9251 | 12.6363
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2234.4919 | 9.6756 | 3.4921 | 24.6533 | -113.2049 | 0.63891 | 1.0417 | 10.0615 | 8.0641 | 28.1605 | 9.0588 | 29.4456 | 0.35729 | 0.036991 | 0.10353 | 6.4597 | -96.2933 | 1.6241 | -27.4524 | 4.8613 | -159.2366 | 14.5838
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1843.2496 | 7.9815 | 3.8778 | 20.2375 | -111.1142 | 0.72915 | 1.5439 | 14.7157 | 8.396 | 32.5581 | 9.5999 | 33.9005 | 0.45198 | 0.047421 | 0.10492 | 5.4074 | -97.508 | 1.6325 | -30.3235 | 3.7933 | -160.5934 | 11.3798
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1392.6739 | 6.0305 | 3.4904 | 15.1009 | -104.0926 | 0.85963 | 6.2821 | 26.6058 | 11.3294 | 39.5445 | 15.4401 | 40.1836 | 0.67281 | 0.15886 | 0.23612 | 4.1384 | -98.1939 | 1.7156 | -34.1605 | 2.43 | -161.0404 | 7.29
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 4154.2724 | 17.9885 | 3.1532 | 46.0492 | -91.4474 | 0.96086 | 2.2128 | 11.0617 | 3.8828 | 12.2434 | 3.6142 | 12.0088 | 0.90348 | 0.18074 | 0.20004 | 12.3071 | -89.7785 | 5.8576 | -27.0677 | 6.462 | -152.2355 | 19.386
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2034.3332 | 8.8089 | 3.4399 | 22.2856 | -103.9512 | 0.85076 | 3.4296 | 17.0602 | 7.9635 | 27.3938 | 9.1028 | 28.4649 | 0.62278 | 0.1252 | 0.20103 | 6.0002 | -95.3479 | 2.2456 | -31.0647 | 3.7646 | -157.9013 | 11.2939
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2578.216 | 11.164 | 3.0322 | 28.4642 | -107.5901 | 0.7423 | 1.6105 | 10.638 | 7.3538 | 22.2984 | 8.0401 | 23.1888 | 0.47708 | 0.072224 | 0.15139 | 7.609 | -94.3262 | 2.347 | -26.5889 | 5.2928 | -157.7489 | 15.8783
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1685.9587 | 7.3004 | 2.8837 | 18.4489 | -103.803 | 0.89275 | 4.3523 | 22.0866 | 10.9212 | 31.494 | 12.3484 | 32.6041 | 0.70129 | 0.13819 | 0.19705 | 5.0707 | -96.8845 | 2.0382 | -31.0507 | 3.0501 | -160.7791 | 9.1504
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1577.7517 | 6.8319 | 3.1165 | 17.2247 | -112.6884 | 0.72113 | 1.4613 | 16.6029 | 11.7815 | 36.7169 | 14.1562 | 37.6504 | 0.45219 | 0.039798 | 0.088012 | 4.7347 | -99.3599 | 1.4814 | -29.1645 | 3.2871 | -163.9353 | 9.8614
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1815.3164 | 7.8606 | 2.6826 | 19.7685 | -117.3616 | 0.54298 | 1.019 | 9.9756 | 13.2591 | 35.5687 | 15.5335 | 36.2669 | 0.28046 | 0.028649 | 0.10215 | 5.284 | -97.7425 | 1.1581 | -22.6629 | 4.1767 | -161.8792 | 12.5301
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2910.3412 | 12.6021 | 3.0646 | 32.4808 | -94.6925 | 0.96536 | 3.4902 | 15.6381 | 5.8085 | 17.8008 | 5.5691 | 17.6916 | 0.87851 | 0.19607 | 0.22319 | 8.6125 | -92.3386 | 4.0119 | -29.6395 | 4.609 | -154.6879 | 13.8269
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2305.0432 | 9.9811 | 3.2292 | 25.4142 | -107.1985 | 0.78409 | 1.8552 | 12.9648 | 7.6064 | 24.5625 | 8.1475 | 25.4843 | 0.52783 | 0.075529 | 0.14309 | 6.8278 | -95.429 | 2.2549 | -28.5119 | 4.5973 | -158.8153 | 13.792
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 2306.033 | 9.9854 | 2.6635 | 25.5436 | -112.6334 | 0.65581 | 0.99254 | 9.7961 | 9.8314 | 26.1861 | 10.8583 | 27.3654 | 0.37409 | 0.037903 | 0.10132 | 6.7977 | -95.557 | 1.7469 | -23.1258 | 5.1056 | -159.7809 | 15.3168
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1786.3423 | 7.7351 | 2.8053 | 19.5276 | -112.6743 | 0.68858 | 1.7721 | 13.726 | 11.7756 | 33.034 | 13.4685 | 33.9458 | 0.41551 | 0.053644 | 0.1291 | 5.3001 | -97.7942 | 1.528 | -27.467 | 3.8067 | -161.9206 | 11.4202
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2024 | 1799.6157 | 7.7926 | 2.6947 | 19.5998 | -117.0889 | 0.55226 | 1.078 | 10.2524 | 13.2496 | 35.7044 | 15.5877 | 36.4055 | 0.28715 | 0.030192 | 0.10514 | 5.2455 | -97.7932 | 1.1741 | -23.1707 | 4.1201 | -161.9186 | 12.3603
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 470.1213 | 4.935 | 2.4018 | 9.6045 | -89.0601 | 0.92102 | 11.5653 | 14.1735 | 7.5481 | 18.1292 | 7.9047 | 18.3432 | 0.78181 | 0.63794 | 0.81598 | 3.0492 | -87.8834 | 1.4808 | -35.9542 | 1.5967 | -140.4022 | 4.7902
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 585.174 | 4.3688 | 7.2753 | 10.9539 | -120.462 | 0.49127 | 2.1904 | 9.937 | 5.2032 | 37.855 | 5.8135 | 38.3461 | 0.2625 | 0.057863 | 0.22043 | 2.7314 | -102.1892 | 0.57561 | -45.1427 | 2.1567 | -161.4013 | 6.4702
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1569.3752 | 16.4742 | 4.3962 | 42.5642 | -109.3594 | 0.67697 | 0.71384 | 2.8715 | 1.3677 | 6.0127 | 1.3839 | 5.9886 | 0.47757 | 0.11872 | 0.2486 | 10.7506 | -98.1835 | 3.5318 | -38.5198 | 7.2188 | -158.019 | 21.6565
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 743.2951 | 7.8026 | 4.8811 | 19.4595 | -118.1942 | 0.5277 | 1.7694 | 4.2419 | 2.8491 | 13.9067 | 2.9798 | 13.8961 | 0.30502 | 0.12723 | 0.41712 | 4.8365 | -102.4093 | 1.2018 | -49.4081 | 3.6466 | -160.1079 | 10.9398
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1342.2997 | 14.0905 | 3.8087 | 35.7094 | -102.6713 | 0.80576 | 1.8684 | 4.4296 | 1.7405 | 6.6288 | 1.8963 | 6.6605 | 0.66823 | 0.28186 | 0.4218 | 9.0941 | -97.3021 | 3.7924 | -40.6837 | 5.313 | -154.8891 | 15.939
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 890.8717 | 9.3517 | 3.528 | 21.4168 | -94.1865 | 0.92825 | 2.3288 | 9.2251 | 2.3577 | 8.318 | 3.3411 | 8.5316 | 1.1091 | 0.27998 | 0.25245 | 6.5306 | -96.1256 | 3.4577 | -31.8212 | 3.0935 | -160.9379 | 9.2805
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 819.925 | 8.607 | 4.9481 | 21.4225 | -106.5253 | 0.74826 | 3.853 | 5.9993 | 2.4163 | 11.9563 | 2.6841 | 12.0894 | 0.50177 | 0.32226 | 0.64224 | 5.2002 | -98.3877 | 1.9417 | -50.75 | 3.3295 | -151.2154 | 9.9886
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1574.0517 | 16.5233 | 4.3895 | 42.7034 | -109.4144 | 0.67689 | 0.6894 | 2.8624 | 1.363 | 5.9828 | 1.3794 | 5.9586 | 0.47843 | 0.11523 | 0.24085 | 10.8031 | -98.2191 | 3.5494 | -38.258 | 7.2537 | -158.2 | 21.7612
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 646.2602 | 6.784 | 3.4741 | 15.2383 | -97.5134 | 0.92437 | 5.3558 | 12.2819 | 3.6524 | 12.689 | 4.5489 | 12.6158 | 0.96792 | 0.42208 | 0.43607 | 4.4678 | -98.3645 | 2.2926 | -39.5409 | 2.1762 | -157.1251 | 6.5287
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1067.2454 | 11.2032 | 3.5016 | 26.7194 | -97.7597 | 0.87549 | 1.7325 | 6.8245 | 2.0825 | 7.2921 | 2.6333 | 7.2729 | 0.93587 | 0.23758 | 0.25386 | 7.7811 | -97.2333 | 3.8407 | -33.1903 | 3.9593 | -161.1551 | 11.8778
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1250.2084 | 13.1238 | 3.8153 | 32.6718 | -104.2944 | 0.74871 | 2.1473 | 4.1502 | 1.9119 | 7.2943 | 2.073 | 7.2847 | 0.56896 | 0.29438 | 0.51741 | 8.2741 | -97.1959 | 3.2202 | -43.4964 | 5.0857 | -153.2114 | 15.257
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1440.9022 | 15.1256 | 4.4841 | 38.731 | -109.1336 | 0.67043 | 0.98886 | 3.0715 | 1.4935 | 6.6969 | 1.5152 | 6.6607 | 0.45864 | 0.14766 | 0.32195 | 9.6935 | -97.8716 | 3.1459 | -40.9652 | 6.5544 | -156.3874 | 19.6632
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 924.1847 | 9.7014 | 3.7421 | 23.172 | -96.7324 | 0.91873 | 2.0793 | 9.0342 | 2.2131 | 8.2816 | 2.7156 | 8.2739 | 1.0909 | 0.25107 | 0.23016 | 6.7123 | -98.587 | 3.5439 | -35.1119 | 3.1821 | -162.4579 | 9.5464
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 750.5378 | 5.6033 | 11.969 | 15.2358 | -104.2121 | 0.86182 | 1.7548 | 20.6341 | 1.7245 | 20.6409 | 1.8983 | 20.6231 | 0.99967 | 0.085015 | 0.085043 | 3.7434 | -104.4738 | 1.8865 | -44.2653 | 1.857 | -164.6856 | 5.5709
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 2138.4647 | 9.2598 | 3.3203 | 23.7624 | -99.4244 | 0.90203 | 4.6451 | 18.961 | 7.5447 | 25.0511 | 8.134 | 25.0278 | 0.75689 | 0.18542 | 0.24498 | 6.3123 | -95.0232 | 2.7493 | -32.1831 | 3.569 | -157.2107 | 10.7071
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 3982.7203 | 17.2457 | 3.5329 | 44.0525 | -88.6352 | 1.0047 | 2.6259 | 13.4556 | 3.5044 | 12.3804 | 3.2487 | 12.0609 | 1.0868 | 0.2121 | 0.19515 | 11.7062 | -90.3183 | 6.1483 | -28.5911 | 5.5637 | -152.2271 | 16.6911
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 2420.7406 | 10.4821 | 2.9578 | 27.0429 | -98.7411 | 0.91469 | 3.4851 | 16.7259 | 7.2911 | 21.5655 | 7.1181 | 21.5472 | 0.77559 | 0.16161 | 0.20837 | 7.2041 | -94.0737 | 3.1165 | -30.2622 | 4.0997 | -156.9703 | 12.2992
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 554.7991 | 5.8239 | 4.533 | 13.6538 | -106.4894 | 0.74467 | 3.16 | 9.4781 | 3.5538 | 16.1095 | 4.3709 | 16.1305 | 0.58836 | 0.19616 | 0.3334 | 3.8054 | -98.948 | 1.4619 | -40.4281 | 2.3443 | -158.0251 | 7.0329
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1011.7953 | 10.6211 | 3.1705 | 26.0073 | -115.3075 | 0.61101 | 1.0118 | 3.6741 | 2.8853 | 9.1477 | 3.4397 | 9.3094 | 0.40164 | 0.11061 | 0.27539 | 7.0997 | -100.9836 | 2.0433 | -35.1679 | 5.0712 | -163.3235 | 15.2135
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 729.8034 | 7.6609 | 4.9488 | 18.2765 | -104.3944 | 0.78932 | 1.7444 | 8.3144 | 2.263 | 11.1991 | 3.233 | 11.3009 | 0.74242 | 0.15577 | 0.20981 | 5.2336 | -100.2524 | 2.3005 | -37.2397 | 2.9387 | -162.6103 | 8.8162
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 379.7439 | 3.9863 | 14.6718 | 10.8352 | -102.8324 | 0.96516 | 2.5422 | 25.9319 | 1.4213 | 20.8534 | 1.545 | 21.0572 | 1.2435 | 0.12191 | 0.098034 | 2.6298 | -106.3681 | 1.457 | -47.1385 | 1.1732 | -165.4113 | 3.5195
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 385.779 | 4.0496 | 3.0441 | 9.1088 | -109.5583 | 0.80748 | 3.5924 | 15.7494 | 6.8426 | 20.8291 | 7.2347 | 20.9693 | 0.75612 | 0.17247 | 0.2281 | 2.7868 | -104.188 | 1.1777 | -40.0162 | 1.6145 | -167.2299 | 4.8435
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 479.1513 | 5.0298 | 5.006 | 11.8888 | -106.671 | 0.76346 | 2.8038 | 11.5515 | 3.5963 | 18.0032 | 5.0223 | 18.0944 | 0.64164 | 0.15574 | 0.24272 | 3.4011 | -100.3016 | 1.3797 | -37.8331 | 2.0236 | -161.9844 | 6.0708
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 697.0459 | 7.3171 | 3.2156 | 16.908 | -119.6317 | 0.46126 | 1.8535 | 3.6234 | 4.495 | 14.454 | 5.0029 | 14.5477 | 0.25069 | 0.12823 | 0.51153 | 4.5628 | -101.6387 | 0.97871 | -45.5282 | 3.587 | -160.5782 | 10.761
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 808.6785 | 8.4889 | 3.289 | 20.3505 | -117.833 | 0.52866 | 1.8327 | 3.6899 | 3.7641 | 12.3799 | 4.3096 | 12.4597 | 0.29805 | 0.14804 | 0.49668 | 5.3475 | -101.6839 | 1.3128 | -45.0309 | 4.0376 | -160.5962 | 12.1129
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 308.2771 | 3.2361 | 2.4424 | 7.021 | -111.4816 | 0.69151 | 4.6254 | 14.8605 | 10.4332 | 25.4816 | 11.3913 | 25.3419 | 0.58318 | 0.18152 | 0.31125 | 2.2175 | -102.2319 | 0.81205 | -36.8347 | 1.4111 | -165.3347 | 4.2334
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 344.4936 | 3.6162 | 4.6371 | 8.4838 | -105.4248 | 0.83755 | 10.3073 | 17.4024 | 5.9751 | 27.707 | 7.0965 | 27.7873 | 0.62809 | 0.37201 | 0.59229 | 2.2281 | -100.4748 | 0.94594 | -49.6271 | 1.3029 | -153.8435 | 3.9088
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 224.7097 | 2.3588 | 2.2613 | 4.8982 | -117.2138 | 0.68615 | 3.1463 | 19.1858 | 16.9117 | 38.2424 | 17.6744 | 38.162 | 0.50169 | 0.082273 | 0.16399 | 1.6528 | -104.1844 | 0.52981 | -32.7995 | 1.1383 | -169.4561 | 3.4148
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 570.985 | 5.9938 | 3.6393 | 14.0513 | -113.4949 | 0.62919 | 5.4834 | 5.5991 | 4.9384 | 17.9721 | 5.6835 | 18.0195 | 0.31154 | 0.30511 | 0.97934 | 3.541 | -100.8052 | 1.0566 | -57.8329 | 2.5495 | -153.8345 | 7.6485
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 978.0101 | 10.2664 | 3.4187 | 25.7025 | -109.8395 | 0.76166 | 1.014 | 5.388 | 2.4632 | 8.4208 | 3.0275 | 8.5791 | 0.63984 | 0.12042 | 0.1882 | 7.1379 | -102.0999 | 2.7878 | -35.7522 | 4.378 | -166.137 | 13.1341
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1202.8508 | 12.6267 | 2.7301 | 32.1911 | -121.3536 | 0.47837 | 0.38461 | 2.2527 | 2.9987 | 8.1867 | 3.4689 | 8.3957 | 0.27517 | 0.046979 | 0.17073 | 8.3192 | -101.5284 | 1.7225 | -29.9154 | 6.6411 | -164.5212 | 19.9233
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 934.5609 | 9.8103 | 3.188 | 22.8847 | -101.0732 | 0.79304 | 3.408 | 5.8368 | 3.0099 | 9.5955 | 3.3622 | 9.7009 | 0.60829 | 0.35517 | 0.58388 | 6.1831 | -94.8297 | 2.4909 | -41.1852 | 3.7177 | -150.5764 | 11.1532
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 974.7526 | 10.2322 | 3.2812 | 25.5881 | -99.5551 | 0.92046 | 2.0537 | 8.079 | 2.3604 | 7.745 | 2.7946 | 7.9831 | 1.0431 | 0.26517 | 0.25421 | 7.0296 | -99.8916 | 3.5541 | -36.983 | 3.4848 | -162.8581 | 10.4544
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 435.334 | 4.5698 | 3.1116 | 9.6566 | -100.8554 | 0.88548 | 4.2975 | 16.1347 | 5.579 | 17.3599 | 7.8282 | 17.5202 | 0.92943 | 0.24755 | 0.26635 | 3.2548 | -99.9717 | 1.597 | -33.4752 | 1.6779 | -166.1537 | 5.0336
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 391.2399 | 4.107 | 3.5727 | 8.7915 | -98.0567 | 0.93041 | 7.4284 | 21.4728 | 5.4369 | 19.4246 | 7.6282 | 19.6536 | 1.1054 | 0.38243 | 0.34595 | 2.7926 | -100.6432 | 1.5041 | -38.7491 | 1.2902 | -162.8514 | 3.8707
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1136.9578 | 11.935 | 3.2236 | 29.1562 | -103.3266 | 0.78299 | 1.6916 | 4.8969 | 2.33 | 7.5108 | 2.6816 | 7.6186 | 0.65198 | 0.22523 | 0.34545 | 7.937 | -96.515 | 3.1514 | -35.9392 | 4.7859 | -156.8941 | 14.3577
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 844.8868 | 8.869 | 2.6281 | 20.0991 | -114.3746 | 0.5285 | 1.9768 | 3.3962 | 4.2895 | 11.2732 | 5.0301 | 11.3248 | 0.30126 | 0.17535 | 0.58206 | 5.6613 | -98.0604 | 1.3923 | -38.5342 | 4.2691 | -157.9058 | 12.8072
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 684.2893 | 7.1832 | 5.4807 | 18.5199 | -111.879 | 0.73618 | 1.6347 | 7.7208 | 2.3815 | 13.0521 | 2.6036 | 13.1929 | 0.59154 | 0.12525 | 0.21173 | 4.7221 | -103.5471 | 1.7601 | -44.0022 | 2.962 | -163.2766 | 8.8861
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 372.3181 | 3.9083 | 4.4188 | 9.1222 | -105.6977 | 0.82344 | 8.6071 | 15.781 | 5.7412 | 25.3687 | 6.8601 | 25.4492 | 0.62207 | 0.33928 | 0.54541 | 2.439 | -100.2573 | 1.0145 | -47.8494 | 1.4397 | -154.9155 | 4.3191
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 762.9445 | 8.0088 | 3.4671 | 19.618 | -105.0963 | 0.87124 | 1.7875 | 8.8405 | 2.976 | 10.3182 | 4.0898 | 10.415 | 0.85679 | 0.17324 | 0.2022 | 5.6392 | -102.8351 | 2.6503 | -37.1325 | 3.0135 | -167.8483 | 9.0406
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 482.8992 | 5.0691 | 3.8323 | 12.2747 | -120.1237 | 0.6487 | 1.3755 | 7.8738 | 5.0872 | 19.4956 | 7.3076 | 19.3163 | 0.40387 | 0.070554 | 0.17469 | 3.5428 | -106.2385 | 1.0929 | -34.2515 | 2.4841 | -171.4812 | 7.4523
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 417.6804 | 4.3845 | 2.6499 | 9.0633 | -87.0468 | 1.0267 | 9.9288 | 28.1712 | 6.1926 | 16.4098 | 7.5104 | 16.4269 | 1.7167 | 0.60505 | 0.35244 | 2.9686 | -95.9587 | 1.8777 | -33.8217 | 1.0944 | -159.6269 | 3.2831
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 305.3063 | 3.2049 | 4.0517 | 7.3811 | -100.1308 | 0.99911 | 9.462 | 33.0153 | 6.2907 | 25.488 | 9.0777 | 25.4272 | 1.2953 | 0.37123 | 0.28659 | 2.1555 | -105.4222 | 1.2486 | -44.308 | 0.90745 | -166.9554 | 2.7223
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 488.8674 | 5.1318 | 2.5119 | 10.1748 | -82.704 | 1.0549 | 18.6068 | 21.173 | 6.1737 | 15.5078 | 7.2279 | 15.6146 | 1.3653 | 1.1998 | 0.8788 | 3.1556 | -90.6999 | 2.0001 | -36.4724 | 1.1829 | -140.9085 | 3.5487
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 519.0602 | 5.4487 | 4.5402 | 13.0824 | -111.3231 | 0.79713 | 2.0423 | 10.8838 | 3.5899 | 16.2991 | 5.5012 | 16.3492 | 0.66775 | 0.1253 | 0.18765 | 3.7992 | -105.6661 | 1.5975 | -39.9293 | 2.2154 | -169.7993 | 6.6463
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 846.9925 | 8.8911 | 2.8257 | 21.5056 | -113.6523 | 0.66839 | 1.0712 | 4.9704 | 3.5953 | 10.1591 | 4.2124 | 10.2842 | 0.48925 | 0.10544 | 0.21552 | 6.1283 | -101.377 | 1.9942 | -32.9761 | 4.1657 | -165.3874 | 12.4972
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 453.5828 | 4.7614 | 4.1946 | 10.9241 | -108.72 | 0.83218 | 3.1459 | 13.3889 | 4.4469 | 18.6532 | 6.5568 | 18.7545 | 0.71778 | 0.16865 | 0.23496 | 3.2858 | -104.1718 | 1.4288 | -39.9462 | 1.8639 | -167.4099 | 5.5916
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 414.3375 | 4.3494 | 4.585 | 10.3575 | -116.7172 | 0.71344 | 1.9087 | 11.1513 | 4.6928 | 21.5164 | 7.0624 | 21.4714 | 0.51827 | 0.088708 | 0.17116 | 3.007 | -107.2345 | 1.0972 | -40.5715 | 1.9214 | -171.0335 | 5.7643
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 897.987 | 9.4264 | 2.5249 | 21.3944 | -116.0023 | 0.50095 | 1.314 | 3.0874 | 4.1219 | 10.4074 | 4.863 | 10.458 | 0.29666 | 0.12626 | 0.4256 | 6.1708 | -98.3438 | 1.4432 | -32.0516 | 4.7389 | -160.2565 | 14.2168
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 795.3404 | 8.3489 | 2.7918 | 18.0782 | -94.0609 | 0.92991 | 2.8841 | 9.8411 | 3.3178 | 9.2627 | 4.4003 | 9.3619 | 1.0624 | 0.31137 | 0.29307 | 5.8753 | -95.2115 | 3.0463 | -30.1478 | 2.8535 | -160.6182 | 8.5606
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 374.1569 | 3.9276 | 4.305 | 9.3345 | -108.0204 | 0.88979 | 4.0805 | 18.5726 | 5.1293 | 22.0817 | 7.9404 | 21.8576 | 0.84109 | 0.18479 | 0.21971 | 2.7285 | -106.4848 | 1.307 | -42.2661 | 1.4283 | -170.3449 | 4.2848
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 354.7314 | 3.7237 | 4.0317 | 8.684 | -106.1204 | 0.9048 | 6.5178 | 20.3807 | 5.8418 | 23.5524 | 8.6507 | 23.3133 | 0.86533 | 0.27674 | 0.3198 | 2.5241 | -105.2666 | 1.2305 | -43.5772 | 1.2946 | -166.8723 | 3.8838
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 377.3789 | 3.9615 | 14.1862 | 10.7164 | -104.0841 | 0.9491 | 2.3767 | 24.5405 | 1.5072 | 21.3815 | 1.7034 | 21.5594 | 1.1477 | 0.11115 | 0.096847 | 2.6245 | -106.3384 | 1.4022 | -46.8505 | 1.2223 | -165.7509 | 3.667
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 457.1899 | 4.7992 | 3.1898 | 10.0988 | -94.0208 | 0.97628 | 5.5698 | 20.4134 | 4.9324 | 15.7335 | 7.1546 | 15.9563 | 1.2975 | 0.35401 | 0.27285 | 3.3705 | -98.9991 | 1.9322 | -34.292 | 1.4535 | -165.262 | 4.3605
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 494.2456 | 5.1882 | 3.6998 | 12.616 | -104.3775 | 0.93716 | 3.3995 | 15.7003 | 4.3908 | 16.2449 | 5.8434 | 16.3256 | 0.96648 | 0.20926 | 0.21652 | 3.593 | -104.2646 | 1.7943 | -40.5527 | 1.8061 | -167.9523 | 5.4183
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1024.2389 | 10.7517 | 3.3521 | 26.205 | -116.3672 | 0.59302 | 0.46044 | 3.4889 | 2.6219 | 8.789 | 3.2255 | 8.8923 | 0.39697 | 0.052388 | 0.13197 | 7.3872 | -101.4511 | 2.1335 | -30.6669 | 5.3065 | -165.7653 | 15.9195
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 349.1123 | 3.6647 | 3.3501 | 7.7523 | -104.4054 | 0.77087 | 3.4016 | 15.5045 | 6.7558 | 22.633 | 9.2969 | 22.7023 | 0.68504 | 0.1503 | 0.2194 | 2.6207 | -98.1985 | 1.0943 | -29.4629 | 1.5481 | -164.3616 | 4.6442
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 556.366 | 5.8403 | 3.7251 | 13.8885 | -117.4964 | 0.53693 | 3.9284 | 5.0897 | 5.1393 | 19.144 | 5.6115 | 19.2049 | 0.26587 | 0.2052 | 0.77183 | 3.4875 | -101.9969 | 0.87324 | -57.2021 | 2.6547 | -157.0477 | 7.9642
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 439.4997 | 4.6136 | 3.9669 | 10.6048 | -105.2068 | 0.83169 | 3.5909 | 14.9154 | 4.7481 | 18.8353 | 5.4409 | 19.0217 | 0.79189 | 0.19065 | 0.24075 | 3.1204 | -101.3247 | 1.3806 | -39.4656 | 1.7411 | -162.7989 | 5.2233
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 733.2408 | 7.697 | 3.3755 | 18.6472 | -102.4005 | 0.91702 | 2.3165 | 10.138 | 3.1287 | 10.5609 | 4.4933 | 10.5225 | 0.95996 | 0.21935 | 0.2285 | 5.4075 | -102.5825 | 2.7284 | -37.5528 | 2.7003 | -167.6647 | 8.1008
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 397.9259 | 4.1771 | 2.4395 | 8.4546 | -117.2366 | 0.53676 | 1.8015 | 7.6053 | 9.6743 | 23.6004 | 11.3764 | 23.6068 | 0.32225 | 0.076335 | 0.23688 | 2.8434 | -99.4942 | 0.7064 | -25.9482 | 2.1629 | -163.8813 | 6.4888
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 927.5384 | 9.7366 | 3.4883 | 23.9525 | -116.1224 | 0.664 | 0.31802 | 4.3971 | 2.6468 | 9.2329 | 3.5895 | 9.3808 | 0.47625 | 0.034445 | 0.072325 | 7.0131 | -103.2648 | 2.3323 | -28.5347 | 4.7943 | -170.3701 | 14.3829
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 630.4809 | 6.6183 | 4.1603 | 16.0495 | -103.4976 | 0.92129 | 2.3027 | 12.216 | 3.0158 | 12.5467 | 4.6373 | 12.6344 | 0.97364 | 0.18353 | 0.1885 | 4.6691 | -103.8612 | 2.3693 | -38.4709 | 2.321 | -169.3641 | 6.963
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 529.4247 | 5.5575 | 3.4695 | 13.3797 | -112.5176 | 0.79837 | 2.1046 | 10.6498 | 4.3417 | 15.0634 | 6.2048 | 15.0139 | 0.707 | 0.13971 | 0.19762 | 3.9719 | -107.1741 | 1.7048 | -38.9099 | 2.2978 | -173.2959 | 6.8935
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 784.7487 | 8.2377 | 3.193 | 19.8033 | -107.3323 | 0.81126 | 1.7582 | 7.2912 | 3.2697 | 10.4401 | 4.2443 | 10.5036 | 0.69838 | 0.16841 | 0.24114 | 5.7136 | -101.6873 | 2.3986 | -36.5422 | 3.3316 | -165.3892 | 9.9947
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 377.3867 | 3.9615 | 3.1754 | 8.5339 | -114.7415 | 0.66606 | 1.967 | 11.175 | 6.9629 | 22.1098 | 8.7034 | 22.1944 | 0.50543 | 0.088965 | 0.17602 | 2.7856 | -103.3577 | 0.95659 | -33.1108 | 1.8521 | -168.6294 | 5.5562
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 291.3626 | 3.0585 | 2.6292 | 6.3863 | -110.2484 | 0.7541 | 3.2954 | 17.7787 | 10.0977 | 26.5486 | 11.58 | 26.5133 | 0.66967 | 0.12413 | 0.18536 | 2.181 | -102.6267 | 0.86742 | -33.4357 | 1.3319 | -168.5977 | 3.9958
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 896.8926 | 9.4149 | 2.9089 | 23.3969 | -114.0433 | 0.67537 | 0.91335 | 4.7943 | 3.2822 | 9.5476 | 3.7738 | 9.6865 | 0.50215 | 0.095662 | 0.1905 | 6.4957 | -102.0188 | 2.1379 | -33.7084 | 4.3912 | -166.0539 | 13.1735
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 936.4286 | 9.83 | 2.8817 | 22.8543 | -97.2848 | 0.91272 | 1.6931 | 8.0831 | 2.7881 | 8.0345 | 2.9977 | 8.1722 | 1.006 | 0.21073 | 0.20946 | 6.8454 | -96.5228 | 3.3568 | -32.1923 | 3.5073 | -160.6671 | 10.522
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 397.6219 | 4.1739 | 4.6735 | 9.6978 | -110.9596 | 0.68074 | 2.6561 | 11.3283 | 4.8369 | 22.6053 | 6.4843 | 22.525 | 0.50113 | 0.1175 | 0.23447 | 2.8045 | -100.7723 | 0.97768 | -37.435 | 1.8293 | -162.5552 | 5.488
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 507.8283 | 5.3308 | 2.6691 | 11.5147 | -114.3666 | 0.57071 | 4.1713 | 6.1534 | 7.3737 | 19.6813 | 7.7888 | 19.7639 | 0.31265 | 0.21194 | 0.67788 | 3.2887 | -99.41 | 0.85921 | -47.8027 | 2.4419 | -156.4662 | 7.3257
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 464.1906 | 4.8727 | 3.6029 | 11.1377 | -120.6951 | 0.47734 | 3.2069 | 5.6039 | 6.2877 | 22.6539 | 6.8749 | 22.7153 | 0.24737 | 0.14156 | 0.57226 | 2.9892 | -103.1035 | 0.65102 | -51.3157 | 2.3467 | -160.8324 | 7.0401
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 895.697 | 9.4024 | 4.0457 | 22.9669 | -107.913 | 0.75497 | 1.6376 | 5.9648 | 2.4043 | 9.7273 | 2.8749 | 9.8606 | 0.61321 | 0.16836 | 0.27455 | 6.2692 | -100.2467 | 2.4109 | -39.0745 | 3.8591 | -160.979 | 11.5772
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 267.5077 | 2.8081 | 3.0542 | 6.5214 | -117.1224 | 0.75897 | 3.2633 | 20.0007 | 10.5959 | 32.3618 | 9.9921 | 32.673 | 0.61803 | 0.10084 | 0.16316 | 1.9168 | -107.8815 | 0.70058 | -42.9897 | 1.2202 | -170.6879 | 3.6606
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 304.6635 | 3.1981 | 3.5538 | 6.4996 | -85.4775 | 1.0714 | 13.6855 | 41.2546 | 6.8375 | 24.2988 | 9.986 | 24.3189 | 1.6978 | 0.56322 | 0.33173 | 2.1382 | -94.8718 | 1.3708 | -33.6158 | 0.76829 | -157.1132 | 2.3049
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 600.0481 | 6.2989 | 3.4096 | 14.7439 | -110.4887 | 0.70186 | 5.2564 | 6.9666 | 4.6331 | 15.7969 | 5.3839 | 15.847 | 0.44101 | 0.33275 | 0.75452 | 3.8652 | -100.8285 | 1.3435 | -51.0207 | 2.5539 | -155.4872 | 7.6618
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 554.4774 | 5.8205 | 3.6065 | 13.3649 | -118.6748 | 0.49807 | 2.9753 | 4.9197 | 5.1025 | 18.402 | 5.6793 | 18.4788 | 0.26734 | 0.16168 | 0.60477 | 3.5721 | -102.0822 | 0.83614 | -50.8172 | 2.7486 | -159.4344 | 8.2459
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 776.3533 | 8.1496 | 2.8874 | 19.347 | -114.2665 | 0.64993 | 1.3581 | 5.2372 | 3.9484 | 11.4004 | 4.565 | 11.5255 | 0.45939 | 0.11913 | 0.25932 | 5.5205 | -101.478 | 1.7295 | -35.0885 | 3.8066 | -164.3762 | 11.4199
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 611.422 | 6.4183 | 2.7885 | 14.3881 | -117.5672 | 0.51385 | 2.649 | 4.6167 | 5.9726 | 16.6544 | 6.3929 | 16.7349 | 0.27721 | 0.15906 | 0.57379 | 3.9914 | -100.6628 | 0.92251 | -46.1854 | 3.0745 | -159.008 | 9.2235
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 387.7017 | 4.0698 | 3.2997 | 8.6133 | -90.5169 | 1.0234 | 8.6545 | 29.048 | 5.6054 | 18.4963 | 8.6678 | 18.571 | 1.5705 | 0.46791 | 0.29794 | 2.8357 | -98.9577 | 1.7676 | -34.691 | 1.081 | -165.9458 | 3.2429
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 380.9813 | 3.9993 | 4.5311 | 9.2178 | -121.0484 | 0.46133 | 0.92748 | 6.7682 | 5.7978 | 26.2706 | 8.375 | 26.0324 | 0.25763 | 0.035305 | 0.13704 | 2.7 | -102.0768 | 0.61902 | -27.6004 | 2.1064 | -166.2898 | 6.3191
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 288.973 | 3.0334 | 4.2462 | 6.7293 | -99.1077 | 0.95364 | 13.3448 | 31.5113 | 6.5174 | 27.6743 | 9.6014 | 27.7448 | 1.1386 | 0.48221 | 0.42349 | 2.0047 | -102.7822 | 1.1147 | -43.378 | 0.89021 | -162.036 | 2.6706
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 645.5496 | 6.7765 | 4.3264 | 16.2866 | -99.8526 | 0.92316 | 4.0027 | 13.1434 | 2.8733 | 12.4309 | 3.2945 | 12.6009 | 1.0573 | 0.322 | 0.30454 | 4.4825 | -100.9785 | 2.3183 | -41.7138 | 2.1646 | -160.1911 | 6.4937
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 354.9044 | 3.7255 | 3.5042 | 8.6321 | -114.6474 | 0.66469 | 4.9035 | 11.526 | 8.1976 | 28.7262 | 9.3236 | 28.7247 | 0.40123 | 0.1707 | 0.42543 | 2.3851 | -101.8811 | 0.71797 | -44.4517 | 1.6682 | -160.775 | 5.0045
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 743.2974 | 7.8026 | 2.9368 | 18.3154 | -108.124 | 0.77548 | 2.1772 | 7.2101 | 3.7988 | 11.1562 | 4.8881 | 11.153 | 0.64629 | 0.19515 | 0.30196 | 5.4369 | -101.0543 | 2.177 | -34.7804 | 3.2815 | -165.2119 | 9.8446
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 439.295 | 4.6114 | 3.5638 | 10.4216 | -118.9669 | 0.59831 | 0.97301 | 8.2127 | 5.9582 | 21.2336 | 7.3185 | 21.2258 | 0.38678 | 0.045824 | 0.11848 | 3.1646 | -103.799 | 0.90206 | -32.8706 | 2.2853 | -168.0905 | 6.856
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 360.4145 | 3.7834 | 4.1687 | 8.8901 | -108.6811 | 0.87536 | 3.9255 | 18.558 | 5.4985 | 22.9214 | 8.293 | 22.7084 | 0.80964 | 0.17126 | 0.21153 | 2.6375 | -106.4054 | 1.2362 | -41.6927 | 1.4092 | -170.5386 | 4.2275
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 973.699 | 10.2212 | 3.2907 | 25.5779 | -99.501 | 0.92228 | 2.0485 | 8.1304 | 2.3538 | 7.7458 | 2.7848 | 7.9839 | 1.0497 | 0.26447 | 0.25196 | 7.0236 | -99.936 | 3.5612 | -37.0133 | 3.4717 | -162.9342 | 10.4152
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 944.9652 | 9.9196 | 4.9583 | 26.3173 | -124.4391 | 0.53941 | 0.090448 | 3.3967 | 2.1905 | 10.8608 | 2.4138 | 11.0396 | 0.31275 | 0.0083279 | 0.026628 | 6.558 | -106.6384 | 1.5449 | -38.2073 | 5.0349 | -169.2168 | 15.1047
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1147.1897 | 12.0424 | 2.5359 | 29.2928 | -120.7985 | 0.48746 | 0.25932 | 2.3298 | 3.2632 | 8.2751 | 3.9579 | 8.3151 | 0.28154 | 0.031338 | 0.11131 | 8.2457 | -100.9693 | 1.8638 | -22.1723 | 6.5091 | -166.2631 | 19.5272
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 741.5078 | 7.7838 | 3.9843 | 18.8872 | -112.8044 | 0.69781 | 0.92573 | 6.3675 | 2.9458 | 11.7368 | 3.3006 | 11.8731 | 0.54253 | 0.078874 | 0.14538 | 5.3097 | -102.3375 | 1.8471 | -36.7736 | 3.4759 | -165.2909 | 10.4276
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 620.3942 | 6.5125 | 4.5601 | 16.9091 | -100.3031 | 1.0153 | 1.8601 | 17.2687 | 2.6186 | 11.941 | 2.9784 | 12.0442 | 1.4462 | 0.15577 | 0.10772 | 4.4921 | -106.2503 | 2.6399 | -42.9808 | 1.8626 | -170.887 | 5.5877
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 405.8282 | 4.2601 | 3.2117 | 8.9135 | -98.2915 | 0.84189 | 4.6271 | 15.8593 | 5.8523 | 18.7958 | 8.4431 | 18.8357 | 0.84377 | 0.24618 | 0.29176 | 3.0357 | -95.9883 | 1.4293 | -29.0994 | 1.6258 | -162.0414 | 4.8773
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 380.7768 | 3.9971 | 2.8639 | 8.3302 | -112.7439 | 0.66066 | 2.7964 | 10.7159 | 7.8298 | 22.4236 | 9.6487 | 22.5446 | 0.47788 | 0.12471 | 0.26096 | 2.7474 | -101.0407 | 0.91347 | -33.5184 | 1.8457 | -164.7556 | 5.5371
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1009.8995 | 10.6012 | 2.9798 | 26.7609 | -113.4146 | 0.66827 | 0.84277 | 4.251 | 2.8542 | 8.505 | 3.2684 | 8.6185 | 0.49982 | 0.09909 | 0.19825 | 7.2645 | -101.5448 | 2.3924 | -34.3044 | 4.9005 | -165.0724 | 14.7014
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 392.7636 | 4.1229 | 3.214 | 8.6495 | -103.6727 | 0.83457 | 4.2208 | 15.9848 | 6.2005 | 19.9283 | 8.1542 | 20.1627 | 0.80211 | 0.2118 | 0.26405 | 2.883 | -100.355 | 1.3093 | -35.0796 | 1.5839 | -164.714 | 4.7516
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 485.3394 | 3.6234 | 6.2042 | 9.1 | -122.9676 | 0.59484 | 1.9363 | 15.1262 | 7.0438 | 43.7016 | 7.4825 | 43.973 | 0.34613 | 0.044306 | 0.12801 | 2.3449 | -107.1892 | 0.60385 | -45.5218 | 1.7414 | -167.7673 | 5.2241
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 720.1712 | 5.3766 | 6.6518 | 14.371 | -102.9982 | 0.9711 | 14.4317 | 22.344 | 3.9255 | 26.1119 | 4.3512 | 26.3645 | 0.8557 | 0.55269 | 0.64589 | 3.1995 | -103.078 | 1.6383 | -54.8169 | 1.6299 | -151.2772 | 4.8896
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1175.0279 | 5.088 | 3.2646 | 13.0004 | -105.3408 | 0.96021 | 5.1412 | 36.6773 | 13.3938 | 43.7257 | 14.5766 | 44.7073 | 0.8388 | 0.11758 | 0.14017 | 3.5667 | -101.4096 | 1.5898 | -35.6991 | 1.991 | -165.9667 | 5.9731
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1299.7076 | 5.6279 | 2.5244 | 13.8816 | -120.6022 | 0.50946 | 1.7172 | 12.9671 | 19.5272 | 49.2951 | 22.3119 | 49.5949 | 0.26305 | 0.034835 | 0.13243 | 3.7522 | -100.6309 | 0.79089 | -26.3097 | 2.9923 | -164.3795 | 8.9769
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1587.9469 | 6.876 | 2.7841 | 17.6667 | -121.6686 | 0.49877 | 0.99514 | 10.2739 | 15.2023 | 42.325 | 18.0361 | 44.3091 | 0.24274 | 0.023512 | 0.096861 | 4.5187 | -100.2013 | 0.83566 | -25.0193 | 3.7187 | -163.5751 | 11.156
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1363.2464 | 5.903 | 3.0089 | 15.1046 | -120.1524 | 0.59633 | 1.5023 | 14.8352 | 15.5302 | 46.7284 | 18.5855 | 48.7701 | 0.31748 | 0.032149 | 0.10126 | 3.9631 | -101.5075 | 0.91478 | -28.6905 | 3.0779 | -165.2879 | 9.2336
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 623.3342 | 2.6991 | 3.4599 | 6.4174 | -116.9344 | 0.72895 | 10.5015 | 44.1312 | 26.5158 | 91.7416 | 31.1069 | 92.0359 | 0.48104 | 0.11447 | 0.23796 | 1.8281 | -105.0194 | 0.59519 | -39.3862 | 1.2372 | -167.7262 | 3.7115
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1274.5749 | 5.5191 | 4.5206 | 13.9819 | -103.4606 | 0.93045 | 6.0685 | 32.7721 | 9.5575 | 43.2057 | 11.5166 | 44.8931 | 0.75851 | 0.14046 | 0.18517 | 3.7398 | -98.4378 | 1.5923 | -36.1126 | 2.1499 | -160.1598 | 6.4496
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1557.5457 | 6.7444 | 2.5981 | 17.2742 | -118.8193 | 0.59204 | 1.7578 | 12.7603 | 15.4062 | 40.0262 | 18.0523 | 41.4798 | 0.3188 | 0.043916 | 0.13775 | 4.5402 | -99.9958 | 1.0433 | -26.3366 | 3.5351 | -163.992 | 10.6053
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 972.9849 | 4.2131 | 2.7522 | 10.551 | -112.9146 | 0.79341 | 5.2942 | 31.041 | 20.2512 | 55.7352 | 25.279 | 55.7139 | 0.55694 | 0.094988 | 0.17055 | 2.9912 | -102.9222 | 1.091 | -32.6343 | 1.9275 | -168.7241 | 5.7826
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1111.0154 | 4.8108 | 2.688 | 12.0521 | -120.8498 | 0.58921 | 1.4955 | 17.7271 | 20.2502 | 54.4331 | 24.6932 | 54.459 | 0.32567 | 0.027474 | 0.084362 | 3.3281 | -103.1666 | 0.85361 | -27.1223 | 2.5188 | -168.541 | 7.5564
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1305.518 | 5.6531 | 2.5298 | 13.9194 | -122.8453 | 0.44565 | 0.9705 | 11.0929 | 20.2121 | 51.1336 | 23.087 | 51.3727 | 0.21694 | 0.01898 | 0.087488 | 3.7284 | -100.9978 | 0.67959 | -23.9227 | 3.0853 | -164.7061 | 9.2558
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1452.9601 | 6.2915 | 2.7001 | 16.0981 | -118.6995 | 0.62696 | 1.9017 | 14.7094 | 15.6592 | 42.281 | 18.1513 | 43.7625 | 0.3479 | 0.044979 | 0.12929 | 4.2611 | -100.8488 | 1.0434 | -27.9628 | 3.2523 | -164.9514 | 9.757
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1923.1287 | 8.3274 | 2.5315 | 21.1689 | -115.7675 | 0.59763 | 0.94793 | 10.4444 | 12.6059 | 31.9113 | 13.9753 | 32.9678 | 0.3273 | 0.029705 | 0.09076 | 5.6431 | -97.1656 | 1.3296 | -22.7751 | 4.3677 | -161.5047 | 13.1032
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1202.3245 | 5.2062 | 3.1368 | 13.1781 | -119.1648 | 0.6191 | 2.2075 | 17.8408 | 16.5698 | 51.9761 | 20.0789 | 52.4971 | 0.34325 | 0.042471 | 0.12373 | 3.5419 | -102.4935 | 0.92788 | -30.8085 | 2.64 | -166.5755 | 7.9199
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1298.6239 | 5.6232 | 2.5363 | 13.8472 | -122.7211 | 0.4508 | 1.0038 | 11.2823 | 20.2146 | 51.2711 | 23.143 | 51.5101 | 0.22005 | 0.019578 | 0.088972 | 3.7122 | -101.0373 | 0.68574 | -24.2539 | 3.062 | -164.745 | 9.1861
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1941.9659 | 8.409 | 3.4797 | 21.6516 | -94.6051 | 1.0677 | 5.0501 | 28.5489 | 7.2488 | 25.2235 | 7.9758 | 26.4403 | 1.1318 | 0.20021 | 0.17689 | 5.8037 | -95.6026 | 2.9913 | -32.3064 | 2.8226 | -159.096 | 8.4678
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2024 | 1181.3519 | 5.1154 | 4.9426 | 12.9253 | -100.0394 | 1.01 | 8.6542 | 42.2063 | 9.2621 | 45.7788 | 11.6329 | 47.6617 | 0.92196 | 0.18904 | 0.20505 | 3.4452 | -98.4443 | 1.6407 | -37.3468 | 1.8051 | -159.4417 | 5.4153
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 856.6403 | 8.9924 | 3.8784 | 21.4555 | -106.9738 | 0.78048 | 2.1157 | 6.3838 | 2.7002 | 10.4725 | 3.3666 | 10.5448 | 0.60958 | 0.20202 | 0.33142 | 5.9566 | -99.675 | 2.3187 | -39.4557 | 3.6379 | -159.8147 | 10.9137
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1369.1829 | 14.3727 | 2.5428 | 35.5914 | -115.4311 | 0.58614 | 0.86027 | 2.4943 | 2.7965 | 7.1111 | 3.2151 | 7.2303 | 0.35076 | 0.12098 | 0.34489 | 9.4768 | -99.3056 | 2.4451 | -33.777 | 7.0471 | -161.2212 | 21.1412
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1994.6876 | 20.9388 | 4.1433 | 54.6369 | -106.5709 | 0.73998 | 0.62104 | 2.5903 | 1.1077 | 4.5895 | 1.0885 | 4.5672 | 0.56439 | 0.13532 | 0.23976 | 13.7945 | -97.6889 | 5.0307 | -37.6619 | 8.7638 | -157.7044 | 26.2914
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1235.4311 | 12.9687 | 4.0197 | 31.9233 | -105.5059 | 0.77698 | 1.8801 | 4.4286 | 1.8345 | 7.374 | 2.276 | 7.5069 | 0.60057 | 0.25496 | 0.42454 | 8.3735 | -98.4199 | 3.268 | -41.5525 | 5.1135 | -156.4185 | 15.3406
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 785.2632 | 8.2431 | 4.6634 | 20.6338 | -113.7035 | 0.74457 | 1.3272 | 6.4788 | 2.5453 | 11.8695 | 2.984 | 12.0853 | 0.54584 | 0.11182 | 0.20485 | 5.4945 | -103.923 | 1.94 | -41.9031 | 3.5564 | -165.0247 | 10.6691
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1460.2425 | 15.3286 | 4.4346 | 38.9959 | -112.5054 | 0.61801 | 1.1238 | 2.6251 | 1.6019 | 7.1038 | 1.5895 | 7.0864 | 0.36953 | 0.1582 | 0.42811 | 9.5359 | -98.9702 | 2.7188 | -46.2772 | 6.848 | -156.0758 | 20.5439
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 606.0971 | 6.3624 | 2.684 | 14.2002 | -106.7014 | 0.86191 | 2.9074 | 10.3882 | 5.057 | 13.5729 | 5.9492 | 13.7293 | 0.76537 | 0.21421 | 0.27988 | 4.4261 | -101.7506 | 1.9039 | -36.5229 | 2.536 | -165.673 | 7.608
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1103.3414 | 11.5821 | 3.9578 | 28.8192 | -103.5685 | 0.86133 | 1.3464 | 6.2039 | 1.8614 | 7.3669 | 2.5212 | 7.5246 | 0.84214 | 0.18277 | 0.21703 | 8.0027 | -100.8771 | 3.6959 | -36.9823 | 4.3227 | -164.2064 | 12.968
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1042.1875 | 10.9401 | 2.9559 | 25.7717 | -117.6728 | 0.5041 | 1.5669 | 2.5675 | 3.5353 | 10.4499 | 3.9979 | 10.5623 | 0.24569 | 0.14995 | 0.6103 | 6.753 | -99.8548 | 1.4532 | -46.3768 | 5.3118 | -158.0742 | 15.9354
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1217.8518 | 12.7841 | 2.9519 | 30.8662 | -114.9201 | 0.55414 | 1.6321 | 2.4086 | 2.9988 | 8.8523 | 3.4613 | 8.9684 | 0.27209 | 0.18437 | 0.67762 | 7.8674 | -98.6003 | 1.8792 | -46.8655 | 6.0138 | -156.0256 | 18.0414
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1017.401 | 10.6799 | 2.766 | 25.5885 | -108.996 | 0.75444 | 2.456 | 4.7662 | 3.3136 | 9.1653 | 3.7647 | 9.3039 | 0.52002 | 0.26797 | 0.5153 | 6.8987 | -99.5587 | 2.4407 | -42.0994 | 4.4617 | -158.1692 | 13.385
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 679.0657 | 7.1283 | 4.7298 | 16.9528 | -107.6357 | 0.77936 | 3.2262 | 7.984 | 2.9933 | 14.1579 | 3.724 | 14.193 | 0.56392 | 0.22787 | 0.40408 | 4.5775 | -99.8634 | 1.7359 | -43.6122 | 2.8476 | -157.5791 | 8.5428
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2025 | 490.9009 | 5.1531 | 2.9334 | 11.8818 | -110.9678 | 0.85929 | 2.6198 | 13.1402 | 5.8335 | 17.1122 | 6.0428 | 17.2831 | 0.76788 | 0.1531 | 0.19938 | 3.5759 | -105.4027 | 1.5055 | -40.2329 | 2.0809 | -169.1407 | 6.2426
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1727.1964 | 18.1309 | 3.431 | 46.6095 | -102.7213 | 0.81765 | 1.3748 | 3.4952 | 1.5134 | 5.1926 | 1.5793 | 5.1888 | 0.67311 | 0.26476 | 0.39334 | 11.8106 | -97.1971 | 4.9013 | -39.4305 | 6.9156 | -155.6145 | 20.7468
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 744.6825 | 7.8171 | 9.3133 | 21.0006 | -105.0462 | 0.94922 | 1.8848 | 11.2108 | 1.2798 | 11.9189 | 1.571 | 12.0942 | 0.94059 | 0.15813 | 0.16812 | 5.1538 | -104.0798 | 2.5013 | -45.2074 | 2.6535 | -163.0168 | 7.9605
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 817.9029 | 8.5858 | 4.4168 | 21.0729 | -111.0397 | 0.71508 | 4.8838 | 4.2612 | 3.1961 | 14.1164 | 3.7178 | 14.2393 | 0.30186 | 0.34597 | 1.1461 | 4.8916 | -99.3336 | 1.5669 | -62.5487 | 3.5064 | -149.1878 | 10.5191
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1399.0939 | 14.6867 | 3.6633 | 36.8602 | -103.0592 | 0.82138 | 2.1411 | 4.2279 | 1.8072 | 6.6203 | 1.9896 | 6.6049 | 0.63862 | 0.32342 | 0.50643 | 9.3425 | -97.5761 | 3.8768 | -42.7515 | 5.4926 | -153.9257 | 16.4778
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1334.5227 | 14.0089 | 2.6196 | 34.8262 | -112.8767 | 0.65602 | 1.0615 | 2.9868 | 2.6798 | 7.02 | 3.1207 | 7.1386 | 0.42547 | 0.15121 | 0.35539 | 9.3276 | -99.339 | 2.7788 | -34.9085 | 6.5606 | -161.2141 | 19.6818
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1560.2323 | 16.3782 | 3.2505 | 41.8739 | -118.0867 | 0.52364 | 0.31935 | 1.9635 | 1.9955 | 6.4865 | 2.2007 | 6.6395 | 0.30271 | 0.049233 | 0.16264 | 10.7318 | -99.7207 | 2.4078 | -32.0899 | 8.3515 | -161.9147 | 25.0544
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1531.4097 | 16.0756 | 3.2592 | 41.001 | -117.1532 | 0.53587 | 0.44143 | 2.0614 | 2.0301 | 6.6166 | 2.2365 | 6.7688 | 0.31155 | 0.066715 | 0.21414 | 10.4653 | -99.4141 | 2.4152 | -34.1098 | 8.0636 | -161.0008 | 24.1908
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1417.234 | 14.8771 | 2.5062 | 37.3433 | -104.1692 | 0.83786 | 1.4752 | 4.123 | 2.3581 | 5.9097 | 2.7281 | 6.0904 | 0.69766 | 0.24962 | 0.3578 | 10.1277 | -97.5718 | 4.084 | -34.2246 | 6.0554 | -159.8286 | 18.1662
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 756.3877 | 7.94 | 2.7185 | 17.7245 | -99.8962 | 0.94263 | 2.8361 | 10.0662 | 3.7397 | 10.1663 | 4.9364 | 10.313 | 0.99016 | 0.27897 | 0.28174 | 5.6426 | -99.5689 | 2.8114 | -33.3921 | 2.8635 | -165.633 | 8.5905
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 781.2983 | 8.2015 | 2.9696 | 18.6308 | -107.817 | 0.76051 | 3.9533 | 6.1017 | 4.0674 | 12.0788 | 4.8486 | 12.1972 | 0.50515 | 0.32729 | 0.64791 | 5.1867 | -99.1867 | 1.8923 | -44.9401 | 3.3093 | -155.9005 | 9.928
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1478.4575 | 15.5198 | 3.0914 | 38.8472 | -112.1474 | 0.6009 | 1.0682 | 2.4083 | 2.2025 | 6.8088 | 2.4209 | 6.9515 | 0.3537 | 0.15688 | 0.44354 | 9.8383 | -97.2291 | 2.616 | -40.2553 | 7.2272 | -156.1341 | 21.6817
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1453.191 | 15.2545 | 2.8944 | 36.7551 | -111.8288 | 0.56748 | 1.4743 | 2.0656 | 2.5665 | 7.4284 | 3.0852 | 7.5537 | 0.27807 | 0.19847 | 0.71375 | 9.3957 | -96.0061 | 2.321 | -44.3436 | 7.1072 | -153.2919 | 21.3217
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1216.6929 | 12.772 | 3.5242 | 31.8115 | -110.2566 | 0.68143 | 1.8485 | 3.4779 | 2.3241 | 8.1905 | 2.5292 | 8.3254 | 0.42463 | 0.22569 | 0.53149 | 7.9622 | -98.5541 | 2.5066 | -46.0083 | 5.4864 | -155.156 | 16.4591
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 792.4032 | 8.3181 | 4.284 | 19.6152 | -107.1887 | 0.77171 | 2.339 | 6.7222 | 2.7667 | 11.8524 | 3.4991 | 11.8842 | 0.56716 | 0.19735 | 0.34796 | 5.4573 | -99.0893 | 2.0522 | -39.8825 | 3.4054 | -158.6112 | 10.2161
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1132.6946 | 11.8902 | 2.8398 | 29.3354 | -109.5963 | 0.77809 | 1.1325 | 4.5514 | 2.6715 | 7.5865 | 3.3454 | 7.692 | 0.59994 | 0.14928 | 0.24883 | 8.2601 | -100.9445 | 3.119 | -34.1916 | 5.1757 | -165.008 | 15.5272
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1155.445 | 12.129 | 3.2775 | 29.9569 | -110.335 | 0.73019 | 1.405 | 4.0936 | 2.3963 | 7.854 | 3.0141 | 7.9647 | 0.52121 | 0.17889 | 0.34322 | 8.1121 | -100.3668 | 2.8468 | -37.7839 | 5.2698 | -161.7618 | 15.8094
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 772.1136 | 8.1051 | 2.6345 | 18.1494 | -92.2783 | 1.0388 | 8.6436 | 11.8608 | 4.0468 | 10.6613 | 4.6911 | 10.7643 | 1.1125 | 0.81075 | 0.72876 | 5.087 | -96.0608 | 2.8644 | -41.3451 | 2.2503 | -149.3285 | 6.751
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 737.1526 | 7.7381 | 3.4058 | 18.5177 | -98.5494 | 1.0359 | 3.8562 | 13.3411 | 3.147 | 10.718 | 4.3738 | 10.7889 | 1.2447 | 0.35979 | 0.28905 | 5.2775 | -102.8713 | 2.9777 | -40.6469 | 2.305 | -165.7452 | 6.9149
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1433.9396 | 15.0525 | 3.7569 | 37.8374 | -106.6333 | 0.7464 | 1.8191 | 3.4707 | 1.8182 | 6.8306 | 1.8541 | 6.8222 | 0.5081 | 0.26631 | 0.52413 | 9.3964 | -97.8405 | 3.3998 | -45.4622 | 6.0435 | -153.5615 | 18.1304
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 672.9047 | 7.0637 | 2.6708 | 14.4773 | -80.8004 | 1.1326 | 17.6121 | 15.9282 | 4.5665 | 12.1963 | 4.9349 | 12.3624 | 1.306 | 1.4441 | 1.1057 | 4.1471 | -89.6071 | 2.7333 | -38.8423 | 1.5141 | -132.7658 | 4.5423
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 391.7866 | 4.1127 | 3.2705 | 8.5311 | -96.5387 | 0.90743 | 8.9258 | 17.5214 | 7.2638 | 23.7563 | 7.5555 | 23.9431 | 0.73755 | 0.37572 | 0.50942 | 2.6123 | -92.7641 | 1.1548 | -38.0807 | 1.4664 | -148.5794 | 4.3991
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1122.4119 | 11.7823 | 2.8743 | 29.0496 | -109.6305 | 0.77819 | 1.1815 | 4.6045 | 2.6756 | 7.6907 | 3.3448 | 7.7974 | 0.59871 | 0.15362 | 0.25659 | 8.1577 | -101.0241 | 3.0796 | -34.7067 | 5.1081 | -164.8278 | 15.3242
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1154.9466 | 12.1238 | 3.3584 | 30.166 | -109.7691 | 0.72488 | 1.8983 | 4.0558 | 2.4159 | 8.1135 | 2.8725 | 8.2239 | 0.49988 | 0.23397 | 0.46805 | 7.8115 | -100.0044 | 2.7218 | -42.8123 | 5.0946 | -158.5047 | 15.2839
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1077.1 | 11.3066 | 2.5386 | 27.3043 | -111.7822 | 0.71836 | 1.1046 | 4.2393 | 3.2065 | 8.1401 | 3.7355 | 8.2365 | 0.5208 | 0.1357 | 0.26056 | 7.7874 | -100.3905 | 2.6271 | -32.8482 | 5.1945 | -164.1967 | 15.5836
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1325.2205 | 13.9112 | 2.5824 | 34.3337 | -114.0379 | 0.6152 | 1.1019 | 2.7307 | 2.8357 | 7.323 | 3.262 | 7.4435 | 0.3729 | 0.15047 | 0.40352 | 9.1078 | -99.1026 | 2.4872 | -36.1694 | 6.6251 | -160.2033 | 19.8753
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1001.0374 | 10.5082 | 3.3656 | 26.0308 | -108.4349 | 0.84047 | 1.0566 | 5.9334 | 2.4783 | 8.3408 | 3.3172 | 8.4622 | 0.71137 | 0.12668 | 0.17808 | 7.3893 | -102.8541 | 3.1256 | -36.2189 | 4.2998 | -167.6721 | 12.8995
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1606.7417 | 16.8664 | 2.7348 | 41.084 | -114.8127 | 0.5071 | 0.76609 | 1.7573 | 2.3998 | 6.5631 | 2.9186 | 6.6879 | 0.26775 | 0.11673 | 0.43596 | 10.7828 | -96.7727 | 2.3771 | -34.867 | 8.4074 | -157.3115 | 25.2222
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1481.3408 | 15.55 | 3.4273 | 39.367 | -101.3206 | 0.85958 | 1.8516 | 4.4939 | 1.7442 | 5.9779 | 1.878 | 5.9622 | 0.75176 | 0.30973 | 0.41201 | 10.0956 | -97.8069 | 4.5028 | -40.5808 | 5.6023 | -155.5776 | 16.8068
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 708.7037 | 7.4395 | 3.267 | 17.555 | -102.2942 | 0.95066 | 3.714 | 11.3362 | 3.5385 | 11.5605 | 4.6979 | 11.6303 | 0.9806 | 0.32127 | 0.32763 | 5.0678 | -102.6127 | 2.5595 | -40.5143 | 2.5118 | -164.751 | 7.5353
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2004.7214 | 21.0441 | 4.1313 | 54.9403 | -106.59 | 0.74052 | 0.59602 | 2.5797 | 1.102 | 4.5529 | 1.083 | 4.5307 | 0.56661 | 0.13091 | 0.23104 | 13.8976 | -97.7167 | 5.0748 | -37.364 | 8.823 | -157.9195 | 26.4689
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2025 | 638.9478 | 6.7072 | 3.1107 | 15.331 | -99.9404 | 0.97428 | 6.136 | 13.1329 | 4.1934 | 13.0443 | 5.3528 | 13.1079 | 1.0068 | 0.4704 | 0.46722 | 4.4171 | -101.2464 | 2.2973 | -42.3949 | 2.1208 | -160.0023 | 6.3624
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 584.1571 | 6.1321 | 3.188 | 14.0506 | -112.4691 | 0.7601 | 4.1274 | 8.5607 | 5.2586 | 16.7643 | 5.7334 | 16.936 | 0.51065 | 0.2462 | 0.48213 | 3.9256 | -102.8386 | 1.3735 | -46.6272 | 2.5567 | -160.8042 | 7.6701
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1157.5712 | 12.1513 | 3.5386 | 29.9699 | -107.0435 | 0.74104 | 2.591 | 4.0343 | 2.4135 | 8.5402 | 2.617 | 8.6765 | 0.47239 | 0.30338 | 0.64224 | 7.4516 | -97.5768 | 2.6139 | -47.8626 | 4.902 | -152.1131 | 14.7059
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1461.5247 | 15.342 | 3.585 | 38.6205 | -103.0737 | 0.81945 | 1.9714 | 4.0409 | 1.7623 | 6.318 | 1.9219 | 6.3027 | 0.63958 | 0.31202 | 0.48786 | 9.798 | -97.4706 | 4.0476 | -42.1489 | 5.7733 | -154.1925 | 17.3198
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 789.6469 | 8.2891 | 2.8057 | 18.4617 | -103.9399 | 0.82126 | 4.3841 | 6.8753 | 4.0492 | 11.3609 | 5.0407 | 11.4839 | 0.60517 | 0.38589 | 0.63765 | 5.3363 | -97.7848 | 2.1594 | -41.4164 | 3.1842 | -155.323 | 9.5526
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1016.2572 | 10.6679 | 3.5722 | 26.2135 | -101.1579 | 0.93567 | 1.7752 | 7.5663 | 2.207 | 7.8837 | 2.9261 | 8.0385 | 0.95974 | 0.22518 | 0.23463 | 7.3273 | -100.7915 | 3.6291 | -37.8437 | 3.7077 | -163.6766 | 11.1232
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1555.4492 | 16.328 | 3.1727 | 41.3987 | -115.2955 | 0.61696 | 0.31998 | 2.4098 | 1.8546 | 5.8843 | 2.1617 | 6.0278 | 0.40953 | 0.054379 | 0.13278 | 11.1308 | -100.3699 | 3.1819 | -30.7694 | 8.0111 | -164.1682 | 24.0332
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 746.4866 | 7.8361 | 3.6275 | 17.7922 | -102.1628 | 0.88763 | 3.2511 | 9.2331 | 3.1747 | 11.516 | 4.0931 | 11.7613 | 0.80177 | 0.28231 | 0.35211 | 5.2623 | -98.9894 | 2.381 | -38.0252 | 2.8819 | -159.7859 | 8.6457
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1165.0873 | 12.2302 | 3.0668 | 29.8631 | -107.215 | 0.76649 | 2.607 | 4.0777 | 2.6957 | 8.267 | 3.3226 | 8.384 | 0.49325 | 0.31535 | 0.63933 | 7.7304 | -98.25 | 2.779 | -44.0353 | 4.9735 | -155.0212 | 14.9204
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1512.6836 | 15.8791 | 3.4786 | 39.8387 | -102.9973 | 0.81054 | 1.792 | 3.8336 | 1.7401 | 6.053 | 1.923 | 6.0377 | 0.63334 | 0.29605 | 0.46745 | 10.2318 | -97.0703 | 4.1772 | -40.6082 | 6.068 | -154.6357 | 18.2041
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2025 | 826.9927 | 8.6812 | 4.9304 | 20.8051 | -99.3732 | 0.92306 | 2.1695 | 9.7591 | 1.9983 | 9.8527 | 2.8449 | 9.9072 | 0.9905 | 0.22019 | 0.22231 | 5.9189 | -99.8967 | 3.0074 | -37.7231 | 2.9159 | -162.1385 | 8.7477
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1170.6832 | 12.289 | 2.9911 | 30.8328 | -103.0222 | 0.9027 | 1.4473 | 5.9742 | 2.2795 | 6.8183 | 2.8713 | 6.9653 | 0.87621 | 0.21226 | 0.24225 | 8.5882 | -100.5604 | 4.0046 | -35.5593 | 4.6121 | -164.9015 | 13.8363
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 747.8222 | 7.8501 | 2.5619 | 17.4787 | -115.4012 | 0.6703 | 1.2839 | 5.5595 | 4.8497 | 12.4248 | 5.3224 | 12.5952 | 0.44745 | 0.10333 | 0.23094 | 5.35 | -101.5199 | 1.6047 | -33.1585 | 3.7696 | -165.069 | 11.3087
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1245.6379 | 13.0758 | 2.8426 | 32.3168 | -119.4421 | 0.58564 | 0.23599 | 2.6861 | 2.655 | 7.5469 | 3.2917 | 7.6741 | 0.35592 | 0.03127 | 0.087857 | 9.1039 | -102.2756 | 2.4187 | -26.1652 | 6.8133 | -167.9289 | 20.4398
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1066.3337 | 11.1936 | 2.9546 | 27.5805 | -109.3803 | 0.8015 | 1.0213 | 5.0989 | 2.666 | 7.8771 | 3.4355 | 8.0013 | 0.64731 | 0.12966 | 0.2003 | 7.9106 | -101.7508 | 3.1291 | -33.5689 | 4.8339 | -167.0368 | 14.5016
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 633.9247 | 6.6545 | 4.2072 | 16.0541 | -108.6827 | 0.88223 | 2.0998 | 10.5997 | 3.1643 | 13.3127 | 4.8159 | 13.4222 | 0.79621 | 0.15773 | 0.1981 | 4.6773 | -105.6134 | 2.1436 | -39.8795 | 2.5533 | -170.4249 | 7.66
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1033.4379 | 10.8483 | 2.6132 | 25.6184 | -103.5716 | 0.88062 | 1.5511 | 6.1348 | 2.9472 | 7.7017 | 3.7354 | 7.83 | 0.79655 | 0.2014 | 0.25284 | 7.6863 | -99.2093 | 3.3918 | -32.2422 | 4.3391 | -164.6502 | 13.0173
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 842.3969 | 8.8429 | 2.9911 | 20.3506 | -113.4818 | 0.62906 | 2.7184 | 4.2228 | 4.0354 | 12.0702 | 4.6578 | 12.1851 | 0.34985 | 0.22521 | 0.64374 | 5.5176 | -99.8527 | 1.5665 | -46.5721 | 3.9661 | -157.2037 | 11.8982
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2025 | 833.5184 | 8.7497 | 2.7148 | 20.3519 | -112.4064 | 0.69496 | 2.3132 | 5.2034 | 4.166 | 11.3099 | 4.7109 | 11.3946 | 0.46007 | 0.20453 | 0.44456 | 5.7127 | -100.8067 | 1.8406 | -40.8404 | 3.8721 | -160.7907 | 11.6163
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1296.3309 | 13.6079 | 2.5003 | 33.9687 | -115.1039 | 0.62576 | 0.73217 | 2.9046 | 2.8561 | 7.1413 | 3.2625 | 7.2515 | 0.40673 | 0.10253 | 0.25208 | 9.2067 | -100.1427 | 2.6034 | -31.682 | 6.6427 | -163.4485 | 19.9281
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 656.9064 | 6.8957 | 2.8855 | 15.6046 | -113.4509 | 0.72083 | 2.7425 | 7.0674 | 5.0669 | 14.6204 | 5.5417 | 14.7916 | 0.48339 | 0.18758 | 0.38805 | 4.5251 | -102.1293 | 1.481 | -41.5462 | 3.0442 | -162.413 | 9.1325
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1422.8372 | 14.9359 | 3.1689 | 37.6397 | -113.3862 | 0.60784 | 0.83634 | 2.5973 | 2.1835 | 6.9193 | 2.396 | 7.0685 | 0.37538 | 0.12087 | 0.322 | 9.6761 | -98.4132 | 2.6106 | -37.3317 | 7.0662 | -158.8127 | 21.1985
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2025 | 939.8921 | 9.8663 | 3.6287 | 23.7193 | -106.0937 | 0.80448 | 1.8483 | 6.0875 | 2.5733 | 9.3379 | 3.1671 | 9.4357 | 0.65192 | 0.19793 | 0.30362 | 6.6047 | -99.5097 | 2.6499 | -38.1888 | 3.956 | -160.3944 | 11.8679
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 979.9361 | 10.2867 | 2.623 | 22.6028 | -104.2047 | 0.73481 | 3.8133 | 4.0531 | 3.95 | 10.3608 | 4.4295 | 10.4829 | 0.3912 | 0.36805 | 0.94084 | 6.2058 | -93.8587 | 2.0894 | -46.8025 | 4.1957 | -147.4542 | 12.5871
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1669.6908 | 17.5272 | 3.5826 | 44.2966 | -107.6203 | 0.69067 | 1.498 | 2.5751 | 1.6805 | 6.0204 | 1.7295 | 6.0057 | 0.42772 | 0.24881 | 0.58172 | 10.8384 | -96.7863 | 3.5603 | -45.7167 | 7.3421 | -152.4693 | 22.0263
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 995.9744 | 10.455 | 3.1443 | 24.8424 | -116.4256 | 0.54574 | 2.0655 | 2.8583 | 3.5265 | 11.0883 | 3.968 | 11.2021 | 0.25778 | 0.18628 | 0.72264 | 6.349 | -99.9011 | 1.4859 | -51.0953 | 4.8999 | -156.5259 | 14.6996
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1344.1835 | 14.1103 | 3.1646 | 35.2987 | -111.8944 | 0.67302 | 0.95167 | 3.2057 | 2.1495 | 6.8021 | 2.4796 | 6.9225 | 0.47128 | 0.13991 | 0.29687 | 9.3829 | -99.9149 | 3.0046 | -36.926 | 6.3843 | -161.3211 | 19.1528
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 444.7175 | 4.6683 | 2.6636 | 10.3676 | -108.755 | 0.87673 | 3.0947 | 14.754 | 6.8721 | 18.3044 | 7.3706 | 18.5202 | 0.80603 | 0.16907 | 0.20975 | 3.2778 | -103.9379 | 1.4208 | -37.7609 | 1.8715 | -168.6236 | 5.6144
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 609.056 | 6.3934 | 2.951 | 13.5435 | -88.7123 | 1.0952 | 8.538 | 19.6458 | 4.2641 | 12.5834 | 5.5631 | 12.6547 | 1.5613 | 0.67851 | 0.4346 | 4.2156 | -96.5922 | 2.6139 | -36.7136 | 1.6018 | -156.3941 | 4.8053
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1758.1512 | 18.4558 | 4.3417 | 47.5302 | -107.1592 | 0.71994 | 0.91893 | 2.802 | 1.246 | 5.4096 | 1.2327 | 5.3792 | 0.51797 | 0.16987 | 0.32795 | 11.8539 | -97.6016 | 4.1648 | -40.9293 | 7.7 | -155.8025 | 23.0999
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1105.0987 | 11.6005 | 4.0907 | 29.4876 | -110.4096 | 0.70009 | 2.2876 | 3.9517 | 2.2572 | 9.2334 | 2.464 | 9.3861 | 0.42798 | 0.24775 | 0.57889 | 7.1151 | -99.2931 | 2.303 | -49.5489 | 4.8662 | -154.4594 | 14.5986
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 880.332 | 9.2411 | 4.1272 | 22.835 | -108.3418 | 0.79457 | 4.3649 | 5.5727 | 2.884 | 11.9027 | 3.4087 | 12.0293 | 0.46819 | 0.36672 | 0.78326 | 5.5336 | -100.0813 | 2.0589 | -53.7852 | 3.5669 | -152.2218 | 10.7006
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 962.8324 | 10.1071 | 3.1337 | 23.8504 | -117.1835 | 0.52726 | 2.0141 | 2.8515 | 3.6596 | 11.468 | 4.0971 | 11.5801 | 0.24865 | 0.17563 | 0.70632 | 6.1429 | -100.1673 | 1.3883 | -50.9607 | 4.7862 | -157.0533 | 14.3585
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2025 | 968.7658 | 10.1694 | 2.6369 | 24.0026 | -112.7388 | 0.69594 | 1.4057 | 4.5231 | 3.5572 | 9.38 | 4.0859 | 9.4765 | 0.48221 | 0.14986 | 0.31078 | 6.8599 | -100.7395 | 2.2181 | -35.6229 | 4.6548 | -163.1752 | 13.9644
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1436.8349 | 15.0829 | 2.8288 | 36.6006 | -114.0864 | 0.54189 | 1.1337 | 2.0858 | 2.6047 | 7.3681 | 3.0864 | 7.4874 | 0.28308 | 0.15386 | 0.54352 | 9.4866 | -97.3164 | 2.2341 | -40.4493 | 7.2569 | -156.3524 | 21.7706
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1269.2762 | 13.3239 | 3.6221 | 33.6865 | -95.1496 | 1.0217 | 2.3131 | 7.861 | 1.751 | 6.3422 | 1.9275 | 6.3805 | 1.2395 | 0.36471 | 0.29424 | 8.9158 | -99.0453 | 4.9807 | -38.5105 | 3.9355 | -159.7221 | 11.8066
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 721.693 | 7.5758 | 3.9862 | 18.2624 | -118.8153 | 0.59391 | 0.65631 | 5.0837 | 3.3667 | 13.42 | 3.7634 | 13.5543 | 0.37882 | 0.048905 | 0.1291 | 5.0583 | -103.3425 | 1.3723 | -36.4255 | 3.6997 | -165.9027 | 11.0992
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 644.1705 | 6.762 | 6.1202 | 16.9175 | -103.694 | 0.89922 | 6.9085 | 10.3035 | 2.4945 | 15.2672 | 2.9269 | 15.5269 | 0.67488 | 0.4525 | 0.6705 | 4.0401 | -100.2257 | 1.8278 | -52.8041 | 2.2911 | -150.2207 | 6.8733
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1131.7805 | 11.8806 | 3.5526 | 29.5227 | -105.8069 | 0.8336 | 1.2608 | 5.4633 | 2.0632 | 7.3295 | 2.5573 | 7.4509 | 0.74538 | 0.17202 | 0.23078 | 8.1454 | -100.8718 | 3.4896 | -37.253 | 4.668 | -163.5763 | 14.0039
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2025 | 821.3624 | 8.6221 | 4.4805 | 20.456 | -105.8003 | 0.79474 | 2.3087 | 6.8656 | 2.5126 | 11.2579 | 3.3056 | 11.2679 | 0.60985 | 0.20507 | 0.33626 | 5.6893 | -98.8495 | 2.2423 | -39.2147 | 3.4471 | -158.6119 | 10.3413
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1298.3929 | 13.6296 | 2.5354 | 33.5274 | -107.3209 | 0.78396 | 1.4127 | 4.0032 | 2.6354 | 6.6817 | 3.0957 | 6.8375 | 0.59912 | 0.21142 | 0.35289 | 9.2712 | -98.4581 | 3.4327 | -34.2139 | 5.8535 | -160.9455 | 17.5605
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 774.255 | 8.1276 | 4.4457 | 20.1454 | -115.1265 | 0.72716 | 0.77993 | 6.2469 | 2.6693 | 11.8669 | 3.1446 | 12.0781 | 0.52641 | 0.065723 | 0.12485 | 5.5349 | -104.3514 | 1.8991 | -38.8017 | 3.6494 | -167.2362 | 10.9481
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 712.4446 | 7.4787 | 3.2659 | 17.6617 | -103.4304 | 0.93378 | 3.076 | 10.837 | 3.5 | 11.4307 | 4.6275 | 11.5178 | 0.94806 | 0.2691 | 0.28385 | 5.1563 | -102.9899 | 2.5493 | -39.6664 | 2.6155 | -166.2291 | 7.8466
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1424.0899 | 14.9491 | 2.5085 | 37.5646 | -104.3115 | 0.83499 | 1.456 | 4.0774 | 2.3489 | 5.8921 | 2.7171 | 6.0727 | 0.69202 | 0.24712 | 0.3571 | 10.1745 | -97.5787 | 4.0824 | -34.2077 | 6.1038 | -159.8326 | 18.3115
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1069.5889 | 11.2278 | 5.3581 | 30.0003 | -123.4274 | 0.59654 | 0.097618 | 3.367 | 1.8659 | 9.9976 | 2.0822 | 10.2079 | 0.33678 | 0.0097642 | 0.028993 | 7.4351 | -106.4635 | 1.8417 | -39.0169 | 5.614 | -168.9003 | 16.842
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1585.2707 | 16.641 | 2.4708 | 41.5736 | -120.3537 | 0.48 | 0.23716 | 1.6768 | 2.5597 | 6.3243 | 2.9866 | 6.4538 | 0.26513 | 0.037499 | 0.14144 | 11.1368 | -99.8216 | 2.292 | -23.4158 | 8.9615 | -163.964 | 26.8846
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1242.8085 | 13.0461 | 3.3527 | 32.7502 | -111.7384 | 0.71398 | 0.68109 | 3.8457 | 2.0865 | 6.9955 | 2.4442 | 7.1248 | 0.54974 | 0.097361 | 0.17711 | 8.963 | -101.3579 | 3.1442 | -34.9061 | 5.8494 | -164.8207 | 17.5481
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1301.8024 | 13.6654 | 2.6262 | 34.1267 | -111.3767 | 0.66624 | 1.5592 | 3.0781 | 2.8167 | 7.3971 | 3.1988 | 7.5038 | 0.41612 | 0.21078 | 0.50653 | 8.8042 | -98.6732 | 2.6681 | -40.2185 | 6.1375 | -158.0015 | 18.4125
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1017.2724 | 10.6786 | 3.228 | 24.3822 | -94.6465 | 0.98948 | 2.607 | 8.5967 | 2.382 | 7.6891 | 3.3231 | 7.9192 | 1.118 | 0.33905 | 0.30326 | 7.4129 | -96.593 | 3.9244 | -32.8226 | 3.5066 | -160.8136 | 10.5197
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 648.043 | 6.8027 | 2.7615 | 14.6241 | -106.5855 | 0.82185 | 2.3198 | 8.7029 | 4.5983 | 12.6982 | 5.9711 | 12.8377 | 0.68537 | 0.18269 | 0.26656 | 4.8049 | -100.1227 | 1.9774 | -32.6081 | 2.8563 | -165.3172 | 8.5688
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1210.2129 | 12.7039 | 3.7774 | 31.7066 | -100.3903 | 0.91067 | 2.2129 | 6.36 | 1.8651 | 7.0452 | 2.0073 | 7.0434 | 0.90275 | 0.3141 | 0.34794 | 8.3843 | -99.2562 | 4.0476 | -40.2781 | 4.3379 | -158.3027 | 13.0137
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1357.0797 | 14.2456 | 2.499 | 35.5919 | -114.4831 | 0.61388 | 0.88666 | 2.6931 | 2.7972 | 6.9902 | 3.1869 | 7.0992 | 0.38527 | 0.12684 | 0.32923 | 9.4652 | -99.3708 | 2.601 | -33.7051 | 6.8817 | -161.5092 | 20.645
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 717.5296 | 7.5321 | 2.5848 | 16.3921 | -109.0421 | 0.74581 | 3.1673 | 6.6273 | 5.0234 | 12.9844 | 5.747 | 13.0946 | 0.51041 | 0.24393 | 0.47791 | 4.9446 | -99.0068 | 1.7145 | -39.0065 | 3.2301 | -159.0069 | 9.6902
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 637.3803 | 4.7585 | 5.0398 | 11.6903 | -122.7706 | 0.57176 | 2.6481 | 10.7765 | 6.9538 | 35.0459 | 7.4651 | 35.3409 | 0.3075 | 0.07556 | 0.24573 | 3.0179 | -106.0601 | 0.71923 | -47.4696 | 2.299 | -165.6192 | 6.897
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 921.2554 | 6.8778 | 9.9727 | 18.6901 | -113.0045 | 0.74665 | 3.3784 | 11.2581 | 2.2075 | 22.0149 | 2.7252 | 22.3259 | 0.51139 | 0.15346 | 0.30009 | 4.3287 | -103.2959 | 1.5038 | -49.6065 | 2.8388 | -159.9578 | 8.5164
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 626.1096 | 4.6744 | 7.2059 | 11.7086 | -120.7842 | 0.51619 | 2.2309 | 9.7732 | 5.1194 | 36.8899 | 5.6298 | 37.2258 | 0.26493 | 0.060475 | 0.22827 | 2.9202 | -102.6309 | 0.62028 | -45.9111 | 2.3012 | -161.7472 | 6.9035
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1254.3237 | 9.3645 | 4.1472 | 24.0166 | -116.3081 | 0.62853 | 2.1498 | 6.0614 | 4.434 | 18.3888 | 5.8533 | 18.6377 | 0.32962 | 0.11691 | 0.35466 | 5.9781 | -101.4268 | 1.6013 | -43.1468 | 4.3778 | -160.7977 | 13.1334
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1076.0697 | 8.0337 | 4.6628 | 20.4796 | -124.5762 | 0.44011 | 1.1232 | 4.6192 | 5.1841 | 24.1722 | 6.6122 | 24.4541 | 0.1911 | 0.046465 | 0.24315 | 5.0312 | -103.9969 | 0.88535 | -43.0342 | 4.146 | -164.2024 | 12.4379
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1027.1263 | 7.6683 | 4.6122 | 20.1552 | -109.2452 | 0.86392 | 3.9715 | 12.6926 | 3.8796 | 17.8935 | 4.416 | 18.1545 | 0.70934 | 0.22195 | 0.3129 | 4.9975 | -104.0935 | 2.1028 | -46.3116 | 2.8974 | -162.484 | 8.6923
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1155.8676 | 8.6294 | 4.4126 | 22.0566 | -119.9178 | 0.54503 | 1.9717 | 5.4554 | 4.846 | 21.3832 | 6.2788 | 21.6491 | 0.25512 | 0.092206 | 0.36142 | 5.4168 | -102.401 | 1.2103 | -45.2458 | 4.2084 | -161.5831 | 12.6252
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2053.3829 | 8.8914 | 3.0034 | 22.8716 | -99.0353 | 1.0367 | 3.7366 | 23.1887 | 8.3047 | 24.9423 | 9.191 | 26.157 | 0.92969 | 0.14981 | 0.16114 | 6.2456 | -96.2925 | 2.8908 | -30.7097 | 3.3802 | -161.065 | 10.1405
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2563.4287 | 11.1 | 3.022 | 28.4107 | -100.4674 | 0.9015 | 3.3089 | 15.0532 | 7.2103 | 21.7891 | 7.6972 | 21.6632 | 0.69086 | 0.15186 | 0.21981 | 7.6584 | -94.3422 | 3.1561 | -29.6105 | 4.5205 | -157.6439 | 13.5614
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1958.9777 | 8.4826 | 2.4817 | 21.3728 | -116.3674 | 0.60171 | 1.4566 | 10.2663 | 13.3099 | 33.0309 | 15.5831 | 33.7833 | 0.31081 | 0.044099 | 0.14188 | 5.7354 | -97.69 | 1.34 | -23.5429 | 4.4482 | -161.9125 | 13.3445
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2280.1898 | 9.8735 | 3.2399 | 25.1554 | -114.5363 | 0.64303 | 1.011 | 9.8249 | 8.6652 | 28.0742 | 9.7653 | 29.3375 | 0.34996 | 0.036012 | 0.1029 | 6.6069 | -97.1897 | 1.6282 | -27.2687 | 5.0109 | -160.3988 | 15.0327
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1875.7037 | 8.122 | 3.6099 | 20.592 | -112.3947 | 0.74072 | 1.5414 | 14.5712 | 8.9953 | 32.4721 | 10.3083 | 33.7936 | 0.44873 | 0.047468 | 0.10578 | 5.522 | -98.5323 | 1.6535 | -30.5529 | 3.8913 | -161.914 | 11.6739
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1641.5225 | 7.108 | 3.2063 | 17.7907 | -112.4719 | 0.68271 | 4.1694 | 15.1953 | 12.498 | 40.0726 | 16.6106 | 40.7525 | 0.37919 | 0.10405 | 0.27438 | 4.7195 | -98.4713 | 1.371 | -34.0659 | 3.3542 | -160.2703 | 10.0627
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 4148.2288 | 17.9624 | 2.8614 | 45.9821 | -92.352 | 0.97046 | 2.1871 | 10.9191 | 4.32 | 12.361 | 4.0272 | 12.1344 | 0.88334 | 0.17693 | 0.2003 | 12.386 | -90.1309 | 5.8025 | -26.5365 | 6.6049 | -153.2882 | 19.8148
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2066.0533 | 8.9463 | 3.1977 | 22.6302 | -105.1443 | 0.86468 | 3.4231 | 16.8794 | 8.5413 | 27.3124 | 9.7822 | 28.3668 | 0.61801 | 0.12533 | 0.2028 | 6.1245 | -96.2507 | 2.2726 | -31.1776 | 3.866 | -159.2304 | 11.5981
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2619.4822 | 11.3427 | 2.8144 | 28.9132 | -108.7729 | 0.75133 | 1.5854 | 10.464 | 7.9004 | 22.2345 | 8.6845 | 23.1174 | 0.47062 | 0.071302 | 0.15151 | 7.7651 | -95.0783 | 2.3601 | -26.2503 | 5.445 | -158.8924 | 16.3349
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1757.7943 | 7.6115 | 2.7222 | 19.2323 | -105.5781 | 0.89806 | 4.1229 | 20.7687 | 11.3739 | 30.9619 | 12.876 | 32.0527 | 0.67078 | 0.13316 | 0.19851 | 5.3035 | -97.7525 | 2.0673 | -31.1028 | 3.2589 | -161.9651 | 9.7767
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1635.5372 | 7.0821 | 2.9582 | 17.8487 | -113.7383 | 0.74357 | 1.4878 | 16.4146 | 12.2422 | 36.2144 | 14.73 | 37.1518 | 0.45326 | 0.041082 | 0.090637 | 4.9247 | -100.2511 | 1.5361 | -29.413 | 3.4282 | -165.0844 | 10.2845
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1892.8459 | 8.1963 | 2.5402 | 20.5857 | -118.7948 | 0.54686 | 0.93891 | 9.5368 | 13.9371 | 35.4037 | 16.3768 | 36.1145 | 0.26937 | 0.02652 | 0.098451 | 5.506 | -98.5446 | 1.1625 | -22.1213 | 4.4032 | -162.8255 | 13.2095
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2942.4342 | 12.7411 | 2.7134 | 32.8334 | -96.96 | 0.9615 | 3.1525 | 14.5293 | 6.6657 | 18.0864 | 6.3977 | 17.9998 | 0.80333 | 0.1743 | 0.21697 | 8.8006 | -92.8184 | 3.8795 | -28.6102 | 4.9398 | -156.1223 | 14.8194
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1753.8128 | 7.5942 | 3.5832 | 19.3576 | -95.3455 | 1.0962 | 7.4305 | 33.8627 | 8.4351 | 30.2248 | 8.9928 | 30.1149 | 1.1204 | 0.24584 | 0.21943 | 5.1861 | -97.4561 | 2.7567 | -35.1741 | 2.4341 | -160.0407 | 7.3022
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2341.7238 | 10.14 | 3.0072 | 25.813 | -108.3693 | 0.79631 | 1.8537 | 12.8142 | 8.1485 | 24.5043 | 8.7881 | 25.4177 | 0.52294 | 0.07565 | 0.14466 | 6.9671 | -96.262 | 2.2768 | -28.4458 | 4.7216 | -160.022 | 14.1649
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 2374.503 | 10.2819 | 2.453 | 26.2713 | -113.6719 | 0.66895 | 1.0843 | 9.5683 | 10.7593 | 26.3923 | 12.0001 | 27.5941 | 0.36254 | 0.041084 | 0.11332 | 7.0011 | -95.9796 | 1.7448 | -22.4694 | 5.3202 | -160.3737 | 15.9607
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1856.8682 | 8.0405 | 2.6581 | 20.2905 | -113.7278 | 0.7068 | 1.7998 | 13.4562 | 12.2395 | 32.5338 | 14.0414 | 33.4478 | 0.41361 | 0.055321 | 0.13375 | 5.5227 | -98.5761 | 1.5772 | -27.5366 | 3.9862 | -162.9213 | 11.9585
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2025 | 1873.6005 | 8.1129 | 2.5519 | 20.3789 | -118.4474 | 0.55915 | 1.0199 | 9.8742 | 13.9269 | 35.5396 | 16.4326 | 36.253 | 0.27784 | 0.028698 | 0.10329 | 5.4603 | -98.5939 | 1.1843 | -22.759 | 4.333 | -162.8712 | 12.999
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1432.4882 | 15.0372 | 3.5135 | 38.3637 | -99.2086 | 0.90774 | 2.3993 | 5.1857 | 1.7316 | 6.0841 | 1.8289 | 6.0896 | 0.85234 | 0.39436 | 0.46268 | 9.6595 | -97.8587 | 4.6359 | -41.7418 | 5.0441 | -154.2902 | 15.1322
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 709.0017 | 7.4426 | 9.8642 | 19.9943 | -101.758 | 0.9714 | 1.5649 | 13.4656 | 1.1513 | 11.3565 | 1.4228 | 11.5225 | 1.1857 | 0.1378 | 0.11622 | 4.9648 | -104.507 | 2.6885 | -44.3449 | 2.2763 | -164.6984 | 6.829
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1018.3565 | 10.69 | 3.2785 | 26.6929 | -110.8593 | 0.79193 | 1.0022 | 5.346 | 2.5388 | 8.3236 | 3.1372 | 8.4837 | 0.64227 | 0.1204 | 0.18746 | 7.4647 | -103.0375 | 2.9135 | -36.1341 | 4.5857 | -167.4173 | 13.7571
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 457.3591 | 4.801 | 3.0652 | 10.1169 | -101.5804 | 0.92704 | 4.3098 | 16.1295 | 5.579 | 17.1009 | 7.8441 | 17.2742 | 0.94319 | 0.25202 | 0.2672 | 3.4232 | -100.8623 | 1.6879 | -34.2981 | 1.757 | -167.1675 | 5.271
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 621.5593 | 6.5247 | 2.7745 | 13.4915 | -82.7657 | 1.1259 | 18.0951 | 16.5887 | 4.8347 | 13.4141 | 5.3113 | 13.5792 | 1.2367 | 1.349 | 1.0908 | 3.8359 | -90.7439 | 2.4748 | -40.2457 | 1.4537 | -134.4223 | 4.3611
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 383.3713 | 4.0244 | 3.2204 | 8.3816 | -98.828 | 0.89984 | 8.9124 | 17.5389 | 7.5443 | 24.2953 | 7.9412 | 24.5649 | 0.7219 | 0.36684 | 0.50815 | 2.5604 | -94.6444 | 1.1152 | -39.7847 | 1.4531 | -150.7018 | 4.3594
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 879.7754 | 9.2352 | 2.7297 | 22.2884 | -114.7392 | 0.69565 | 1.0707 | 4.9613 | 3.6865 | 10.063 | 4.3361 | 10.1874 | 0.49302 | 0.1064 | 0.21581 | 6.3871 | -102.4129 | 2.0804 | -33.4996 | 4.3438 | -166.6685 | 13.0314
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 806.5266 | 8.4663 | 2.7981 | 20.0557 | -115.404 | 0.67616 | 1.3578 | 5.2284 | 4.0399 | 11.3039 | 4.689 | 11.4283 | 0.46253 | 0.12012 | 0.2597 | 5.7514 | -102.5722 | 1.803 | -35.7266 | 3.9671 | -165.6776 | 11.9013
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 830.7449 | 8.7206 | 3.7362 | 20.9224 | -92.918 | 1.0836 | 4.1223 | 13.8315 | 2.4777 | 9.2571 | 3.4455 | 9.5615 | 1.4942 | 0.44531 | 0.29804 | 5.8889 | -99.6091 | 3.5325 | -37.9965 | 2.3599 | -162.0235 | 7.0797
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 497.8262 | 5.2258 | 5.4728 | 12.758 | -102.8974 | 0.96257 | 8.7441 | 16.2795 | 3.3557 | 18.3652 | 4.3309 | 18.6708 | 0.88643 | 0.47612 | 0.53713 | 3.2474 | -102.8215 | 1.6326 | -50.0284 | 1.6405 | -155.6496 | 4.9216
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 778.2823 | 5.8105 | 10.9265 | 15.7895 | -106.3541 | 0.87709 | 1.3763 | 19.335 | 1.8728 | 20.4636 | 2.3519 | 20.7604 | 0.94485 | 0.067258 | 0.071184 | 3.9201 | -105.3202 | 1.9 | -44.0904 | 2.021 | -166.4764 | 6.063
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 610.026 | 4.5543 | 6.7222 | 11.4161 | -122.7596 | 0.50689 | 2.2247 | 9.781 | 5.641 | 37.9197 | 6.3464 | 38.4129 | 0.25794 | 0.058669 | 0.22745 | 2.8474 | -104.2666 | 0.59032 | -46.9603 | 2.2579 | -163.5626 | 6.7736
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 2239.2485 | 9.6962 | 2.7772 | 24.8609 | -104.3483 | 0.85072 | 3.2931 | 15.3282 | 9.1055 | 25.288 | 9.6053 | 25.2442 | 0.60614 | 0.13022 | 0.21484 | 6.6956 | -95.7708 | 2.5266 | -29.7938 | 4.191 | -159.37 | 12.5731
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1384.9402 | 5.997 | 2.4881 | 14.7694 | -121.7908 | 0.51661 | 1.5621 | 12.271 | 19.2329 | 47.8535 | 22.1444 | 48.151 | 0.25643 | 0.032644 | 0.1273 | 3.9966 | -101.4395 | 0.82276 | -26.2956 | 3.2096 | -165.2793 | 9.6289
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 596.6537 | 2.5836 | 5.6833 | 6.5104 | -108.7845 | 0.99663 | 14.4739 | 78.5933 | 16.6697 | 94.7398 | 22.2361 | 96.5255 | 0.82957 | 0.15278 | 0.18416 | 1.7532 | -105.8771 | 0.80148 | -43.8291 | 0.95271 | -167.6 | 2.8581
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1605.2244 | 16.8505 | 4.1557 | 43.5564 | -110.8738 | 0.68339 | 0.70391 | 2.8071 | 1.4449 | 6.0047 | 1.4573 | 5.9818 | 0.46749 | 0.11723 | 0.25076 | 11.0073 | -99.3407 | 3.5586 | -39.3349 | 7.4487 | -159.3435 | 22.3461
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 774.3013 | 8.1281 | 4.9433 | 20.3345 | -120.5029 | 0.51154 | 1.4269 | 3.9048 | 2.7646 | 13.6662 | 3.0934 | 13.8633 | 0.28572 | 0.10441 | 0.36544 | 5.0641 | -103.5085 | 1.165 | -48.5387 | 3.905 | -162.0096 | 11.715
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1126.2981 | 11.8231 | 3.954 | 29.3054 | -100.9781 | 0.8868 | 2.3099 | 6.4285 | 1.9189 | 7.5874 | 2.2802 | 7.585 | 0.84726 | 0.30444 | 0.35933 | 7.8177 | -99.2216 | 3.7 | -40.0342 | 4.1184 | -158.4915 | 12.3553
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 848.7551 | 8.9096 | 4.9436 | 22.2739 | -108.8185 | 0.74609 | 3.5021 | 5.7249 | 2.4045 | 11.8866 | 2.6675 | 12.0364 | 0.48162 | 0.29463 | 0.61173 | 5.4035 | -99.8587 | 1.9426 | -51.79 | 3.5258 | -153.3182 | 10.5775
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1221.4605 | 12.822 | 3.6993 | 32.2826 | -97.534 | 0.96662 | 1.9651 | 7.408 | 1.8029 | 6.6694 | 2.0504 | 6.6748 | 1.1107 | 0.29465 | 0.26527 | 8.5946 | -99.7708 | 4.5865 | -39.1957 | 4.0087 | -160.4288 | 12.026
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1609.9017 | 16.8996 | 4.1484 | 43.6956 | -110.9246 | 0.68336 | 0.68014 | 2.7987 | 1.4403 | 5.9748 | 1.4529 | 5.9519 | 0.46841 | 0.11383 | 0.24302 | 11.0604 | -99.3729 | 3.5764 | -39.0653 | 7.4841 | -159.5199 | 22.4522
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 891.0915 | 9.354 | 4.7706 | 23.5562 | -100.0982 | 0.9646 | 4.4237 | 9.8426 | 2.091 | 9.9752 | 2.3397 | 9.9803 | 0.9867 | 0.44347 | 0.44944 | 5.8942 | -101.366 | 3.0807 | -46.8561 | 2.8429 | -155.4151 | 8.5287
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1198.6906 | 12.583 | 3.7982 | 31.1492 | -100.4313 | 0.88871 | 1.9906 | 6.0625 | 1.8486 | 7.0212 | 2.2111 | 7.0191 | 0.86347 | 0.28351 | 0.32834 | 8.4228 | -98.8061 | 4.0055 | -38.3418 | 4.4175 | -159.2271 | 13.2526
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1285.8014 | 13.4974 | 3.7739 | 33.8451 | -105.6156 | 0.77777 | 2.1162 | 4.2398 | 1.9188 | 7.2413 | 2.0547 | 7.229 | 0.58551 | 0.29224 | 0.49912 | 8.535 | -98.7875 | 3.3589 | -44.6983 | 5.2055 | -154.9775 | 15.6165
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1473.3138 | 15.4658 | 4.2536 | 39.6144 | -110.6449 | 0.67742 | 0.97695 | 3.0094 | 1.5718 | 6.6858 | 1.5899 | 6.651 | 0.45012 | 0.14612 | 0.32463 | 9.921 | -99.0816 | 3.1745 | -41.8999 | 6.7522 | -157.757 | 20.2565
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1018.5099 | 10.6916 | 4.0534 | 26.3899 | -99.0942 | 0.94163 | 2.331 | 8.358 | 1.9766 | 8.0117 | 2.2939 | 8.0222 | 1.0432 | 0.29096 | 0.2789 | 7.1952 | -100.2339 | 3.7209 | -39.3146 | 3.4754 | -161.2182 | 10.4261
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 3978.5619 | 17.2277 | 3.1941 | 44.0072 | -89.5048 | 1.0146 | 2.5925 | 13.2636 | 3.909 | 12.4857 | 3.6302 | 12.1724 | 1.0623 | 0.20764 | 0.19546 | 11.7881 | -90.6924 | 6.1059 | -28.2098 | 5.694 | -153.3548 | 17.0821
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 2459.4967 | 10.6499 | 2.5688 | 27.4673 | -101.2291 | 0.91169 | 3.1355 | 15.4693 | 8.5266 | 21.9033 | 8.333 | 21.9153 | 0.70625 | 0.14315 | 0.20269 | 7.3984 | -94.6272 | 3.0072 | -28.917 | 4.4163 | -158.5119 | 13.2488
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 577.9415 | 6.0668 | 4.1794 | 14.5596 | -108.3754 | 0.78662 | 2.4129 | 10.0085 | 3.4316 | 14.3421 | 4.4104 | 14.4407 | 0.69784 | 0.16824 | 0.24108 | 4.1091 | -102.9387 | 1.7242 | -40.5568 | 2.3875 | -164.6585 | 7.1625
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1057.2281 | 11.098 | 3.0578 | 27.0856 | -116.1742 | 0.63807 | 1.0096 | 3.6607 | 2.9477 | 9.0135 | 3.5408 | 9.1763 | 0.40614 | 0.11201 | 0.27578 | 7.4453 | -101.8592 | 2.1517 | -35.4741 | 5.3123 | -164.4411 | 15.9368
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 755.2966 | 7.9286 | 4.6664 | 18.8979 | -107.3689 | 0.78153 | 1.4767 | 7.676 | 2.3698 | 11.0582 | 3.3352 | 11.1567 | 0.69414 | 0.13354 | 0.19237 | 5.4552 | -101.9835 | 2.3041 | -37.8263 | 3.1617 | -165.0118 | 9.485
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 392.1221 | 4.1162 | 13.5014 | 11.1887 | -104.6626 | 0.99883 | 2.4912 | 25.7904 | 1.5486 | 20.9087 | 1.6996 | 21.1179 | 1.2335 | 0.11915 | 0.096593 | 2.7219 | -108.0741 | 1.5024 | -48.6478 | 1.2196 | -167.3674 | 3.6589
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 400.4267 | 4.2034 | 2.979 | 9.4407 | -110.8627 | 0.83932 | 3.5935 | 15.7472 | 6.95 | 20.704 | 7.3753 | 20.8415 | 0.76059 | 0.17356 | 0.2282 | 2.8989 | -105.5086 | 1.2266 | -41.1008 | 1.6785 | -168.7281 | 5.0356
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 490.7652 | 5.1517 | 4.9541 | 12.1924 | -108.0871 | 0.78003 | 2.7394 | 11.4883 | 3.6278 | 17.9724 | 5.0681 | 18.0671 | 0.63922 | 0.15242 | 0.23846 | 3.488 | -101.6028 | 1.4097 | -38.9424 | 2.0809 | -163.4047 | 6.2428
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 732.6334 | 7.6907 | 3.1528 | 17.7245 | -120.413 | 0.48673 | 1.8623 | 3.6442 | 4.5191 | 14.2478 | 5.0562 | 14.3468 | 0.25577 | 0.13071 | 0.51102 | 4.8016 | -102.5368 | 1.04 | -46.2621 | 3.7644 | -161.5083 | 11.2931
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 859.4059 | 9.0214 | 3.2601 | 21.6736 | -116.4949 | 0.60013 | 2.2015 | 4.0026 | 3.6611 | 11.9356 | 4.2088 | 12.0334 | 0.33535 | 0.18445 | 0.55002 | 5.6564 | -102.0087 | 1.5321 | -47.4161 | 4.1336 | -160.007 | 12.4008
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 333.3914 | 3.4997 | 2.4861 | 7.5947 | -111.2048 | 0.73236 | 4.6387 | 14.7682 | 9.8381 | 24.4589 | 10.7302 | 24.3888 | 0.6038 | 0.18965 | 0.3141 | 2.3898 | -102.4838 | 0.89151 | -37.8207 | 1.503 | -165.2477 | 4.5091
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 362.4497 | 3.8047 | 4.4679 | 8.9274 | -114.6631 | 0.72063 | 4.9591 | 13.0686 | 6.1732 | 27.5813 | 7.2542 | 27.6886 | 0.47382 | 0.1798 | 0.37947 | 2.4394 | -104.1628 | 0.82073 | -47.4687 | 1.6207 | -162.4894 | 4.8621
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 233.1287 | 2.4472 | 2.2353 | 5.077 | -118.6962 | 0.71274 | 3.147 | 19.1853 | 17.032 | 38.0725 | 17.8263 | 37.9821 | 0.50392 | 0.082659 | 0.16403 | 1.7168 | -105.6517 | 0.55066 | -34.0931 | 1.1825 | -171.0058 | 3.5474
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 691.2733 | 7.2565 | 3.6226 | 17.1237 | -114.1768 | 0.65467 | 4.9469 | 4.3609 | 4.6731 | 16.9288 | 5.4101 | 16.9879 | 0.2576 | 0.29222 | 1.1344 | 4.2098 | -100.0495 | 1.1599 | -61.1211 | 3.1552 | -152.4544 | 9.4655
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1274.4433 | 13.3782 | 2.5369 | 34.0835 | -123.7337 | 0.45187 | 0.3162 | 1.9724 | 3.1699 | 8.0419 | 3.6496 | 8.2211 | 0.24527 | 0.039319 | 0.16031 | 8.7662 | -102.6034 | 1.6449 | -28.9883 | 7.178 | -165.6957 | 21.5339
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1253.6604 | 13.16 | 2.5473 | 33.4656 | -122.8872 | 0.46445 | 0.43827 | 2.0703 | 3.2055 | 8.1653 | 3.6864 | 8.3428 | 0.25355 | 0.053675 | 0.21169 | 8.5867 | -102.3767 | 1.6623 | -31.2776 | 6.9629 | -165.0109 | 20.8886
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1058.4866 | 11.1112 | 2.3727 | 26.3082 | -106.9403 | 0.77638 | 2.0423 | 4.825 | 3.3391 | 7.9228 | 4.0335 | 7.9733 | 0.609 | 0.25777 | 0.42327 | 7.5706 | -98.8993 | 2.8952 | -34.8523 | 4.6871 | -161.3977 | 14.0613
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 406.5566 | 4.2677 | 3.4963 | 9.1158 | -99.2461 | 0.96734 | 7.4288 | 21.4732 | 5.5195 | 19.2978 | 7.7405 | 19.5271 | 1.1127 | 0.38496 | 0.34596 | 2.9077 | -101.8868 | 1.5684 | -39.8119 | 1.3415 | -164.3129 | 4.0246
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1217.4013 | 12.7794 | 2.469 | 32.0556 | -118.2174 | 0.52876 | 1.0652 | 2.4177 | 3.3557 | 8.2853 | 3.8454 | 8.4443 | 0.29181 | 0.12856 | 0.44057 | 8.1833 | -100.4703 | 1.8436 | -38.6102 | 6.3409 | -161.0111 | 19.0227
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1092.2091 | 11.4652 | 2.5413 | 26.0778 | -116.1488 | 0.47983 | 1.5294 | 2.166 | 4.0274 | 10.2346 | 4.7605 | 10.297 | 0.21164 | 0.14944 | 0.70612 | 7.1218 | -96.8328 | 1.3736 | -40.1351 | 5.751 | -156.0445 | 17.2531
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 719.0731 | 7.5483 | 5.0839 | 19.4639 | -113.6792 | 0.74851 | 1.6803 | 7.4132 | 2.492 | 12.6693 | 2.721 | 12.7971 | 0.58514 | 0.13263 | 0.22667 | 4.9601 | -105.1811 | 1.8361 | -45.6355 | 3.1241 | -164.9141 | 9.3723
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 392.9357 | 4.1248 | 4.2536 | 9.6288 | -113.9417 | 0.72242 | 4.617 | 12.0541 | 5.9349 | 25.2449 | 7.0184 | 25.3469 | 0.47749 | 0.18289 | 0.38302 | 2.653 | -103.5273 | 0.89712 | -46.3802 | 1.7575 | -162.0715 | 5.2726
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 857.556 | 9.002 | 3.261 | 22.0256 | -106.7502 | 0.87818 | 1.719 | 7.6283 | 2.938 | 9.5809 | 3.9435 | 9.6697 | 0.79619 | 0.17942 | 0.22534 | 6.3125 | -103.151 | 2.8438 | -37.5065 | 3.4937 | -167.7428 | 10.4812
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 832.142 | 8.7352 | 3.5487 | 21.0976 | -109.7679 | 0.79382 | 1.2302 | 6.4561 | 2.8322 | 10.0505 | 4.0041 | 10.0832 | 0.64236 | 0.1224 | 0.19055 | 6.1896 | -102.8722 | 2.5142 | -34.7894 | 3.7171 | -168.3295 | 11.1514
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 464.1454 | 4.8723 | 2.6549 | 10.0359 | -86.6422 | 1.0797 | 9.5625 | 27.3965 | 5.7532 | 15.2742 | 6.9741 | 15.3442 | 1.7936 | 0.62605 | 0.34904 | 3.2887 | -96.0825 | 2.107 | -34.0922 | 1.1852 | -159.6223 | 3.5556
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 316.7352 | 3.3249 | 3.949 | 7.6487 | -101.4616 | 1.0376 | 9.4612 | 33.0085 | 6.4216 | 25.3587 | 9.2394 | 25.2851 | 1.3017 | 0.37309 | 0.28663 | 2.2408 | -106.7934 | 1.2991 | -45.5014 | 0.94248 | -168.5746 | 2.8274
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 702.0102 | 7.3692 | 4.378 | 17.9917 | -109.7503 | 0.83831 | 1.9585 | 8.732 | 2.8422 | 12.4431 | 4.0925 | 12.5627 | 0.70176 | 0.1574 | 0.22429 | 5.0555 | -104.7171 | 2.159 | -40.9988 | 2.9044 | -167.4804 | 8.7132
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 694.8535 | 7.2941 | 3.9504 | 17.7234 | -108.7689 | 0.81457 | 3.1835 | 8.3773 | 3.2045 | 12.6591 | 4.3662 | 12.6783 | 0.66176 | 0.25148 | 0.38001 | 4.8493 | -103.4266 | 2.0326 | -43.2394 | 2.8167 | -163.5617 | 8.4502
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 474.6879 | 4.9829 | 4.1159 | 11.4039 | -109.6134 | 0.86935 | 3.1434 | 13.3843 | 4.4773 | 18.4279 | 6.6254 | 18.5314 | 0.72631 | 0.17058 | 0.23485 | 3.4459 | -105.1895 | 1.5055 | -40.7738 | 1.9483 | -168.6003 | 5.8449
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 559.1077 | 5.8691 | 4.4403 | 14.1375 | -111.2614 | 0.86245 | 2.0809 | 11.2679 | 3.4955 | 15.521 | 5.2822 | 15.5953 | 0.72598 | 0.13407 | 0.18467 | 4.0973 | -106.8298 | 1.7949 | -41.3958 | 2.3167 | -171.0374 | 6.9502
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1179.0269 | 12.3766 | 2.4271 | 28.2119 | -118.888 | 0.42002 | 0.8249 | 1.857 | 3.86 | 9.3687 | 4.5933 | 9.4307 | 0.19822 | 0.088049 | 0.4442 | 7.8991 | -97.3985 | 1.3456 | -29.1992 | 6.57 | -159.0724 | 19.71
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 392.6141 | 4.1214 | 4.2048 | 9.7798 | -108.9562 | 0.92817 | 4.0767 | 18.5364 | 5.161 | 21.7009 | 7.9876 | 21.4643 | 0.85417 | 0.18786 | 0.21993 | 2.8684 | -107.6528 | 1.3841 | -43.2929 | 1.492 | -171.6966 | 4.4761
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 371.9643 | 3.9046 | 3.945 | 9.0898 | -107.0892 | 0.94325 | 6.5139 | 20.3444 | 5.8732 | 23.1698 | 8.6975 | 22.9178 | 0.87806 | 0.28114 | 0.32018 | 2.6509 | -106.449 | 1.3009 | -44.6184 | 1.3513 | -168.2114 | 4.0538
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 361.4551 | 3.7943 | 2.5626 | 7.8741 | -116.7606 | 0.63179 | 4.3537 | 10.0643 | 11.1216 | 28.5002 | 12.9798 | 28.4026 | 0.35313 | 0.15276 | 0.43258 | 2.4954 | -101.6103 | 0.67676 | -37.6665 | 1.8208 | -163.0752 | 5.4624
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 385.0179 | 4.0416 | 13.4138 | 10.9334 | -105.7227 | 0.9693 | 2.3751 | 24.5144 | 1.5932 | 21.3712 | 1.8061 | 21.5466 | 1.1471 | 0.11114 | 0.096886 | 2.681 | -107.9635 | 1.4318 | -48.358 | 1.2493 | -167.5114 | 3.7479
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 475.0728 | 4.987 | 3.1111 | 10.4646 | -95.0987 | 1.0155 | 5.5702 | 20.4138 | 5.0159 | 15.6048 | 7.268 | 15.8278 | 1.3082 | 0.35695 | 0.27286 | 3.5114 | -100.1529 | 2.0168 | -35.2338 | 1.512 | -166.7208 | 4.5359
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 641.6674 | 6.7358 | 4.251 | 16.3547 | -100.5187 | 1.0107 | 3.5052 | 14.7518 | 2.9573 | 12.5715 | 4.2206 | 12.733 | 1.1734 | 0.27882 | 0.23761 | 4.5709 | -103.8401 | 2.5119 | -42.1026 | 2.0616 | -165.9573 | 6.1847
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1123.315 | 11.7917 | 3.0647 | 28.814 | -118.7419 | 0.57916 | 0.37197 | 3.0385 | 2.6753 | 8.1991 | 3.2365 | 8.2935 | 0.37059 | 0.045367 | 0.12242 | 8.1072 | -102.5805 | 2.2118 | -29.9905 | 5.9681 | -167.2141 | 17.9042
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 482.6438 | 5.0664 | 3.302 | 11.1596 | -108.4874 | 0.83814 | 3.3694 | 12.5151 | 5.4477 | 17.9883 | 7.2616 | 18.0578 | 0.69574 | 0.18731 | 0.26923 | 3.5324 | -102.788 | 1.4832 | -37.0404 | 2.0621 | -166.9188 | 6.1862
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 591.9507 | 6.2139 | 3.6658 | 14.7263 | -117.5274 | 0.57895 | 4.1268 | 5.1211 | 5.1216 | 18.7746 | 5.6332 | 18.8416 | 0.27277 | 0.21981 | 0.80584 | 3.6974 | -102.3856 | 0.94822 | -58.361 | 2.798 | -157.0338 | 8.394
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 450.5828 | 4.7299 | 3.8877 | 10.8721 | -106.7782 | 0.85103 | 3.537 | 14.8577 | 4.8163 | 18.7245 | 5.5329 | 18.9133 | 0.79349 | 0.1889 | 0.23806 | 3.2058 | -102.8702 | 1.4177 | -40.7739 | 1.7898 | -164.5306 | 5.3693
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 891.9499 | 9.363 | 3.1383 | 22.8689 | -101.7852 | 0.95647 | 2.351 | 8.8217 | 2.8297 | 8.8805 | 3.9131 | 8.9017 | 0.99337 | 0.26474 | 0.2665 | 6.5337 | -102.2491 | 3.3203 | -37.8825 | 3.233 | -166.7339 | 9.699
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 420.2408 | 4.4114 | 2.2591 | 8.8995 | -119.7553 | 0.54043 | 1.5611 | 7.1003 | 10.6526 | 24.0647 | 12.4997 | 23.9686 | 0.29505 | 0.064872 | 0.21987 | 3.0024 | -100.6511 | 0.69507 | -24.4895 | 2.3428 | -165.3882 | 7.0283
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 981.7412 | 10.3056 | 3.3301 | 25.3037 | -116.6589 | 0.69817 | 0.32115 | 4.365 | 2.6819 | 8.9309 | 3.6514 | 9.0725 | 0.48876 | 0.035959 | 0.073573 | 7.4674 | -104.0202 | 2.5201 | -28.8103 | 5.0788 | -171.5004 | 15.2363
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 745.6968 | 7.8278 | 3.6689 | 18.9936 | -106.8821 | 0.89573 | 1.9309 | 9.1986 | 3.0341 | 11.1316 | 4.32 | 11.222 | 0.82635 | 0.17346 | 0.20992 | 5.5028 | -104.2034 | 2.5526 | -38.5573 | 2.9732 | -169.0486 | 8.9197
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 569.6763 | 5.98 | 3.497 | 14.3747 | -112.7122 | 0.84482 | 2.0989 | 10.5988 | 4.1571 | 14.5374 | 6.0252 | 14.5073 | 0.72907 | 0.14438 | 0.19804 | 4.275 | -107.8741 | 1.8648 | -39.7988 | 2.4428 | -174.0302 | 7.3283
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 813.6436 | 8.541 | 3.0617 | 20.4988 | -108.4167 | 0.84402 | 1.7599 | 7.2921 | 3.3776 | 10.3413 | 4.38 | 10.4022 | 0.70515 | 0.17018 | 0.24135 | 5.9484 | -102.7931 | 2.5029 | -37.198 | 3.466 | -166.8303 | 10.3981
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 392.0332 | 4.1153 | 3.1132 | 8.8486 | -116.0316 | 0.69287 | 1.9672 | 11.1754 | 7.0545 | 21.962 | 8.8224 | 22.0428 | 0.50885 | 0.089573 | 0.17603 | 2.8993 | -104.6609 | 0.99789 | -34.1771 | 1.9267 | -170.0686 | 5.78
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 301.9953 | 3.1701 | 2.5734 | 6.6112 | -111.6429 | 0.7831 | 3.2967 | 17.7774 | 10.2453 | 26.3649 | 11.7502 | 26.3167 | 0.67428 | 0.12504 | 0.18544 | 2.2659 | -104.0342 | 0.90286 | -34.5872 | 1.3833 | -170.1841 | 4.1498
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 931.414 | 9.7773 | 2.8028 | 24.2491 | -115.1923 | 0.70149 | 0.90788 | 4.7709 | 3.3765 | 9.4637 | 3.9 | 9.6022 | 0.50413 | 0.095933 | 0.19029 | 6.7689 | -103.0582 | 2.2245 | -34.1816 | 4.5839 | -167.3527 | 13.7517
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 388.4062 | 4.0772 | 2.4126 | 8.3502 | -117.9423 | 0.58996 | 2.9969 | 8.5916 | 10.9143 | 26.3322 | 12.771 | 26.2347 | 0.32628 | 0.11381 | 0.34882 | 2.722 | -101.0775 | 0.68608 | -32.311 | 2.0466 | -164.0061 | 6.1398
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 964.3457 | 10.123 | 2.7462 | 23.5555 | -98.849 | 0.92905 | 1.6658 | 7.8892 | 2.8804 | 7.9102 | 3.1047 | 8.0423 | 0.99735 | 0.21059 | 0.21114 | 7.081 | -97.8229 | 3.4479 | -33.0194 | 3.6566 | -162.3517 | 10.9697
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 407.1314 | 4.2738 | 4.5228 | 9.9286 | -112.897 | 0.69075 | 2.6395 | 11.1551 | 4.9846 | 22.5447 | 6.6421 | 22.4561 | 0.4948 | 0.11708 | 0.23662 | 2.8733 | -102.4825 | 0.99253 | -38.9273 | 1.8837 | -164.3549 | 5.6511
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 819.3187 | 8.6006 | 2.3951 | 18.4337 | -108.2796 | 0.66649 | 3.8115 | 4.1049 | 5.294 | 12.6794 | 5.9648 | 12.7343 | 0.32375 | 0.3006 | 0.9285 | 5.2539 | -94.9644 | 1.5099 | -45.7323 | 3.7811 | -150.6857 | 11.3432
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 501.1603 | 5.2608 | 3.6557 | 12.1152 | -121.0978 | 0.51087 | 3.3557 | 5.5356 | 6.01 | 21.9707 | 6.5255 | 22.0679 | 0.25195 | 0.15273 | 0.60621 | 3.2024 | -103.8553 | 0.71239 | -54.1628 | 2.5048 | -160.9383 | 7.5143
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1124.6686 | 11.806 | 2.9974 | 29.0254 | -115.8615 | 0.61038 | 0.96645 | 3.2955 | 2.7737 | 8.3138 | 3.2476 | 8.3912 | 0.39639 | 0.11625 | 0.29327 | 7.8598 | -101.5221 | 2.2509 | -36.3489 | 5.6217 | -163.5911 | 16.8651
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 277.5663 | 2.9137 | 3.0087 | 6.7613 | -118.578 | 0.78838 | 3.264 | 19.9997 | 10.7148 | 32.2377 | 10.1482 | 32.5454 | 0.62038 | 0.10125 | 0.1632 | 1.9915 | -109.3337 | 0.72833 | -44.27 | 1.2676 | -172.2406 | 3.8028
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 337.3317 | 3.5411 | 3.6699 | 7.2072 | -84.7916 | 1.1131 | 13.2285 | 40.495 | 6.1382 | 22.5266 | 9.0191 | 22.5593 | 1.7977 | 0.58724 | 0.32667 | 2.3514 | -94.9795 | 1.5375 | -34.0779 | 0.81446 | -156.6816 | 2.4434
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 942.6028 | 9.8948 | 3.1386 | 25.1087 | -116.5632 | 0.63932 | 2.2844 | 3.9605 | 3.4368 | 10.7868 | 3.9191 | 10.9648 | 0.36716 | 0.21177 | 0.57679 | 6.1766 | -102.9476 | 1.7553 | -49.5911 | 4.4378 | -160.3249 | 13.3133
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 725.5616 | 7.6164 | 3.3763 | 17.9599 | -111.8997 | 0.72468 | 4.417 | 5.6707 | 4.3668 | 14.7437 | 5.1086 | 14.8063 | 0.38462 | 0.29959 | 0.77892 | 4.64 | -100.4797 | 1.4784 | -51.8687 | 3.204 | -155.2517 | 9.612
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 594.0263 | 6.2357 | 3.9282 | 14.642 | -118.5749 | 0.55865 | 3.3455 | 5.194 | 4.6626 | 18.3153 | 5.1319 | 18.4336 | 0.28359 | 0.18266 | 0.64411 | 3.7762 | -102.9555 | 0.93965 | -55.0515 | 2.8642 | -159.0136 | 8.5926
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1124.4687 | 11.8039 | 2.4624 | 26.9958 | -117.4266 | 0.46503 | 1.1579 | 2.1524 | 3.9312 | 9.6803 | 4.6047 | 9.7337 | 0.22235 | 0.11961 | 0.53794 | 7.4722 | -97.5733 | 1.423 | -35.1079 | 6.0509 | -158.1529 | 18.1526
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 401.1019 | 4.2105 | 4.3646 | 9.7071 | -124.4905 | 0.42527 | 0.67922 | 5.7925 | 5.984 | 26.1175 | 8.5414 | 25.8651 | 0.22179 | 0.026006 | 0.11726 | 2.8266 | -103.9077 | 0.58459 | -26.7823 | 2.2744 | -168.2484 | 6.8233
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 740.5465 | 7.7737 | 3.7531 | 18.638 | -100.6313 | 0.94856 | 3.9394 | 11.6742 | 2.9075 | 10.9122 | 3.3436 | 11.0576 | 1.0698 | 0.36101 | 0.33745 | 5.1572 | -101.9699 | 2.6835 | -42.4118 | 2.4738 | -161.4906 | 7.4215
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 375.3351 | 3.94 | 3.3884 | 9.1299 | -119.7876 | 0.60623 | 3.5044 | 9.5519 | 8.421 | 28.5335 | 9.5331 | 28.5291 | 0.33476 | 0.12282 | 0.36688 | 2.533 | -104.3263 | 0.66008 | -44.2217 | 1.8729 | -164.3632 | 5.6188
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 787.382 | 8.2654 | 2.8748 | 19.3493 | -108.5423 | 0.81319 | 2.1792 | 7.1805 | 3.7566 | 10.7994 | 4.8631 | 10.8072 | 0.66489 | 0.20179 | 0.30349 | 5.7748 | -101.8447 | 2.3455 | -35.4398 | 3.4539 | -166.1893 | 10.3616
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 452.4782 | 4.7498 | 3.5777 | 10.7364 | -120.0851 | 0.61295 | 0.97555 | 8.2028 | 5.8505 | 20.9313 | 7.1916 | 20.9541 | 0.39189 | 0.046607 | 0.11893 | 3.2594 | -105.1176 | 0.93762 | -34.4567 | 2.3444 | -169.3607 | 7.0331
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 377.973 | 3.9677 | 4.0742 | 9.3075 | -109.6343 | 0.91304 | 3.9243 | 18.5241 | 5.532 | 22.5388 | 8.3419 | 22.3128 | 0.82188 | 0.17411 | 0.21185 | 2.7711 | -107.5811 | 1.3082 | -42.7325 | 1.4718 | -171.8896 | 4.4153
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1059.7903 | 11.1249 | 2.3742 | 26.3429 | -107.0306 | 0.77428 | 2.037 | 4.7967 | 3.3386 | 7.9267 | 4.032 | 7.9769 | 0.60513 | 0.25698 | 0.42467 | 7.5753 | -98.9022 | 2.8866 | -34.8897 | 4.7002 | -161.3652 | 14.1005
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 987.7558 | 10.3687 | 4.6513 | 27.4969 | -125.6086 | 0.56461 | 0.095196 | 3.3873 | 2.3284 | 10.83 | 2.5967 | 11.0092 | 0.31277 | 0.0087901 | 0.028104 | 6.8723 | -107.7035 | 1.6159 | -38.62 | 5.2828 | -170.4714 | 15.8483
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1295.0579 | 13.5946 | 2.4313 | 33.1639 | -121.8362 | 0.4879 | 0.22834 | 2.049 | 3.1616 | 7.6869 | 3.837 | 7.7345 | 0.26656 | 0.029705 | 0.11144 | 9.268 | -101.247 | 1.993 | -21.3333 | 7.4253 | -166.4923 | 22.2758
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 880.9233 | 9.2473 | 3.4487 | 22.614 | -112.8538 | 0.73849 | 0.99851 | 5.7592 | 2.8361 | 9.7809 | 3.1438 | 9.8965 | 0.58883 | 0.10209 | 0.17338 | 6.3477 | -103.4233 | 2.3106 | -37.6991 | 4.0552 | -166.6811 | 12.1655
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 641.9824 | 6.7391 | 4.3734 | 17.488 | -101.5664 | 1.0538 | 1.8528 | 17.2362 | 2.722 | 11.9046 | 3.1099 | 12.0083 | 1.4479 | 0.15564 | 0.1075 | 4.6634 | -107.4961 | 2.7389 | -43.9655 | 1.9371 | -172.4911 | 5.8114
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 580.6138 | 6.0949 | 3.0872 | 13.3585 | -102.2768 | 0.9165 | 3.7054 | 12.381 | 4.5872 | 14.1614 | 6.4441 | 14.2043 | 0.87428 | 0.26166 | 0.29928 | 4.2946 | -100.521 | 2.0495 | -34.8643 | 2.2641 | -165.6398 | 6.7924
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 399.7384 | 4.1962 | 2.8436 | 8.7403 | -113.7176 | 0.69216 | 2.8072 | 10.7115 | 7.801 | 22.1825 | 9.6322 | 22.318 | 0.48288 | 0.12655 | 0.26207 | 2.8844 | -102.0918 | 0.96215 | -34.6258 | 1.9345 | -165.7972 | 5.8034
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1046.3877 | 10.9842 | 2.859 | 27.6866 | -114.5765 | 0.6936 | 0.83954 | 4.2352 | 2.9543 | 8.4463 | 3.3988 | 8.5596 | 0.50142 | 0.099397 | 0.19823 | 7.5541 | -102.5862 | 2.4828 | -34.7459 | 5.1058 | -166.3896 | 15.3174
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 411.2017 | 4.3165 | 3.1203 | 9.0246 | -104.5818 | 0.86989 | 4.228 | 15.9353 | 6.2763 | 19.5838 | 8.2507 | 19.8042 | 0.8137 | 0.21589 | 0.26532 | 3.0265 | -101.4356 | 1.3829 | -35.9305 | 1.6554 | -166.0322 | 4.9661
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 501.1768 | 3.7417 | 6.0556 | 9.3957 | -124.4077 | 0.61452 | 1.9365 | 15.1258 | 7.189 | 43.5339 | 7.6713 | 43.8073 | 0.34745 | 0.044483 | 0.12803 | 2.4237 | -108.6372 | 0.62505 | -46.799 | 1.7991 | -169.2757 | 5.3972
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 730.3723 | 5.4528 | 3.8022 | 13.3329 | -126.5794 | 0.45762 | 2.5742 | 6.711 | 9.5195 | 36.1953 | 11.2091 | 36.3195 | 0.18541 | 0.071119 | 0.38358 | 3.3956 | -105.2229 | 0.5514 | -44.321 | 2.8443 | -165.3978 | 8.5328
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 675.4576 | 5.0428 | 4.0501 | 12.362 | -132.1216 | 0.30944 | 1.1239 | 4.8359 | 10.5524 | 42.7384 | 12.2944 | 42.8664 | 0.11315 | 0.026298 | 0.23242 | 3.1037 | -107.092 | 0.32391 | -38.2392 | 2.7841 | -168.1179 | 8.3523
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 744.0863 | 5.5552 | 6.3844 | 14.8534 | -104.271 | 1.0024 | 14.4306 | 22.3428 | 4.0651 | 25.9532 | 4.5318 | 26.2082 | 0.86089 | 0.55602 | 0.64587 | 3.3122 | -104.4136 | 1.6982 | -55.9231 | 1.6826 | -152.7956 | 5.0477
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 700.1743 | 5.2273 | 3.9226 | 12.7991 | -128.963 | 0.39059 | 2.14 | 5.8696 | 10.1153 | 39.6783 | 11.8418 | 39.8041 | 0.14793 | 0.053933 | 0.36459 | 3.2241 | -105.9311 | 0.43152 | -43.9764 | 2.7929 | -166.233 | 8.3786
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1219.7953 | 5.2819 | 3.0828 | 13.4821 | -106.3712 | 1.0024 | 5.1344 | 36.516 | 14.123 | 43.5384 | 15.5295 | 44.5261 | 0.83871 | 0.11793 | 0.14061 | 3.7238 | -102.2984 | 1.6555 | -35.9484 | 2.0865 | -167.3327 | 6.2596
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1642.0848 | 7.1104 | 2.6135 | 18.2559 | -122.895 | 0.50581 | 0.96783 | 10.0241 | 15.8862 | 41.5184 | 18.8117 | 43.3548 | 0.24144 | 0.023311 | 0.096551 | 4.6813 | -101.1981 | 0.85718 | -24.956 | 3.8658 | -164.7538 | 11.5973
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1403.8107 | 6.0787 | 2.8325 | 15.5432 | -121.3644 | 0.6104 | 1.5027 | 14.6833 | 16.2122 | 45.9217 | 19.3629 | 47.8165 | 0.31975 | 0.032724 | 0.10234 | 4.0949 | -102.6216 | 0.94641 | -28.9991 | 3.183 | -166.6372 | 9.5489
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 855.2483 | 3.7033 | 3.3594 | 8.8993 | -125.0238 | 0.50916 | 5.5874 | 19.3792 | 27.0502 | 90.8732 | 31.8249 | 91.1889 | 0.21326 | 0.061486 | 0.28832 | 2.3634 | -104.1299 | 0.42203 | -37.4336 | 1.9448 | -165.5799 | 5.8345
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1298.4708 | 5.6225 | 4.2166 | 14.2455 | -104.8758 | 0.94688 | 6.0562 | 32.4425 | 10.209 | 43.0476 | 12.2793 | 44.7006 | 0.75364 | 0.14069 | 0.18667 | 3.8256 | -99.6584 | 1.6196 | -36.8162 | 2.2094 | -161.7414 | 6.6283
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1610.9746 | 6.9757 | 2.4437 | 17.85 | -119.9683 | 0.60508 | 1.7338 | 12.5354 | 16.0194 | 39.1469 | 18.7449 | 40.4781 | 0.32022 | 0.044289 | 0.13831 | 4.7124 | -100.9668 | 1.08 | -26.3221 | 3.6776 | -165.2246 | 11.0329
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1073.9016 | 4.6501 | 2.7157 | 11.6722 | -114.1773 | 0.8131 | 5.0023 | 28.5486 | 19.3236 | 52.4779 | 23.9505 | 52.665 | 0.54401 | 0.095322 | 0.17522 | 3.2897 | -103.6859 | 1.1747 | -33.4329 | 2.1439 | -169.2828 | 6.4318
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1169.7788 | 5.0653 | 3.2467 | 12.8146 | -120.7076 | 0.65308 | 1.6497 | 19.3355 | 16.8415 | 54.6788 | 21.0672 | 55.2644 | 0.35362 | 0.030171 | 0.08532 | 3.4743 | -104.4392 | 0.93974 | -32.0596 | 2.5643 | -168.9453 | 7.693
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1390.4479 | 6.0208 | 2.4956 | 14.8014 | -123.9529 | 0.45208 | 0.87863 | 10.5216 | 19.9009 | 49.6637 | 22.9086 | 49.9003 | 0.21186 | 0.017692 | 0.083507 | 3.9681 | -101.7946 | 0.70714 | -23.9148 | 3.3023 | -165.5642 | 9.9069
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1500.5281 | 6.4975 | 2.5463 | 16.6103 | -119.844 | 0.64265 | 1.9055 | 14.5231 | 16.2659 | 41.4172 | 18.8417 | 42.7757 | 0.35065 | 0.046006 | 0.1312 | 4.4171 | -101.8767 | 1.0823 | -28.1438 | 3.3755 | -166.2422 | 10.1266
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 2010.6384 | 8.7063 | 2.3503 | 22.0824 | -116.5487 | 0.61725 | 1.0576 | 10.2122 | 13.5134 | 31.7608 | 15.141 | 32.8133 | 0.32154 | 0.033299 | 0.10356 | 5.905 | -97.5306 | 1.3634 | -22.1466 | 4.6047 | -162.0356 | 13.8142
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1261.4995 | 5.4625 | 3.0342 | 13.8346 | -120.0242 | 0.64535 | 2.2001 | 17.6899 | 16.8085 | 51.0001 | 20.4001 | 51.5651 | 0.34686 | 0.043139 | 0.12437 | 3.7233 | -103.3323 | 0.97723 | -31.3088 | 2.7749 | -167.5394 | 8.3248
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1381.0676 | 5.9802 | 2.5024 | 14.7029 | -123.7577 | 0.45991 | 0.9383 | 10.7845 | 19.9013 | 49.8006 | 22.9657 | 50.0372 | 0.21655 | 0.018841 | 0.087005 | 3.9468 | -101.8317 | 0.71717 | -24.378 | 3.2697 | -165.6037 | 9.8092
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1965.5986 | 8.5113 | 3.1653 | 21.9143 | -96.3435 | 1.0912 | 4.746 | 27.7098 | 8.0817 | 25.5806 | 8.9712 | 26.8294 | 1.0832 | 0.18553 | 0.17128 | 5.9383 | -96.4157 | 2.9841 | -32.0204 | 2.9718 | -160.8292 | 8.9153
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2025 | 1201.3524 | 5.202 | 4.612 | 13.1436 | -101.4173 | 1.0288 | 8.617 | 41.935 | 9.9011 | 45.6639 | 12.3808 | 47.5138 | 0.91834 | 0.18871 | 0.20549 | 3.5186 | -99.6897 | 1.6693 | -38.1397 | 1.8504 | -161.088 | 5.5511
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 842.3727 | 8.8426 | 5.5548 | 22.8536 | -95.7 | 1.0907 | 2.3777 | 14.9642 | 1.7053 | 9.4724 | 1.9887 | 9.5031 | 1.5798 | 0.25101 | 0.15889 | 5.9195 | -103.2767 | 3.6335 | -42.2397 | 2.2876 | -164.9241 | 6.8627
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1010.6179 | 10.6087 | 4.9098 | 27.6034 | -92.9741 | 1.1183 | 0.8826 | 13.4861 | 1.5282 | 7.5034 | 1.8097 | 7.5342 | 1.7973 | 0.11763 | 0.065445 | 7.2945 | -102.6804 | 4.6883 | -39.2567 | 2.6296 | -168.7924 | 7.8887
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1076.0762 | 11.2959 | 5.3093 | 29.1863 | -108.592 | 0.80171 | 1.9062 | 5.388 | 1.7237 | 9.1515 | 1.996 | 9.1811 | 0.58875 | 0.20829 | 0.35378 | 7.2368 | -101.2093 | 2.7876 | -45.3313 | 4.4609 | -158.6349 | 13.3827
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1234.9606 | 12.9637 | 4.837 | 33.6532 | -110.6029 | 0.76543 | 0.85951 | 4.3489 | 1.5978 | 7.7286 | 1.8691 | 7.7582 | 0.5627 | 0.11121 | 0.19764 | 8.6527 | -101.6511 | 3.1633 | -39.8398 | 5.4919 | -162.6943 | 16.4756
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 891.89 | 9.3624 | 4.274 | 22.2875 | -104.9315 | 0.76789 | 2.0853 | 6.041 | 2.3942 | 10.2329 | 2.9623 | 10.2455 | 0.59034 | 0.20378 | 0.34519 | 6.1392 | -97.5035 | 2.3712 | -38.5512 | 3.7686 | -156.8443 | 11.3059
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1521.2766 | 15.9693 | 3.0886 | 39.455 | -112.116 | 0.60343 | 0.86553 | 2.384 | 2.124 | 6.5601 | 2.4027 | 6.6028 | 0.36341 | 0.13194 | 0.36306 | 10.3938 | -97.3278 | 2.8449 | -35.5786 | 7.5507 | -157.9868 | 22.6522
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1527.7352 | 16.0371 | 8.1408 | 42.6432 | -92.4419 | 0.98916 | 3.2946 | 6.3738 | 0.70026 | 5.7007 | 0.69714 | 5.7217 | 1.1181 | 0.57793 | 0.5169 | 9.6789 | -95.852 | 5.4584 | -44.9213 | 4.3742 | -144.5077 | 13.1225
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1365.2871 | 14.3318 | 4.8837 | 35.1536 | -102.6203 | 0.77849 | 1.6814 | 4.1558 | 1.3732 | 6.7062 | 1.6679 | 6.7576 | 0.61969 | 0.25072 | 0.40459 | 9.1758 | -96.3313 | 3.692 | -40.6528 | 5.5013 | -153.4326 | 16.504
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 990.7387 | 10.4001 | 5.6878 | 26.7012 | -109.7842 | 0.75098 | 1.7055 | 5.2655 | 1.7132 | 9.7443 | 1.9663 | 9.8305 | 0.54037 | 0.17503 | 0.32391 | 6.6609 | -101.0614 | 2.4256 | -44.9977 | 4.2443 | -158.8131 | 12.733
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1396.7942 | 14.6625 | 6.3355 | 37.5263 | -107.2262 | 0.69153 | 1.2939 | 3.3535 | 1.114 | 7.0576 | 1.1354 | 7.0996 | 0.47517 | 0.18333 | 0.38582 | 9.1282 | -96.846 | 3.0679 | -44.7443 | 6.104 | -152.8856 | 18.312
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 638.8963 | 6.7067 | 2.9955 | 14.8685 | -102.5039 | 0.87438 | 2.9051 | 10.3844 | 4.356 | 13.0484 | 5.1046 | 13.1387 | 0.79583 | 0.22264 | 0.27976 | 4.6208 | -98.6383 | 2.0541 | -34.7728 | 2.5752 | -161.7208 | 7.7256
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1191.856 | 12.5112 | 4.8467 | 31.0747 | -100.2388 | 0.87257 | 1.335 | 6.1557 | 1.4199 | 6.8817 | 1.9647 | 6.9638 | 0.89449 | 0.19399 | 0.21687 | 8.5254 | -99.0473 | 4.1157 | -36.7995 | 4.4159 | -161.1422 | 13.2476
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1124.7218 | 11.8065 | 3.6763 | 28.1016 | -113.9779 | 0.52725 | 1.5719 | 2.5639 | 2.63 | 9.6685 | 2.8142 | 9.7447 | 0.26518 | 0.16258 | 0.6131 | 7.191 | -97.3742 | 1.6756 | -47.8507 | 5.5517 | -154.2282 | 16.655
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1353.3916 | 14.2069 | 3.7373 | 34.7324 | -111.1272 | 0.5868 | 1.6351 | 2.3886 | 2.128 | 7.953 | 2.3026 | 8.0252 | 0.30034 | 0.2056 | 0.68454 | 8.5935 | -96.4011 | 2.2655 | -48.9121 | 6.4006 | -152.0036 | 19.2018
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1185.8562 | 12.4483 | 3.5183 | 30.361 | -104.7522 | 0.78062 | 2.4995 | 4.4205 | 2.2896 | 8.0553 | 2.4927 | 8.1468 | 0.54877 | 0.3103 | 0.56544 | 7.7962 | -97.102 | 2.9647 | -44.2977 | 4.869 | -152.728 | 14.6071
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 699.3462 | 7.3412 | 5.2205 | 17.4421 | -108.1389 | 0.71612 | 2.234 | 6.8722 | 2.6809 | 13.9956 | 3.3024 | 13.968 | 0.49103 | 0.15962 | 0.32507 | 4.7547 | -98.083 | 1.6382 | -40.0304 | 3.1179 | -157.0599 | 9.3538
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2026 | 474.7758 | 4.9839 | 3.2834 | 11.444 | -97.4851 | 1.0341 | 5.6331 | 21.8634 | 5.0773 | 16.6711 | 5.2117 | 16.8145 | 1.3115 | 0.3379 | 0.25765 | 3.3876 | -101.523 | 1.8975 | -39.607 | 1.4925 | -163.9592 | 4.4776
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2476.2031 | 25.9934 | 4.3527 | 67.4718 | -103.922 | 0.72104 | 0.71397 | 2.0208 | 0.87906 | 3.8263 | 0.85506 | 3.7936 | 0.52814 | 0.1866 | 0.35331 | 16.6284 | -94.853 | 5.9635 | -38.8825 | 10.6879 | -152.606 | 32.0638
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 814.4142 | 8.5491 | 13.1739 | 23.0968 | -100.9171 | 0.94656 | 1.6961 | 10.66 | 0.81572 | 10.7462 | 0.87244 | 10.8113 | 0.99198 | 0.15783 | 0.15911 | 5.5725 | -100.952 | 2.7914 | -43.2085 | 2.7854 | -158.6907 | 8.3562
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 883.5486 | 9.2749 | 5.967 | 23.273 | -106.7072 | 0.73801 | 4.8476 | 4.2099 | 2.167 | 12.9303 | 2.2593 | 13.016 | 0.32558 | 0.37491 | 1.1515 | 5.1634 | -96.1682 | 1.7877 | -62.4971 | 3.6483 | -143.6159 | 10.9449
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1869.0502 | 19.6199 | 4.6954 | 49.9015 | -100.4106 | 0.79877 | 1.6563 | 3.0688 | 1.0874 | 5.106 | 1.1233 | 5.0725 | 0.60101 | 0.32439 | 0.53973 | 12.1224 | -94.4794 | 4.9507 | -43.4109 | 7.2725 | -148.4126 | 21.8174
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1481.9779 | 15.5567 | 3.2091 | 38.6032 | -109.3502 | 0.67855 | 1.0673 | 2.9009 | 2.0154 | 6.4675 | 2.3185 | 6.5084 | 0.44853 | 0.16502 | 0.36792 | 10.215 | -97.4269 | 3.2524 | -36.395 | 6.9634 | -157.9089 | 20.8902
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1637.846 | 17.1929 | 3.6565 | 43.9071 | -115.9447 | 0.53378 | 0.31453 | 1.9397 | 1.6967 | 6.204 | 1.8062 | 6.2961 | 0.31265 | 0.050699 | 0.16216 | 11.2305 | -98.329 | 2.6246 | -32.534 | 8.6233 | -160.0901 | 25.87
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1607.0743 | 16.8699 | 3.6589 | 42.9738 | -115.0167 | 0.54555 | 0.43307 | 2.0345 | 1.731 | 6.3336 | 1.8414 | 6.4251 | 0.32123 | 0.068376 | 0.21286 | 10.9435 | -97.9965 | 2.626 | -34.413 | 8.3243 | -159.1262 | 24.973
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1656.3493 | 17.3872 | 3.1899 | 43.8755 | -99.5196 | 0.87479 | 1.5613 | 4.0449 | 1.6186 | 5.163 | 1.8006 | 5.2653 | 0.78343 | 0.30239 | 0.38599 | 11.4848 | -95.8804 | 5.1057 | -36.6898 | 6.38 | -155.2326 | 19.1399
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 818.4516 | 8.5915 | 3.173 | 19.028 | -95.5892 | 0.95569 | 2.8351 | 10.0534 | 3.0208 | 9.5848 | 4.0593 | 9.67 | 1.0489 | 0.2958 | 0.28201 | 6.0084 | -96.8259 | 3.1208 | -32.3367 | 2.9074 | -161.6454 | 8.7223
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 830.7903 | 8.721 | 3.4982 | 19.8089 | -103.5003 | 0.7761 | 3.9553 | 6.0984 | 3.2567 | 11.3924 | 3.8222 | 11.4702 | 0.5353 | 0.34719 | 0.64858 | 5.4433 | -96.172 | 2.0981 | -43.84 | 3.3755 | -151.4145 | 10.1265
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1552.4855 | 16.2969 | 3.4398 | 40.7123 | -109.8251 | 0.61294 | 1.0661 | 2.386 | 1.8969 | 6.525 | 2.0179 | 6.6076 | 0.36567 | 0.16338 | 0.44681 | 10.2686 | -95.6895 | 2.8459 | -40.3492 | 7.4358 | -153.9077 | 22.3073
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1731.3223 | 18.1742 | 4.0419 | 45.599 | -108.63 | 0.62115 | 1.4417 | 2.0135 | 1.545 | 6.2446 | 1.6366 | 6.33 | 0.32244 | 0.23088 | 0.71603 | 10.877 | -94.9071 | 3.0491 | -49.6041 | 7.9653 | -149.3339 | 23.896
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1272.3509 | 13.3562 | 3.9794 | 33.2226 | -107.7855 | 0.69388 | 1.852 | 3.4615 | 1.981 | 7.8832 | 2.0858 | 7.956 | 0.43909 | 0.23493 | 0.53504 | 8.2615 | -96.8603 | 2.7016 | -45.734 | 5.6078 | -152.5984 | 16.8233
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 820.5366 | 8.6134 | 4.7657 | 20.2847 | -106.7929 | 0.72492 | 1.8389 | 5.9436 | 2.4532 | 11.6911 | 3.0792 | 11.6584 | 0.50839 | 0.15729 | 0.3094 | 5.6483 | -97.1147 | 1.9882 | -37.4197 | 3.6602 | -156.949 | 10.9806
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1226.3708 | 12.8736 | 3.4498 | 31.6652 | -106.0674 | 0.79823 | 1.131 | 4.554 | 2.0636 | 7.119 | 2.6109 | 7.154 | 0.6397 | 0.15887 | 0.24836 | 8.8304 | -99.206 | 3.5374 | -34.86 | 5.3099 | -162.0998 | 15.9298
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1244.1536 | 13.0602 | 3.9082 | 32.2915 | -107.3741 | 0.74158 | 1.4009 | 4.0029 | 1.8883 | 7.3797 | 2.3849 | 7.4177 | 0.54242 | 0.18984 | 0.34998 | 8.6333 | -98.6135 | 3.1683 | -38.1735 | 5.4652 | -158.8685 | 16.3955
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1167.4195 | 12.2547 | 3.7777 | 29.9763 | -94.5664 | 0.96275 | 4.4492 | 6.8685 | 1.9972 | 7.5449 | 2.1792 | 7.645 | 0.91035 | 0.5897 | 0.64778 | 7.5267 | -95.2366 | 3.8861 | -43.47 | 3.7224 | -146.6385 | 11.1672
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 789.0332 | 8.2827 | 4.0956 | 19.7383 | -95.0973 | 1.0434 | 3.8548 | 13.3373 | 2.4939 | 10.214 | 3.5865 | 10.2154 | 1.3058 | 0.3774 | 0.28902 | 5.5553 | -100.5534 | 3.2328 | -39.6546 | 2.3235 | -161.8041 | 6.9706
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1773.6017 | 18.618 | 4.7408 | 46.673 | -104.1066 | 0.71313 | 1.5078 | 2.616 | 1.2052 | 5.7138 | 1.1796 | 5.6807 | 0.45784 | 0.26389 | 0.57638 | 11.3102 | -94.4592 | 3.9363 | -46.2179 | 7.4995 | -148.3188 | 22.4985
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 730.972 | 7.6732 | 2.7793 | 15.4854 | -75.5086 | 1.1322 | 17.8179 | 15.4504 | 3.985 | 11.0756 | 4.0954 | 11.1588 | 1.395 | 1.6088 | 1.1532 | 4.452 | -85.7405 | 3.0548 | -35.2393 | 1.5248 | -126.4343 | 4.5744
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 405.7709 | 4.2595 | 3.3374 | 8.7589 | -91.0645 | 0.9032 | 9.0458 | 17.171 | 6.758 | 22.554 | 6.8141 | 22.6222 | 0.76133 | 0.40108 | 0.52681 | 2.6859 | -88.0559 | 1.2208 | -34.1593 | 1.4777 | -143.0167 | 4.4332
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1213.2172 | 12.7355 | 3.4871 | 31.3035 | -106.1336 | 0.7979 | 1.18 | 4.6066 | 2.0724 | 7.2267 | 2.6153 | 7.263 | 0.63745 | 0.16328 | 0.25615 | 8.7071 | -99.268 | 3.4829 | -35.3088 | 5.238 | -161.8995 | 15.7141
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1235.2181 | 12.9664 | 3.9557 | 32.2932 | -106.8528 | 0.7379 | 1.9028 | 3.9867 | 1.9363 | 7.6595 | 2.2747 | 7.6991 | 0.52049 | 0.24842 | 0.47729 | 8.2553 | -98.1909 | 3.0108 | -42.9817 | 5.2611 | -155.4515 | 15.7834
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1175.0427 | 12.3347 | 3.0133 | 29.6604 | -107.9621 | 0.73909 | 1.0932 | 4.1848 | 2.5228 | 7.6022 | 2.9111 | 7.6272 | 0.55048 | 0.1438 | 0.26122 | 8.4019 | -98.1852 | 3.0027 | -33.2528 | 5.4164 | -160.9173 | 16.2492
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1468.861 | 15.419 | 3.1321 | 37.9581 | -110.6182 | 0.63452 | 1.1093 | 2.6241 | 2.1615 | 6.7699 | 2.4474 | 6.814 | 0.38762 | 0.16386 | 0.42273 | 9.9535 | -97.0499 | 2.8885 | -37.7194 | 7.0653 | -156.7762 | 21.196
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1075.9074 | 11.2941 | 4.1425 | 27.9066 | -105.0096 | 0.85549 | 1.0551 | 5.9344 | 1.9042 | 7.888 | 2.6201 | 7.9373 | 0.75233 | 0.13376 | 0.1778 | 7.8282 | -101.0042 | 3.4695 | -36.4633 | 4.3782 | -164.6012 | 13.1346
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1957.6399 | 20.5499 | 3.9019 | 52.6546 | -112.2643 | 0.56382 | 0.73189 | 1.7057 | 1.3786 | 5.3791 | 1.4702 | 5.4647 | 0.3171 | 0.13606 | 0.42908 | 12.8419 | -96.5017 | 3.2117 | -41.8053 | 9.6486 | -154.7385 | 28.9457
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1863.6322 | 19.5631 | 4.4611 | 49.9411 | -95.5775 | 0.8975 | 2.0593 | 4.0218 | 1.0795 | 4.816 | 1.1061 | 4.7725 | 0.8351 | 0.4276 | 0.51203 | 12.1687 | -94.6395 | 5.9475 | -41.9312 | 6.3145 | -147.7737 | 18.9435
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 754.5058 | 7.9203 | 3.8511 | 18.6 | -98.5787 | 0.96039 | 3.714 | 11.3128 | 2.869 | 11.0488 | 3.8937 | 11.0487 | 1.0239 | 0.33614 | 0.3283 | 5.3171 | -100.0422 | 2.7755 | -39.3512 | 2.542 | -160.7967 | 7.6259
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1869.4993 | 19.6247 | 6.1363 | 51.3556 | -102.4933 | 0.82571 | 0.35124 | 3.4168 | 0.74523 | 4.573 | 0.77249 | 4.5802 | 0.74718 | 0.076808 | 0.1028 | 13.2745 | -97.7288 | 5.6998 | -35.669 | 7.5811 | -159.2773 | 22.7433
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2026 | 674.4252 | 7.0796 | 3.5592 | 16.0878 | -96.1657 | 0.98284 | 6.1359 | 13.1094 | 3.5221 | 12.536 | 4.5465 | 12.5305 | 1.0457 | 0.48946 | 0.46805 | 4.6049 | -98.4426 | 2.4667 | -40.6787 | 2.1422 | -155.8676 | 6.4266
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 589.8341 | 6.1917 | 3.5576 | 14.1272 | -108.7689 | 0.78304 | 3.764 | 9.1883 | 4.573 | 16.269 | 4.9141 | 16.38 | 0.56477 | 0.23136 | 0.40965 | 4.0038 | -100.4044 | 1.4835 | -43.0821 | 2.5229 | -158.8303 | 7.5687
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1208.7932 | 12.689 | 3.9734 | 31.2387 | -104.5262 | 0.75341 | 2.5946 | 4.0181 | 2.072 | 8.233 | 2.1756 | 8.3067 | 0.48805 | 0.31515 | 0.64572 | 7.7166 | -95.8225 | 2.8059 | -47.3116 | 4.9983 | -149.4025 | 14.9948
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2111.33 | 22.1632 | 4.447 | 56.6731 | -101.2433 | 0.77489 | 1.2614 | 2.6041 | 1.0132 | 4.5057 | 1.0274 | 4.4706 | 0.57794 | 0.27995 | 0.4844 | 13.8628 | -94.3262 | 5.4352 | -41.6971 | 8.5011 | -149.6213 | 25.5032
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 843.8832 | 8.8585 | 3.272 | 19.666 | -99.5681 | 0.83741 | 4.3853 | 6.8718 | 3.2726 | 10.7079 | 4.0673 | 10.7867 | 0.64175 | 0.40954 | 0.63816 | 5.6285 | -94.8143 | 2.4007 | -40.1303 | 3.2457 | -150.8848 | 9.7372
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1208.7456 | 12.6885 | 4.3036 | 31.5361 | -102.5589 | 0.84706 | 1.694 | 5.3002 | 1.6789 | 7.2254 | 2.1695 | 7.2937 | 0.73355 | 0.23446 | 0.31962 | 8.3892 | -98.5169 | 3.6785 | -39.1744 | 4.7112 | -158.0036 | 14.1336
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 620.8081 | 6.5168 | 4.7713 | 15.5164 | -100.2199 | 0.91232 | 3.267 | 12.5571 | 2.8214 | 13.4617 | 3.6374 | 13.477 | 0.9328 | 0.24269 | 0.26017 | 4.3494 | -99.7421 | 2.1433 | -39.6253 | 2.2061 | -159.8556 | 6.6183
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1704.2951 | 17.8905 | 3.8161 | 45.4405 | -112.5089 | 0.62853 | 0.33906 | 2.3192 | 1.4229 | 5.4299 | 1.616 | 5.4987 | 0.42712 | 0.062443 | 0.1462 | 12.0642 | -98.9051 | 3.6258 | -32.4336 | 8.4715 | -161.6701 | 25.4144
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 926.7032 | 9.7279 | 4.3712 | 23.4476 | -100.6419 | 0.86612 | 3.6713 | 7.2427 | 2.2527 | 9.8469 | 2.3264 | 9.9374 | 0.73553 | 0.37284 | 0.50689 | 6.057 | -97.2165 | 2.717 | -44.8475 | 3.3834 | -151.095 | 10.1501
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1296.4854 | 13.6096 | 3.9043 | 33.3796 | -103.0152 | 0.79677 | 2.6187 | 4.0544 | 1.9121 | 7.4655 | 2.3126 | 7.5261 | 0.54309 | 0.35078 | 0.64589 | 8.4342 | -96.0951 | 3.3078 | -44.7198 | 5.1876 | -150.6081 | 15.5627
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2085.091 | 21.8878 | 4.4268 | 55.7359 | -100.8778 | 0.77933 | 1.2861 | 2.6645 | 1.0246 | 4.5356 | 1.0607 | 4.5021 | 0.58747 | 0.28355 | 0.48266 | 13.7317 | -94.1963 | 5.4357 | -41.1604 | 8.3622 | -149.6759 | 25.0865
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2026 | 875.9321 | 9.1949 | 5.7564 | 21.9361 | -95.5007 | 0.92984 | 2.1581 | 9.7506 | 1.6183 | 9.3153 | 2.3127 | 9.2971 | 1.0467 | 0.23168 | 0.22133 | 6.1989 | -97.199 | 3.2574 | -36.1078 | 2.9428 | -158.4069 | 8.8283
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1280.1262 | 13.4378 | 3.6916 | 33.6529 | -99.7497 | 0.92042 | 1.4463 | 5.974 | 1.7281 | 6.3795 | 2.2004 | 6.4525 | 0.93644 | 0.22671 | 0.2421 | 9.2199 | -99.0878 | 4.526 | -36.2144 | 4.7051 | -161.8517 | 14.1152
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 753.6312 | 7.9111 | 2.8626 | 17.4903 | -109.769 | 0.7353 | 1.3797 | 6.4424 | 4.1693 | 11.9353 | 4.5126 | 12.0451 | 0.53978 | 0.1156 | 0.21416 | 5.4376 | -98.9534 | 1.875 | -32.1287 | 3.5828 | -162.5189 | 10.7485
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1339.9868 | 14.0662 | 3.4664 | 34.667 | -115.9835 | 0.6085 | 0.23311 | 2.6913 | 2.0333 | 7.0482 | 2.5391 | 7.1022 | 0.38184 | 0.033074 | 0.086616 | 9.7658 | -100.5715 | 2.7961 | -27.586 | 7.0691 | -165.6707 | 21.2073
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1154.1836 | 12.1158 | 3.6135 | 29.7626 | -105.7529 | 0.82006 | 1.019 | 5.1032 | 2.0471 | 7.397 | 2.6877 | 7.4506 | 0.6899 | 0.13776 | 0.19969 | 8.4479 | -99.945 | 3.5342 | -34.1478 | 4.9447 | -164.0849 | 14.8342
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 665.1937 | 6.9827 | 5.0682 | 16.7981 | -104.9903 | 0.88899 | 2.0982 | 10.6023 | 2.5305 | 12.8252 | 4.0516 | 12.8657 | 0.82667 | 0.1636 | 0.1979 | 4.8527 | -102.9831 | 2.2917 | -38.6399 | 2.5734 | -166.8502 | 7.7202
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1146.9907 | 12.0403 | 3.1696 | 28.2574 | -99.1573 | 0.90319 | 1.5581 | 6.1218 | 2.2323 | 7.0756 | 2.8629 | 7.1331 | 0.8652 | 0.22021 | 0.25452 | 8.3749 | -97.0157 | 3.9396 | -32.5565 | 4.4578 | -160.9557 | 13.3733
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 894.89 | 9.3939 | 3.5557 | 21.6743 | -109.305 | 0.64666 | 2.7213 | 4.2203 | 3.1947 | 11.3595 | 3.5839 | 11.4364 | 0.37152 | 0.23956 | 0.64481 | 5.7925 | -96.8666 | 1.7506 | -46.065 | 4.074 | -152.928 | 12.2221
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2026 | 886.4668 | 9.3055 | 3.1042 | 21.5257 | -108.5461 | 0.71097 | 2.3118 | 5.1569 | 3.4746 | 10.7857 | 3.8778 | 10.8024 | 0.47812 | 0.21434 | 0.4483 | 6.0181 | -97.9954 | 2.0265 | -39.9713 | 3.9934 | -156.9929 | 11.9802
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1435.9199 | 15.0732 | 3.019 | 37.5679 | -112.1025 | 0.63721 | 0.68236 | 2.7612 | 2.1897 | 6.6106 | 2.4581 | 6.6458 | 0.41769 | 0.10322 | 0.24712 | 10.0968 | -98.3076 | 2.9877 | -32.6881 | 7.1295 | -160.6594 | 21.3885
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 663.3372 | 6.9632 | 3.2236 | 15.6729 | -108.9879 | 0.762 | 2.6389 | 7.8261 | 4.3823 | 14.1271 | 4.7253 | 14.2376 | 0.55398 | 0.1868 | 0.33719 | 4.6089 | -99.6639 | 1.6533 | -38.8225 | 2.9559 | -160.1345 | 8.8676
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1491.5537 | 15.6573 | 3.5286 | 39.3875 | -111.0567 | 0.61898 | 0.83304 | 2.5748 | 1.8805 | 6.6354 | 1.9962 | 6.7243 | 0.38804 | 0.12554 | 0.32354 | 10.0901 | -96.8818 | 2.8315 | -37.4119 | 7.2588 | -156.675 | 21.7763
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2026 | 974.3624 | 10.2282 | 4.0048 | 24.5219 | -103.5304 | 0.80953 | 1.8454 | 6.0476 | 2.2644 | 9.0685 | 2.7619 | 9.1075 | 0.66688 | 0.2035 | 0.30515 | 6.7987 | -97.6263 | 2.7919 | -37.3405 | 4.0068 | -157.8254 | 12.0204
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1064.5562 | 11.1749 | 3.3044 | 24.9826 | -100.2095 | 0.7597 | 3.8295 | 4.0612 | 2.8967 | 9.5716 | 2.9925 | 9.6538 | 0.4243 | 0.40009 | 0.94294 | 6.5713 | -91.4782 | 2.4062 | -48.0469 | 4.3199 | -142.3388 | 12.9597
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1942.6784 | 20.3928 | 4.6691 | 51.5636 | -103.825 | 0.71647 | 1.3472 | 2.4279 | 1.0992 | 5.1322 | 1.0989 | 5.0997 | 0.47307 | 0.2625 | 0.55489 | 12.4799 | -94.5071 | 4.4088 | -45.1009 | 8.1865 | -148.825 | 24.5596
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1075.6477 | 11.2914 | 3.8839 | 27.0692 | -112.4983 | 0.56927 | 2.071 | 2.8465 | 2.6341 | 10.2305 | 2.7914 | 10.3033 | 0.27823 | 0.20243 | 0.72756 | 6.7567 | -97.1918 | 1.7139 | -51.9419 | 5.1179 | -152.3007 | 15.3537
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1445.9678 | 15.1787 | 3.7097 | 37.9872 | -108.9146 | 0.68934 | 0.96482 | 3.166 | 1.7164 | 6.3674 | 1.9342 | 6.4174 | 0.49722 | 0.15152 | 0.30474 | 9.9913 | -98.2905 | 3.3802 | -37.6206 | 6.6115 | -158.633 | 19.8344
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 451.9534 | 4.7443 | 2.8951 | 10.4823 | -102.2357 | 0.92811 | 3.6412 | 16.7346 | 6.1492 | 17.8027 | 6.5246 | 17.9633 | 0.94 | 0.20453 | 0.21758 | 3.3072 | -100.4062 | 1.5713 | -35.7909 | 1.7457 | -164.5595 | 5.237
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 712.624 | 7.4806 | 3.5936 | 15.9464 | -84.499 | 1.0859 | 7.0571 | 17.7 | 3.0263 | 10.8753 | 4.0539 | 10.8734 | 1.6275 | 0.64891 | 0.39871 | 4.877 | -93.2552 | 3.0963 | -34.0885 | 1.7816 | -151.8068 | 5.3447
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1650.362 | 17.3243 | 5.9821 | 44.6687 | -103.8174 | 0.78467 | 0.61787 | 3.5421 | 0.90384 | 5.4069 | 0.9369 | 5.4041 | 0.6551 | 0.11427 | 0.17444 | 11.4689 | -97.2386 | 4.5885 | -37.2887 | 6.8804 | -157.2052 | 20.6411
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1145.6793 | 12.0265 | 4.5728 | 30.5395 | -108.4892 | 0.70154 | 2.1817 | 3.8856 | 1.9571 | 8.9495 | 2.0675 | 9.0414 | 0.43417 | 0.24378 | 0.56149 | 7.3504 | -97.6773 | 2.4159 | -48.5241 | 4.9984 | -152.4589 | 14.9952
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 967.7968 | 10.1592 | 5.7943 | 25.8177 | -105.2356 | 0.8011 | 3.9613 | 5.4317 | 1.8475 | 10.7051 | 1.9406 | 10.7911 | 0.50739 | 0.37004 | 0.7293 | 5.9792 | -98.0045 | 2.3407 | -53.8889 | 3.7825 | -148.2534 | 11.3476
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1033.2676 | 10.8465 | 3.8508 | 25.8128 | -113.2764 | 0.54861 | 2.0192 | 2.8441 | 2.7652 | 10.6484 | 2.9234 | 10.7218 | 0.26709 | 0.18963 | 0.70998 | 6.5027 | -97.3901 | 1.5863 | -51.6795 | 4.9809 | -152.8817 | 14.9428
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1044.1001 | 10.9602 | 3.0782 | 25.7258 | -108.9194 | 0.71405 | 1.3957 | 4.4696 | 2.8725 | 8.8423 | 3.2603 | 8.8674 | 0.50548 | 0.15784 | 0.31226 | 7.321 | -98.2488 | 2.4918 | -35.4492 | 4.8337 | -159.6916 | 14.5011
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1629.2195 | 17.1024 | 4.2131 | 43.4629 | -111.741 | 0.58531 | 1.1623 | 2.0917 | 1.5606 | 6.5751 | 1.6555 | 6.6586 | 0.31812 | 0.17677 | 0.55566 | 10.4449 | -96.9176 | 2.7422 | -47.4219 | 7.7647 | -153.2261 | 23.2941
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1583.3808 | 16.6212 | 4.6017 | 43.0993 | -95.4325 | 0.97557 | 1.7175 | 5.8279 | 1.1224 | 5.1647 | 1.1551 | 5.2482 | 1.1284 | 0.33254 | 0.2947 | 10.8926 | -97.4538 | 5.7869 | -39.0086 | 5.1102 | -155.6931 | 15.3307
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 741.2442 | 7.781 | 4.2866 | 18.7235 | -116.7166 | 0.5853 | 0.60772 | 4.89 | 3.069 | 13.1557 | 3.3672 | 13.2325 | 0.3717 | 0.046194 | 0.12428 | 5.1761 | -101.1999 | 1.3948 | -34.8612 | 3.793 | -163.5268 | 11.3789
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 713.686 | 7.4918 | 7.1712 | 18.9252 | -102.3389 | 0.8536 | 6.3027 | 8.2688 | 1.986 | 14.2416 | 2.0192 | 14.3259 | 0.58061 | 0.44255 | 0.76223 | 4.3445 | -97.3544 | 1.8777 | -54.2761 | 2.606 | -145.2483 | 7.8181
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1217.9604 | 12.7853 | 4.219 | 31.766 | -102.7112 | 0.84529 | 1.2771 | 5.4039 | 1.6314 | 6.883 | 2.0132 | 6.9313 | 0.78511 | 0.18554 | 0.23633 | 8.6456 | -99.1501 | 3.8662 | -37.3719 | 4.7828 | -160.5875 | 14.3484
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2026 | 848.8751 | 8.9109 | 5.0491 | 21.1215 | -104.7668 | 0.75784 | 1.9983 | 6.2126 | 2.2049 | 11.133 | 2.8922 | 11.076 | 0.55804 | 0.1795 | 0.32166 | 5.8479 | -96.6581 | 2.1985 | -37.4088 | 3.6498 | -156.2059 | 10.9493
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1501.6536 | 15.7633 | 3.1988 | 39.0154 | -102.9785 | 0.81477 | 1.5049 | 3.8633 | 1.8509 | 5.9208 | 2.1073 | 6.0142 | 0.65249 | 0.25417 | 0.38954 | 10.4143 | -96.5678 | 4.1911 | -36.9094 | 6.2234 | -156.3378 | 18.6701
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 994.937 | 10.4441 | 5.4162 | 26.7002 | -111.712 | 0.72546 | 1.0781 | 4.9556 | 1.764 | 9.554 | 2.0473 | 9.6363 | 0.51869 | 0.11284 | 0.21755 | 6.8656 | -101.8208 | 2.397 | -41.69 | 4.4686 | -161.8909 | 13.4058
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 759.1593 | 7.9691 | 3.8565 | 18.7308 | -99.6697 | 0.94391 | 3.0768 | 10.813 | 2.8307 | 10.9167 | 3.8239 | 10.9336 | 0.9905 | 0.28184 | 0.28454 | 5.4143 | -100.4162 | 2.7685 | -38.5884 | 2.6487 | -162.3267 | 7.946
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1665.4173 | 17.4823 | 3.196 | 44.1707 | -99.6566 | 0.87216 | 1.5442 | 3.998 | 1.6098 | 5.1451 | 1.7902 | 5.2472 | 0.77705 | 0.30014 | 0.38625 | 11.5434 | -95.8886 | 5.1089 | -36.7267 | 6.4355 | -155.2233 | 19.3064
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1158.3134 | 12.1591 | 7.7307 | 32.6763 | -119.1952 | 0.621 | 0.098738 | 3.3661 | 1.1772 | 9.1003 | 1.2527 | 9.1872 | 0.36989 | 0.01085 | 0.029333 | 8.0094 | -103.947 | 2.1646 | -39.617 | 5.8533 | -165.547 | 17.5599
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1726.5446 | 18.124 | 3.0117 | 45.1815 | -117.3192 | 0.50939 | 0.23254 | 1.6869 | 1.934 | 5.8247 | 2.2302 | 5.8814 | 0.2896 | 0.039923 | 0.13785 | 12.1402 | -98.5147 | 2.7649 | -25.8052 | 9.4626 | -162.2005 | 28.3877
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1335.1712 | 14.0157 | 3.9608 | 35.2078 | -108.6379 | 0.72868 | 0.69514 | 3.8083 | 1.6544 | 6.5528 | 1.9002 | 6.6107 | 0.58117 | 0.10608 | 0.18253 | 9.5296 | -99.7051 | 3.5179 | -35.4818 | 6.0269 | -162.1688 | 18.0806
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1457.5012 | 15.2998 | 3.1785 | 38.1468 | -108.5987 | 0.66964 | 1.4975 | 2.8125 | 2.1597 | 6.8648 | 2.4052 | 6.8942 | 0.4097 | 0.21814 | 0.53244 | 9.672 | -96.565 | 3.0059 | -41.5851 | 6.6828 | -154.3093 | 20.0484
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1394.1808 | 14.6351 | 4.0377 | 36.9842 | -95.8421 | 0.95414 | 2.5207 | 6.1657 | 1.4865 | 6.0022 | 1.5594 | 6.0932 | 1.0273 | 0.41997 | 0.40882 | 9.376 | -96.9021 | 4.8554 | -40.7791 | 4.5436 | -152.7585 | 13.6307
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 686.8743 | 7.2103 | 3.1406 | 15.389 | -101.9284 | 0.83305 | 2.3212 | 8.6998 | 3.84 | 12.06 | 5.0352 | 12.1464 | 0.72138 | 0.19247 | 0.26681 | 5.0416 | -96.8785 | 2.1655 | -31.062 | 2.8956 | -161.2253 | 8.6867
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1543.3867 | 16.2014 | 4.8159 | 40.8666 | -96.4664 | 0.91518 | 1.7918 | 5.3016 | 1.148 | 5.5288 | 1.1461 | 5.5085 | 0.95891 | 0.32407 | 0.33796 | 10.4969 | -96.4109 | 5.246 | -39.2876 | 5.2641 | -153.5441 | 15.7923
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1523.9753 | 15.9976 | 3.0256 | 39.9095 | -112.418 | 0.60533 | 0.75994 | 2.4141 | 2.1337 | 6.4558 | 2.3847 | 6.4888 | 0.37394 | 0.11771 | 0.3148 | 10.5039 | -97.6629 | 2.9043 | -34.405 | 7.6061 | -158.9063 | 22.8184
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 733.2458 | 7.6971 | 2.8705 | 16.6216 | -104.9775 | 0.77616 | 2.9871 | 7.1433 | 4.3513 | 12.4904 | 4.944 | 12.5415 | 0.5719 | 0.23915 | 0.41817 | 5.0923 | -96.6187 | 1.9002 | -36.2154 | 3.1922 | -156.8588 | 9.5766
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 656.3826 | 4.9004 | 5.8183 | 12.0237 | -119.2868 | 0.58141 | 2.6491 | 10.7737 | 5.8656 | 34.1281 | 6.1517 | 34.2524 | 0.31568 | 0.077622 | 0.24588 | 3.0974 | -103.0861 | 0.76013 | -45.6828 | 2.3383 | -162.2422 | 7.015
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1004.3974 | 7.4986 | 14.9753 | 20.5257 | -108.9516 | 0.75343 | 3.0565 | 10.7687 | 1.3226 | 19.8063 | 1.4211 | 19.9204 | 0.5437 | 0.15432 | 0.28383 | 4.683 | -100.2237 | 1.6993 | -47.7844 | 3.0067 | -155.9591 | 9.0202
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 654.9622 | 4.8898 | 8.2979 | 12.2328 | -116.0069 | 0.5232 | 2.2924 | 9.5953 | 4.1697 | 34.6001 | 4.2646 | 34.7203 | 0.27732 | 0.066255 | 0.23891 | 3.0396 | -98.5266 | 0.67453 | -43.659 | 2.3686 | -157.0669 | 7.1058
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1705.621 | 12.7337 | 5.56 | 33.3612 | -109.4916 | 0.73365 | 1.9194 | 5.6453 | 2.3058 | 12.8205 | 2.6155 | 13.0202 | 0.44033 | 0.14972 | 0.34001 | 8.0486 | -97.9494 | 2.5639 | -43.161 | 5.5002 | -155.5227 | 16.5007
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1355.2421 | 10.1179 | 6.2754 | 26.1328 | -118.7626 | 0.51696 | 1.1244 | 4.461 | 2.9321 | 18.3999 | 3.2397 | 18.6116 | 0.24245 | 0.061107 | 0.25204 | 6.2969 | -100.0692 | 1.2787 | -43.6611 | 5.0213 | -159.1551 | 15.064
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1095.0884 | 8.1756 | 5.967 | 21.5384 | -106.1242 | 0.88167 | 3.9667 | 12.6852 | 2.851 | 17.0121 | 3.1732 | 17.1105 | 0.74566 | 0.23317 | 0.31271 | 5.2553 | -102.1505 | 2.3059 | -46.0705 | 2.959 | -159.0965 | 8.8769
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1506.9674 | 11.2506 | 5.941 | 29.2307 | -113.513 | 0.63748 | 1.8787 | 5.1778 | 2.6392 | 15.6792 | 2.9499 | 15.8859 | 0.33023 | 0.11982 | 0.36284 | 6.9872 | -98.5768 | 1.8333 | -45.6261 | 5.1727 | -156.084 | 15.518
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2502.6603 | 10.8368 | 3.9732 | 27.9315 | -94.3873 | 1.0696 | 3.6111 | 22.3501 | 5.2257 | 20.7626 | 5.384 | 21.1926 | 1.0765 | 0.17392 | 0.16157 | 7.4196 | -95.1375 | 3.7955 | -32.5784 | 3.6318 | -157.812 | 10.8955
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 3881.6502 | 16.808 | 3.5479 | 42.934 | -96.0158 | 0.91521 | 2.2718 | 10.7143 | 4.0308 | 14.3011 | 3.8727 | 14.0311 | 0.7492 | 0.15886 | 0.21204 | 11.4025 | -91.5144 | 4.9437 | -29.1882 | 6.466 | -153.2927 | 19.3979
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2269.3224 | 9.8265 | 3.1438 | 24.7391 | -113.7054 | 0.61363 | 1.3046 | 9.3406 | 9.35 | 29.3947 | 10.8837 | 29.5834 | 0.31777 | 0.044381 | 0.13966 | 6.5903 | -96.3975 | 1.6334 | -26.1379 | 4.9915 | -159.7389 | 14.9744
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2449.2461 | 10.6055 | 3.8666 | 26.9699 | -112.3164 | 0.66748 | 1.0179 | 9.7875 | 6.7999 | 26.2926 | 7.3651 | 27.1407 | 0.37225 | 0.038713 | 0.104 | 7.0674 | -96.3289 | 1.862 | -29.1014 | 5.2254 | -158.8983 | 15.6763
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1998.7347 | 8.6548 | 4.305 | 21.9 | -109.9643 | 0.76207 | 1.5485 | 14.5498 | 7.1288 | 30.6896 | 7.9075 | 31.5963 | 0.47409 | 0.050456 | 0.10643 | 5.8461 | -97.4338 | 1.8482 | -31.6883 | 4.0114 | -160.0774 | 12.0342
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2553.1063 | 11.0553 | 3.7446 | 28.0828 | -104.2376 | 0.81061 | 3.451 | 12.7287 | 6.4438 | 24.1291 | 7.3332 | 24.6735 | 0.52752 | 0.14302 | 0.27112 | 7.2999 | -94.356 | 2.5548 | -33.5969 | 4.7454 | -154.7647 | 14.2363
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 5002.286 | 21.6605 | 3.6639 | 55.4518 | -90.2947 | 0.99975 | 2.0001 | 10.1436 | 2.8785 | 10.5466 | 2.5934 | 10.2208 | 0.96179 | 0.18964 | 0.19718 | 14.652 | -90.1075 | 7.2874 | -28.6661 | 7.3691 | -151.533 | 22.1073
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2254.0548 | 9.7603 | 3.8724 | 24.6429 | -102.5341 | 0.88984 | 3.4349 | 16.7834 | 6.562 | 25.4106 | 7.264 | 26.0464 | 0.66049 | 0.13518 | 0.20466 | 6.5984 | -95.3695 | 2.5993 | -32.6514 | 4.0039 | -157.1337 | 12.0118
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2917.4794 | 12.6331 | 3.4449 | 32.1775 | -106.2815 | 0.78107 | 1.5875 | 10.2731 | 5.881 | 20.2593 | 6.1291 | 20.718 | 0.50708 | 0.07836 | 0.15453 | 8.5631 | -94.5192 | 2.8082 | -28.8929 | 5.775 | -157.2517 | 17.3249
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1964.8594 | 8.5081 | 3.4047 | 21.4721 | -102.3162 | 0.92951 | 4.0999 | 20.636 | 8.3277 | 28.3534 | 9.1965 | 28.9141 | 0.72781 | 0.1446 | 0.19868 | 5.8299 | -96.7423 | 2.4431 | -32.9901 | 3.3958 | -159.4409 | 10.1874
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2026 | 1801.8572 | 7.8023 | 3.7533 | 19.6415 | -110.3636 | 0.77514 | 1.4828 | 16.375 | 8.8845 | 33.3465 | 10.7085 | 33.7703 | 0.49106 | 0.044466 | 0.090551 | 5.3729 | -98.982 | 1.8131 | -31.4693 | 3.5833 | -162.7751 | 10.7498
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2180.2332 | 9.4407 | 3.202 | 23.684 | -116.5489 | 0.54497 | 0.78147 | 8.4511 | 9.9578 | 31.8853 | 11.6528 | 32.0395 | 0.26505 | 0.024509 | 0.09247 | 6.2881 | -97.1717 | 1.3698 | -24.3566 | 4.9618 | -160.6823 | 14.8853
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2026 | 3942.4857 | 17.0715 | 3.462 | 43.8342 | -91.1074 | 1.0166 | 2.9302 | 13.2121 | 3.8716 | 13.4037 | 3.6395 | 13.1608 | 0.9857 | 0.21861 | 0.22178 | 11.5843 | -91.1414 | 5.8007 | -29.4015 | 5.789 | -152.8847 | 17.367
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2647.7895 | 11.4653 | 3.8306 | 29.2524 | -95.617 | 1.0027 | 4.2394 | 18.691 | 5.4555 | 20.898 | 5.4243 | 20.5974 | 0.89439 | 0.20286 | 0.22681 | 7.7298 | -94.1322 | 3.6942 | -32.938 | 4.0372 | -155.2249 | 12.1116
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2582.5917 | 11.183 | 3.6769 | 28.4442 | -105.7864 | 0.82469 | 1.8628 | 12.6684 | 6.127 | 22.5282 | 6.2345 | 23.0178 | 0.56233 | 0.082686 | 0.14704 | 7.6001 | -95.5503 | 2.6625 | -30.6349 | 4.9526 | -158.1904 | 14.8579
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2912.6284 | 12.6121 | 3.1943 | 32.2969 | -108.1317 | 0.74801 | 1.0985 | 9.5062 | 6.5631 | 20.9645 | 7.0242 | 21.4536 | 0.45344 | 0.052398 | 0.11556 | 8.6033 | -94.6581 | 2.6311 | -26.585 | 6.0096 | -158.1832 | 18.0288
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2064.6918 | 8.9404 | 3.3393 | 22.5365 | -110.4483 | 0.74309 | 1.7907 | 13.3995 | 8.8839 | 29.6657 | 10.0194 | 30.0667 | 0.45168 | 0.060364 | 0.13364 | 6.0925 | -97.5084 | 1.9063 | -30.1048 | 4.2093 | -160.8538 | 12.6279
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2026 | 2153.8743 | 9.3265 | 3.2204 | 23.4011 | -116.0587 | 0.56106 | 0.88202 | 8.8448 | 9.9447 | 32.0262 | 11.7084 | 32.1832 | 0.27617 | 0.02754 | 0.099722 | 6.2236 | -97.2008 | 1.4026 | -25.0937 | 4.8612 | -160.6701 | 14.5835
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1391.9157 | 14.6113 | 6.0871 | 37.7749 | -107.3828 | 0.75455 | 0.39204 | 3.8398 | 1.0674 | 6.4971 | 1.149 | 6.4997 | 0.591 | 0.060341 | 0.1021 | 9.8393 | -98.9628 | 3.6886 | -36.226 | 6.1574 | -160.6019 | 18.4722
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 4791.3549 | 20.7472 | 4.136 | 53.022 | -88.0658 | 1.0364 | 2.3284 | 12.0688 | 2.6032 | 10.767 | 2.3276 | 10.3758 | 1.1209 | 0.21625 | 0.19292 | 13.9192 | -90.5984 | 7.4894 | -29.9272 | 6.4309 | -151.3801 | 19.2928
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1299.6528 | 13.6428 | 5.8534 | 34.9525 | -107.6675 | 0.73079 | 0.61808 | 3.9284 | 1.2139 | 7.1054 | 1.3036 | 7.0971 | 0.55287 | 0.086987 | 0.15734 | 9.052 | -98.4527 | 3.2653 | -37.3254 | 5.7877 | -159.0887 | 17.3631
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 2106.5355 | 22.1129 | 3.3725 | 57.205 | -108.1762 | 0.67841 | 0.75097 | 2.0994 | 1.3462 | 4.54 | 1.377 | 4.5122 | 0.46242 | 0.16541 | 0.3577 | 14.341 | -96.8797 | 4.6707 | -38.1051 | 9.6719 | -156.288 | 29.0156
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 758.5972 | 7.9632 | 9.3561 | 21.4256 | -105.6125 | 0.94212 | 1.762 | 10.8643 | 1.2454 | 11.6521 | 1.4924 | 11.811 | 0.93239 | 0.15122 | 0.16219 | 5.2572 | -104.4562 | 2.5362 | -45.4456 | 2.7217 | -163.5343 | 8.1651
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1111.7432 | 11.6703 | 4.089 | 29.1106 | -107.2041 | 0.80874 | 0.98665 | 5.2671 | 1.901 | 7.7732 | 2.368 | 7.8522 | 0.6776 | 0.12693 | 0.18732 | 8.0326 | -100.9461 | 3.292 | -36.4375 | 4.7578 | -164.0641 | 14.2735
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 477.9715 | 5.0174 | 3.4306 | 10.5146 | -96.7876 | 0.92817 | 4.3107 | 16.1274 | 4.7893 | 16.4302 | 6.8598 | 16.5619 | 0.98157 | 0.26236 | 0.26729 | 3.5401 | -97.1656 | 1.7971 | -31.7664 | 1.7591 | -162.6818 | 5.2773
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 422.0458 | 4.4303 | 3.8416 | 9.4049 | -95.0462 | 0.97321 | 7.43 | 21.4671 | 4.8889 | 18.7813 | 6.9877 | 18.9342 | 1.143 | 0.39561 | 0.34611 | 2.9955 | -98.366 | 1.6464 | -36.9528 | 1.3502 | -160.0892 | 4.0507
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 394.8566 | 4.1449 | 3.2518 | 8.5845 | -96.6109 | 0.90464 | 9.0001 | 17.3 | 7.2216 | 23.4831 | 7.4722 | 23.6504 | 0.7367 | 0.38326 | 0.52024 | 2.6285 | -92.857 | 1.1629 | -38.3625 | 1.4752 | -148.5193 | 4.4255
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 733.2619 | 7.6973 | 5.2064 | 18.7532 | -106.4226 | 0.84681 | 1.9577 | 8.7308 | 2.3104 | 12.029 | 3.4476 | 12.0729 | 0.72581 | 0.16275 | 0.22423 | 5.2305 | -102.3237 | 2.2997 | -39.903 | 2.9345 | -164.2205 | 8.8036
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 940.3615 | 9.8712 | 3.1832 | 23.7429 | -110.7812 | 0.71402 | 1.0682 | 4.9463 | 2.9966 | 9.5387 | 3.5046 | 9.5961 | 0.51855 | 0.11199 | 0.21597 | 6.7712 | -99.8455 | 2.32 | -33.2031 | 4.4748 | -163.2836 | 13.4245
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 494.1717 | 5.1875 | 4.7624 | 11.8275 | -105.2164 | 0.87431 | 3.1409 | 13.3606 | 3.7335 | 17.7805 | 5.7075 | 17.8218 | 0.75142 | 0.17665 | 0.23508 | 3.5545 | -101.7197 | 1.5971 | -38.5296 | 1.9619 | -164.3161 | 5.8858
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 582.2359 | 6.1119 | 5.2785 | 14.6856 | -107.4838 | 0.86824 | 2.0811 | 11.2711 | 2.8457 | 15.0213 | 4.4987 | 15.0258 | 0.75034 | 0.13854 | 0.18464 | 4.2266 | -103.9751 | 1.9024 | -39.8076 | 2.3334 | -167.3718 | 7.0001
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1410.5376 | 14.8068 | 5.0852 | 37.5138 | -88.6488 | 1.0465 | 2.5409 | 8.8899 | 1.0797 | 5.4908 | 1.3371 | 5.5804 | 1.6191 | 0.46276 | 0.28582 | 9.6253 | -96.6884 | 6.0096 | -37.9175 | 3.6194 | -154.6472 | 10.8581
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1814.5125 | 19.0474 | 4.5148 | 47.6818 | -97.3093 | 0.85279 | 1.6768 | 3.7144 | 1.0902 | 4.9218 | 1.2304 | 4.8871 | 0.75468 | 0.3407 | 0.45145 | 12.1471 | -94.385 | 5.532 | -39.186 | 6.6507 | -150.393 | 19.9522
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 961.49 | 10.093 | 3.8067 | 24.5848 | -98.4933 | 0.96695 | 2.3476 | 8.814 | 2.2109 | 8.4161 | 3.1598 | 8.384 | 1.0473 | 0.27894 | 0.26634 | 6.9194 | -100.3549 | 3.6529 | -37.7151 | 3.2747 | -163.2998 | 9.8242
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 608.5582 | 6.3882 | 4.3172 | 15.3191 | -108.2483 | 0.85957 | 2.0974 | 10.6016 | 3.2293 | 13.9413 | 4.9287 | 13.8783 | 0.76045 | 0.15045 | 0.19784 | 4.4984 | -104.7086 | 2.0328 | -38.6508 | 2.4862 | -169.6587 | 7.4585
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 873.6038 | 9.1705 | 3.6533 | 21.9415 | -104.5158 | 0.86075 | 1.7647 | 7.2775 | 2.6864 | 9.8142 | 3.5442 | 9.8072 | 0.74152 | 0.17981 | 0.24248 | 6.2984 | -100.3339 | 2.7686 | -36.7278 | 3.5396 | -163.1537 | 10.6188
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 402.3525 | 4.2236 | 3.3506 | 9.0348 | -111.7617 | 0.69937 | 1.9678 | 11.1745 | 6.4092 | 21.4746 | 8.0518 | 21.4883 | 0.52036 | 0.091632 | 0.17609 | 2.9674 | -101.0436 | 1.0447 | -31.4649 | 1.945 | -166.1716 | 5.8349
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 272.4374 | 2.8599 | 3.1828 | 6.6227 | -111.6209 | 0.85398 | 3.9337 | 23.7172 | 9.9836 | 31.7761 | 9.2854 | 32.0424 | 0.74639 | 0.12379 | 0.16586 | 1.9641 | -105.5177 | 0.80868 | -41.3201 | 1.1591 | -168.4449 | 3.4774
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 616.561 | 6.4722 | 4.5362 | 15.2449 | -114.0291 | 0.56755 | 3.3538 | 5.1852 | 3.8432 | 17.4334 | 4.0422 | 17.5047 | 0.29743 | 0.19238 | 0.64681 | 3.8857 | -99.2061 | 1.0174 | -53.2733 | 2.9094 | -154.3303 | 8.7281
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 855.2974 | 8.9783 | 3.2187 | 21.1784 | -111.4472 | 0.69264 | 1.3557 | 5.2136 | 3.3491 | 10.7797 | 3.8564 | 10.8371 | 0.48365 | 0.12576 | 0.26003 | 6.0548 | -99.7982 | 1.9878 | -34.9853 | 4.0775 | -162.1423 | 12.2324
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 387.3919 | 4.0666 | 4.5317 | 9.5165 | -105.834 | 0.91373 | 3.9185 | 18.5148 | 4.8739 | 22.0871 | 7.5533 | 21.8011 | 0.83826 | 0.17741 | 0.21164 | 2.8204 | -104.3837 | 1.3542 | -40.3405 | 1.4727 | -168.1008 | 4.4182
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 409.9316 | 4.3032 | 3.0876 | 8.937 | -108.8561 | 0.69487 | 2.8085 | 10.71 | 6.9762 | 21.5399 | 8.5993 | 21.6463 | 0.49721 | 0.13039 | 0.26224 | 2.944 | -98.0294 | 1.0113 | -31.8195 | 1.9418 | -161.2589 | 5.8253
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 423.4065 | 4.4446 | 3.3689 | 9.2367 | -100.4994 | 0.8736 | 4.2263 | 15.9372 | 5.6708 | 19.1042 | 7.5199 | 19.2548 | 0.83423 | 0.22123 | 0.26519 | 3.0983 | -98.0638 | 1.4451 | -33.3223 | 1.6625 | -162.1839 | 4.9875
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 858.0678 | 6.4061 | 16.174 | 17.5353 | -102.8602 | 0.87063 | 1.1316 | 17.8336 | 1.1459 | 18.5343 | 1.2385 | 18.642 | 0.96219 | 0.061053 | 0.063451 | 4.2726 | -102.2503 | 2.0969 | -42.201 | 2.1757 | -162.2977 | 6.527
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 632.4949 | 4.722 | 7.2196 | 11.8284 | -120.9702 | 0.51541 | 2.2692 | 9.6621 | 5.0379 | 36.3716 | 5.4816 | 36.676 | 0.26565 | 0.062388 | 0.23485 | 2.9475 | -102.8431 | 0.62669 | -46.3548 | 2.3223 | -161.896 | 6.9668
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 2813.8569 | 12.1844 | 2.906 | 31.2338 | -102.2871 | 0.84847 | 2.6283 | 12.3167 | 6.9388 | 20.164 | 7.2665 | 19.948 | 0.61083 | 0.13035 | 0.21339 | 8.3999 | -94.0719 | 3.21 | -28.4927 | 5.2145 | -157.503 | 15.6435
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1500.6708 | 6.4981 | 2.8129 | 15.9662 | -120.4697 | 0.49863 | 1.3799 | 10.9859 | 16.6676 | 46.8849 | 18.9181 | 46.8037 | 0.23432 | 0.029432 | 0.12561 | 4.2775 | -99.8886 | 0.84217 | -26.694 | 3.4629 | -163.0707 | 10.3888
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1198.186 | 5.1883 | 3.5268 | 13.022 | -109.8297 | 0.8489 | 5.012 | 28.5368 | 13.7661 | 48.5506 | 17.4941 | 48.4009 | 0.58777 | 0.10323 | 0.17563 | 3.6101 | -101.5751 | 1.3845 | -34.8553 | 2.241 | -165.7207 | 6.7229
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1648.1843 | 17.3014 | 4.7577 | 43.3397 | -97.5548 | 0.8582 | 2.029 | 4.1089 | 1.1543 | 5.4916 | 1.294 | 5.4569 | 0.74822 | 0.36948 | 0.49381 | 10.882 | -94.7669 | 4.9859 | -41.1359 | 5.9526 | -149.4355 | 17.8578
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 904.2475 | 9.4921 | 5.9486 | 23.7561 | -105.9991 | 0.7364 | 3.0445 | 5.4583 | 1.868 | 11.112 | 1.9623 | 11.1717 | 0.49121 | 0.27398 | 0.55778 | 5.7493 | -97.1807 | 2.0808 | -49.2877 | 3.7404 | -150.4802 | 11.2211
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1772.9049 | 18.6107 | 4.6005 | 46.7222 | -97.3176 | 0.85839 | 1.7971 | 3.8454 | 1.1004 | 5.0623 | 1.2246 | 5.0268 | 0.75961 | 0.35499 | 0.46733 | 11.7918 | -94.5922 | 5.4101 | -40.1152 | 6.428 | -149.9458 | 19.2839
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1579.8459 | 16.5841 | 4.8163 | 41.7014 | -101.8245 | 0.77707 | 2.0022 | 3.4405 | 1.2632 | 6.0842 | 1.3033 | 6.0559 | 0.56547 | 0.32908 | 0.58196 | 10.1292 | -95.2967 | 4.0445 | -45.8475 | 6.1975 | -148.4337 | 18.5926
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1007.3521 | 10.5745 | 4.8324 | 26.9163 | -92.7072 | 1.0546 | 3.5761 | 11.9801 | 1.6138 | 7.7986 | 1.7487 | 7.8623 | 1.5362 | 0.45856 | 0.2985 | 6.8645 | -99.9094 | 4.1992 | -41.4398 | 2.6692 | -157.5012 | 8.0076
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1384.7609 | 14.5362 | 3.8365 | 36.7195 | -100.9666 | 0.89038 | 1.8074 | 5.3517 | 1.614 | 6.1922 | 1.6567 | 6.177 | 0.86427 | 0.29189 | 0.33773 | 9.5707 | -98.9918 | 4.4973 | -40.2534 | 5.0755 | -157.874 | 15.2266
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 3136.312 | 13.5806 | 2.7411 | 35.0301 | -96.7859 | 0.95564 | 2.9814 | 13.5864 | 6.1866 | 16.9581 | 5.9062 | 16.8322 | 0.80117 | 0.17581 | 0.21944 | 9.3728 | -92.6655 | 4.1337 | -28.5512 | 5.2582 | -155.8988 | 15.7745
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1447.3248 | 6.2671 | 4.0267 | 15.9776 | -104.8451 | 0.92622 | 6.3345 | 28.4927 | 10.0288 | 40.3826 | 11.7297 | 40.4438 | 0.70557 | 0.15686 | 0.22232 | 4.2264 | -99.4957 | 1.7768 | -37.6372 | 2.4512 | -160.8428 | 7.3536
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 639.5458 | 6.7135 | 6.9716 | 17.6386 | -92.5466 | 1.1914 | 3.3041 | 28.0403 | 1.76 | 12.2699 | 2.0521 | 12.3015 | 2.2853 | 0.26929 | 0.11784 | 4.4117 | -105.4497 | 3.0717 | -44.6567 | 1.341 | -167.2664 | 4.023
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 743.7519 | 7.8074 | 6.5034 | 20.6831 | -90.51 | 1.2117 | 1.7368 | 26.4993 | 1.5809 | 10.2814 | 1.871 | 10.313 | 2.5774 | 0.16892 | 0.06554 | 5.1688 | -105.1448 | 3.7251 | -43.3755 | 1.4501 | -169.6937 | 4.3504
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 802.512 | 8.4242 | 6.7163 | 22.1139 | -108.0069 | 0.87943 | 2.6694 | 8.6586 | 1.7865 | 11.9988 | 2.0637 | 12.0288 | 0.72163 | 0.22247 | 0.30829 | 5.4091 | -103.5637 | 2.3336 | -47.6107 | 3.0857 | -160.5043 | 9.2572
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 888.4154 | 9.3259 | 6.3666 | 24.6209 | -108.9212 | 0.86623 | 1.6117 | 7.6127 | 1.6595 | 10.5653 | 1.9357 | 10.5954 | 0.72053 | 0.15254 | 0.21171 | 6.1537 | -103.9954 | 2.6147 | -44.7669 | 3.5393 | -163.4254 | 10.618
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 589.8848 | 6.1922 | 4.433 | 14.8328 | -105.885 | 0.78972 | 2.4106 | 9.9934 | 3.1766 | 14.082 | 4.0665 | 14.1292 | 0.70966 | 0.17118 | 0.24121 | 4.1792 | -100.9017 | 1.78 | -39.0436 | 2.4008 | -162.2792 | 7.2025
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1140.8791 | 11.9761 | 3.7072 | 29.1484 | -112.432 | 0.65936 | 1.0071 | 3.6379 | 2.2749 | 8.4334 | 2.7256 | 8.5192 | 0.43137 | 0.11942 | 0.27683 | 7.9693 | -99.5885 | 2.4529 | -35.8435 | 5.524 | -161.2506 | 16.572
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 573.2794 | 6.0179 | 6.2835 | 15.0443 | -108.3568 | 0.72711 | 5.7455 | 7.751 | 3.0001 | 18.8514 | 3.1212 | 18.9381 | 0.41116 | 0.30478 | 0.74125 | 3.5191 | -98.3299 | 1.2136 | -56.2649 | 2.3938 | -149.3486 | 7.1815
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 785.3123 | 8.2436 | 5.3228 | 19.6457 | -106.1445 | 0.75216 | 1.2171 | 7.0118 | 2.0291 | 10.8005 | 2.883 | 10.8302 | 0.64921 | 0.11269 | 0.17358 | 5.6478 | -99.9416 | 2.3151 | -35.9912 | 3.3419 | -162.6771 | 10.0258
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 402.6644 | 4.2269 | 18.6688 | 11.5136 | -100.5451 | 0.9926 | 2.4489 | 25.6387 | 1.0854 | 20.2625 | 1.1208 | 20.3392 | 1.2653 | 0.12086 | 0.095514 | 2.7772 | -104.4528 | 1.5552 | -45.5421 | 1.2227 | -163.0672 | 3.668
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 739.3957 | 7.7616 | 9.4298 | 20.2852 | -111.8417 | 0.63798 | 0.41687 | 5.774 | 1.3348 | 12.5866 | 1.3241 | 12.5845 | 0.45874 | 0.03312 | 0.072199 | 5.0961 | -99.6466 | 1.6018 | -38.4567 | 3.4948 | -160.1919 | 10.4844
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 413.6701 | 4.3424 | 3.2228 | 9.7128 | -106.6794 | 0.84622 | 3.5956 | 15.7292 | 6.2667 | 20.1967 | 6.55 | 20.2711 | 0.7788 | 0.17803 | 0.2286 | 2.975 | -101.9827 | 1.2845 | -38.5142 | 1.6945 | -164.6114 | 5.0836
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 514.4056 | 5.3999 | 5.5626 | 12.7248 | -103.3766 | 0.78646 | 2.6715 | 11.3905 | 3.0525 | 16.9798 | 4.3397 | 16.9921 | 0.67082 | 0.15733 | 0.23454 | 3.641 | -97.9049 | 1.524 | -36.0319 | 2.1184 | -159.2523 | 6.3551
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 765.3283 | 8.0339 | 3.5968 | 18.4978 | -116.3741 | 0.49872 | 1.8654 | 3.6426 | 3.7747 | 13.5768 | 4.1154 | 13.6312 | 0.2683 | 0.13739 | 0.51209 | 4.987 | -99.3233 | 1.1393 | -45.1487 | 3.8553 | -157.6045 | 11.5658
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 911.8614 | 9.5721 | 3.8294 | 23.0159 | -112.4591 | 0.61707 | 2.2117 | 3.9972 | 2.9283 | 11.2137 | 3.2773 | 11.2571 | 0.35646 | 0.19723 | 0.55331 | 5.9459 | -99.142 | 1.7153 | -46.7998 | 4.252 | -156.0605 | 12.7561
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 451.0146 | 4.7344 | 3.7646 | 11.3617 | -105.8967 | 0.77425 | 5.6373 | 12.3149 | 5.2503 | 19.7653 | 5.4965 | 19.8551 | 0.62306 | 0.28521 | 0.45776 | 3.0084 | -99.5137 | 1.2055 | -44.8023 | 1.8115 | -155.9972 | 5.4345
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 378.6472 | 3.9748 | 4.6341 | 9.3141 | -116.9753 | 0.62132 | 2.8416 | 10.1783 | 5.8895 | 27.2922 | 6.8319 | 27.356 | 0.37294 | 0.10412 | 0.27918 | 2.572 | -102.7922 | 0.72372 | -42.5906 | 1.8483 | -162.8711 | 5.5449
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 199.6852 | 2.0962 | 2.351 | 4.3335 | -98.1272 | 1.0298 | 11.0207 | 47.2525 | 16.0539 | 37.7424 | 16.9991 | 37.7478 | 1.252 | 0.292 | 0.23323 | 1.4889 | -100.9782 | 0.80871 | -35.248 | 0.68902 | -167.7081 | 2.0671
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 814.1432 | 8.5463 | 5.7633 | 21.4134 | -107.8791 | 0.72867 | 5.0247 | 4.6368 | 2.4001 | 13.8324 | 2.4915 | 13.9169 | 0.33521 | 0.36326 | 1.0837 | 4.7995 | -97.2667 | 1.6444 | -62.2033 | 3.3803 | -145.4316 | 10.141
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1346.5234 | 14.1348 | 2.8702 | 35.9592 | -121.3586 | 0.46414 | 0.31184 | 1.9474 | 2.6878 | 7.7145 | 3.0129 | 7.8593 | 0.25243 | 0.040423 | 0.16013 | 9.2319 | -100.9576 | 1.8047 | -29.8991 | 7.4687 | -163.6141 | 22.4061
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1324.5015 | 13.9037 | 2.878 | 35.3027 | -120.5046 | 0.47645 | 0.43036 | 2.0423 | 2.7233 | 7.8376 | 3.0495 | 7.9808 | 0.26057 | 0.05491 | 0.21073 | 9.0373 | -100.7015 | 1.8198 | -32.0445 | 7.2434 | -162.8688 | 21.7301
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1192.5544 | 12.5186 | 2.8864 | 29.8298 | -102.8284 | 0.80232 | 2.1522 | 4.6978 | 2.5027 | 7.224 | 2.9731 | 7.2636 | 0.65031 | 0.29793 | 0.45813 | 8.2939 | -96.8081 | 3.3889 | -36.8934 | 4.905 | -156.7491 | 14.7149
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1280.9288 | 13.4463 | 3.6839 | 33.7358 | -109.5761 | 0.63295 | 1.3052 | 3.0616 | 2.1073 | 7.763 | 2.2566 | 7.8525 | 0.39439 | 0.16812 | 0.42629 | 8.5014 | -96.3681 | 2.4846 | -40.8784 | 6.0277 | -154.5106 | 18.083
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1483.7573 | 15.5754 | 4.0273 | 38.9706 | -109.7937 | 0.62675 | 1.5881 | 2.437 | 1.7738 | 7.1439 | 1.8646 | 7.228 | 0.34114 | 0.2223 | 0.65165 | 9.4177 | -96.3104 | 2.6776 | -49.0107 | 6.8309 | -151.3666 | 20.4928
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 741.7863 | 7.7867 | 5.8081 | 20.0856 | -110.8611 | 0.75494 | 1.6874 | 7.395 | 2.1214 | 12.3212 | 2.2483 | 12.3835 | 0.60019 | 0.13695 | 0.22817 | 5.0841 | -102.9714 | 1.9256 | -44.4645 | 3.1595 | -162.0615 | 9.4786
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 411.095 | 4.3154 | 4.4174 | 10.0587 | -115.368 | 0.63759 | 3.1035 | 9.6562 | 5.6497 | 24.9567 | 6.5981 | 25.0131 | 0.38692 | 0.12436 | 0.3214 | 2.7838 | -101.8537 | 0.80976 | -42.6775 | 1.9742 | -161.5157 | 5.9225
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 920.7982 | 9.6659 | 3.9662 | 23.5794 | -103.0704 | 0.89155 | 1.715 | 7.6346 | 2.2874 | 9.0725 | 3.1581 | 9.0951 | 0.84151 | 0.18904 | 0.22464 | 6.6773 | -100.9849 | 3.1423 | -37.2288 | 3.5477 | -164.3113 | 10.6432
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 888.8006 | 9.33 | 4.2037 | 22.5578 | -106.587 | 0.79823 | 1.2433 | 6.3038 | 2.272 | 9.551 | 3.3153 | 9.5201 | 0.66001 | 0.13017 | 0.19722 | 6.5301 | -100.7267 | 2.7312 | -34.4896 | 3.8266 | -165.1741 | 11.4797
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 632.4671 | 6.6392 | 3.2821 | 14.9611 | -88.5492 | 1.0549 | 13.685 | 14.6203 | 4.1038 | 13.4688 | 4.8603 | 13.4675 | 1.0855 | 1.0161 | 0.93603 | 3.9574 | -93.9897 | 2.3742 | -43.4109 | 1.6614 | -140.4618 | 4.9841
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 326.2555 | 3.4248 | 4.3381 | 7.8564 | -97.3696 | 1.0402 | 9.4708 | 32.9994 | 5.7254 | 24.8372 | 8.398 | 24.703 | 1.3286 | 0.38131 | 0.287 | 2.2908 | -103.1656 | 1.3452 | -42.4546 | 0.94586 | -164.1768 | 2.8376
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 661.6997 | 6.946 | 2.9346 | 14.1794 | -76.1939 | 1.1301 | 18.3435 | 20.3524 | 4.0331 | 11.8357 | 4.274 | 11.933 | 1.7196 | 1.5498 | 0.9013 | 4.1385 | -87.6895 | 2.8892 | -34.5638 | 1.3163 | -132.4576 | 3.9488
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 730.5317 | 7.6686 | 4.5936 | 18.655 | -105.6033 | 0.8184 | 3.1972 | 8.2258 | 2.649 | 12.1685 | 3.6823 | 12.1257 | 0.67599 | 0.26275 | 0.38869 | 5.0418 | -100.9932 | 2.1656 | -42.2316 | 2.8771 | -160.0611 | 8.6314
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1646.6912 | 17.2858 | 3.9061 | 44.0068 | -112.7171 | 0.58474 | 0.89267 | 2.1296 | 1.6073 | 6.2782 | 1.698 | 6.3625 | 0.33921 | 0.14219 | 0.41918 | 10.8509 | -97.6317 | 2.8381 | -42.4606 | 8.0263 | -155.926 | 24.079
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 403.0532 | 4.231 | 4.7205 | 10.0181 | -105.2 | 0.92888 | 4.07 | 18.5269 | 4.5014 | 21.2485 | 7.1975 | 20.9515 | 0.87191 | 0.19154 | 0.21968 | 2.9225 | -104.5131 | 1.4347 | -40.9802 | 1.4932 | -167.9074 | 4.4795
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 380.9278 | 3.9987 | 4.3584 | 9.2852 | -103.3126 | 0.94374 | 6.5072 | 20.3349 | 5.2129 | 22.7201 | 7.9062 | 22.4083 | 0.89502 | 0.28641 | 0.32 | 2.6963 | -103.2272 | 1.345 | -42.1011 | 1.3519 | -164.3476 | 4.0556
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 355.578 | 3.7326 | 2.7121 | 7.7117 | -112.6195 | 0.66592 | 3.8967 | 11.2268 | 10.3342 | 28.0276 | 12.0651 | 27.9084 | 0.40056 | 0.13903 | 0.34709 | 2.5016 | -98.7239 | 0.73704 | -32.9228 | 1.7699 | -161.1362 | 5.3097
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 391.6772 | 4.1115 | 16.2824 | 11.1315 | -102.9419 | 0.97154 | 2.3772 | 24.4962 | 1.2946 | 21.0795 | 1.4202 | 21.1869 | 1.1621 | 0.11277 | 0.097042 | 2.7154 | -105.4528 | 1.4618 | -46.2344 | 1.2538 | -164.5417 | 3.7615
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 499.1751 | 5.24 | 3.4469 | 10.9046 | -90.887 | 1.0221 | 5.5714 | 20.4076 | 4.3759 | 15.0833 | 6.5036 | 15.2298 | 1.353 | 0.36937 | 0.27301 | 3.6521 | -96.7924 | 2.1428 | -32.683 | 1.5225 | -162.5808 | 4.5676
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 804.1341 | 8.4412 | 5.1639 | 21.0343 | -105.0569 | 0.85087 | 2.9461 | 7.9902 | 2.1951 | 11.3354 | 2.9846 | 11.416 | 0.70489 | 0.25991 | 0.36872 | 5.4812 | -100.7769 | 2.3796 | -43.5011 | 3.1064 | -158.6904 | 9.3191
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 347.6241 | 3.6491 | 4.9013 | 8.6859 | -104.833 | 0.87707 | 4.8997 | 20.851 | 5.0032 | 24.5224 | 5.5668 | 24.5912 | 0.85028 | 0.1998 | 0.23499 | 2.411 | -102.4421 | 1.1178 | -43.312 | 1.2935 | -161.6905 | 3.8805
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1224.9263 | 12.8584 | 3.6235 | 31.583 | -115.4831 | 0.58824 | 0.40297 | 2.9169 | 2.0908 | 7.576 | 2.5012 | 7.6083 | 0.38502 | 0.053191 | 0.13815 | 8.7531 | -100.5361 | 2.4953 | -31.1305 | 6.3045 | -164.2447 | 18.9136
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 722.8263 | 7.5877 | 4.1797 | 18.164 | -104.0355 | 0.84153 | 4.0752 | 8.6254 | 3.0121 | 12.5894 | 3.2292 | 12.6427 | 0.68513 | 0.3237 | 0.47247 | 4.7937 | -99.2681 | 2.044 | -45.2819 | 2.7692 | -154.8329 | 8.3077
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 615.6268 | 6.4624 | 4.3575 | 15.5324 | -113.0448 | 0.58749 | 4.1322 | 5.0986 | 4.0857 | 17.8036 | 4.2086 | 17.8701 | 0.28638 | 0.2321 | 0.81046 | 3.7941 | -98.6881 | 1.026 | -57.3761 | 2.8413 | -152.0439 | 8.5239
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 462.3986 | 4.8539 | 4.1877 | 11.1242 | -102.8778 | 0.84954 | 3.478 | 14.7789 | 4.336 | 18.1581 | 4.8956 | 18.267 | 0.8139 | 0.19154 | 0.23533 | 3.2736 | -99.5888 | 1.4765 | -38.1455 | 1.7979 | -160.7741 | 5.3938
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 408.2374 | 4.2854 | 2.3913 | 8.5956 | -114.0545 | 0.61396 | 1.6781 | 8.6208 | 9.868 | 23.5978 | 11.5969 | 23.4787 | 0.36532 | 0.071114 | 0.19466 | 2.9781 | -97.5253 | 0.81199 | -22.7443 | 2.2027 | -162.9218 | 6.6081
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1048.1049 | 11.0022 | 4.0803 | 26.9359 | -112.9069 | 0.71473 | 0.32001 | 4.3667 | 2.0669 | 8.4335 | 2.9055 | 8.5008 | 0.51779 | 0.037945 | 0.073284 | 7.918 | -101.9886 | 2.8247 | -29.3095 | 5.1992 | -168.8372 | 15.5977
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 788.3837 | 8.2759 | 4.3977 | 20.0201 | -103.4157 | 0.90447 | 1.9302 | 9.199 | 2.4293 | 10.6833 | 3.5896 | 10.706 | 0.86107 | 0.18068 | 0.20983 | 5.7432 | -101.9135 | 2.7534 | -37.8041 | 3.0033 | -165.6805 | 9.01
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 308.9654 | 3.2433 | 2.7057 | 6.7316 | -107.2774 | 0.78848 | 3.2941 | 17.7865 | 9.5749 | 25.9068 | 10.9458 | 25.8059 | 0.68656 | 0.12715 | 0.18521 | 2.3102 | -100.2162 | 0.9358 | -31.4653 | 1.3926 | -166.0842 | 4.1777
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1000.7956 | 10.5056 | 3.3111 | 26.0119 | -111.4317 | 0.71888 | 0.89592 | 4.7265 | 2.7024 | 8.9479 | 3.0873 | 9.0159 | 0.52822 | 0.10013 | 0.18955 | 7.2061 | -100.653 | 2.4848 | -34.1308 | 4.7458 | -164.0626 | 14.2373
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 380.237 | 3.9915 | 2.5538 | 8.1335 | -113.1074 | 0.64213 | 2.8568 | 9.9376 | 10.1266 | 25.8617 | 11.8602 | 25.7418 | 0.38426 | 0.11047 | 0.28747 | 2.7161 | -98.0861 | 0.77121 | -28.6472 | 1.9594 | -161.7869 | 5.8782
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1009.2042 | 10.5939 | 2.9654 | 24.5377 | -96.1331 | 0.93574 | 1.665 | 7.876 | 2.5721 | 7.6274 | 2.6989 | 7.7012 | 1.0326 | 0.21829 | 0.2114 | 7.3436 | -96.0404 | 3.67 | -32.2388 | 3.6897 | -159.8216 | 11.0691
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 410.0997 | 4.3049 | 4.7631 | 9.9935 | -109.9548 | 0.68583 | 2.642 | 11.0455 | 4.7018 | 22.3952 | 6.2684 | 22.2483 | 0.49321 | 0.11797 | 0.23919 | 2.8852 | -99.6532 | 0.99956 | -36.5971 | 1.8878 | -161.2708 | 5.6635
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 959.965 | 10.077 | 3.4811 | 22.7143 | -101.8971 | 0.73564 | 3.9528 | 4.3916 | 3.0405 | 10.5842 | 3.1374 | 10.6642 | 0.41492 | 0.37346 | 0.90008 | 5.9373 | -92.6285 | 2.1184 | -49.0851 | 3.9516 | -143.8933 | 11.8547
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 512.1236 | 5.3759 | 4.1658 | 12.4365 | -116.6177 | 0.51476 | 3.357 | 5.5348 | 5.1139 | 21.3035 | 5.3696 | 21.3741 | 0.25981 | 0.15758 | 0.60652 | 3.2506 | -99.925 | 0.75055 | -52.071 | 2.5218 | -156.3346 | 7.5653
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1210.937 | 12.7115 | 3.4943 | 31.3727 | -112.5657 | 0.62692 | 0.98301 | 3.2486 | 2.219 | 7.7539 | 2.5533 | 7.7713 | 0.41897 | 0.12678 | 0.30259 | 8.3874 | -99.551 | 2.5435 | -36.9998 | 5.8476 | -160.6604 | 17.5427
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 354.3204 | 3.7194 | 3.8146 | 7.4952 | -79.662 | 1.1073 | 13.4226 | 40.0972 | 5.5926 | 21.3334 | 8.2216 | 21.2087 | 1.8795 | 0.62918 | 0.33475 | 2.4518 | -90.6552 | 1.6354 | -30.1196 | 0.81652 | -151.7282 | 2.4496
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 986.3033 | 10.3535 | 3.5415 | 26.2396 | -114.2901 | 0.64531 | 2.1788 | 3.8929 | 2.953 | 10.458 | 3.2799 | 10.6018 | 0.37224 | 0.20834 | 0.55968 | 6.4265 | -101.0296 | 1.8594 | -48.8395 | 4.5914 | -157.875 | 13.7741
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 884.7187 | 9.2871 | 5.5835 | 23.534 | -106.6395 | 0.78589 | 4.0654 | 5.8245 | 2.0804 | 11.6159 | 2.1726 | 11.7005 | 0.50143 | 0.34999 | 0.69798 | 5.5044 | -98.9801 | 2.1097 | -54.0101 | 3.5098 | -150.0122 | 10.5293
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1404.9937 | 14.7486 | 4.4624 | 37.247 | -111.6145 | 0.59492 | 1.4875 | 2.457 | 1.6994 | 7.5831 | 1.7955 | 7.6642 | 0.32401 | 0.19616 | 0.6054 | 8.9205 | -97.3931 | 2.4267 | -49.9794 | 6.5734 | -152.779 | 19.7203
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 405.8839 | 4.2607 | 4.5238 | 9.8111 | -122.0299 | 0.41242 | 0.62279 | 5.5377 | 5.7231 | 25.8904 | 8.1833 | 25.5791 | 0.21389 | 0.024055 | 0.11246 | 2.8561 | -101.2201 | 0.5808 | -23.7864 | 2.3085 | -165.5429 | 6.9256
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 546.3895 | 5.7356 | 6.803 | 14.4254 | -100.9891 | 0.93398 | 8.1896 | 14.4265 | 2.4836 | 16.8958 | 2.6196 | 16.9598 | 0.85385 | 0.48472 | 0.56768 | 3.4608 | -100.605 | 1.7368 | -51.0297 | 1.7805 | -150.4388 | 5.3416
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 775.2675 | 8.1382 | 4.22 | 19.476 | -97.6197 | 0.95305 | 3.9518 | 11.6408 | 2.4833 | 10.4797 | 2.8066 | 10.5558 | 1.1108 | 0.37709 | 0.33947 | 5.3445 | -99.8216 | 2.8536 | -41.1593 | 2.4926 | -158.2901 | 7.4779
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 388.9864 | 4.0833 | 3.4799 | 9.4485 | -119.2846 | 0.55355 | 2.8876 | 8.2235 | 8.1127 | 28.2318 | 9.0892 | 28.1864 | 0.29129 | 0.10228 | 0.35114 | 2.6118 | -102.2395 | 0.61492 | -41.4985 | 1.997 | -162.4677 | 5.9909
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 901.0902 | 9.459 | 3.6089 | 22.5657 | -104.4462 | 0.83328 | 2.4859 | 6.7866 | 2.7214 | 9.8211 | 3.537 | 9.8483 | 0.69102 | 0.25311 | 0.36629 | 6.3642 | -99.35 | 2.698 | -37.8204 | 3.6679 | -160.4751 | 11.0038
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 486.1094 | 5.1028 | 9.8241 | 13.7655 | -120.0755 | 0.56847 | 0.76605 | 7.3501 | 2.2204 | 21.8131 | 2.2561 | 21.8866 | 0.33696 | 0.035119 | 0.10422 | 3.2687 | -104.1711 | 0.82702 | -44.349 | 2.4417 | -164.1109 | 7.3251
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1194.3081 | 12.537 | 2.8889 | 29.878 | -102.9163 | 0.80025 | 2.1497 | 4.667 | 2.5018 | 7.2275 | 2.971 | 7.2668 | 0.64573 | 0.29744 | 0.46063 | 8.2996 | -96.8037 | 3.3791 | -36.9627 | 4.9206 | -156.6946 | 14.7617
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1093.7494 | 11.4814 | 6.9682 | 30.7172 | -120.7493 | 0.59798 | 0.09664 | 3.3867 | 1.3885 | 9.6754 | 1.5144 | 9.7564 | 0.35003 | 0.0099882 | 0.028535 | 7.5679 | -104.8464 | 1.9757 | -39.6514 | 5.6031 | -166.6761 | 16.8094
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1394.5373 | 14.6388 | 2.9273 | 35.6177 | -118.5626 | 0.51379 | 0.22072 | 2.0641 | 2.4433 | 7.1525 | 2.9694 | 7.1466 | 0.28858 | 0.03086 | 0.10694 | 9.9967 | -99.6151 | 2.3497 | -23.2111 | 7.771 | -164.5136 | 23.313
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 921.9988 | 9.6785 | 3.8736 | 23.6454 | -109.755 | 0.74786 | 1.007 | 5.7448 | 2.4156 | 9.3572 | 2.611 | 9.4068 | 0.61395 | 0.10761 | 0.17528 | 6.5971 | -101.3669 | 2.4903 | -37.1029 | 4.1179 | -163.9442 | 12.3536
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 676.7422 | 7.104 | 5.4091 | 18.4635 | -96.4554 | 1.0941 | 1.8379 | 19.152 | 2.1067 | 11.3951 | 2.3797 | 11.4213 | 1.6807 | 0.16129 | 0.095962 | 4.8299 | -104.9548 | 3.0238 | -42.5591 | 1.8132 | -168.9523 | 5.4395
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 982.2816 | 10.3113 | 3.9456 | 25.4017 | -99.5706 | 0.91753 | 3.4174 | 7.6668 | 2.2145 | 8.7374 | 2.4306 | 8.7833 | 0.87747 | 0.39112 | 0.44574 | 6.6006 | -98.4146 | 3.1889 | -42.654 | 3.4285 | -154.472 | 10.2855
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1172.3149 | 12.3061 | 3.4226 | 31.0008 | -113.1143 | 0.66018 | 0.70251 | 3.6002 | 2.3215 | 7.9454 | 2.6336 | 7.9819 | 0.45312 | 0.088417 | 0.19513 | 8.3078 | -100.4024 | 2.6039 | -34.5833 | 5.7234 | -163.0462 | 17.1703
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 512.925 | 3.8294 | 7.0025 | 9.6121 | -120.8079 | 0.62203 | 1.9365 | 15.1255 | 6.0841 | 42.6035 | 6.3391 | 42.7042 | 0.35503 | 0.045454 | 0.12803 | 2.4734 | -105.4825 | 0.65245 | -44.6232 | 1.8211 | -165.7904 | 5.4632
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1323.6128 | 9.8817 | 5.5799 | 25.6931 | -113.7199 | 0.63748 | 2.1409 | 6.0538 | 3.0834 | 17.2049 | 4.0424 | 17.262 | 0.35187 | 0.12443 | 0.35364 | 6.2275 | -100.2665 | 1.7932 | -45.2415 | 4.4438 | -158.2612 | 13.3314
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1112.0474 | 8.3023 | 6.0861 | 21.3802 | -122.0622 | 0.4454 | 1.1215 | 4.6142 | 3.7703 | 22.9465 | 4.7217 | 23.0269 | 0.20108 | 0.048873 | 0.24305 | 5.1677 | -102.3843 | 0.97052 | -44.6308 | 4.1981 | -161.865 | 12.5942
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 777.1764 | 5.8022 | 8.2971 | 15.552 | -101.1002 | 1.0153 | 14.4301 | 22.3425 | 3.0204 | 25.0604 | 3.2719 | 25.15 | 0.89154 | 0.57581 | 0.64586 | 3.4221 | -101.9748 | 1.8039 | -54.3274 | 1.7042 | -148.8866 | 5.1125
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1206.1665 | 9.0049 | 5.8392 | 23.2866 | -117.3554 | 0.55235 | 1.9667 | 5.4489 | 3.4546 | 20.1718 | 4.4158 | 20.2401 | 0.27012 | 0.097498 | 0.36094 | 5.5976 | -100.9692 | 1.3395 | -46.9739 | 4.2678 | -159.0877 | 12.8034
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1458.2706 | 6.3145 | 4.284 | 16.2709 | -100.9325 | 1.0446 | 5.231 | 35.8445 | 8.638 | 37.005 | 9.1974 | 37.4398 | 0.96864 | 0.14136 | 0.14594 | 4.3263 | -100.1523 | 2.1159 | -37.4073 | 2.2151 | -162.7743 | 6.6453
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1758.9197 | 7.6163 | 3.0971 | 19.5245 | -120.6592 | 0.52841 | 0.97923 | 9.9761 | 12.7146 | 39.3786 | 14.6831 | 40.9258 | 0.25334 | 0.024867 | 0.098158 | 5.0003 | -99.9902 | 0.97237 | -27.1486 | 4.058 | -163.0431 | 12.174
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1495.5238 | 6.4758 | 3.3579 | 16.5306 | -118.812 | 0.63294 | 1.5136 | 14.6541 | 13.0382 | 43.7816 | 15.2339 | 45.3887 | 0.33471 | 0.034571 | 0.10329 | 4.3403 | -101.1985 | 1.057 | -30.5513 | 3.3073 | -164.5837 | 9.9218
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1779.7852 | 7.7067 | 4.2584 | 19.5912 | -109.7732 | 0.69877 | 4.1291 | 15.1529 | 8.6078 | 36.6559 | 11.4375 | 36.8189 | 0.41338 | 0.11265 | 0.2725 | 5.0417 | -97.844 | 1.6012 | -37.3837 | 3.4406 | -158.0582 | 10.3218
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1365.1509 | 5.9113 | 4.8997 | 14.9541 | -102.4949 | 0.96034 | 6.0612 | 32.4021 | 8.4427 | 41.3664 | 9.9739 | 42.6242 | 0.7833 | 0.14652 | 0.18706 | 3.984 | -98.265 | 1.7409 | -36.7287 | 2.2442 | -159.4568 | 6.7327
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1756.4774 | 7.6058 | 2.9462 | 19.4485 | -117.4679 | 0.62887 | 1.7436 | 12.3024 | 12.4715 | 36.743 | 14.1887 | 37.7864 | 0.33482 | 0.047453 | 0.14172 | 5.1004 | -99.7648 | 1.2372 | -28.871 | 3.8925 | -163.2086 | 11.6776
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1283.8365 | 5.5592 | 4.2322 | 14.0611 | -116.7068 | 0.6856 | 1.6497 | 19.3094 | 11.9444 | 50.5506 | 15.3398 | 50.6637 | 0.38198 | 0.032634 | 0.085434 | 3.7854 | -102.3017 | 1.1073 | -33.4936 | 2.6965 | -165.9068 | 8.0895
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1506.6664 | 6.5241 | 2.8124 | 15.9998 | -122.7059 | 0.42599 | 0.72277 | 9.1836 | 17.3678 | 48.8451 | 19.7243 | 48.6992 | 0.18802 | 0.014797 | 0.078702 | 4.2449 | -100.1781 | 0.70727 | -24.0119 | 3.571 | -163.3392 | 10.713
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1627.4518 | 7.0471 | 3.0686 | 18.0016 | -117.1984 | 0.66732 | 1.9213 | 14.3431 | 12.7139 | 39.0136 | 14.2894 | 40.0853 | 0.36764 | 0.049247 | 0.13395 | 4.7533 | -100.5706 | 1.2318 | -30.3776 | 3.5476 | -164.0935 | 10.6428
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 2524.9497 | 10.9334 | 3.1767 | 27.8992 | -110.4329 | 0.70685 | 1.0741 | 10.1603 | 7.7637 | 24.663 | 8.5815 | 25.1291 | 0.41197 | 0.043551 | 0.10572 | 7.4417 | -95.8497 | 2.1578 | -26.8997 | 5.3208 | -159.4669 | 15.9624
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1393.6726 | 6.0348 | 3.935 | 15.2828 | -116.0876 | 0.68061 | 2.1983 | 17.6498 | 11.912 | 46.8733 | 14.6752 | 46.9659 | 0.37654 | 0.046899 | 0.12455 | 4.0847 | -101.3402 | 1.1676 | -33.0668 | 2.9341 | -164.6229 | 8.8022
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1493.8979 | 6.4688 | 2.8209 | 15.8659 | -122.4239 | 0.43725 | 0.80731 | 9.5203 | 17.3675 | 48.9919 | 19.7858 | 48.8453 | 0.19432 | 0.016478 | 0.084798 | 4.2165 | -100.2075 | 0.72265 | -24.6292 | 3.5257 | -163.363 | 10.5771
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 2390.6065 | 10.3516 | 4.2349 | 26.6719 | -91.8223 | 1.1186 | 4.4962 | 26.816 | 5.0489 | 21.3815 | 5.2403 | 21.8229 | 1.2542 | 0.21028 | 0.16767 | 7.0324 | -95.2245 | 3.8729 | -33.3856 | 3.164 | -157.4755 | 9.492
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2026 | 1260.4113 | 5.4577 | 5.3971 | 13.7655 | -99.0517 | 1.0401 | 8.6206 | 41.9044 | 8.153 | 44.0024 | 10.0961 | 45.4495 | 0.95232 | 0.19591 | 0.20572 | 3.654 | -98.2215 | 1.7814 | -37.7784 | 1.8727 | -158.6431 | 5.6181
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 841.4937 | 8.8334 | 5.552 | 22.8263 | -96.1464 | 1.0816 | 2.3676 | 14.8998 | 1.6903 | 9.3845 | 1.9737 | 9.4181 | 1.5877 | 0.25229 | 0.1589 | 5.9124 | -103.7932 | 3.6354 | -42.7585 | 2.2785 | -165.4441 | 6.8355
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1011.5849 | 10.6189 | 4.9002 | 27.6257 | -93.3753 | 1.1094 | 0.87291 | 13.4219 | 1.5134 | 7.4161 | 1.7949 | 7.4498 | 1.8098 | 0.1177 | 0.065036 | 7.3005 | -103.1798 | 4.7026 | -39.7528 | 2.6213 | -169.3358 | 7.864
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1076.5531 | 11.3009 | 5.304 | 29.1945 | -109.0946 | 0.79413 | 1.8953 | 5.3339 | 1.7084 | 9.0611 | 1.9806 | 9.0937 | 0.58866 | 0.20916 | 0.35532 | 7.2374 | -101.7107 | 2.7875 | -45.881 | 4.4618 | -159.1066 | 13.3854
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1237.3863 | 12.9892 | 4.8267 | 33.7138 | -111.1277 | 0.75775 | 0.84877 | 4.295 | 1.5826 | 7.6386 | 1.8537 | 7.6712 | 0.56227 | 0.11112 | 0.19762 | 8.6698 | -102.1535 | 3.1667 | -40.3301 | 5.5056 | -163.2021 | 16.5169
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 910.1504 | 9.5541 | 4.3502 | 22.7054 | -104.766 | 0.76338 | 2.0902 | 5.9106 | 2.286 | 9.9444 | 2.8514 | 9.9479 | 0.59437 | 0.21019 | 0.35363 | 6.2506 | -97.5417 | 2.4324 | -38.9334 | 3.8194 | -156.6555 | 11.4583
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1525.352 | 16.012 | 3.063 | 39.5225 | -112.447 | 0.60071 | 0.86455 | 2.3691 | 2.1076 | 6.4556 | 2.3885 | 6.5008 | 0.36698 | 0.13392 | 0.36493 | 10.4293 | -97.7646 | 2.8729 | -35.9816 | 7.5583 | -158.4423 | 22.675
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1363.5748 | 14.3138 | 8.6997 | 38.2458 | -94.5575 | 0.9602 | 2.8692 | 6.9753 | 0.71567 | 6.2262 | 0.72542 | 6.234 | 1.1203 | 0.46082 | 0.41134 | 8.832 | -97.5047 | 4.8785 | -44.6216 | 4.0366 | -148.8931 | 12.1098
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1135.2156 | 11.9167 | 5.2995 | 29.0146 | -106.2835 | 0.7099 | 1.2761 | 4.4037 | 1.488 | 7.8858 | 1.9263 | 7.9182 | 0.55843 | 0.16183 | 0.28979 | 7.8281 | -98.0613 | 2.9303 | -38.6483 | 4.8981 | -157.7101 | 14.6943
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 986.6001 | 10.3566 | 5.7041 | 26.5899 | -110.1589 | 0.74604 | 1.7037 | 5.2637 | 1.6956 | 9.672 | 1.9454 | 9.7531 | 0.54422 | 0.17614 | 0.32366 | 6.6314 | -101.5361 | 2.4251 | -45.5283 | 4.2156 | -159.2408 | 12.6467
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1049.648 | 11.0184 | 7.1066 | 28.2066 | -110.1234 | 0.66288 | 0.9389 | 4.3312 | 1.2478 | 8.8676 | 1.3191 | 8.8881 | 0.48844 | 0.10588 | 0.21677 | 7.1089 | -99.3828 | 2.3707 | -41.6444 | 4.7409 | -158.252 | 14.2228
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 636.9442 | 6.6862 | 2.9807 | 14.8106 | -102.9787 | 0.86646 | 2.898 | 10.3243 | 4.341 | 12.9393 | 5.0912 | 13.0311 | 0.7979 | 0.22397 | 0.2807 | 4.6076 | -99.1505 | 2.0507 | -35.2751 | 2.5653 | -162.2479 | 7.6958
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1154.2246 | 12.1162 | 3.6677 | 28.8059 | -113.5463 | 0.53433 | 1.6486 | 2.5117 | 2.5465 | 9.3397 | 2.7234 | 9.4222 | 0.26893 | 0.17652 | 0.65638 | 7.3386 | -97.3395 | 1.7546 | -49.2431 | 5.6334 | -153.656 | 16.9001
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1407.3513 | 14.7734 | 3.6819 | 36.0733 | -110.5038 | 0.5915 | 1.7364 | 2.2513 | 2.0717 | 7.6279 | 2.2385 | 7.7052 | 0.29514 | 0.22764 | 0.7713 | 8.8369 | -96.0803 | 2.373 | -50.9165 | 6.5711 | -150.7748 | 19.7134
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1228.4276 | 12.8951 | 3.5704 | 31.5342 | -104.4671 | 0.78299 | 2.5351 | 4.3038 | 2.1537 | 7.6898 | 2.3384 | 7.7847 | 0.55968 | 0.32967 | 0.58903 | 8.0293 | -97.2716 | 3.1124 | -45.2657 | 4.966 | -152.2714 | 14.8981
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 704.6448 | 7.3969 | 5.2511 | 17.5615 | -109.52 | 0.68598 | 1.9258 | 6.4263 | 2.6395 | 13.8601 | 3.2494 | 13.8293 | 0.46366 | 0.13895 | 0.29968 | 4.8064 | -98.5315 | 1.5894 | -39.6069 | 3.2174 | -158.0002 | 9.6521
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2027 | 474.9559 | 4.9857 | 3.2569 | 11.4419 | -99.0291 | 1.0079 | 5.1044 | 20.6262 | 5.0815 | 16.5497 | 5.2023 | 16.6903 | 1.2463 | 0.30842 | 0.24747 | 3.4034 | -102.1677 | 1.8607 | -39.9134 | 1.5458 | -164.8815 | 4.6374
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2023.3124 | 21.2393 | 4.6434 | 55.4862 | -106.9199 | 0.71028 | 0.60832 | 2.4313 | 0.9994 | 4.6406 | 1.0012 | 4.6159 | 0.52393 | 0.13109 | 0.2502 | 13.8725 | -97.1753 | 4.8613 | -38.0194 | 9.0121 | -156.7199 | 27.0362
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 815.0308 | 8.5556 | 12.3653 | 23.1134 | -101.981 | 0.94346 | 1.6635 | 10.5742 | 0.86581 | 10.706 | 0.94025 | 10.7752 | 0.98769 | 0.15538 | 0.15732 | 5.5907 | -101.9327 | 2.7929 | -43.9407 | 2.8012 | -159.9307 | 8.4037
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 942.5167 | 9.8939 | 6.0507 | 24.8262 | -106.3538 | 0.73471 | 4.7879 | 3.5983 | 2.0325 | 12.2979 | 2.1228 | 12.3917 | 0.29259 | 0.38933 | 1.3306 | 5.4141 | -95.4781 | 1.8715 | -64.9521 | 3.8953 | -141.804 | 11.6858
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1566.4617 | 16.4436 | 4.9188 | 42.2337 | -103.8662 | 0.76738 | 1.5258 | 3.5009 | 1.2405 | 6.1016 | 1.2718 | 6.0803 | 0.57377 | 0.25006 | 0.43582 | 10.3182 | -96.5704 | 3.9826 | -43.5073 | 6.3829 | -152.2486 | 19.1486
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1485.8964 | 15.5979 | 3.1819 | 38.6691 | -109.6868 | 0.67502 | 1.0613 | 2.8824 | 1.9996 | 6.3625 | 2.3046 | 6.406 | 0.45304 | 0.1668 | 0.36819 | 10.2525 | -97.8751 | 3.2835 | -36.7554 | 6.9699 | -158.4025 | 20.9097
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1740.3147 | 18.2686 | 3.7391 | 46.7306 | -115.1499 | 0.54985 | 0.31235 | 1.9062 | 1.527 | 5.7097 | 1.6225 | 5.7894 | 0.33385 | 0.054705 | 0.16386 | 11.9672 | -98.3466 | 2.9466 | -33.1507 | 9.0366 | -160.0388 | 27.1099
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1705.558 | 17.9037 | 3.7407 | 45.6714 | -114.239 | 0.56081 | 0.42753 | 1.9982 | 1.5614 | 5.8408 | 1.6576 | 5.9199 | 0.34212 | 0.073197 | 0.21395 | 11.6413 | -98.0115 | 2.9362 | -34.9513 | 8.7107 | -159.0426 | 26.132
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1676.6413 | 17.6002 | 3.1422 | 44.3871 | -99.4405 | 0.87364 | 1.6036 | 4.0165 | 1.6002 | 5.0282 | 1.7833 | 5.1329 | 0.79879 | 0.31891 | 0.39924 | 11.6044 | -96.1503 | 5.2199 | -37.193 | 6.3861 | -155.298 | 19.1584
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 818.0075 | 8.5869 | 3.1589 | 18.9926 | -95.8486 | 0.94995 | 2.838 | 10.051 | 2.9972 | 9.4678 | 4.0366 | 9.5567 | 1.0616 | 0.29976 | 0.28236 | 6.0072 | -97.2782 | 3.137 | -32.7742 | 2.8905 | -162.1672 | 8.6714
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 835.1674 | 8.767 | 3.4952 | 19.895 | -103.5571 | 0.77599 | 3.9962 | 6.0993 | 3.2029 | 11.1947 | 3.7613 | 11.2783 | 0.54484 | 0.35698 | 0.65519 | 5.4653 | -96.5266 | 2.133 | -44.3535 | 3.3647 | -151.5742 | 10.0942
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1640.1346 | 17.2169 | 3.4975 | 42.9866 | -108.8749 | 0.62863 | 1.066 | 2.355 | 1.7307 | 6.0532 | 1.8363 | 6.1248 | 0.38906 | 0.17611 | 0.45266 | 10.8475 | -95.6088 | 3.1553 | -40.7133 | 7.7099 | -153.5221 | 23.1297
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2014.2826 | 21.1445 | 3.9751 | 53.0506 | -108.2084 | 0.58926 | 1.4197 | 1.4181 | 1.4124 | 5.6145 | 1.502 | 5.7081 | 0.25257 | 0.25286 | 1.0011 | 12.2287 | -93.2835 | 3.2055 | -55.3758 | 9.3367 | -145.8644 | 28.01
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1325.4801 | 13.9139 | 4.0703 | 34.6004 | -107.026 | 0.70492 | 1.8515 | 3.4337 | 1.8256 | 7.4309 | 1.9147 | 7.4946 | 0.46208 | 0.24916 | 0.53922 | 8.5946 | -96.866 | 2.9174 | -46.0201 | 5.7331 | -152.2226 | 17.1994
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 828.3241 | 8.6951 | 4.7929 | 20.4578 | -107.7254 | 0.70181 | 1.695 | 5.6296 | 2.4111 | 11.5561 | 3.0268 | 11.5195 | 0.48715 | 0.14668 | 0.30109 | 5.7027 | -97.4096 | 1.9524 | -37.4191 | 3.7503 | -157.4046 | 11.251
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1236.7272 | 12.9823 | 3.4143 | 31.9238 | -106.0142 | 0.79727 | 1.1319 | 4.5495 | 2.0271 | 6.9212 | 2.5629 | 6.9581 | 0.65733 | 0.16354 | 0.24879 | 8.9161 | -99.5628 | 3.6262 | -35.2339 | 5.3073 | -162.519 | 15.9219
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1256.1486 | 13.1861 | 3.9443 | 32.6396 | -107.3788 | 0.74031 | 1.4007 | 3.9909 | 1.8224 | 7.188 | 2.3018 | 7.2238 | 0.55522 | 0.19486 | 0.35097 | 8.7146 | -98.9717 | 3.2443 | -38.6912 | 5.4704 | -159.138 | 16.4112
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1451.4368 | 15.2361 | 4.0507 | 38.2303 | -96.6583 | 0.91395 | 3.2075 | 4.9573 | 1.5239 | 6.1728 | 1.636 | 6.2691 | 0.80309 | 0.51962 | 0.64702 | 9.2996 | -95.3909 | 4.5164 | -44.8302 | 4.9007 | -146.6978 | 14.7021
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 789.5719 | 8.2884 | 4.058 | 19.7381 | -95.3413 | 1.0352 | 3.8555 | 13.3332 | 2.4773 | 10.0527 | 3.5647 | 10.0544 | 1.3263 | 0.38353 | 0.28917 | 5.5601 | -101.0361 | 3.2553 | -40.0939 | 2.3058 | -162.3663 | 6.9175
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1382.2784 | 14.5102 | 4.9689 | 36.5237 | -106.7429 | 0.70481 | 1.5791 | 3.3935 | 1.4685 | 7.2968 | 1.4707 | 7.2727 | 0.46507 | 0.2164 | 0.46531 | 8.9864 | -96.6063 | 3.0543 | -45.3486 | 5.9856 | -152.1581 | 17.9569
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 679.7925 | 7.136 | 2.9386 | 14.6441 | -77.7936 | 1.1141 | 17.5451 | 15.0651 | 4.1709 | 12.2566 | 4.3163 | 12.3476 | 1.2291 | 1.4315 | 1.1646 | 4.1196 | -86.396 | 2.7235 | -37.1013 | 1.5296 | -127.0828 | 4.5889
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 405.683 | 4.2586 | 3.3056 | 8.7548 | -92.1602 | 0.90162 | 9.0643 | 17.1179 | 6.8094 | 22.5095 | 6.8818 | 22.5834 | 0.76047 | 0.40269 | 0.52952 | 2.6864 | -89.1249 | 1.2198 | -35.1824 | 1.479 | -144.1319 | 4.437
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1223.5364 | 12.8438 | 3.4555 | 31.5618 | -106.0844 | 0.79693 | 1.1811 | 4.6025 | 2.0337 | 7.0273 | 2.5647 | 7.0654 | 0.65495 | 0.16807 | 0.25662 | 8.7908 | -99.6293 | 3.5701 | -35.6986 | 5.2348 | -162.3089 | 15.7045
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1247.5887 | 13.0963 | 4.0043 | 32.6703 | -106.8632 | 0.73619 | 1.9016 | 3.9714 | 1.8633 | 7.461 | 2.1835 | 7.4971 | 0.53229 | 0.25487 | 0.47881 | 8.3303 | -98.5399 | 3.0822 | -43.5146 | 5.2665 | -155.6309 | 15.7994
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1175.4331 | 12.3388 | 2.9922 | 29.64 | -108.2884 | 0.7352 | 1.0923 | 4.1698 | 2.5057 | 7.4976 | 2.896 | 7.5253 | 0.55615 | 0.14568 | 0.26195 | 8.4125 | -98.6441 | 3.0242 | -33.6683 | 5.4061 | -161.4251 | 16.2183
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1472.1882 | 15.454 | 3.1073 | 38.0071 | -110.9419 | 0.63169 | 1.1085 | 2.6097 | 2.145 | 6.6652 | 2.4332 | 6.7117 | 0.39154 | 0.16631 | 0.42477 | 9.9825 | -97.4913 | 2.916 | -38.1306 | 7.0667 | -157.2275 | 21.2002
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1085.673 | 11.3966 | 4.1386 | 28.1618 | -104.9628 | 0.85325 | 1.0559 | 5.9296 | 1.8557 | 7.6797 | 2.5577 | 7.731 | 0.77211 | 0.1375 | 0.17808 | 7.9003 | -101.3861 | 3.5503 | -36.9466 | 4.3693 | -164.9924 | 13.1078
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2354.786 | 24.7188 | 3.8113 | 63.5107 | -113.0189 | 0.48618 | 0.69167 | 1.1042 | 1.2461 | 4.7492 | 1.3357 | 4.8429 | 0.2325 | 0.14564 | 0.62639 | 14.9111 | -95.0566 | 3.1254 | -47.2932 | 11.8752 | -151.8588 | 35.6257
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1590.1915 | 16.6927 | 4.6745 | 42.3679 | -101.6557 | 0.79899 | 1.7916 | 3.6373 | 1.2786 | 5.9768 | 1.3267 | 5.9638 | 0.60857 | 0.29975 | 0.49255 | 10.4019 | -95.5408 | 4.2137 | -43.375 | 6.254 | -150.2715 | 18.762
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 753.2629 | 7.9072 | 3.8282 | 18.5558 | -98.9176 | 0.95303 | 3.7127 | 11.3065 | 2.8506 | 10.9127 | 3.8736 | 10.9148 | 1.0361 | 0.34022 | 0.32837 | 5.3103 | -100.5607 | 2.7863 | -39.8298 | 2.5245 | -161.3674 | 7.5736
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1847.6263 | 19.395 | 6.1613 | 50.7868 | -103.0029 | 0.81508 | 0.34975 | 3.4056 | 0.74559 | 4.5938 | 0.77608 | 4.5967 | 0.74135 | 0.076135 | 0.1027 | 13.1188 | -98.1359 | 5.613 | -36.0549 | 7.5122 | -159.6907 | 22.5366
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2027 | 672.5055 | 7.0595 | 3.5389 | 16.0288 | -96.5395 | 0.97466 | 6.1347 | 13.1031 | 3.5037 | 12.3993 | 4.5264 | 12.396 | 1.0568 | 0.49476 | 0.46818 | 4.5931 | -98.9689 | 2.4711 | -41.157 | 2.1259 | -156.4252 | 6.3777
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 595.1076 | 6.247 | 3.529 | 14.2428 | -110.7355 | 0.74424 | 3.2378 | 8.4616 | 4.5522 | 16.0646 | 4.8744 | 16.1721 | 0.52673 | 0.20155 | 0.38264 | 4.0532 | -101.1536 | 1.427 | -43.0087 | 2.6274 | -160.1461 | 7.8822
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1248.0568 | 13.1012 | 4.8764 | 32.7647 | -107.9736 | 0.72987 | 0.54799 | 4.1775 | 1.3939 | 6.7971 | 1.8355 | 6.861 | 0.61459 | 0.080621 | 0.13118 | 9.0155 | -100.3949 | 3.5238 | -35.3516 | 5.5141 | -163.6154 | 16.5422
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1258.1765 | 13.2074 | 4.0633 | 32.5049 | -103.7445 | 0.7637 | 2.5894 | 3.9885 | 1.9124 | 7.7707 | 2.0003 | 7.8351 | 0.51327 | 0.33322 | 0.64922 | 8.0172 | -95.8228 | 3.0198 | -47.4661 | 5.0961 | -148.9542 | 15.2883
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1722.8265 | 18.085 | 4.7337 | 46.5806 | -104.5215 | 0.75069 | 1.1815 | 3.0888 | 1.1649 | 5.5141 | 1.1905 | 5.4926 | 0.56017 | 0.21427 | 0.38251 | 11.4954 | -96.5191 | 4.3113 | -41.6347 | 7.2115 | -153.4634 | 21.6346
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 846.3096 | 8.8839 | 3.266 | 19.7052 | -99.7055 | 0.8355 | 4.42 | 6.877 | 3.2291 | 10.5464 | 4.018 | 10.6309 | 0.65207 | 0.4191 | 0.64272 | 5.6402 | -95.2176 | 2.4295 | -40.6234 | 3.2296 | -151.1535 | 9.6887
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1215.3992 | 12.7584 | 4.3519 | 31.7374 | -102.7711 | 0.84144 | 1.6769 | 5.262 | 1.6292 | 7.0903 | 2.1023 | 7.1541 | 0.74215 | 0.23651 | 0.31868 | 8.4298 | -98.8924 | 3.717 | -39.6438 | 4.7134 | -158.2999 | 14.1403
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 630.45 | 6.618 | 4.8658 | 15.7358 | -99.957 | 0.90842 | 3.2486 | 12.4512 | 2.6945 | 13.1108 | 3.4994 | 13.1176 | 0.94969 | 0.24778 | 0.26091 | 4.4106 | -99.8129 | 2.1957 | -39.8444 | 2.2149 | -159.7818 | 6.6447
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1748.1085 | 18.3504 | 3.9184 | 46.8336 | -113.2144 | 0.61266 | 0.30917 | 2.1995 | 1.3406 | 5.253 | 1.5092 | 5.3138 | 0.41871 | 0.058855 | 0.14056 | 12.3504 | -99.3213 | 3.6545 | -32.8622 | 8.7288 | -162.0209 | 26.1863
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 975.7107 | 10.2423 | 4.4881 | 24.7092 | -100.5626 | 0.85395 | 3.6776 | 6.6638 | 2.0958 | 9.4061 | 2.1716 | 9.5061 | 0.70845 | 0.39098 | 0.55188 | 6.3053 | -96.874 | 2.807 | -45.9049 | 3.5604 | -149.7654 | 10.6813
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1315.0912 | 13.8049 | 3.8438 | 33.8299 | -102.7943 | 0.79898 | 2.712 | 4.0045 | 1.8926 | 7.2747 | 2.2857 | 7.3381 | 0.55047 | 0.37279 | 0.67723 | 8.5147 | -96.2626 | 3.3947 | -45.494 | 5.1926 | -150.2425 | 15.5779
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1711.5752 | 17.9669 | 4.7105 | 46.2381 | -104.5938 | 0.74934 | 1.1591 | 3.1043 | 1.1745 | 5.5323 | 1.2061 | 5.5109 | 0.56113 | 0.20951 | 0.37337 | 11.4508 | -96.5604 | 4.2904 | -41.3029 | 7.1838 | -153.7301 | 21.5514
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2027 | 828.7377 | 8.6995 | 5.9631 | 20.8305 | -96.807 | 0.90053 | 2.082 | 9.7345 | 1.6363 | 9.7575 | 2.4028 | 9.726 | 0.99764 | 0.21338 | 0.21388 | 5.8775 | -97.813 | 3.0277 | -36.5227 | 2.8514 | -159.1831 | 8.5541
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1301.8714 | 13.6661 | 3.6857 | 34.2448 | -99.5467 | 0.91864 | 1.4454 | 5.9549 | 1.6712 | 6.1596 | 2.1261 | 6.2354 | 0.96677 | 0.23466 | 0.24272 | 9.3685 | -99.4096 | 4.6707 | -36.6698 | 4.7084 | -162.1274 | 14.1253
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 765.058 | 8.031 | 2.8287 | 17.7323 | -111.4856 | 0.70049 | 1.1719 | 5.9164 | 4.1481 | 11.7339 | 4.4749 | 11.8403 | 0.50422 | 0.099876 | 0.19808 | 5.5184 | -99.5268 | 1.8148 | -31.8324 | 3.7279 | -163.2638 | 11.1837
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1347.7683 | 14.1479 | 3.3652 | 34.8546 | -116.0044 | 0.60953 | 0.2346 | 2.6874 | 2.0349 | 6.8479 | 2.5301 | 6.8968 | 0.39244 | 0.034259 | 0.087297 | 9.8582 | -100.8761 | 2.8724 | -27.751 | 7.0909 | -166.154 | 21.2728
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1162.2625 | 12.2006 | 3.5721 | 29.9602 | -105.7251 | 0.81826 | 1.0202 | 5.0989 | 2.0165 | 7.2033 | 2.6469 | 7.2582 | 0.70785 | 0.14163 | 0.20008 | 8.5189 | -100.3149 | 3.6138 | -34.5185 | 4.9371 | -164.5542 | 14.8114
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 664.5134 | 6.9756 | 5.0357 | 16.7732 | -105.2439 | 0.88254 | 2.0989 | 10.6002 | 2.5091 | 12.635 | 4.0211 | 12.6756 | 0.83895 | 0.16612 | 0.19801 | 4.8503 | -103.4792 | 2.3078 | -39.1298 | 2.5552 | -167.4068 | 7.6655
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1149.1492 | 12.0629 | 3.1451 | 28.2669 | -99.3322 | 0.89933 | 1.5609 | 6.1203 | 2.2127 | 6.9593 | 2.8457 | 7.0204 | 0.87944 | 0.2243 | 0.25504 | 8.399 | -97.4396 | 3.9818 | -32.9314 | 4.4405 | -161.4813 | 13.3216
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 902.8621 | 9.4776 | 3.5539 | 21.8477 | -109.2299 | 0.64985 | 2.7767 | 4.2147 | 3.1309 | 11.1267 | 3.5129 | 11.2095 | 0.37879 | 0.24955 | 0.65881 | 5.8318 | -97.1294 | 1.7941 | -46.7509 | 4.074 | -152.9085 | 12.222
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2027 | 884.3991 | 9.2838 | 3.0889 | 21.4568 | -108.9611 | 0.7062 | 2.3106 | 5.141 | 3.4575 | 10.6801 | 3.8628 | 10.6991 | 0.48136 | 0.21634 | 0.44944 | 6.0061 | -98.4991 | 2.031 | -40.4588 | 3.9769 | -157.4985 | 11.9308
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1440.0757 | 15.1169 | 2.9943 | 37.6445 | -112.5163 | 0.63238 | 0.67611 | 2.7326 | 2.174 | 6.5096 | 2.4441 | 6.5474 | 0.41978 | 0.10386 | 0.24742 | 10.134 | -98.7586 | 3.0063 | -33.052 | 7.1488 | -161.1552 | 21.4465
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 671.2653 | 7.0465 | 3.1926 | 15.8448 | -110.7827 | 0.72559 | 2.2965 | 7.2025 | 4.3612 | 13.9237 | 4.6865 | 14.0308 | 0.51728 | 0.16493 | 0.31884 | 4.6692 | -100.3105 | 1.5957 | -38.7612 | 3.0744 | -161.1145 | 9.2231
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1575.1215 | 16.5345 | 3.601 | 41.6204 | -110.1415 | 0.63457 | 0.83248 | 2.5433 | 1.7091 | 6.1547 | 1.81 | 6.2318 | 0.41324 | 0.13526 | 0.32732 | 10.6633 | -96.8593 | 3.139 | -37.8839 | 7.5251 | -156.432 | 22.5752
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1002.7738 | 10.5264 | 4.0902 | 25.1782 | -102.8348 | 0.815 | 1.8466 | 6.0269 | 2.1208 | 8.6743 | 2.6087 | 8.704 | 0.69481 | 0.21288 | 0.30639 | 6.9931 | -97.648 | 2.9471 | -37.5765 | 4.046 | -157.7001 | 12.1379
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1126.0931 | 11.8209 | 3.2497 | 26.257 | -98.8315 | 0.77336 | 3.9486 | 3.8164 | 2.764 | 8.9822 | 2.8562 | 9.0727 | 0.42488 | 0.4396 | 1.0346 | 6.8767 | -90.738 | 2.6039 | -48.6635 | 4.4716 | -140.4133 | 13.4148
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1193.5209 | 12.5287 | 5.5448 | 31.7648 | -102.2988 | 0.80432 | 2.8775 | 4.6866 | 1.5006 | 8.3206 | 1.6111 | 8.3989 | 0.56326 | 0.34583 | 0.61398 | 7.5489 | -95.7364 | 3.0183 | -48.1433 | 4.6466 | -147.714 | 13.9399
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 994.0368 | 10.4347 | 6.6758 | 26.0819 | -106.5966 | 0.68945 | 2.385 | 4.663 | 1.4502 | 9.6814 | 1.6495 | 9.7087 | 0.48165 | 0.24635 | 0.51147 | 6.3797 | -97.4343 | 2.2703 | -48.1617 | 4.1706 | -151.6189 | 12.5119
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1101.7602 | 11.5655 | 3.8588 | 27.6906 | -112.0521 | 0.57683 | 2.1658 | 2.7816 | 2.5663 | 9.9028 | 2.7161 | 9.9814 | 0.28089 | 0.2187 | 0.7786 | 6.8765 | -97.1463 | 1.7911 | -53.27 | 5.1798 | -151.6358 | 15.5394
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1469.5847 | 15.4266 | 3.7734 | 38.724 | -108.8368 | 0.68908 | 0.96105 | 3.1444 | 1.6318 | 6.1576 | 1.83 | 6.2016 | 0.51065 | 0.15608 | 0.30564 | 10.1487 | -98.6139 | 3.4937 | -38.2232 | 6.6551 | -158.819 | 19.9653
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 462.8193 | 4.8583 | 2.8658 | 10.7279 | -106.9855 | 0.84829 | 2.3198 | 13.546 | 6.1659 | 17.6699 | 6.5037 | 17.8178 | 0.76662 | 0.13128 | 0.17125 | 3.415 | -101.4229 | 1.4451 | -34.8382 | 1.9863 | -166.2086 | 5.959
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1559.1312 | 16.3666 | 4.2453 | 40.9297 | -96.3756 | 0.91274 | 2.5864 | 4.7319 | 1.3358 | 5.671 | 1.4763 | 5.7787 | 0.83439 | 0.45608 | 0.5466 | 10.1874 | -94.9999 | 4.9067 | -42.3065 | 5.357 | -148.3104 | 16.0711
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1634.0886 | 17.1535 | 6.0022 | 44.2436 | -104.2553 | 0.77519 | 0.61553 | 3.5303 | 0.9028 | 5.4188 | 0.93978 | 5.4118 | 0.65149 | 0.11359 | 0.17436 | 11.3565 | -97.6117 | 4.5325 | -37.6376 | 6.824 | -157.5944 | 20.4721
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1193.6144 | 12.5297 | 4.7317 | 31.8429 | -108.1945 | 0.70512 | 2.0848 | 3.8104 | 1.7869 | 8.455 | 1.8828 | 8.5346 | 0.45067 | 0.24658 | 0.54715 | 7.6657 | -97.8503 | 2.5785 | -48.5277 | 5.154 | -152.5316 | 15.462
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1035.1382 | 10.8661 | 5.8783 | 27.6363 | -105.6866 | 0.78158 | 3.6717 | 4.822 | 1.7125 | 10.0668 | 1.8034 | 10.1609 | 0.479 | 0.36474 | 0.76146 | 6.3545 | -97.8467 | 2.4282 | -54.891 | 4.0953 | -147.8385 | 12.286
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1055.4984 | 11.0799 | 3.8364 | 26.3351 | -112.8858 | 0.55629 | 2.102 | 2.8014 | 2.6906 | 10.3223 | 2.8414 | 10.4017 | 0.2714 | 0.20364 | 0.75034 | 6.609 | -97.4057 | 1.657 | -52.8514 | 5.0313 | -152.3738 | 15.0939
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1043.1417 | 10.9501 | 3.0599 | 25.6763 | -109.2883 | 0.70987 | 1.3951 | 4.4549 | 2.8555 | 8.7375 | 3.2454 | 8.7652 | 0.50987 | 0.15967 | 0.31316 | 7.3191 | -98.7274 | 2.5039 | -35.8992 | 4.8198 | -160.1962 | 14.4595
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1825.5774 | 19.1636 | 4.1876 | 48.7907 | -111.1986 | 0.56966 | 1.193 | 1.7148 | 1.4303 | 5.9894 | 1.5218 | 6.0807 | 0.2863 | 0.19919 | 0.69572 | 11.4544 | -95.9826 | 2.9229 | -50.9815 | 8.6641 | -150.9739 | 25.9924
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1903.3889 | 19.9804 | 4.1928 | 51.6629 | -97.553 | 0.89903 | 1.3586 | 4.0463 | 1.068 | 4.4778 | 1.0563 | 4.4491 | 0.90365 | 0.30342 | 0.33577 | 13.0017 | -96.6034 | 6.3156 | -39.0931 | 6.6976 | -154.2559 | 20.0929
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 757.7471 | 7.9543 | 4.3525 | 19.1184 | -116.8701 | 0.57676 | 0.56394 | 4.7138 | 2.9323 | 12.7625 | 3.2118 | 12.8311 | 0.36935 | 0.044187 | 0.11964 | 5.288 | -101.2941 | 1.4194 | -34.9941 | 3.8802 | -163.5947 | 11.6407
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 782.6568 | 8.2158 | 7.0782 | 20.6984 | -103.0521 | 0.81825 | 5.9356 | 6.4842 | 1.9016 | 13.4598 | 1.9824 | 13.5633 | 0.48174 | 0.44099 | 0.91539 | 4.6604 | -96.4294 | 1.9069 | -57.1826 | 2.9555 | -143.2137 | 8.8666
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1234.2438 | 12.9562 | 4.3224 | 32.2836 | -102.7098 | 0.83939 | 1.265 | 5.3536 | 1.548 | 6.6911 | 1.9076 | 6.7323 | 0.80012 | 0.18906 | 0.2363 | 8.7471 | -99.48 | 3.9536 | -37.9316 | 4.7962 | -160.7563 | 14.3886
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2027 | 854.3863 | 8.9687 | 5.0611 | 21.2424 | -105.5177 | 0.73793 | 1.9177 | 5.9424 | 2.1806 | 11.0364 | 2.8571 | 10.9759 | 0.53844 | 0.17376 | 0.32271 | 5.8781 | -96.8999 | 2.1633 | -37.6699 | 3.715 | -156.4515 | 11.1451
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1528.9068 | 16.0494 | 3.1793 | 39.7266 | -102.8306 | 0.8144 | 1.5498 | 3.8178 | 1.804 | 5.7356 | 2.0556 | 5.8324 | 0.66564 | 0.27021 | 0.40595 | 10.5711 | -96.8048 | 4.3132 | -37.6025 | 6.2586 | -156.255 | 18.7757
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 991.6429 | 10.4096 | 5.4419 | 26.6166 | -112.0637 | 0.72068 | 1.0787 | 4.9495 | 1.741 | 9.474 | 2.0194 | 9.5511 | 0.52243 | 0.11386 | 0.21795 | 6.8402 | -102.2749 | 2.3983 | -42.2431 | 4.4419 | -162.2921 | 13.3257
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 757.8413 | 7.9553 | 3.8333 | 18.6837 | -100.0075 | 0.93684 | 3.076 | 10.8069 | 2.8132 | 10.7837 | 3.8048 | 10.8029 | 1.0021 | 0.28524 | 0.28463 | 5.4071 | -100.9334 | 2.7792 | -39.071 | 2.6309 | -162.9008 | 7.8927
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1685.9685 | 17.6981 | 3.1484 | 44.6904 | -99.5759 | 0.87106 | 1.5869 | 3.9694 | 1.5915 | 5.0107 | 1.7729 | 5.1151 | 0.7922 | 0.3167 | 0.39977 | 11.664 | -96.1568 | 5.2235 | -37.2367 | 6.4422 | -155.2811 | 19.3265
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1157.5467 | 12.1511 | 7.5972 | 32.6629 | -119.7688 | 0.61859 | 0.098351 | 3.358 | 1.1868 | 9.0163 | 1.2694 | 9.1035 | 0.37244 | 0.010908 | 0.029288 | 8.0117 | -104.5857 | 2.1749 | -40.1621 | 5.8456 | -166.2301 | 17.5369
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1746.2604 | 18.331 | 2.9484 | 45.6873 | -117.3483 | 0.51169 | 0.23448 | 1.6791 | 1.9118 | 5.6368 | 2.1993 | 5.6936 | 0.29788 | 0.041598 | 0.13965 | 12.3121 | -98.7813 | 2.8565 | -26.0384 | 9.5468 | -162.5655 | 28.6404
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1353.9006 | 14.2123 | 4.0429 | 35.8196 | -108.6177 | 0.72556 | 0.69085 | 3.7751 | 1.5723 | 6.3566 | 1.7977 | 6.4077 | 0.59389 | 0.10868 | 0.183 | 9.6554 | -100.0397 | 3.6124 | -36.1002 | 6.0567 | -162.3882 | 18.1701
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1460.7694 | 15.3341 | 3.1546 | 38.2023 | -109.008 | 0.66471 | 1.4847 | 2.7875 | 2.1446 | 6.7653 | 2.3915 | 6.7974 | 0.41203 | 0.21946 | 0.53264 | 9.6999 | -97.0285 | 3.0236 | -41.9619 | 6.6925 | -154.802 | 20.0776
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1509.8258 | 15.8491 | 4.1744 | 40.2649 | -96.3057 | 0.9361 | 2.355 | 5.4867 | 1.3328 | 5.5638 | 1.4086 | 5.6631 | 0.98614 | 0.42327 | 0.42922 | 10.0821 | -96.8364 | 5.1429 | -41.5067 | 4.9739 | -152.0071 | 14.9218
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 686.0328 | 7.2015 | 3.1308 | 15.3501 | -102.199 | 0.82872 | 2.3256 | 8.7004 | 3.808 | 11.922 | 5.0018 | 12.0131 | 0.72978 | 0.19507 | 0.2673 | 5.0378 | -97.329 | 2.1771 | -31.5273 | 2.8803 | -161.7109 | 8.6408
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1325.2641 | 13.9117 | 5.0264 | 35.4576 | -99.7888 | 0.88385 | 1.6668 | 5.6914 | 1.2982 | 6.5255 | 1.2916 | 6.5171 | 0.87219 | 0.25543 | 0.29286 | 9.0733 | -97.9905 | 4.288 | -40.2663 | 4.7917 | -155.954 | 14.3751
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1528.6378 | 16.0465 | 3.0004 | 39.9975 | -112.8114 | 0.60123 | 0.75415 | 2.3912 | 2.118 | 6.3549 | 2.3708 | 6.3904 | 0.37627 | 0.11867 | 0.31539 | 10.5441 | -98.1088 | 2.9257 | -34.7713 | 7.6253 | -159.3887 | 22.8759
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 742.0773 | 7.7898 | 2.8388 | 16.7976 | -105.5752 | 0.75743 | 3.0107 | 6.796 | 4.3304 | 12.293 | 4.908 | 12.3398 | 0.55283 | 0.24491 | 0.44301 | 5.1237 | -96.8576 | 1.8802 | -37.1086 | 3.2435 | -156.7121 | 9.7305
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 656.5227 | 4.9014 | 5.8553 | 12.0202 | -119.3745 | 0.57956 | 2.6521 | 10.7685 | 5.7532 | 33.6869 | 6.0043 | 33.8184 | 0.31967 | 0.078728 | 0.24628 | 3.0971 | -103.3173 | 0.76672 | -46.1051 | 2.3316 | -162.4009 | 6.9947
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1005.0989 | 7.5038 | 13.8993 | 20.5399 | -110.0137 | 0.75043 | 3.0025 | 10.6971 | 1.4195 | 19.7298 | 1.5475 | 19.85 | 0.54218 | 0.15218 | 0.28068 | 4.6978 | -101.2172 | 1.6998 | -48.415 | 3.0189 | -157.1719 | 9.0568
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 655.2109 | 4.8916 | 8.0804 | 12.2359 | -117.0687 | 0.52225 | 2.3006 | 9.5719 | 4.2715 | 34.5157 | 4.392 | 34.6448 | 0.27732 | 0.066654 | 0.24035 | 3.0424 | -99.5758 | 0.67485 | -44.574 | 2.3708 | -158.1548 | 7.1125
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1757.4949 | 13.121 | 5.3281 | 34.4082 | -109.5724 | 0.73827 | 1.8638 | 5.5441 | 2.2901 | 12.2017 | 2.5576 | 12.4138 | 0.45437 | 0.15275 | 0.33618 | 8.3153 | -98.3027 | 2.6869 | -43.1717 | 5.6427 | -155.9864 | 16.9282
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1382.7415 | 10.3232 | 6.0955 | 26.6693 | -119.0051 | 0.52194 | 1.1253 | 4.4251 | 2.9129 | 17.7559 | 3.1783 | 17.9804 | 0.24922 | 0.063377 | 0.2543 | 6.4302 | -100.4961 | 1.3257 | -44.0884 | 5.1078 | -159.5644 | 15.3235
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1106.6657 | 8.2621 | 6.0378 | 21.7781 | -106.0634 | 0.88041 | 3.9602 | 12.6693 | 2.7478 | 16.5903 | 3.0347 | 16.6969 | 0.76366 | 0.23871 | 0.31258 | 5.3055 | -102.447 | 2.3577 | -46.4821 | 2.9583 | -159.2319 | 8.8749
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1544.223 | 11.5288 | 5.7392 | 29.9678 | -113.6637 | 0.64236 | 1.857 | 5.112 | 2.6212 | 15.0439 | 2.8895 | 15.2633 | 0.33981 | 0.12344 | 0.36326 | 7.1687 | -98.9627 | 1.9091 | -45.8816 | 5.2785 | -156.4656 | 15.8355
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2545.4434 | 11.0221 | 3.7493 | 28.4091 | -96.4633 | 1.0339 | 2.8266 | 20.1304 | 5.421 | 20.325 | 5.5892 | 20.7455 | 0.99043 | 0.13907 | 0.14041 | 7.6239 | -95.6521 | 3.7295 | -31.97 | 3.9094 | -159.1646 | 11.7282
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 3921.4362 | 16.9803 | 3.2332 | 43.345 | -96.9146 | 0.89147 | 2.091 | 10.0275 | 4.3407 | 14.0343 | 4.2643 | 13.8178 | 0.7145 | 0.14899 | 0.20853 | 11.6235 | -91.4507 | 4.8879 | -27.847 | 6.7523 | -154.0585 | 20.2568
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2301.128 | 9.9642 | 3.1141 | 25.0715 | -114.4908 | 0.59598 | 1.1993 | 8.897 | 9.2603 | 28.8371 | 10.7895 | 29.044 | 0.30853 | 0.041589 | 0.1348 | 6.6752 | -96.8066 | 1.6181 | -26.124 | 5.094 | -160.1823 | 15.282
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2769.6894 | 11.9931 | 3.8025 | 30.3696 | -109.7643 | 0.71148 | 1.0646 | 9.4845 | 5.8595 | 22.2807 | 6.3732 | 23.0046 | 0.42568 | 0.047782 | 0.11225 | 8.0666 | -95.5253 | 2.3463 | -28.8093 | 5.743 | -158.2638 | 17.229
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2211.314 | 9.5753 | 4.3115 | 24.1266 | -107.4387 | 0.80352 | 1.5974 | 14.3721 | 6.1871 | 26.6756 | 6.9153 | 27.4601 | 0.53877 | 0.059881 | 0.11114 | 6.5129 | -96.8267 | 2.2479 | -31.5526 | 4.2795 | -159.5942 | 12.8386
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2689.3977 | 11.6454 | 3.5299 | 29.6321 | -103.9922 | 0.80444 | 3.2865 | 12.1182 | 6.4445 | 22.7484 | 6.6991 | 22.5759 | 0.5327 | 0.14447 | 0.27121 | 7.7006 | -94.609 | 2.7544 | -33.8728 | 4.9466 | -155.0189 | 14.8398
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 4990.1045 | 21.6078 | 3.576 | 55.3111 | -90.6832 | 0.99102 | 1.9777 | 10.0117 | 2.9349 | 10.495 | 2.6449 | 10.1774 | 0.95395 | 0.18845 | 0.19754 | 14.639 | -90.3229 | 7.2439 | -28.719 | 7.4007 | -151.8928 | 22.2022
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2643.0899 | 11.4449 | 3.7386 | 28.7402 | -99.3455 | 0.92419 | 3.4148 | 15.525 | 5.5936 | 20.9126 | 6.2321 | 21.4526 | 0.74237 | 0.16329 | 0.21996 | 7.7552 | -94.1182 | 3.2784 | -31.7419 | 4.4817 | -155.8562 | 13.445
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 3807.511 | 16.487 | 3.1306 | 41.9865 | -104.6391 | 0.75681 | 1.2665 | 7.5948 | 4.9521 | 15.503 | 4.7484 | 15.4646 | 0.48989 | 0.081691 | 0.16675 | 11.1531 | -92.6931 | 3.6228 | -27.2095 | 7.5548 | -155.3197 | 22.6643
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2061.2612 | 8.9255 | 3.3365 | 22.5035 | -101.582 | 0.93765 | 4.0772 | 20.1552 | 7.9313 | 26.4624 | 8.5419 | 27.0449 | 0.76166 | 0.15408 | 0.20229 | 6.1109 | -96.6257 | 2.6151 | -33.1546 | 3.5042 | -159.2153 | 10.5127
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2027 | 1842.0792 | 7.9764 | 3.739 | 20.0651 | -110.0264 | 0.78106 | 1.4872 | 16.2967 | 8.5545 | 31.9853 | 10.2601 | 32.4297 | 0.50951 | 0.046497 | 0.091258 | 5.4997 | -99.1499 | 1.8962 | -31.8655 | 3.6268 | -162.9508 | 10.8804
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2208.5372 | 9.5632 | 3.1744 | 23.9775 | -117.2701 | 0.52884 | 0.71575 | 8.0637 | 9.8641 | 31.3132 | 11.5549 | 31.4854 | 0.25752 | 0.022858 | 0.088762 | 6.3599 | -97.5802 | 1.3554 | -24.3891 | 5.0497 | -161.0918 | 15.1492
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2027 | 4357.9689 | 18.8706 | 3.0346 | 48.4273 | -97.4053 | 0.87745 | 1.735 | 8.595 | 4.1639 | 12.6355 | 3.8908 | 12.4389 | 0.68022 | 0.13731 | 0.20186 | 12.9071 | -90.848 | 5.2214 | -26.9583 | 7.7058 | -153.4825 | 23.1175
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 3055.9616 | 13.2327 | 3.4216 | 33.7437 | -94.6089 | 0.98532 | 4.0113 | 15.698 | 5.1922 | 17.7655 | 5.2117 | 17.5288 | 0.88362 | 0.22579 | 0.25553 | 8.9112 | -92.9818 | 4.2394 | -31.8943 | 4.6732 | -153.9684 | 14.0196
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2027 | 3220.0242 | 13.9431 | 3.405 | 35.3541 | -103.2657 | 0.83927 | 1.7023 | 10.4797 | 5.1564 | 17.5577 | 5.1804 | 17.9696 | 0.59687 | 0.096956 | 0.16244 | 9.5031 | -93.8363 | 3.4448 | -29.0298 | 6.0773 | -156.5586 | 18.2318
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2944.2742 | 12.7491 | 3.089 | 32.6491 | -108.4161 | 0.7427 | 1.0857 | 9.3194 | 6.6231 | 20.4589 | 7.127 | 20.9497 | 0.45552 | 0.053066 | 0.1165 | 8.716 | -94.9241 | 2.6695 | -26.5066 | 6.0879 | -158.6043 | 18.2637
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2120.1394 | 9.1805 | 3.3077 | 23.1235 | -110.0831 | 0.75021 | 1.793 | 13.2877 | 8.557 | 28.3039 | 9.5695 | 28.7249 | 0.46947 | 0.063348 | 0.13494 | 6.2657 | -97.6237 | 2.005 | -30.4402 | 4.2837 | -160.979 | 12.8512
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2027 | 2178.1162 | 9.4315 | 3.1934 | 23.6507 | -116.6843 | 0.5479 | 0.83603 | 8.5155 | 9.8497 | 31.4539 | 11.6114 | 31.629 | 0.27073 | 0.02658 | 0.098178 | 6.2868 | -97.6034 | 1.3956 | -25.257 | 4.9325 | -161.0718 | 14.7975
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1369.2712 | 14.3736 | 6.1347 | 37.1966 | -107.9057 | 0.74176 | 0.39089 | 3.8298 | 1.0676 | 6.5497 | 1.1546 | 6.5453 | 0.58472 | 0.059681 | 0.10207 | 9.6751 | -99.3611 | 3.6086 | -36.6237 | 6.073 | -160.9872 | 18.2189
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 4797.2404 | 20.7727 | 3.3541 | 53.1605 | -91.3369 | 0.97602 | 1.9741 | 10.0056 | 3.2183 | 10.7946 | 2.9218 | 10.5111 | 0.9269 | 0.18287 | 0.1973 | 14.1411 | -90.3289 | 6.8644 | -28.1971 | 7.286 | -152.3373 | 21.858
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 350.666 | 3.681 | 5.2206 | 9.034 | -116.8537 | 0.55211 | 5.3052 | 9.1302 | 5.7286 | 29.9067 | 6.3594 | 29.8428 | 0.30529 | 0.17739 | 0.58105 | 2.2328 | -102.1698 | 0.59047 | -54.1071 | 1.6596 | -157.9495 | 4.9789
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1281.7063 | 13.4544 | 5.8861 | 34.4801 | -108.1388 | 0.72041 | 0.61573 | 3.9209 | 1.2181 | 7.17 | 1.3103 | 7.1511 | 0.54685 | 0.085876 | 0.15704 | 8.9228 | -98.8174 | 3.2038 | -37.7077 | 5.7199 | -159.439 | 17.1598
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1644.7078 | 17.265 | 4.6945 | 44.9022 | -107.904 | 0.71289 | 0.74902 | 2.9891 | 1.2221 | 5.7373 | 1.2484 | 5.7201 | 0.52099 | 0.13055 | 0.25059 | 11.2811 | -98.0514 | 3.9352 | -38.7971 | 7.3464 | -157.6519 | 22.0391
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 758.0211 | 7.9572 | 8.6406 | 21.405 | -106.9219 | 0.93599 | 1.7208 | 10.7565 | 1.3377 | 11.5587 | 1.6218 | 11.7061 | 0.9306 | 0.14888 | 0.15998 | 5.2778 | -105.7038 | 2.5413 | -46.2068 | 2.7367 | -165.2366 | 8.21
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1112.7268 | 11.6806 | 4.0605 | 29.1147 | -107.6112 | 0.8028 | 0.9764 | 5.2303 | 1.8883 | 7.6675 | 2.356 | 7.749 | 0.68214 | 0.12734 | 0.18668 | 8.0469 | -101.4415 | 3.3092 | -36.8647 | 4.7556 | -164.6245 | 14.2667
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 477.2232 | 5.0095 | 3.4237 | 10.4848 | -97.0546 | 0.92229 | 4.3177 | 16.129 | 4.7506 | 16.2647 | 6.8157 | 16.4015 | 0.99166 | 0.26546 | 0.2677 | 3.5344 | -97.6025 | 1.8028 | -32.2315 | 1.7477 | -163.1432 | 5.2431
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 605.9071 | 6.3604 | 3.0605 | 13.1881 | -79.056 | 1.1018 | 18.9991 | 16.6583 | 4.4946 | 13.7557 | 4.7228 | 13.8554 | 1.211 | 1.3812 | 1.1405 | 3.6751 | -87.343 | 2.4094 | -38.133 | 1.3839 | -128.3197 | 4.1516
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 393.7188 | 4.133 | 3.1962 | 8.5553 | -98.0439 | 0.90007 | 9.0239 | 17.2339 | 7.3155 | 23.3815 | 7.6013 | 23.5395 | 0.73708 | 0.38594 | 0.52361 | 2.625 | -94.2606 | 1.1601 | -39.584 | 1.4739 | -150.073 | 4.4217
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 939.1264 | 9.8583 | 3.1644 | 23.6916 | -111.168 | 0.70945 | 1.0685 | 4.927 | 2.9809 | 9.4327 | 3.4909 | 9.4924 | 0.52234 | 0.11328 | 0.21687 | 6.7668 | -100.3244 | 2.3284 | -33.6602 | 4.4624 | -163.796 | 13.3871
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 491.8052 | 5.1626 | 4.7534 | 11.7621 | -105.6597 | 0.8677 | 3.1388 | 13.3553 | 3.7144 | 17.6562 | 5.691 | 17.6993 | 0.75641 | 0.17778 | 0.23503 | 3.5388 | -102.2669 | 1.5955 | -39.0586 | 1.9479 | -164.8945 | 5.8436
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 580.4895 | 6.0936 | 5.2343 | 14.6353 | -107.808 | 0.86144 | 2.081 | 11.267 | 2.8327 | 14.8274 | 4.4758 | 14.8317 | 0.75988 | 0.14035 | 0.1847 | 4.2161 | -104.5066 | 1.9105 | -40.334 | 2.3149 | -167.9494 | 6.9446
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1247.9664 | 13.1002 | 4.7628 | 32.3598 | -97.4518 | 0.86787 | 3.2219 | 5.2289 | 1.5539 | 7.4011 | 1.7816 | 7.5011 | 0.7065 | 0.43533 | 0.61617 | 8.0086 | -94.1913 | 3.6267 | -43.9623 | 4.477 | -146.2892 | 13.4311
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1439.8607 | 15.1146 | 4.6688 | 38.8101 | -106.0304 | 0.74245 | 1.2518 | 3.6208 | 1.4107 | 6.5864 | 1.4686 | 6.5719 | 0.54974 | 0.19005 | 0.34572 | 9.7003 | -97.4926 | 3.562 | -41.1795 | 6.1499 | -155.3583 | 18.4498
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 763.5848 | 8.0156 | 5.8971 | 19.9272 | -101.1254 | 0.82783 | 5.6706 | 7.2648 | 2.2505 | 13.2715 | 2.3467 | 13.3474 | 0.5474 | 0.42728 | 0.78056 | 4.6715 | -95.3915 | 1.955 | -52.0051 | 2.8534 | -144.0944 | 8.5602
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 526.2277 | 5.524 | 7.1447 | 13.4101 | -103.9092 | 0.76028 | 5.7533 | 11.0081 | 2.2988 | 16.424 | 3.0008 | 16.4703 | 0.67025 | 0.3503 | 0.52264 | 3.4042 | -99.901 | 1.4975 | -48.8661 | 1.9391 | -152.9892 | 5.8173
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 286.0765 | 3.003 | 3.1475 | 6.9524 | -117.3757 | 0.74315 | 2.1235 | 17.7459 | 10.0316 | 31.5746 | 9.2997 | 31.8183 | 0.56203 | 0.067255 | 0.11966 | 2.0523 | -106.5312 | 0.70393 | -40.452 | 1.3544 | -169.6864 | 4.0633
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 853.4562 | 8.959 | 3.2018 | 21.1151 | -111.8591 | 0.68795 | 1.3564 | 5.1948 | 3.3335 | 10.6734 | 3.8429 | 10.7331 | 0.48671 | 0.12708 | 0.2611 | 6.0447 | -100.2891 | 1.992 | -35.4664 | 4.0632 | -162.6513 | 12.1896
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 385.1864 | 4.0434 | 4.4907 | 9.458 | -106.2364 | 0.90462 | 3.9167 | 18.5124 | 4.8682 | 21.8618 | 7.5297 | 21.5739 | 0.84679 | 0.17916 | 0.21157 | 2.8058 | -104.9374 | 1.3534 | -40.8684 | 1.459 | -168.7114 | 4.377
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 421.0973 | 4.4204 | 3.3479 | 9.1762 | -100.8353 | 0.86576 | 4.2273 | 15.9357 | 5.6512 | 18.9194 | 7.4921 | 19.07 | 0.84229 | 0.22344 | 0.26528 | 3.083 | -98.5488 | 1.4447 | -33.788 | 1.6477 | -162.7218 | 4.9431
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 859.5064 | 6.4168 | 15.0465 | 17.5646 | -104.0035 | 0.86651 | 1.0874 | 17.6028 | 1.2275 | 18.4695 | 1.3514 | 18.5857 | 0.95307 | 0.058877 | 0.061776 | 4.2905 | -103.2268 | 2.095 | -42.9199 | 2.1955 | -163.5198 | 6.5864
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 631.5541 | 4.715 | 6.9262 | 11.8072 | -122.3585 | 0.5131 | 2.2798 | 9.6343 | 5.2233 | 36.1777 | 5.7251 | 36.463 | 0.2663 | 0.063016 | 0.23663 | 2.9475 | -104.2169 | 0.62709 | -47.3495 | 2.3216 | -163.3711 | 6.9649
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2847.0205 | 12.328 | 2.5982 | 31.5583 | -103.1383 | 0.8203 | 2.3995 | 11.4502 | 7.515 | 19.5252 | 8.0098 | 19.3477 | 0.58643 | 0.12289 | 0.20956 | 8.5996 | -93.9351 | 3.1894 | -26.3403 | 5.4545 | -158.3675 | 16.3634
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1552.1232 | 6.7209 | 2.8665 | 16.5054 | -120.7034 | 0.48711 | 1.2522 | 10.3792 | 15.7068 | 45.0234 | 17.8547 | 44.9772 | 0.23053 | 0.027812 | 0.12065 | 4.4157 | -100.0291 | 0.85997 | -27.0139 | 3.583 | -163.1276 | 10.7491
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1336.8395 | 14.0332 | 4.8344 | 35.9791 | -105.3625 | 0.75771 | 1.6109 | 4.0113 | 1.4799 | 7.1545 | 1.5376 | 7.1401 | 0.56067 | 0.22516 | 0.40159 | 8.8821 | -97.4753 | 3.3459 | -43.1923 | 5.5628 | -154.0403 | 16.6885
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 624.3078 | 6.5535 | 5.8665 | 16.4822 | -110.3214 | 0.69881 | 3.1714 | 7.4088 | 2.8157 | 16.5184 | 2.9511 | 16.6449 | 0.44852 | 0.19199 | 0.42806 | 4.0556 | -99.3888 | 1.3258 | -48.1871 | 2.7529 | -155.1643 | 8.2586
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1954.8106 | 20.5202 | 3.6556 | 52.1104 | -115.5021 | 0.42758 | 0.70426 | 1.1498 | 1.5763 | 5.7624 | 1.7988 | 5.8033 | 0.19953 | 0.12222 | 0.61251 | 12.4357 | -96.6635 | 2.433 | -47.1566 | 10.0531 | -154.1374 | 30.1594
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1449.0958 | 15.2116 | 4.6893 | 39.0762 | -105.9052 | 0.74452 | 1.281 | 3.61 | 1.3994 | 6.5621 | 1.4521 | 6.5477 | 0.55012 | 0.19522 | 0.35486 | 9.7382 | -97.4334 | 3.5842 | -41.4811 | 6.1682 | -155.0826 | 18.5045
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1194.3657 | 12.5376 | 3.5932 | 30.833 | -117.0003 | 0.55541 | 0.36528 | 2.7895 | 2.1438 | 7.7031 | 2.5456 | 7.718 | 0.36213 | 0.047419 | 0.13095 | 8.5189 | -101.1981 | 2.3251 | -30.9782 | 6.2443 | -164.9863 | 18.7328
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1546.7956 | 16.2371 | 4.3459 | 41.6839 | -97.6902 | 0.92229 | 1.8615 | 5.1638 | 1.2502 | 5.4332 | 1.3422 | 5.5368 | 0.95042 | 0.34261 | 0.36049 | 10.5166 | -97.2467 | 5.1926 | -40.1897 | 5.3375 | -154.3837 | 16.0125
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1154.5677 | 12.1198 | 4.9385 | 30.8731 | -101.6987 | 0.86423 | 1.736 | 6.1551 | 1.5348 | 7.5796 | 1.5542 | 7.5781 | 0.81206 | 0.22904 | 0.28205 | 7.9362 | -98.6887 | 3.6025 | -40.5144 | 4.3371 | -157.1723 | 13.0112
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1343.1892 | 10.0279 | 5.3355 | 26.0868 | -114.0589 | 0.64123 | 2.1182 | 6.0114 | 3.1258 | 16.6779 | 3.9984 | 16.7473 | 0.36044 | 0.12701 | 0.35236 | 6.3319 | -100.7508 | 1.8394 | -45.4442 | 4.5012 | -158.8345 | 13.5036
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1820.2108 | 7.8817 | 4.0229 | 20.0348 | -109.9221 | 0.70311 | 4.0587 | 14.9038 | 8.737 | 35.1484 | 11.3094 | 35.3447 | 0.42403 | 0.11547 | 0.27232 | 5.1732 | -98.1187 | 1.656 | -37.2242 | 3.5175 | -158.5398 | 10.5526
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2891.7545 | 12.5217 | 3.4552 | 31.8913 | -106.3431 | 0.76272 | 1.5581 | 10.1684 | 5.7136 | 19.7415 | 5.9519 | 20.1631 | 0.51508 | 0.078926 | 0.15323 | 8.4962 | -94.8351 | 2.8191 | -29.2602 | 5.697 | -157.5906 | 17.091
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 3523.3583 | 15.2566 | 2.3877 | 39.3066 | -102.7398 | 0.80439 | 1.7403 | 8.7318 | 6.5744 | 15.6979 | 6.3027 | 15.6292 | 0.55624 | 0.11086 | 0.19931 | 10.5379 | -92.0858 | 3.6706 | -24.7371 | 6.9134 | -155.9799 | 20.7401
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2402.9173 | 10.4049 | 2.682 | 26.6039 | -101.042 | 0.90906 | 4.0853 | 16.1671 | 8.484 | 22.754 | 8.9472 | 22.5498 | 0.71052 | 0.17954 | 0.25269 | 7.1762 | -95.2441 | 2.9907 | -30.6758 | 4.2017 | -158.494 | 12.6051
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 637.8167 | 6.6953 | 6.981 | 17.59 | -93.0212 | 1.181 | 3.2922 | 27.9675 | 1.7448 | 12.1802 | 2.0367 | 12.2147 | 2.2961 | 0.27029 | 0.11771 | 4.3985 | -105.9822 | 3.0666 | -45.1941 | 1.3329 | -167.7956 | 3.9988
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 742.6978 | 7.7963 | 6.509 | 20.6533 | -90.9675 | 1.2014 | 1.7252 | 26.4268 | 1.5659 | 10.1923 | 1.8557 | 10.2269 | 2.5928 | 0.16927 | 0.065283 | 5.1597 | -105.6722 | 3.7242 | -43.9085 | 1.4418 | -170.2322 | 4.3254
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 800.9064 | 8.4073 | 6.7235 | 22.0684 | -108.518 | 0.87146 | 2.6575 | 8.6016 | 1.771 | 11.907 | 2.048 | 11.9401 | 0.7224 | 0.22319 | 0.30896 | 5.3969 | -104.0892 | 2.3295 | -48.1665 | 3.0777 | -161.0043 | 9.2332
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 887.3725 | 9.315 | 6.3708 | 24.591 | -109.4372 | 0.85835 | 1.6 | 7.5558 | 1.644 | 10.4739 | 1.92 | 10.507 | 0.72139 | 0.15276 | 0.21176 | 6.146 | -104.5235 | 2.6126 | -45.3062 | 3.5338 | -163.9449 | 10.6014
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 597.357 | 6.2706 | 4.6633 | 14.6777 | -107.7655 | 0.6897 | 2.8641 | 7.6937 | 3.3807 | 15.765 | 4.0907 | 15.7119 | 0.48802 | 0.18168 | 0.37227 | 4.037 | -97.8325 | 1.3958 | -40.7036 | 2.6439 | -156.3172 | 7.9318
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1140.7398 | 11.9747 | 3.6824 | 29.1176 | -112.8015 | 0.65616 | 1.0052 | 3.6263 | 2.2601 | 8.3226 | 2.7132 | 8.4105 | 0.43572 | 0.12078 | 0.2772 | 7.9759 | -100.0774 | 2.4706 | -36.2812 | 5.5131 | -161.7776 | 16.5394
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 699.2959 | 7.3407 | 6.5524 | 17.9009 | -109.279 | 0.60213 | 1.7588 | 5.5704 | 2.0863 | 13.6706 | 2.4979 | 13.6609 | 0.40748 | 0.12866 | 0.31574 | 4.6899 | -96.6837 | 1.4227 | -39.6879 | 3.27 | -155.3772 | 9.81
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 402.5506 | 4.2257 | 18.0004 | 11.5127 | -101.8428 | 0.98301 | 2.2535 | 25.0716 | 1.1212 | 20.1827 | 1.1553 | 20.2563 | 1.2422 | 0.11165 | 0.089881 | 2.784 | -105.4425 | 1.5454 | -46.3265 | 1.2391 | -164.34 | 3.7172
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 439.0085 | 4.6084 | 5.6905 | 11.2763 | -123.6869 | 0.38482 | 1.0949 | 5.0658 | 4.0022 | 22.7748 | 4.5714 | 22.7601 | 0.22243 | 0.048076 | 0.21614 | 2.9116 | -103.96 | 0.55799 | -42.2128 | 2.3539 | -164.3741 | 7.0618
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 411.1119 | 4.3156 | 3.209 | 9.6474 | -107.1589 | 0.83935 | 3.5968 | 15.7251 | 6.2583 | 20.0828 | 6.5439 | 20.1593 | 0.78301 | 0.1791 | 0.22873 | 2.9577 | -102.5404 | 1.2806 | -39.0512 | 1.6813 | -165.1974 | 5.0438
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 765.5722 | 8.0364 | 3.5735 | 18.4863 | -116.661 | 0.49872 | 1.883 | 3.6484 | 3.7486 | 13.3957 | 4.0859 | 13.4538 | 0.27235 | 0.14056 | 0.51611 | 4.9884 | -99.7818 | 1.1533 | -45.7472 | 3.8433 | -157.9947 | 11.5298
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 911.8304 | 9.5717 | 3.7354 | 22.9995 | -112.7398 | 0.61591 | 2.2237 | 4.0007 | 2.9518 | 11.0262 | 3.297 | 11.0695 | 0.36284 | 0.20168 | 0.55583 | 5.9524 | -99.6268 | 1.7374 | -47.1418 | 4.236 | -156.552 | 12.7081
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 504.9336 | 5.3004 | 4.1377 | 12.8502 | -104.2871 | 0.79456 | 5.9539 | 11.5643 | 4.2771 | 17.6973 | 4.4064 | 17.7835 | 0.65345 | 0.33643 | 0.51485 | 3.3041 | -99.094 | 1.3876 | -46.8066 | 1.938 | -153.58 | 5.814
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 388.5146 | 4.0783 | 4.7389 | 9.5362 | -118.0854 | 0.58527 | 2.2914 | 9.1996 | 5.6222 | 26.6431 | 6.5402 | 26.6904 | 0.34529 | 0.086004 | 0.24908 | 2.6419 | -102.8313 | 0.70162 | -41.5039 | 1.9405 | -163.3112 | 5.8215
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 200.4988 | 2.1047 | 2.322 | 4.3496 | -101.0162 | 0.98217 | 9.0597 | 41.9577 | 16.1606 | 37.524 | 17.013 | 37.5092 | 1.1182 | 0.24144 | 0.21592 | 1.5073 | -101.7693 | 0.77488 | -35.0782 | 0.74316 | -168.7474 | 2.2295
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 870.7926 | 9.141 | 5.6222 | 22.8641 | -108.8976 | 0.69774 | 4.8021 | 3.6443 | 2.3682 | 13.3144 | 2.5919 | 13.3543 | 0.27371 | 0.36067 | 1.3177 | 5.0474 | -97.2838 | 1.6651 | -65.9323 | 3.6739 | -144.7338 | 11.0218
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1416.4539 | 14.8689 | 3.5002 | 37.7556 | -117.2482 | 0.5148 | 0.37144 | 2.1494 | 2.0314 | 7.1104 | 2.1443 | 7.1694 | 0.30229 | 0.05224 | 0.17281 | 9.6936 | -99.3365 | 2.2182 | -33.4779 | 7.4904 | -161.0687 | 22.4712
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1396.9369 | 14.664 | 3.5002 | 37.1627 | -116.4881 | 0.52383 | 0.48265 | 2.2284 | 2.0637 | 7.2233 | 2.1775 | 7.2819 | 0.3085 | 0.066818 | 0.21659 | 9.5036 | -99.0515 | 2.2201 | -35.098 | 7.2903 | -160.2546 | 21.8709
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1220.4432 | 12.8113 | 2.8837 | 30.5488 | -102.465 | 0.80483 | 2.2103 | 4.6495 | 2.4138 | 6.9607 | 2.8632 | 7.0119 | 0.66796 | 0.31754 | 0.47539 | 8.4536 | -96.9542 | 3.5167 | -37.6292 | 4.9373 | -156.4734 | 14.8119
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 419.3989 | 4.4025 | 3.8276 | 9.3403 | -95.5498 | 0.96475 | 7.4305 | 21.466 | 4.881 | 18.6822 | 6.9826 | 18.8363 | 1.149 | 0.39773 | 0.34615 | 2.9774 | -98.9489 | 1.6399 | -37.5091 | 1.3387 | -160.7128 | 4.016
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1343.023 | 14.0981 | 3.747 | 35.3421 | -108.7167 | 0.64574 | 1.305 | 3.0252 | 1.9431 | 7.2809 | 2.0776 | 7.358 | 0.41549 | 0.17924 | 0.43139 | 8.91 | -96.2786 | 2.7118 | -41.1914 | 6.2125 | -154.1362 | 18.6374
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1714.9445 | 18.0022 | 3.803 | 44.8864 | -111.1627 | 0.52741 | 1.4309 | 1.4635 | 1.7428 | 6.6277 | 1.9652 | 6.6688 | 0.22081 | 0.21589 | 0.97773 | 10.5115 | -95.1316 | 2.5448 | -55.5109 | 8.1742 | -148.9079 | 24.5227
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 755.6795 | 7.9326 | 5.9591 | 20.5003 | -110.4693 | 0.75597 | 1.6825 | 7.3551 | 1.9983 | 11.9081 | 2.109 | 11.9631 | 0.61766 | 0.14129 | 0.22876 | 5.1748 | -103.0389 | 1.996 | -44.758 | 3.1803 | -161.96 | 9.5408
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 422.3878 | 4.4339 | 4.5163 | 10.3093 | -116.0791 | 0.60812 | 2.7226 | 8.8524 | 5.3825 | 24.309 | 6.3076 | 24.3484 | 0.36416 | 0.112 | 0.30756 | 2.8579 | -101.7639 | 0.79601 | -42.1546 | 2.0619 | -161.6131 | 6.1857
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 922.9507 | 9.6885 | 3.9042 | 23.6229 | -103.1979 | 0.88653 | 1.7156 | 7.6256 | 2.2763 | 8.8869 | 3.1398 | 8.9081 | 0.85807 | 0.19305 | 0.22498 | 6.7011 | -101.4223 | 3.1843 | -37.5987 | 3.5302 | -164.8708 | 10.5907
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 890.7078 | 9.35 | 4.1967 | 22.6008 | -106.7022 | 0.79441 | 1.2409 | 6.2975 | 2.2341 | 9.3757 | 3.2648 | 9.3404 | 0.67168 | 0.13235 | 0.19704 | 6.5491 | -101.1242 | 2.766 | -34.9187 | 3.811 | -165.6239 | 11.433
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1073.6215 | 11.2701 | 4.239 | 28.2443 | -96.6578 | 0.93665 | 5.0106 | 7.3009 | 1.9218 | 8.1466 | 1.9929 | 8.2427 | 0.89619 | 0.61506 | 0.6863 | 6.7924 | -97.4638 | 3.5431 | -47.6038 | 3.363 | -146.7748 | 10.089
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 323.8639 | 3.3997 | 4.2762 | 7.7959 | -97.8733 | 1.0306 | 9.47 | 32.9961 | 5.7758 | 24.6984 | 8.4457 | 24.553 | 1.336 | 0.38342 | 0.287 | 2.2758 | -103.7573 | 1.3393 | -42.9681 | 0.93687 | -164.8854 | 2.8106
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 736.8256 | 7.7347 | 5.2549 | 18.842 | -106.4359 | 0.84256 | 1.9589 | 8.7308 | 2.2432 | 11.7876 | 3.3575 | 11.8358 | 0.74068 | 0.16618 | 0.22436 | 5.2524 | -102.6753 | 2.3351 | -40.4002 | 2.9205 | -164.4942 | 8.7616
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 729.9448 | 7.6624 | 4.586 | 18.6378 | -105.8221 | 0.81281 | 3.1949 | 8.2195 | 2.615 | 11.9924 | 3.6358 | 11.945 | 0.68539 | 0.26641 | 0.38869 | 5.0381 | -101.4219 | 2.1802 | -42.6759 | 2.8589 | -160.4656 | 8.5766
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 400.9247 | 4.2086 | 4.677 | 9.9612 | -105.5938 | 0.91967 | 4.0679 | 18.5243 | 4.4951 | 21.0236 | 7.1733 | 20.7248 | 0.88112 | 0.19349 | 0.2196 | 2.9085 | -105.0654 | 1.4346 | -41.5049 | 1.4793 | -168.518 | 4.438
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 378.7067 | 3.9754 | 4.32 | 9.2266 | -103.7242 | 0.93402 | 6.505 | 20.3324 | 5.2069 | 22.4941 | 7.8822 | 22.1804 | 0.9039 | 0.28919 | 0.31993 | 2.6817 | -103.7825 | 1.3435 | -42.6209 | 1.3388 | -164.9482 | 4.0164
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 360.1023 | 3.7801 | 2.6928 | 7.8035 | -114.8588 | 0.617 | 3.2227 | 10.0448 | 10.3229 | 27.7974 | 12.0104 | 27.6678 | 0.36136 | 0.11593 | 0.32083 | 2.5308 | -99.445 | 0.69093 | -32.1456 | 1.8475 | -162.1684 | 5.5426
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 470.3929 | 4.9378 | 5.2089 | 11.6888 | -114.8455 | 0.51759 | 0.63862 | 6.5643 | 3.8419 | 20.0121 | 4.9975 | 19.9442 | 0.32802 | 0.031912 | 0.097287 | 3.3288 | -98.4713 | 0.87328 | -28.7417 | 2.4725 | -161.8933 | 7.4175
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 401.1084 | 4.2105 | 17.2873 | 11.4174 | -102.1818 | 0.96932 | 2.3667 | 24.2281 | 1.1777 | 20.3596 | 1.2934 | 20.4521 | 1.19 | 0.11625 | 0.097685 | 2.7751 | -105.0981 | 1.5114 | -46.0267 | 1.2641 | -163.9877 | 3.7923
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 496.5338 | 5.2123 | 3.4304 | 10.8382 | -91.3368 | 1.0135 | 5.5718 | 20.4065 | 4.3677 | 14.983 | 6.4981 | 15.1306 | 1.362 | 0.37188 | 0.27304 | 3.6339 | -97.3439 | 2.1375 | -33.2048 | 1.5099 | -163.2084 | 4.5298
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 801.232 | 8.4108 | 5.1306 | 20.9498 | -105.4778 | 0.84538 | 2.9452 | 7.9864 | 2.1911 | 11.2414 | 2.9791 | 11.3187 | 0.71044 | 0.26199 | 0.36877 | 5.4613 | -101.293 | 2.379 | -44.0246 | 3.0871 | -159.1882 | 9.2613
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 351.1336 | 3.6859 | 4.9714 | 8.7647 | -104.5603 | 0.87105 | 4.853 | 20.6329 | 4.8306 | 24.0149 | 5.3779 | 24.0717 | 0.85917 | 0.20208 | 0.23521 | 2.4324 | -102.3658 | 1.1349 | -43.3771 | 1.2978 | -161.4815 | 3.8935
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 827.0561 | 8.6818 | 4.8673 | 21.124 | -100.766 | 0.84834 | 4.294 | 8.0309 | 2.2591 | 10.9956 | 2.3489 | 11.1159 | 0.73038 | 0.39052 | 0.53469 | 5.3221 | -97.6259 | 2.4191 | -47.0449 | 2.9622 | -149.9454 | 8.8865
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 631.8787 | 6.633 | 4.242 | 15.9212 | -112.434 | 0.59597 | 4.2706 | 4.991 | 4.0369 | 17.1245 | 4.1543 | 17.1982 | 0.29146 | 0.24939 | 0.85566 | 3.8762 | -98.5414 | 1.0806 | -58.0402 | 2.8802 | -151.3476 | 8.6407
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 409.8899 | 4.3027 | 4.2586 | 9.9136 | -105.3563 | 0.78912 | 3.348 | 14.8507 | 4.7375 | 20.1749 | 5.5046 | 20.2315 | 0.7361 | 0.16595 | 0.22544 | 2.911 | -100.5553 | 1.2484 | -38.4649 | 1.664 | -162.1234 | 4.9921
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 965.5979 | 10.1361 | 3.7862 | 24.6819 | -98.5716 | 0.9598 | 2.3487 | 8.8129 | 2.1724 | 8.2253 | 3.1164 | 8.1885 | 1.0714 | 0.28554 | 0.2665 | 6.9505 | -100.8312 | 3.71 | -38.1773 | 3.2491 | -163.8619 | 9.7472
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 415.314 | 4.3597 | 2.3716 | 8.7353 | -116.0284 | 0.56791 | 1.3545 | 7.6891 | 9.8545 | 23.3707 | 11.545 | 23.2409 | 0.329 | 0.057956 | 0.17616 | 3.0135 | -98.0908 | 0.76249 | -21.7094 | 2.2921 | -163.4743 | 6.8762
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1049.864 | 11.0207 | 3.9109 | 26.9694 | -112.9069 | 0.71352 | 0.3221 | 4.3658 | 2.1015 | 8.2188 | 2.926 | 8.2714 | 0.5312 | 0.039191 | 0.073777 | 7.9658 | -102.3149 | 2.8861 | -29.4182 | 5.1926 | -169.4409 | 15.5777
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 790.9336 | 8.3026 | 4.3928 | 20.0774 | -103.5293 | 0.89911 | 1.9308 | 9.1963 | 2.3851 | 10.4771 | 3.5318 | 10.5026 | 0.87775 | 0.18429 | 0.20995 | 5.7617 | -102.3505 | 2.7892 | -38.2943 | 2.986 | -166.1389 | 8.958
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 605.4057 | 6.3551 | 4.248 | 15.2276 | -108.7945 | 0.8511 | 2.0981 | 10.5997 | 3.229 | 13.7169 | 4.9195 | 13.6453 | 0.77275 | 0.15296 | 0.19794 | 4.4832 | -105.5051 | 2.0429 | -39.3373 | 2.4619 | -170.62 | 7.3858
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 872.2836 | 9.1566 | 3.6377 | 21.8893 | -104.8318 | 0.8558 | 1.7657 | 7.2772 | 2.6674 | 9.7034 | 3.526 | 9.6998 | 0.74996 | 0.18196 | 0.24263 | 6.2928 | -100.8186 | 2.782 | -37.1898 | 3.5208 | -163.6853 | 10.5623
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 399.3915 | 4.1925 | 3.335 | 8.9638 | -112.3052 | 0.69365 | 1.968 | 11.1745 | 6.4069 | 21.3672 | 8.0513 | 21.3806 | 0.52297 | 0.092106 | 0.17612 | 2.9475 | -101.6494 | 1.0408 | -32.0388 | 1.9291 | -166.817 | 5.7874
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 306.7649 | 3.2202 | 2.6955 | 6.6804 | -107.8032 | 0.78133 | 3.2958 | 17.7598 | 9.5679 | 25.7905 | 10.9392 | 25.6892 | 0.68862 | 0.12779 | 0.18558 | 2.2944 | -100.784 | 0.93087 | -32.0232 | 1.3817 | -166.6737 | 4.1451
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1000.6622 | 10.5042 | 3.2906 | 25.9901 | -111.8895 | 0.71284 | 0.8906 | 4.6877 | 2.6881 | 8.8457 | 3.0747 | 8.9161 | 0.52994 | 0.10068 | 0.18999 | 7.2089 | -101.1396 | 2.4896 | -34.5688 | 4.7442 | -164.5823 | 14.2326
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 385.9294 | 4.0512 | 2.5343 | 8.2476 | -115.1831 | 0.59491 | 2.3802 | 8.8829 | 10.1141 | 25.6326 | 11.8068 | 25.5021 | 0.34655 | 0.09286 | 0.26796 | 2.7475 | -98.7172 | 0.72374 | -27.8576 | 2.0413 | -162.5473 | 6.1238
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1052.8334 | 11.0519 | 2.9776 | 25.4749 | -94.9478 | 0.9433 | 1.6655 | 7.8578 | 2.4096 | 7.1747 | 2.5209 | 7.2385 | 1.0952 | 0.23214 | 0.21196 | 7.6502 | -95.8955 | 3.9383 | -32.3239 | 3.7276 | -159.6693 | 11.1829
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 408.5146 | 4.2883 | 4.7549 | 9.9508 | -110.1003 | 0.67987 | 2.648 | 11.0049 | 4.6784 | 22.2454 | 6.2402 | 22.09 | 0.4947 | 0.11904 | 0.24062 | 2.8738 | -99.8602 | 0.99813 | -36.8525 | 1.8778 | -161.4584 | 5.6333
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1003.4792 | 10.5338 | 3.4422 | 23.6294 | -100.8341 | 0.74759 | 4.0578 | 4.2202 | 2.9164 | 10.039 | 3.0093 | 10.1269 | 0.42038 | 0.4042 | 0.96151 | 6.1587 | -92.1588 | 2.266 | -49.5832 | 4.0539 | -142.5231 | 12.1616
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 514.7974 | 5.404 | 4.1733 | 12.4924 | -116.6233 | 0.51644 | 3.3899 | 5.5365 | 5.0255 | 20.9732 | 5.2743 | 21.0508 | 0.26398 | 0.16163 | 0.61227 | 3.2645 | -100.1379 | 0.7648 | -52.5668 | 2.523 | -156.3971 | 7.5689
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1185.194 | 12.4413 | 3.4558 | 30.7461 | -113.2895 | 0.61149 | 0.97683 | 3.227 | 2.2511 | 7.7793 | 2.5764 | 7.7821 | 0.41481 | 0.12557 | 0.30271 | 8.2127 | -100.1147 | 2.472 | -37.3675 | 5.7447 | -161.2965 | 17.2342
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 957.8827 | 10.0552 | 4.277 | 23.9707 | -93.5499 | 0.97225 | 5.8581 | 8.7449 | 2.1255 | 9.0907 | 2.4565 | 9.2069 | 0.96195 | 0.6444 | 0.66989 | 6.1229 | -95.3702 | 3.2841 | -44.1241 | 2.9201 | -145.5148 | 8.7604
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1030.4548 | 10.817 | 4.2957 | 27.372 | -110.8226 | 0.66326 | 2.1232 | 4.0291 | 2.2911 | 9.8418 | 2.4048 | 9.9008 | 0.40938 | 0.21573 | 0.52696 | 6.662 | -99.0049 | 2.0805 | -48.5034 | 4.6228 | -154.7456 | 13.8683
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 944.3622 | 9.9132 | 5.4141 | 25.0816 | -108.283 | 0.73963 | 3.6765 | 4.8618 | 2.0487 | 11.0917 | 2.2727 | 11.1343 | 0.43833 | 0.33146 | 0.7562 | 5.8397 | -99.3867 | 2.1206 | -55.7444 | 3.8515 | -150.4663 | 11.5546
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 621.1053 | 6.5199 | 4.5 | 15.3386 | -113.9849 | 0.57 | 3.4376 | 5.1614 | 3.8045 | 17.1201 | 3.9958 | 17.1959 | 0.30148 | 0.2008 | 0.66602 | 3.9043 | -99.4251 | 1.0395 | -54.0333 | 2.9103 | -154.2569 | 8.7308
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1525.1905 | 16.0103 | 4.4645 | 40.4867 | -110.9578 | 0.59389 | 1.537 | 2.1823 | 1.5772 | 7.0414 | 1.6695 | 7.1301 | 0.30992 | 0.21829 | 0.70433 | 9.5387 | -96.8007 | 2.6049 | -52.4372 | 7.0651 | -151.0973 | 21.1954
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 407.6747 | 4.2795 | 4.5134 | 9.8454 | -122.4396 | 0.39871 | 0.57262 | 5.308 | 5.6773 | 25.6239 | 8.13 | 25.2951 | 0.20715 | 0.022347 | 0.10788 | 2.8664 | -101.3357 | 0.57176 | -23.2689 | 2.3296 | -165.701 | 6.9887
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 711.1812 | 7.4655 | 6.8708 | 18.8024 | -103.2587 | 0.83661 | 6.5447 | 7.6909 | 2.1072 | 14.4782 | 2.1977 | 14.5827 | 0.5312 | 0.45204 | 0.85097 | 4.2795 | -97.598 | 1.811 | -56.3766 | 2.6303 | -144.7925 | 7.891
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 779.8596 | 8.1864 | 4.278 | 19.6058 | -97.5865 | 0.94552 | 3.9497 | 11.6259 | 2.3981 | 10.2589 | 2.7027 | 10.3296 | 1.1333 | 0.385 | 0.33973 | 5.368 | -100.1193 | 2.8938 | -41.565 | 2.4762 | -158.4296 | 7.4286
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 397.0453 | 4.1679 | 3.5327 | 9.6215 | -119.3869 | 0.53542 | 2.7233 | 7.7547 | 7.7962 | 27.5414 | 8.7475 | 27.4789 | 0.28157 | 0.098879 | 0.35118 | 2.6598 | -102.0145 | 0.61147 | -41.366 | 2.0484 | -162.2081 | 6.1453
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 931.4148 | 9.7773 | 3.6607 | 23.3866 | -103.9384 | 0.83416 | 2.6026 | 6.6632 | 2.565 | 9.3899 | 3.3219 | 9.4347 | 0.70962 | 0.27717 | 0.39059 | 6.5259 | -99.4027 | 2.8167 | -38.9069 | 3.7095 | -159.7791 | 11.1284
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 485.5582 | 5.097 | 9.6189 | 13.7522 | -121.077 | 0.56492 | 0.75309 | 7.3031 | 2.2585 | 21.7245 | 2.2954 | 21.7965 | 0.33617 | 0.034665 | 0.10312 | 3.2668 | -105.1233 | 0.82455 | -45.1445 | 2.4423 | -165.1161 | 7.3268
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1222.3593 | 12.8314 | 2.8865 | 30.6018 | -102.5517 | 0.8028 | 2.2085 | 4.6181 | 2.4125 | 6.9639 | 2.8607 | 7.0148 | 0.66316 | 0.31713 | 0.47822 | 8.4597 | -96.9483 | 3.5068 | -37.708 | 4.9534 | -156.4105 | 14.8603
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1094.3566 | 11.4878 | 6.997 | 30.7433 | -121.1194 | 0.5963 | 0.096502 | 3.3834 | 1.3664 | 9.5604 | 1.5019 | 9.6429 | 0.35389 | 0.010094 | 0.028523 | 7.5772 | -105.3495 | 1.9942 | -40.1925 | 5.594 | -167.1857 | 16.7821
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1402.4202 | 14.7216 | 2.8421 | 35.7901 | -118.6882 | 0.5137 | 0.2239 | 2.0535 | 2.4432 | 6.9439 | 2.9599 | 6.9314 | 0.29573 | 0.032244 | 0.10903 | 10.0881 | -99.9279 | 2.4109 | -23.3328 | 7.808 | -164.9873 | 23.424
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 928.3167 | 9.7448 | 3.8999 | 23.8371 | -109.6821 | 0.74532 | 1.0074 | 5.7382 | 2.3396 | 9.1243 | 2.5159 | 9.1687 | 0.62889 | 0.11041 | 0.17556 | 6.6425 | -101.6735 | 2.5439 | -37.5865 | 4.1091 | -164.2023 | 12.3274
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 675.9977 | 7.0961 | 5.3915 | 18.4407 | -97.1572 | 1.081 | 1.8121 | 18.8065 | 2.097 | 11.3057 | 2.3679 | 11.3335 | 1.6635 | 0.16029 | 0.096357 | 4.8275 | -105.489 | 3.0101 | -43.0707 | 1.8245 | -169.481 | 5.4735
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1197.0146 | 12.5654 | 4.452 | 31.6724 | -99.8493 | 0.89785 | 3.0722 | 6.0349 | 1.6543 | 7.365 | 1.7592 | 7.4313 | 0.8194 | 0.41714 | 0.50907 | 7.8449 | -98.0014 | 3.7167 | -45.0646 | 4.1814 | -151.7266 | 12.5442
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 408.9779 | 4.2932 | 3.086 | 8.9088 | -109.137 | 0.69139 | 2.8137 | 10.7116 | 6.9172 | 21.3466 | 8.5338 | 21.4585 | 0.50179 | 0.13181 | 0.26268 | 2.9378 | -98.4435 | 1.0148 | -32.3015 | 1.9319 | -161.6652 | 5.7956
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1173.5328 | 12.3189 | 3.4002 | 31.0168 | -113.5886 | 0.65418 | 0.6981 | 3.5629 | 2.309 | 7.8512 | 2.6225 | 7.8901 | 0.45381 | 0.088917 | 0.19593 | 8.3189 | -100.8809 | 2.6085 | -35.0224 | 5.7302 | -163.5441 | 17.1905
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 511.8602 | 3.8214 | 7.0629 | 9.5902 | -120.9188 | 0.61899 | 1.9365 | 15.125 | 5.9687 | 42.1562 | 6.1902 | 42.2649 | 0.35878 | 0.045937 | 0.12804 | 2.4677 | -105.7226 | 0.65559 | -45.0254 | 1.8122 | -165.9748 | 5.4366
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1123.99 | 8.3914 | 5.8771 | 21.6144 | -122.564 | 0.44861 | 1.1219 | 4.5978 | 3.8113 | 22.3995 | 4.6763 | 22.4913 | 0.20526 | 0.050085 | 0.244 | 5.2276 | -102.9432 | 0.98764 | -45.0445 | 4.2408 | -162.454 | 12.7224
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 780.2459 | 5.8251 | 8.4543 | 15.6236 | -101.1552 | 1.0098 | 14.4293 | 22.3416 | 2.9137 | 24.6337 | 3.1329 | 24.7311 | 0.90695 | 0.58575 | 0.64585 | 3.4315 | -102.2861 | 1.8244 | -54.6527 | 1.695 | -148.9585 | 5.085
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1221.3053 | 9.1179 | 5.615 | 23.5867 | -117.7701 | 0.55586 | 1.9577 | 5.4204 | 3.4963 | 19.6315 | 4.3706 | 19.7118 | 0.27611 | 0.099724 | 0.36118 | 5.6744 | -101.4888 | 1.3684 | -47.3156 | 4.3153 | -159.6439 | 12.9459
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1466.3539 | 6.3495 | 4.2959 | 16.3595 | -101.2245 | 1.0383 | 5.0815 | 35.5817 | 8.4656 | 36.3678 | 9.0764 | 36.8055 | 0.97838 | 0.13972 | 0.14281 | 4.3542 | -100.6037 | 2.1399 | -37.7873 | 2.2193 | -163.3193 | 6.6579
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2287.301 | 9.9043 | 4.1807 | 25.1675 | -112.3647 | 0.67895 | 1.0963 | 10.783 | 6.6853 | 27.9493 | 7.3854 | 28.9965 | 0.38581 | 0.039226 | 0.10167 | 6.5959 | -96.914 | 1.7859 | -30.4632 | 4.8255 | -159.2971 | 14.4766
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1900.5097 | 8.2294 | 4.6068 | 20.8152 | -110.5222 | 0.75457 | 1.5295 | 15.1555 | 7.021 | 32.3439 | 7.9219 | 33.4477 | 0.46857 | 0.047288 | 0.10092 | 5.541 | -97.8632 | 1.7369 | -32.483 | 3.8152 | -160.3098 | 11.4456
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1449.4229 | 6.2762 | 5.0094 | 15.8377 | -100.9647 | 0.98013 | 6.0825 | 32.2831 | 7.6182 | 38.1624 | 9.0813 | 39.2924 | 0.84594 | 0.15938 | 0.18841 | 4.229 | -98.0646 | 1.9317 | -36.7733 | 2.2983 | -159.15 | 6.8948
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1199.7658 | 5.1951 | 3.4768 | 13.0305 | -110.1292 | 0.84485 | 5.014 | 28.529 | 13.6424 | 47.4317 | 17.3485 | 47.2584 | 0.60147 | 0.10571 | 0.17575 | 3.6236 | -102.2121 | 1.4086 | -35.3903 | 2.2312 | -166.5127 | 6.6937
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1282.4049 | 5.553 | 4.1644 | 14.0392 | -117.1923 | 0.68298 | 1.6505 | 19.2892 | 11.9469 | 49.7523 | 15.3525 | 49.8587 | 0.38771 | 0.033175 | 0.085568 | 3.7889 | -102.9498 | 1.1193 | -34.0156 | 2.6888 | -166.6563 | 8.0665
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1554.4984 | 6.7312 | 2.866 | 16.4995 | -122.9039 | 0.41613 | 0.6545 | 8.7025 | 16.4001 | 47.0028 | 18.6584 | 46.8939 | 0.18515 | 0.013925 | 0.075208 | 4.3715 | -100.3228 | 0.72105 | -24.4246 | 3.6833 | -163.3968 | 11.05
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2553.3914 | 11.0565 | 3.694 | 28.1207 | -105.8304 | 0.80553 | 1.8436 | 12.5868 | 5.9587 | 22.0115 | 6.0575 | 22.4643 | 0.57183 | 0.083756 | 0.14647 | 7.5195 | -95.8773 | 2.6659 | -31.0436 | 4.8682 | -158.5221 | 14.6047
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2557.0314 | 11.0723 | 3.1292 | 28.2527 | -110.5429 | 0.70562 | 1.0627 | 10.0403 | 7.6611 | 23.9727 | 8.5394 | 24.4464 | 0.41882 | 0.04433 | 0.10584 | 7.5539 | -96.1491 | 2.2157 | -27.0611 | 5.3775 | -159.8805 | 16.1324
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1393.3851 | 6.0335 | 3.8668 | 15.2725 | -116.5478 | 0.67823 | 2.1988 | 17.6201 | 11.9157 | 46.0753 | 14.6886 | 46.1602 | 0.38242 | 0.047722 | 0.12479 | 4.0926 | -101.963 | 1.1819 | -33.5408 | 2.9286 | -165.3516 | 8.7858
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1538.8159 | 6.6633 | 2.8754 | 16.3348 | -122.5416 | 0.43016 | 0.7614 | 9.1068 | 16.3972 | 47.149 | 18.7201 | 47.0398 | 0.19315 | 0.016149 | 0.083607 | 4.3371 | -100.3485 | 0.74126 | -25.1753 | 3.6269 | -163.415 | 10.8807
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 2441.8679 | 10.5736 | 3.9512 | 27.2521 | -94.3507 | 1.0768 | 3.3466 | 23.4728 | 5.2808 | 20.8656 | 5.4628 | 21.2918 | 1.125 | 0.16039 | 0.14257 | 7.2802 | -95.7894 | 3.7988 | -32.7392 | 3.4927 | -159.1072 | 10.4781
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2027 | 1339.4661 | 5.8001 | 5.5482 | 14.5872 | -97.4711 | 1.0565 | 8.6459 | 41.7476 | 7.3158 | 40.59 | 9.1954 | 41.8918 | 1.0285 | 0.21301 | 0.2071 | 3.8765 | -97.978 | 1.9679 | -37.7263 | 1.9087 | -158.2376 | 5.726
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 843.8088 | 8.8577 | 5.5139 | 22.8965 | -96.3929 | 1.079 | 2.389 | 15.0068 | 1.6797 | 9.2616 | 1.9662 | 9.2955 | 1.6203 | 0.25794 | 0.15919 | 5.9286 | -104.3533 | 3.6732 | -43.2678 | 2.2571 | -166.1199 | 6.7714
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1017.8441 | 10.6846 | 4.8531 | 27.8105 | -93.5008 | 1.1074 | 0.89361 | 13.5286 | 1.503 | 7.294 | 1.7875 | 7.328 | 1.8547 | 0.12251 | 0.066054 | 7.3413 | -103.6812 | 4.7696 | -40.2416 | 2.5962 | -170.0095 | 7.7885
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1075.4125 | 11.2889 | 5.264 | 29.1735 | -109.2221 | 0.79948 | 1.9189 | 5.4327 | 1.6974 | 8.935 | 1.973 | 8.9678 | 0.60802 | 0.21476 | 0.35321 | 7.2464 | -102.2876 | 2.8429 | -46.2085 | 4.4144 | -159.7636 | 13.2432
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1237.0866 | 12.986 | 4.7803 | 33.7213 | -111.0866 | 0.76626 | 0.87203 | 4.3935 | 1.5717 | 7.5129 | 1.8463 | 7.5457 | 0.5848 | 0.11607 | 0.19848 | 8.6918 | -102.6779 | 3.2514 | -40.7316 | 5.4434 | -163.8402 | 16.3302
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 906.7038 | 9.5179 | 4.2726 | 22.6153 | -105.3454 | 0.76004 | 2.0887 | 5.9062 | 2.3165 | 9.8975 | 2.8822 | 9.9 | 0.59674 | 0.21104 | 0.35365 | 6.2353 | -98.1611 | 2.431 | -39.3891 | 3.8052 | -157.3766 | 11.4157
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1529.3557 | 16.0541 | 3.0131 | 39.6409 | -112.7835 | 0.60325 | 0.865 | 2.3794 | 2.1063 | 6.3465 | 2.387 | 6.3903 | 0.37492 | 0.1363 | 0.36353 | 10.4879 | -98.2986 | 2.9276 | -36.1723 | 7.5631 | -159.1215 | 22.6893
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1360.5718 | 14.2823 | 8.2657 | 38.1551 | -94.9335 | 0.95645 | 2.8855 | 6.9582 | 0.75028 | 6.2016 | 0.75986 | 6.21 | 1.122 | 0.46528 | 0.41469 | 8.8201 | -97.9126 | 4.8752 | -44.9379 | 4.0259 | -149.3952 | 12.0778
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1146.4123 | 12.0342 | 5.1697 | 29.2534 | -107.6845 | 0.69198 | 1.1416 | 4.1856 | 1.5058 | 7.7844 | 1.9407 | 7.8189 | 0.53769 | 0.14665 | 0.27274 | 7.9406 | -98.7886 | 2.8959 | -38.5442 | 5.0447 | -158.9289 | 15.1342
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1450.7653 | 15.2291 | 4.331 | 38.9088 | -106.8715 | 0.7667 | 1.6643 | 3.6453 | 1.51 | 6.5399 | 1.6192 | 6.6206 | 0.5574 | 0.25448 | 0.45655 | 9.5757 | -98.9506 | 3.6003 | -45.5836 | 6.0139 | -154.9854 | 18.0417
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1049.1772 | 11.0135 | 6.9112 | 28.1849 | -110.6712 | 0.65923 | 0.95575 | 4.3031 | 1.2778 | 8.8308 | 1.3491 | 8.8517 | 0.48728 | 0.10823 | 0.22211 | 7.1041 | -99.9082 | 2.3665 | -42.1966 | 4.7404 | -158.766 | 14.2213
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 635.4684 | 6.6707 | 2.9517 | 14.7705 | -103.4978 | 0.86318 | 2.8984 | 10.3304 | 4.3437 | 12.8213 | 5.0938 | 12.9106 | 0.80573 | 0.22606 | 0.28056 | 4.6041 | -99.8037 | 2.059 | -35.7943 | 2.5543 | -163.0346 | 7.6628
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1148.7004 | 12.0582 | 3.6553 | 28.7482 | -114.2106 | 0.5315 | 1.6641 | 2.5056 | 2.5537 | 9.3347 | 2.7095 | 9.4178 | 0.26842 | 0.17827 | 0.66415 | 7.2898 | -98.0212 | 1.7441 | -50.3562 | 5.5984 | -154.2052 | 16.7951
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1459.304 | 15.3187 | 3.5497 | 37.5729 | -111.198 | 0.57917 | 1.7152 | 2.0716 | 2.0849 | 7.4007 | 2.1601 | 7.4842 | 0.27992 | 0.23176 | 0.82796 | 9.0667 | -96.3963 | 2.3788 | -53.4794 | 6.8287 | -150.5228 | 20.486
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1269.4808 | 13.3261 | 3.4735 | 32.6425 | -104.7935 | 0.77701 | 2.7453 | 3.9644 | 2.1791 | 7.5691 | 2.3362 | 7.6508 | 0.52376 | 0.3627 | 0.69249 | 8.1482 | -97.3144 | 3.1254 | -47.8564 | 5.1077 | -150.8866 | 15.323
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 701.602 | 7.3649 | 5.1814 | 17.4834 | -110.1335 | 0.68297 | 1.9263 | 6.4252 | 2.6674 | 13.821 | 3.2772 | 13.7895 | 0.46488 | 0.13938 | 0.29981 | 4.7895 | -99.1699 | 1.5863 | -40.1337 | 3.2036 | -158.6927 | 9.6107
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2028 | 473.6265 | 4.9718 | 3.2206 | 11.4078 | -99.5861 | 1.0025 | 5.107 | 20.6332 | 5.0969 | 16.4152 | 5.2183 | 16.5539 | 1.257 | 0.31112 | 0.24752 | 3.3977 | -102.8497 | 1.8638 | -40.4927 | 1.5373 | -165.7077 | 4.612
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1938.0438 | 20.3442 | 5.0265 | 54.1076 | -109.7836 | 0.67995 | 0.56469 | 2.3849 | 0.98714 | 4.9619 | 0.96082 | 4.9288 | 0.48065 | 0.11381 | 0.23677 | 13.1897 | -98.8205 | 4.3625 | -40.2487 | 8.8293 | -158.115 | 26.4878
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 815.2213 | 8.5576 | 12.01 | 23.1236 | -102.8776 | 0.93628 | 1.5859 | 10.403 | 0.88836 | 10.6692 | 0.95982 | 10.7437 | 0.97505 | 0.14865 | 0.15245 | 5.6024 | -102.5918 | 2.778 | -44.4239 | 2.8273 | -160.7916 | 8.4818
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 926.4389 | 9.7251 | 6.1917 | 24.528 | -107.3434 | 0.72539 | 4.7988 | 3.58 | 2.0179 | 12.4944 | 2.0873 | 12.5848 | 0.28653 | 0.38408 | 1.3405 | 5.3125 | -96.2582 | 1.8201 | -66.2289 | 3.8449 | -142.5792 | 11.5346
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1537.5571 | 16.1402 | 5.3358 | 42.3831 | -107.0217 | 0.73109 | 1.3983 | 3.3081 | 1.197 | 6.3869 | 1.1696 | 6.3544 | 0.51796 | 0.21894 | 0.42269 | 10.0525 | -98.205 | 3.6329 | -46.1581 | 6.4741 | -153.7519 | 19.4223
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1489.8232 | 15.6391 | 3.1312 | 38.7877 | -109.9886 | 0.67726 | 1.0628 | 2.8948 | 1.9978 | 6.2553 | 2.3026 | 6.2975 | 0.46277 | 0.1699 | 0.36714 | 10.3096 | -98.4098 | 3.3435 | -36.9887 | 6.9676 | -159.0916 | 20.9029
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1740.7673 | 18.2733 | 3.6481 | 46.7351 | -115.7328 | 0.54545 | 0.30771 | 1.8859 | 1.5528 | 5.6646 | 1.6484 | 5.7435 | 0.33292 | 0.054321 | 0.16317 | 11.9845 | -98.8428 | 2.9408 | -33.3044 | 9.0618 | -160.6377 | 27.1855
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1705.9505 | 17.9078 | 3.6507 | 45.6742 | -114.8484 | 0.55592 | 0.41978 | 1.9752 | 1.5874 | 5.7952 | 1.6838 | 5.8736 | 0.34084 | 0.072436 | 0.21252 | 11.659 | -98.5209 | 2.9281 | -35.0971 | 8.7379 | -159.6677 | 26.2136
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1798.2184 | 18.8764 | 3.0354 | 47.6754 | -100.8717 | 0.82661 | 1.7364 | 3.2727 | 1.6155 | 4.9037 | 1.7679 | 4.9978 | 0.66739 | 0.3541 | 0.53058 | 12.0843 | -95.5005 | 5.0367 | -39.8857 | 7.0728 | -152.3791 | 21.2185
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 816.9855 | 8.5761 | 3.1259 | 18.9613 | -96.2891 | 0.94632 | 2.8381 | 10.0528 | 2.9996 | 9.3765 | 4.0423 | 9.4632 | 1.0721 | 0.30268 | 0.28231 | 6.0087 | -97.871 | 3.1513 | -33.2445 | 2.8789 | -162.9364 | 8.6368
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 831.0555 | 8.7238 | 3.4755 | 19.8123 | -104.1767 | 0.77212 | 4.0023 | 6.1026 | 3.2103 | 11.1574 | 3.7692 | 11.2407 | 0.54695 | 0.35871 | 0.65583 | 5.441 | -97.1953 | 2.1278 | -44.9559 | 3.3451 | -152.2677 | 10.0352
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1639.6238 | 17.2116 | 3.4202 | 42.9652 | -109.3878 | 0.62509 | 1.0642 | 2.338 | 1.7557 | 6.005 | 1.8614 | 6.076 | 0.38934 | 0.17723 | 0.4552 | 10.855 | -96.1071 | 3.1564 | -41.0257 | 7.715 | -154.0968 | 23.1451
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1959.391 | 20.5683 | 4.1617 | 52.1678 | -109.7194 | 0.57547 | 1.4315 | 1.4011 | 1.3961 | 5.8102 | 1.4647 | 5.9007 | 0.24114 | 0.24637 | 1.0217 | 11.8282 | -94.4529 | 3.0396 | -57.9637 | 9.1219 | -146.814 | 27.3656
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1326.1462 | 13.9209 | 3.993 | 34.6116 | -107.5338 | 0.7032 | 1.8551 | 3.4243 | 1.8443 | 7.3642 | 1.9325 | 7.4281 | 0.46499 | 0.25191 | 0.54176 | 8.6064 | -97.4507 | 2.9323 | -46.472 | 5.7288 | -152.8473 | 17.1863
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 824.8812 | 8.659 | 4.7221 | 20.3696 | -108.3088 | 0.69884 | 1.6954 | 5.6281 | 2.439 | 11.5172 | 3.0545 | 11.4798 | 0.48867 | 0.14721 | 0.30124 | 5.6846 | -98.0215 | 1.9495 | -37.9024 | 3.7351 | -158.0837 | 11.2052
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1234.71 | 12.9611 | 3.3403 | 31.8821 | -106.5183 | 0.7952 | 1.1328 | 4.5473 | 2.0511 | 6.8512 | 2.5864 | 6.8858 | 0.66373 | 0.16535 | 0.24912 | 8.9219 | -100.1777 | 3.646 | -35.6271 | 5.2953 | -163.3092 | 15.8858
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1289.8767 | 13.5402 | 3.7891 | 33.4496 | -107.2734 | 0.74949 | 1.413 | 3.9738 | 1.8162 | 6.8819 | 2.2755 | 6.9215 | 0.57743 | 0.20532 | 0.35557 | 8.9682 | -99.4017 | 3.4135 | -39.0177 | 5.5548 | -159.6378 | 16.6643
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1603.9595 | 16.8372 | 3.8676 | 42.764 | -101.4388 | 0.82825 | 2.4538 | 3.5536 | 1.5228 | 5.8897 | 1.5895 | 5.9737 | 0.60336 | 0.41663 | 0.69052 | 10.1896 | -96.0907 | 4.275 | -47.6167 | 6.0613 | -147.9894 | 18.184
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 788.4779 | 8.2769 | 3.9921 | 19.7112 | -95.9009 | 1.0306 | 3.8565 | 13.3313 | 2.4963 | 9.9656 | 3.5826 | 9.9641 | 1.3377 | 0.38698 | 0.28928 | 5.559 | -101.7243 | 3.2649 | -40.6673 | 2.2954 | -163.2279 | 6.8863
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1341.0805 | 14.0777 | 5.2376 | 35.9047 | -109.2394 | 0.67589 | 1.4538 | 3.3056 | 1.4586 | 7.6394 | 1.4299 | 7.607 | 0.4327 | 0.1903 | 0.43981 | 8.7062 | -98.0033 | 2.8029 | -46.8738 | 5.9525 | -153.8394 | 17.8575
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 648.6829 | 6.8094 | 3.1837 | 14.2682 | -80.1885 | 1.1015 | 17.6468 | 15.1528 | 4.1207 | 13.1189 | 4.1902 | 13.1852 | 1.155 | 1.3451 | 1.1646 | 3.9009 | -88.048 | 2.5411 | -39.7683 | 1.5042 | -127.9789 | 4.5126
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 405.431 | 4.2559 | 3.289 | 8.7481 | -92.8298 | 0.89787 | 9.0923 | 17.0021 | 6.8325 | 22.4718 | 6.9026 | 22.5506 | 0.7566 | 0.40461 | 0.53478 | 2.6825 | -89.7423 | 1.2159 | -35.9021 | 1.4794 | -144.6825 | 4.4381
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1221.5104 | 12.8225 | 3.3819 | 31.5192 | -106.5937 | 0.79484 | 1.1821 | 4.6007 | 2.0573 | 6.9575 | 2.588 | 6.9934 | 0.66126 | 0.1699 | 0.25694 | 8.7957 | -100.2493 | 3.5892 | -36.1018 | 5.2224 | -163.0984 | 15.6672
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1276.0649 | 13.3952 | 3.8623 | 33.3505 | -106.8881 | 0.74392 | 1.9121 | 3.9594 | 1.8598 | 7.183 | 2.1642 | 7.2223 | 0.55122 | 0.2662 | 0.48293 | 8.5346 | -99.0394 | 3.2225 | -43.8472 | 5.3303 | -156.1348 | 15.9908
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1176.4097 | 12.3491 | 2.9463 | 29.6672 | -108.6436 | 0.73538 | 1.0935 | 4.1776 | 2.5075 | 7.3878 | 2.8983 | 7.4133 | 0.56548 | 0.14802 | 0.26176 | 8.4421 | -99.2002 | 3.0639 | -33.9952 | 5.398 | -162.1517 | 16.1941
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1475.7962 | 15.4918 | 3.0584 | 38.1125 | -111.2873 | 0.63367 | 1.1088 | 2.6196 | 2.1437 | 6.5562 | 2.4316 | 6.6014 | 0.39957 | 0.16912 | 0.42326 | 10.0346 | -98.0349 | 2.9669 | -38.3401 | 7.0677 | -157.9067 | 21.2031
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1084.0377 | 11.3794 | 4.0539 | 28.1253 | -105.4833 | 0.8508 | 1.0567 | 5.928 | 1.8771 | 7.6096 | 2.5797 | 7.6593 | 0.77902 | 0.13887 | 0.17826 | 7.9035 | -102.0291 | 3.5675 | -37.4201 | 4.357 | -165.8015 | 13.0711
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2283.6591 | 23.9722 | 4.0209 | 62.3368 | -114.6352 | 0.47026 | 0.70301 | 1.0867 | 1.2298 | 4.945 | 1.2985 | 5.0354 | 0.21975 | 0.14217 | 0.64694 | 14.3485 | -96.3419 | 2.9189 | -50.5151 | 11.5407 | -152.7913 | 34.622
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1446.2783 | 15.182 | 5.5657 | 39.7693 | -105.3351 | 0.76575 | 1.8918 | 3.7251 | 1.2285 | 6.8376 | 1.2015 | 6.8049 | 0.5448 | 0.27668 | 0.50785 | 9.2875 | -97.8073 | 3.5547 | -48.2875 | 5.828 | -151.4375 | 17.4841
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 752.1925 | 7.896 | 3.7805 | 18.527 | -99.4655 | 0.94906 | 3.7132 | 11.3092 | 2.8607 | 10.8151 | 3.8833 | 10.8146 | 1.0457 | 0.34334 | 0.32834 | 5.3094 | -101.247 | 2.7968 | -40.3953 | 2.5133 | -162.1949 | 7.54
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1842.9672 | 19.3461 | 5.9983 | 50.6463 | -103.3487 | 0.81267 | 0.34952 | 3.4045 | 0.76214 | 4.5716 | 0.79324 | 4.5757 | 0.74471 | 0.076456 | 0.10266 | 13.1041 | -98.5369 | 5.6193 | -36.3104 | 7.4921 | -160.2067 | 22.4764
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2028 | 671.0732 | 7.0444 | 3.5006 | 15.9907 | -97.1273 | 0.97007 | 6.1351 | 13.1058 | 3.514 | 12.301 | 4.5361 | 12.2951 | 1.0654 | 0.49875 | 0.46812 | 4.5885 | -99.6735 | 2.4765 | -41.7412 | 2.1155 | -157.2526 | 6.3464
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 600.0896 | 6.2993 | 3.4859 | 14.3619 | -112.9069 | 0.71114 | 2.8298 | 7.84 | 4.5842 | 15.98 | 4.8973 | 16.0808 | 0.49061 | 0.17708 | 0.36094 | 4.0978 | -102.1425 | 1.3699 | -43.1501 | 2.7283 | -161.6366 | 8.1849
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1267.9014 | 13.3095 | 4.7353 | 33.2124 | -108.1374 | 0.73395 | 0.54509 | 4.1601 | 1.3943 | 6.6025 | 1.833 | 6.6686 | 0.63008 | 0.082558 | 0.13103 | 9.1854 | -100.9173 | 3.6421 | -35.6953 | 5.5684 | -164.33 | 16.7051
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1258.0788 | 13.2064 | 3.9892 | 32.4921 | -104.2527 | 0.7616 | 2.5932 | 3.9795 | 1.9318 | 7.7063 | 2.0189 | 7.7708 | 0.5164 | 0.3365 | 0.65162 | 8.0235 | -96.4124 | 3.0326 | -47.9188 | 5.0879 | -149.5841 | 15.2638
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1666.9422 | 17.4984 | 5.2073 | 46.1326 | -107.8106 | 0.71432 | 1.096 | 2.9635 | 1.1267 | 5.8668 | 1.0996 | 5.8342 | 0.50512 | 0.18682 | 0.36985 | 11.0238 | -98.3095 | 3.8669 | -44.5032 | 7.1916 | -154.9839 | 21.5749
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 842.8324 | 8.8474 | 3.2422 | 19.6279 | -100.2696 | 0.83167 | 4.4245 | 6.881 | 3.2363 | 10.4927 | 4.0307 | 10.5763 | 0.65579 | 0.42168 | 0.64301 | 5.6225 | -95.8554 | 2.4284 | -41.1398 | 3.2122 | -151.8628 | 9.6366
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1372.5564 | 14.4081 | 3.9558 | 35.8137 | -101.1643 | 0.86088 | 2.0082 | 4.8451 | 1.5836 | 6.2646 | 1.9381 | 6.3306 | 0.77341 | 0.32057 | 0.41448 | 9.3255 | -98.1786 | 4.2358 | -41.3064 | 5.1013 | -155.5819 | 15.3038
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 628.3886 | 6.5964 | 4.7861 | 15.6822 | -100.6693 | 0.90237 | 3.2297 | 12.3767 | 2.7288 | 13.0601 | 3.5332 | 13.0659 | 0.94767 | 0.2473 | 0.26095 | 4.401 | -100.4824 | 2.1881 | -40.4038 | 2.2129 | -160.5601 | 6.6388
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1802.2483 | 18.9187 | 3.7296 | 48.1166 | -112.9535 | 0.62357 | 0.32364 | 2.1847 | 1.3416 | 5.0036 | 1.5015 | 5.0665 | 0.43663 | 0.064681 | 0.14814 | 12.7761 | -99.5466 | 3.8804 | -33.045 | 8.9315 | -162.3665 | 26.7944
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1300.1258 | 13.6478 | 4.9082 | 34.7705 | -103.5886 | 0.81469 | 2.5619 | 4.5259 | 1.4761 | 7.245 | 1.54 | 7.3327 | 0.62469 | 0.3536 | 0.56604 | 8.3333 | -98.1245 | 3.4734 | -48.5227 | 4.9568 | -150.8586 | 14.8703
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1499.9744 | 15.7456 | 3.3535 | 38.8363 | -104.5249 | 0.75505 | 2.2303 | 3.1757 | 1.9197 | 6.4379 | 2.0346 | 6.5252 | 0.49328 | 0.34644 | 0.70231 | 9.6134 | -96.1353 | 3.5438 | -47.0009 | 6.1693 | -149.9189 | 18.508
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1677.3495 | 17.6076 | 5.1486 | 46.4318 | -108.1383 | 0.70804 | 1.0274 | 2.9104 | 1.1299 | 5.8175 | 1.1028 | 5.7849 | 0.50029 | 0.1766 | 0.353 | 11.1344 | -98.3921 | 3.8647 | -43.9809 | 7.2978 | -155.4359 | 21.8934
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2028 | 827.2881 | 8.6843 | 5.8458 | 20.7774 | -97.3585 | 0.89656 | 2.0664 | 9.702 | 1.66 | 9.7041 | 2.4231 | 9.673 | 0.99978 | 0.21294 | 0.21299 | 5.8762 | -98.3913 | 3.0294 | -36.9554 | 2.8488 | -159.9183 | 8.5463
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1302.4943 | 13.6726 | 3.6002 | 34.2664 | -99.941 | 0.91643 | 1.4461 | 5.9533 | 1.6903 | 6.0852 | 2.1458 | 6.1602 | 0.97832 | 0.23763 | 0.2429 | 9.3922 | -99.9736 | 4.7067 | -37.0513 | 4.6977 | -162.9015 | 14.0932
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 774.5789 | 8.131 | 2.7879 | 17.9512 | -113.438 | 0.67006 | 1.0188 | 5.4738 | 4.1792 | 11.6511 | 4.4987 | 11.7509 | 0.46981 | 0.087445 | 0.18613 | 5.5809 | -100.3492 | 1.7469 | -31.7661 | 3.8623 | -164.2196 | 11.587
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1346.1664 | 14.1311 | 3.2772 | 34.8251 | -116.5411 | 0.60863 | 0.23641 | 2.6838 | 2.066 | 6.7709 | 2.5595 | 6.8153 | 0.39637 | 0.034916 | 0.088089 | 9.8723 | -101.4689 | 2.8937 | -28.0453 | 7.0896 | -166.906 | 21.2688
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1160.2381 | 12.1793 | 3.4944 | 29.9177 | -106.2394 | 0.81596 | 1.0216 | 5.0957 | 2.0411 | 7.1324 | 2.6707 | 7.1845 | 0.71445 | 0.14323 | 0.20048 | 8.5234 | -100.9405 | 3.6322 | -34.939 | 4.9257 | -165.3623 | 14.7772
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 662.243 | 6.9517 | 4.9503 | 16.718 | -105.9171 | 0.87876 | 2.0999 | 10.5983 | 2.5371 | 12.5592 | 4.0477 | 12.5959 | 0.84387 | 0.1672 | 0.19813 | 4.8406 | -104.2357 | 2.3096 | -39.7604 | 2.5445 | -168.2971 | 7.6334
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1153.2519 | 12.106 | 3.1008 | 28.3631 | -99.693 | 0.89692 | 1.567 | 6.0949 | 2.2119 | 6.8587 | 2.8446 | 6.9178 | 0.88864 | 0.22846 | 0.25709 | 8.4408 | -97.9558 | 4.0216 | -33.3378 | 4.4441 | -162.1339 | 13.3323
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 898.1138 | 9.4278 | 3.5362 | 21.7599 | -109.8664 | 0.64675 | 2.7863 | 4.2169 | 3.1392 | 11.1008 | 3.5161 | 11.1838 | 0.37987 | 0.251 | 0.66075 | 5.8008 | -97.8044 | 1.7882 | -47.4408 | 4.0489 | -153.5647 | 12.1467
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2028 | 883.2688 | 9.2719 | 3.0551 | 21.4252 | -109.4698 | 0.70483 | 2.3107 | 5.148 | 3.459 | 10.5677 | 3.8645 | 10.5844 | 0.48715 | 0.21866 | 0.44886 | 6.0091 | -99.139 | 2.0455 | -40.8851 | 3.965 | -158.2384 | 11.8951
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1442.3857 | 15.1411 | 2.94 | 37.723 | -112.7655 | 0.6359 | 0.68177 | 2.7519 | 2.1757 | 6.3964 | 2.4466 | 6.4323 | 0.43022 | 0.10659 | 0.24775 | 10.1846 | -99.2703 | 3.069 | -33.2905 | 7.1394 | -161.837 | 21.4183
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 678.2512 | 7.1198 | 3.1506 | 16.009 | -112.7915 | 0.69432 | 2.0382 | 6.6736 | 4.3928 | 13.8399 | 4.7099 | 13.9403 | 0.4822 | 0.14727 | 0.30542 | 4.7197 | -101.198 | 1.535 | -38.9341 | 3.1865 | -162.2884 | 9.5596
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1574.3195 | 16.5261 | 3.52 | 41.59 | -110.682 | 0.6307 | 0.82928 | 2.5243 | 1.7351 | 6.1074 | 1.8361 | 6.1838 | 0.41331 | 0.13578 | 0.32852 | 10.6706 | -97.3665 | 3.1381 | -38.166 | 7.5329 | -157.0334 | 22.5988
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2028 | 999.52 | 10.4922 | 4.0159 | 25.0912 | -103.3822 | 0.81168 | 1.8465 | 6.0218 | 2.148 | 8.6261 | 2.6362 | 8.6551 | 0.69808 | 0.21406 | 0.30664 | 6.9804 | -98.2477 | 2.9481 | -38.0179 | 4.0324 | -158.4158 | 12.0971
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1105.7717 | 11.6076 | 3.3197 | 25.978 | -99.9827 | 0.76355 | 3.9589 | 3.8132 | 2.7566 | 9.151 | 2.8259 | 9.241 | 0.4167 | 0.43262 | 1.0382 | 6.7347 | -91.6719 | 2.5282 | -50.0908 | 4.409 | -141.2335 | 13.227
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1165.2593 | 12.2321 | 5.7203 | 31.461 | -104.974 | 0.77977 | 2.7756 | 4.583 | 1.5265 | 8.7323 | 1.4979 | 8.6996 | 0.52483 | 0.31786 | 0.60564 | 7.3337 | -97.5437 | 2.8296 | -50.8592 | 4.6263 | -149.4455 | 13.8788
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 996.5828 | 10.4614 | 6.5329 | 26.1315 | -107.3099 | 0.68339 | 2.3677 | 4.5884 | 1.4727 | 9.6209 | 1.6712 | 9.6491 | 0.47692 | 0.2461 | 0.51601 | 6.3961 | -98.0281 | 2.2635 | -48.7643 | 4.1935 | -152.2572 | 12.5804
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1115.0853 | 11.7054 | 3.7935 | 28.1079 | -112.6124 | 0.57363 | 2.1883 | 2.7031 | 2.5755 | 9.7701 | 2.6644 | 9.8523 | 0.27668 | 0.22398 | 0.80953 | 6.9201 | -97.6673 | 1.799 | -55.017 | 5.2305 | -151.7802 | 15.6916
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1501.9653 | 15.7665 | 3.6229 | 39.4702 | -108.7707 | 0.69753 | 0.96872 | 3.1385 | 1.6347 | 5.9222 | 1.8234 | 5.9685 | 0.52996 | 0.16357 | 0.30865 | 10.4041 | -99.0159 | 3.6599 | -38.4059 | 6.7444 | -159.3469 | 20.2333
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 461.0853 | 4.8401 | 2.8404 | 10.6844 | -107.5843 | 0.84434 | 2.3202 | 13.5491 | 6.1742 | 17.5375 | 6.5119 | 17.683 | 0.77258 | 0.1323 | 0.17125 | 3.4072 | -102.122 | 1.4475 | -35.4196 | 1.9768 | -167.0245 | 5.9305
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1515.4803 | 15.9084 | 4.6327 | 40.9197 | -101.0408 | 0.86033 | 2.5686 | 4.2133 | 1.3316 | 6.1687 | 1.3963 | 6.2582 | 0.68302 | 0.41639 | 0.60963 | 9.6717 | -97.1501 | 4.2856 | -47.7401 | 5.5156 | -148.9404 | 16.5468
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1629.3748 | 17.104 | 5.8443 | 44.1062 | -104.6309 | 0.77272 | 0.61541 | 3.5293 | 0.92295 | 5.394 | 0.96047 | 5.3882 | 0.65429 | 0.11409 | 0.17437 | 11.3392 | -98.0352 | 4.5353 | -37.9041 | 6.8039 | -158.1226 | 20.4116
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1191.7435 | 12.5101 | 4.6382 | 31.789 | -109.2026 | 0.69387 | 1.9906 | 3.7474 | 1.813 | 8.4091 | 1.909 | 8.4881 | 0.44564 | 0.23672 | 0.53119 | 7.6819 | -98.5816 | 2.5491 | -48.6635 | 5.1914 | -153.6506 | 15.5741
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1014.4498 | 10.649 | 6.05 | 27.2491 | -107.6694 | 0.75396 | 3.4019 | 4.7291 | 1.6966 | 10.2641 | 1.7651 | 10.3561 | 0.46074 | 0.33144 | 0.71936 | 6.2568 | -99.0066 | 2.299 | -55.6758 | 4.1077 | -149.7683 | 12.3232
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1058.364 | 11.1099 | 3.7975 | 26.4736 | -113.4711 | 0.55428 | 2.1257 | 2.7702 | 2.6995 | 10.2513 | 2.8092 | 10.3326 | 0.27022 | 0.20735 | 0.76734 | 6.6047 | -98.0145 | 1.6587 | -54.2069 | 5.0331 | -152.7417 | 15.0993
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1042.9133 | 10.9477 | 3.0192 | 25.6678 | -109.7186 | 0.70945 | 1.3962 | 4.4626 | 2.8575 | 8.6274 | 3.2479 | 8.6529 | 0.51726 | 0.16183 | 0.31286 | 7.3341 | -99.3224 | 2.53 | -36.2734 | 4.8095 | -160.9257 | 14.4285
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1781.7549 | 18.7036 | 4.3348 | 48.0392 | -112.507 | 0.55763 | 1.2041 | 1.7049 | 1.4208 | 6.1591 | 1.4908 | 6.2484 | 0.27681 | 0.1955 | 0.70627 | 11.1247 | -97.0245 | 2.7888 | -53.1023 | 8.4802 | -151.7989 | 25.4407
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1922.0266 | 20.176 | 4.3313 | 52.9057 | -101.0039 | 0.8502 | 1.3872 | 3.5008 | 1.072 | 4.6434 | 1.0486 | 4.6175 | 0.75393 | 0.29876 | 0.39627 | 12.8584 | -97.5649 | 5.7515 | -42.4719 | 7.1449 | -153.6166 | 21.4347
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 759.9988 | 7.9779 | 4.2774 | 19.1727 | -117.988 | 0.56279 | 0.5241 | 4.5507 | 2.9711 | 12.7087 | 3.2491 | 12.776 | 0.35807 | 0.041239 | 0.11517 | 5.3014 | -101.9853 | 1.3906 | -35.2292 | 3.9239 | -164.3747 | 11.7718
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 789.7996 | 8.2907 | 7.151 | 20.9913 | -104.5174 | 0.80462 | 5.962 | 5.9374 | 1.9071 | 13.6374 | 1.976 | 13.7307 | 0.43537 | 0.43718 | 1.0042 | 4.6427 | -97.1113 | 1.8525 | -60.1858 | 3.0267 | -143.2316 | 9.0802
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1261.4117 | 13.2414 | 4.1632 | 32.8921 | -102.6071 | 0.84644 | 1.2759 | 5.3446 | 1.5488 | 6.448 | 1.8999 | 6.4915 | 0.82887 | 0.19787 | 0.23872 | 8.96 | -99.9114 | 4.1223 | -38.1992 | 4.8411 | -161.3693 | 14.5234
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2028 | 850.8321 | 8.9314 | 4.9807 | 21.1507 | -106.0784 | 0.73482 | 1.9181 | 5.9412 | 2.2085 | 11 | 2.8847 | 10.9388 | 0.54011 | 0.17438 | 0.32285 | 5.8595 | -97.4914 | 2.16 | -38.1352 | 3.6998 | -157.1156 | 11.0993
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1603.999 | 16.8376 | 3.0837 | 41.7278 | -103.3482 | 0.79057 | 1.7706 | 3.3711 | 1.8272 | 5.6345 | 2.0538 | 5.7191 | 0.59829 | 0.31425 | 0.52525 | 10.8064 | -96.4026 | 4.2377 | -40.3432 | 6.5852 | -153.8679 | 19.7556
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1381.5245 | 14.5022 | 4.263 | 36.737 | -108.4131 | 0.74456 | 1.4054 | 3.6875 | 1.5982 | 6.8132 | 1.7343 | 6.8902 | 0.54124 | 0.20628 | 0.38112 | 9.2725 | -99.6065 | 3.3632 | -43.7665 | 5.9231 | -157.2458 | 17.7694
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 756.8363 | 7.9447 | 3.7864 | 18.657 | -100.5466 | 0.9331 | 3.0763 | 10.8096 | 2.8221 | 10.6855 | 3.8134 | 10.7021 | 1.0116 | 0.2879 | 0.28459 | 5.4069 | -101.6156 | 2.7907 | -39.6347 | 2.6197 | -163.726 | 7.859
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1804.4272 | 18.9416 | 3.0419 | 47.9012 | -100.9555 | 0.82581 | 1.7141 | 3.2597 | 1.6063 | 4.8863 | 1.7577 | 4.9802 | 0.66711 | 0.35081 | 0.52586 | 12.1352 | -95.5471 | 5.051 | -39.8373 | 7.1084 | -152.5001 | 21.3252
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1171.4909 | 12.2975 | 7.5556 | 33.0825 | -119.9484 | 0.62254 | 0.099151 | 3.3519 | 1.1634 | 8.7905 | 1.2376 | 8.882 | 0.38131 | 0.011279 | 0.029581 | 8.127 | -104.9822 | 2.2371 | -40.3912 | 5.8998 | -166.7214 | 17.6993
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1748.3528 | 18.3529 | 2.8738 | 45.7642 | -117.8473 | 0.51069 | 0.23728 | 1.6718 | 1.9363 | 5.5645 | 2.2227 | 5.6184 | 0.30044 | 0.042642 | 0.14193 | 12.3508 | -99.2989 | 2.8791 | -26.243 | 9.5682 | -163.1966 | 28.7045
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1383.6777 | 14.5248 | 3.8883 | 36.5041 | -108.5357 | 0.73394 | 0.69823 | 3.7697 | 1.5726 | 6.1149 | 1.7895 | 6.1684 | 0.61648 | 0.11419 | 0.18522 | 9.9008 | -100.4668 | 3.7831 | -36.3523 | 6.1335 | -163.0032 | 18.4005
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1464.4422 | 15.3727 | 3.1033 | 38.3152 | -109.2856 | 0.66721 | 1.4911 | 2.8031 | 2.1433 | 6.6514 | 2.3909 | 6.6819 | 0.42144 | 0.22418 | 0.53194 | 9.7487 | -97.5542 | 3.0797 | -42.1609 | 6.6835 | -155.4333 | 20.0506
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1266.2332 | 13.292 | 4.6364 | 33.528 | -101.6742 | 0.83745 | 3.4156 | 4.5882 | 1.6258 | 7.5377 | 1.689 | 7.6223 | 0.60871 | 0.45314 | 0.74443 | 7.8813 | -97.0572 | 3.4235 | -50.9822 | 4.6322 | -146.8122 | 13.8966
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 683.6794 | 7.1768 | 3.1081 | 15.2933 | -102.7551 | 0.82527 | 2.3251 | 8.6998 | 3.8122 | 11.8487 | 5.0102 | 11.9378 | 0.73424 | 0.19624 | 0.26726 | 5.0271 | -97.9678 | 2.1794 | -32.0538 | 2.8682 | -162.4582 | 8.6045
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1294.713 | 13.591 | 5.4341 | 35.3688 | -102.5581 | 0.8593 | 1.5543 | 5.5147 | 1.2534 | 6.811 | 1.1887 | 6.7912 | 0.80967 | 0.22821 | 0.28185 | 8.8152 | -99.5372 | 3.9992 | -42.4275 | 4.8253 | -157.1422 | 14.476
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1532.4012 | 16.086 | 2.9474 | 40.1153 | -113.08 | 0.60475 | 0.75884 | 2.4063 | 2.1178 | 6.2421 | 2.3711 | 6.276 | 0.38549 | 0.12157 | 0.31536 | 10.6035 | -98.6167 | 2.9882 | -34.972 | 7.6237 | -160.0445 | 22.8711
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 748.2783 | 7.8549 | 2.8006 | 16.9354 | -106.5238 | 0.74285 | 3.0427 | 6.5093 | 4.361 | 12.2133 | 4.9324 | 12.2528 | 0.53297 | 0.24913 | 0.46743 | 5.1413 | -97.407 | 1.8523 | -38.1875 | 3.2893 | -156.9675 | 9.8679
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 654.0655 | 4.8831 | 5.8182 | 11.975 | -120.0012 | 0.57719 | 2.6528 | 10.7684 | 5.7657 | 33.5465 | 6.0221 | 33.6758 | 0.321 | 0.079078 | 0.24635 | 3.0875 | -103.9803 | 0.76653 | -46.6617 | 2.3221 | -163.0954 | 6.9664
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1005.221 | 7.5047 | 13.4571 | 20.5474 | -110.9035 | 0.74359 | 2.884 | 10.5505 | 1.4611 | 19.6616 | 1.5847 | 19.7923 | 0.5366 | 0.14668 | 0.27335 | 4.707 | -101.9031 | 1.6879 | -48.8134 | 3.0382 | -158.0704 | 9.1145
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 654.8848 | 4.8892 | 7.9835 | 12.2301 | -117.7392 | 0.51955 | 2.3149 | 9.5136 | 4.3147 | 34.4463 | 4.4325 | 34.5851 | 0.27619 | 0.067203 | 0.24332 | 3.0396 | -100.2092 | 0.67219 | -45.2711 | 2.3708 | -158.7756 | 7.1124
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1887.4839 | 14.0915 | 5.0681 | 37.1358 | -109.0114 | 0.75946 | 1.7801 | 5.3752 | 2.1834 | 11.0655 | 2.363 | 11.2799 | 0.48576 | 0.16087 | 0.33116 | 8.9827 | -98.4051 | 3.0018 | -42.559 | 5.9928 | -156.3258 | 17.9783
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1453.5828 | 10.8521 | 5.9177 | 28.1006 | -118.8489 | 0.53962 | 1.1292 | 4.3701 | 2.8002 | 16.5707 | 2.9683 | 16.7968 | 0.26373 | 0.068143 | 0.25839 | 6.7796 | -100.7191 | 1.4426 | -44.0193 | 5.3401 | -159.8281 | 16.0203
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1105.5622 | 8.2538 | 5.9604 | 21.7631 | -106.5585 | 0.87727 | 3.961 | 12.6677 | 2.761 | 16.4568 | 3.0523 | 16.5612 | 0.76975 | 0.24069 | 0.31269 | 5.3054 | -103.0582 | 2.3673 | -46.9782 | 2.9481 | -159.9112 | 8.8443
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1638.4026 | 12.2319 | 5.5279 | 31.8996 | -113.2912 | 0.66203 | 1.8265 | 5.0057 | 2.5102 | 13.8762 | 2.6853 | 14.0975 | 0.36074 | 0.13163 | 0.36488 | 7.6314 | -99.1159 | 2.0998 | -45.6267 | 5.5502 | -156.6572 | 16.6506
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2571.7427 | 11.136 | 3.6551 | 28.7127 | -96.7278 | 1.0302 | 2.7677 | 19.8169 | 5.4474 | 19.9105 | 5.5969 | 20.3451 | 0.9953 | 0.13901 | 0.13967 | 7.7202 | -95.9225 | 3.7785 | -32.0203 | 3.9588 | -159.6468 | 11.8764
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 4025.8361 | 17.4324 | 3.0805 | 44.5217 | -99.6131 | 0.83791 | 1.6249 | 8.6642 | 4.4904 | 13.8326 | 4.3753 | 13.6309 | 0.62636 | 0.11747 | 0.18755 | 11.9726 | -91.7873 | 4.633 | -26.8623 | 7.3675 | -154.882 | 22.1024
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2315.221 | 10.0252 | 3.0483 | 25.2265 | -114.4564 | 0.60934 | 1.1876 | 9.072 | 9.1968 | 28.035 | 10.7336 | 28.2451 | 0.3236 | 0.042363 | 0.13091 | 6.7621 | -97.165 | 1.693 | -25.9368 | 5.1121 | -160.8624 | 15.3362
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2766.8838 | 11.981 | 3.7168 | 30.3409 | -110.123 | 0.70962 | 1.0648 | 9.4604 | 5.9468 | 22.1028 | 6.4638 | 22.8239 | 0.42802 | 0.048176 | 0.11256 | 8.0719 | -95.9035 | 2.3542 | -28.9446 | 5.7422 | -158.7508 | 17.2265
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2206.9071 | 9.5562 | 4.2233 | 24.0796 | -107.82 | 0.80135 | 1.5991 | 14.3576 | 6.2741 | 26.4977 | 7.0059 | 27.2795 | 0.54184 | 0.060349 | 0.11138 | 6.5103 | -97.2553 | 2.2538 | -31.797 | 4.2721 | -160.1317 | 12.8164
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 3028.4563 | 13.1136 | 3.1704 | 33.4709 | -102.567 | 0.82506 | 3.0672 | 11.0903 | 6.1486 | 19.4937 | 6.1565 | 19.3755 | 0.56892 | 0.15735 | 0.27657 | 8.7547 | -93.7704 | 3.221 | -31.9967 | 5.5361 | -154.8023 | 16.6082
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 4981.3389 | 21.5698 | 3.4782 | 55.2136 | -90.8359 | 0.98764 | 1.9738 | 9.9787 | 2.9972 | 10.4248 | 2.7013 | 10.1171 | 0.95721 | 0.18933 | 0.1978 | 14.6414 | -90.492 | 7.2495 | -28.7001 | 7.3989 | -152.2478 | 22.1967
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2640.5658 | 11.434 | 3.6532 | 28.7164 | -99.6602 | 0.92122 | 3.417 | 15.4817 | 5.6771 | 20.7396 | 6.3174 | 21.2792 | 0.74648 | 0.16476 | 0.22071 | 7.7614 | -94.4824 | 3.2882 | -31.9189 | 4.4789 | -156.3641 | 13.4366
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 3811.6043 | 16.5047 | 3.0415 | 42.039 | -104.9847 | 0.75224 | 1.2636 | 7.5164 | 5.0478 | 15.3531 | 4.8334 | 15.3222 | 0.48957 | 0.082306 | 0.16812 | 11.1815 | -92.9563 | 3.6232 | -27.1956 | 7.5853 | -155.7044 | 22.7559
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2065.3298 | 8.9431 | 3.2668 | 22.5509 | -101.8367 | 0.9357 | 4.1005 | 20.1164 | 7.9925 | 26.1101 | 8.6184 | 26.6797 | 0.77044 | 0.15705 | 0.20384 | 6.1337 | -97.0389 | 2.6402 | -33.4194 | 3.5027 | -159.7664 | 10.508
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2028 | 1844.6671 | 7.9876 | 3.6698 | 20.096 | -110.3491 | 0.78084 | 1.4937 | 16.2912 | 8.5981 | 31.5534 | 10.3177 | 31.9905 | 0.51631 | 0.047338 | 0.091686 | 5.5207 | -99.6281 | 1.9188 | -32.1448 | 3.6269 | -163.579 | 10.8806
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2192.5484 | 9.494 | 3.1151 | 23.8047 | -116.6045 | 0.56457 | 0.86196 | 8.772 | 9.7953 | 30.5139 | 11.5082 | 30.6883 | 0.28747 | 0.028248 | 0.098263 | 6.3766 | -97.933 | 1.4708 | -24.991 | 4.9541 | -161.7456 | 14.8623
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2028 | 4363.9468 | 18.8964 | 2.9417 | 48.493 | -97.984 | 0.86587 | 1.6813 | 8.3785 | 4.2625 | 12.539 | 3.9874 | 12.3566 | 0.66819 | 0.13408 | 0.20066 | 12.9526 | -91.0549 | 5.1746 | -26.7651 | 7.8021 | -153.8986 | 23.4062
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 3217.4352 | 13.9319 | 3.1647 | 35.5883 | -95.7382 | 0.95394 | 4.0196 | 13.7718 | 5.384 | 17.0386 | 5.3382 | 16.8444 | 0.80827 | 0.23591 | 0.29187 | 9.3321 | -92.6672 | 4.2354 | -31.993 | 5.0972 | -153.2274 | 15.2917
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2028 | 3220.2708 | 13.9442 | 3.3228 | 35.3634 | -103.5948 | 0.83593 | 1.7018 | 10.4171 | 5.2367 | 17.4004 | 5.2625 | 17.8139 | 0.59867 | 0.097805 | 0.16337 | 9.5201 | -94.1522 | 3.4526 | -29.116 | 6.0884 | -157.0057 | 18.2652
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 3072.3838 | 13.3038 | 2.9499 | 34.0374 | -107.7795 | 0.75614 | 1.1124 | 9.1384 | 6.4768 | 19.1057 | 6.9398 | 19.632 | 0.47831 | 0.058224 | 0.12173 | 9.163 | -94.6736 | 2.8759 | -25.5813 | 6.3395 | -158.7846 | 19.0184
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2125.1945 | 9.2024 | 3.2405 | 23.1825 | -110.3605 | 0.75069 | 1.8016 | 13.2796 | 8.6013 | 27.8724 | 9.6272 | 28.2852 | 0.47644 | 0.064637 | 0.13567 | 6.2973 | -98.0555 | 2.0334 | -30.6332 | 4.289 | -161.5669 | 12.8669
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2028 | 2171.0392 | 9.4009 | 3.133 | 23.5748 | -116.2368 | 0.57602 | 0.93605 | 9.0642 | 9.7835 | 30.6515 | 11.5618 | 30.8285 | 0.29572 | 0.030538 | 0.10327 | 6.3206 | -97.9704 | 1.4937 | -25.6103 | 4.872 | -161.7333 | 14.6161
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1365.4381 | 14.3334 | 5.9656 | 37.0785 | -108.3147 | 0.73952 | 0.39067 | 3.829 | 1.0922 | 6.5159 | 1.18 | 6.5127 | 0.58764 | 0.059957 | 0.10203 | 9.6624 | -99.8244 | 3.6141 | -36.9182 | 6.0558 | -161.5583 | 18.1674
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 4785.772 | 20.723 | 3.2574 | 53.0326 | -91.4864 | 0.97227 | 1.97 | 9.9716 | 3.2898 | 10.7162 | 2.9889 | 10.443 | 0.93052 | 0.18384 | 0.19756 | 14.1385 | -90.4951 | 6.8681 | -28.1447 | 7.2817 | -152.712 | 21.8451
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 349.1007 | 3.6646 | 4.6871 | 8.9883 | -117.5783 | 0.54883 | 5.329 | 9.0901 | 6.2932 | 29.4969 | 6.9092 | 29.4105 | 0.30817 | 0.18066 | 0.58624 | 2.2315 | -102.9658 | 0.59319 | -54.1267 | 1.6535 | -158.9839 | 4.9605
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1277.399 | 13.4092 | 5.716 | 34.3671 | -108.5543 | 0.71696 | 0.61565 | 3.9169 | 1.2426 | 7.1028 | 1.3387 | 7.0886 | 0.55145 | 0.086677 | 0.15718 | 8.9091 | -99.3093 | 3.2116 | -37.9848 | 5.6988 | -160.0557 | 17.0964
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1518.048 | 15.9354 | 5.3139 | 42.6596 | -111.7834 | 0.67223 | 0.70325 | 2.9816 | 1.2153 | 6.4582 | 1.1869 | 6.4255 | 0.46168 | 0.10889 | 0.23586 | 10.2854 | -100.2715 | 3.3084 | -42.1379 | 6.9797 | -159.387 | 20.939
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 758.5846 | 7.9631 | 8.3776 | 21.4289 | -107.9803 | 0.92644 | 1.6223 | 10.5378 | 1.37 | 11.4774 | 1.6447 | 11.6306 | 0.91813 | 0.14135 | 0.15395 | 5.2936 | -106.4965 | 2.5278 | -46.7578 | 2.7659 | -166.2577 | 8.2976
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1114.0629 | 11.6946 | 4.0107 | 29.1613 | -107.9684 | 0.80286 | 0.97677 | 5.2462 | 1.8862 | 7.5651 | 2.3542 | 7.6456 | 0.69348 | 0.12911 | 0.18618 | 8.0742 | -102.034 | 3.3505 | -37.296 | 4.7433 | -165.3787 | 14.2298
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 474.9866 | 4.9861 | 3.4067 | 10.4361 | -97.6714 | 0.91754 | 4.3174 | 16.1295 | 4.7573 | 16.2066 | 6.8265 | 16.3414 | 0.99524 | 0.2664 | 0.26767 | 3.5208 | -98.2729 | 1.7987 | -32.8317 | 1.7386 | -163.9029 | 5.2157
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 555.8355 | 5.8348 | 3.491 | 12.5376 | -82.6446 | 1.0801 | 19.3855 | 16.8925 | 4.4422 | 15.508 | 4.5114 | 15.5724 | 1.0893 | 1.25 | 1.1476 | 3.3265 | -89.6666 | 2.126 | -42.2328 | 1.3342 | -129.3815 | 4.0026
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 393.1737 | 4.1273 | 3.1707 | 8.5409 | -98.8249 | 0.89451 | 9.0596 | 17.0855 | 7.3479 | 23.2984 | 7.6258 | 23.4605 | 0.73333 | 0.38885 | 0.53025 | 2.6186 | -94.9967 | 1.1554 | -40.4473 | 1.4725 | -150.7222 | 4.4175
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 937.4457 | 9.8406 | 3.113 | 23.6528 | -111.592 | 0.70915 | 1.0706 | 4.9426 | 2.9935 | 9.3188 | 3.5048 | 9.3749 | 0.53039 | 0.11488 | 0.2166 | 6.773 | -100.9253 | 2.3519 | -34.0313 | 4.4471 | -164.565 | 13.3413
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 490.5361 | 5.1493 | 4.7202 | 11.7297 | -106.2627 | 0.86419 | 3.1414 | 13.3547 | 3.7185 | 17.5522 | 5.6917 | 17.5933 | 0.76086 | 0.17897 | 0.23523 | 3.5325 | -102.9553 | 1.5973 | -39.6803 | 1.9399 | -165.6514 | 5.8198
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1069.4654 | 11.2265 | 6.1047 | 29.0789 | -102.3066 | 0.82245 | 3.6035 | 5.4643 | 1.4991 | 9.1515 | 1.5681 | 9.2159 | 0.5971 | 0.39376 | 0.65946 | 6.6681 | -96.9873 | 2.8162 | -50.9371 | 3.9931 | -147.1981 | 11.9793
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1353.7652 | 14.2108 | 5.3089 | 37.7528 | -110.4699 | 0.693 | 1.1293 | 3.4805 | 1.3775 | 7.313 | 1.3483 | 7.2808 | 0.47593 | 0.15442 | 0.32446 | 9.0108 | -99.8546 | 3.0053 | -44.8298 | 6.0225 | -157.3742 | 18.0674
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 284.4944 | 2.9864 | 3.1192 | 6.9133 | -118.0964 | 0.73902 | 2.1246 | 17.7471 | 10.0691 | 31.4079 | 9.3395 | 31.6522 | 0.56505 | 0.067644 | 0.11971 | 2.0436 | -107.2998 | 0.70295 | -41.0835 | 1.3469 | -170.5394 | 4.0408
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 851.4025 | 8.9374 | 3.1554 | 21.0647 | -112.3411 | 0.68721 | 1.3581 | 5.2101 | 3.3464 | 10.5591 | 3.857 | 10.6153 | 0.49342 | 0.12862 | 0.26066 | 6.0445 | -100.9211 | 2.0084 | -35.8698 | 4.0478 | -163.4249 | 12.1434
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 383.1692 | 4.0222 | 4.4256 | 9.4091 | -107.0366 | 0.89992 | 3.9168 | 18.5125 | 4.9194 | 21.7711 | 7.5767 | 21.4736 | 0.85032 | 0.17991 | 0.21157 | 2.7947 | -105.7957 | 1.3507 | -41.6084 | 1.451 | -169.693 | 4.3531
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 861.0624 | 6.4285 | 14.5356 | 17.6007 | -105.0688 | 0.85732 | 0.96448 | 17.1533 | 1.2664 | 18.4086 | 1.384 | 18.533 | 0.93181 | 0.052393 | 0.056227 | 4.3065 | -103.8941 | 2.0773 | -43.374 | 2.2294 | -164.3786 | 6.6883
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 631.0175 | 4.711 | 6.8178 | 11.7976 | -123.1549 | 0.5096 | 2.2981 | 9.5587 | 5.2837 | 36.0236 | 5.775 | 36.3177 | 0.26535 | 0.063793 | 0.24042 | 2.9435 | -104.9796 | 0.62431 | -48.201 | 2.3204 | -164.1133 | 6.9612
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2950.563 | 12.7763 | 2.4614 | 32.7299 | -105.9962 | 0.7596 | 1.8078 | 9.7109 | 7.7433 | 19.0591 | 8.1396 | 18.9075 | 0.50951 | 0.094853 | 0.18616 | 8.9101 | -94.2958 | 3 | -24.833 | 5.9713 | -159.0336 | 17.914
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1539.2741 | 6.6653 | 2.7971 | 16.3723 | -121.2098 | 0.49376 | 1.2285 | 10.6171 | 15.9368 | 44.5775 | 18.0851 | 44.5118 | 0.23817 | 0.027559 | 0.11571 | 4.3994 | -100.7196 | 0.87699 | -27.1853 | 3.5527 | -164.0315 | 10.658
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1262.2613 | 13.2503 | 5.4384 | 35.06 | -109.4319 | 0.71278 | 1.4919 | 3.8715 | 1.4491 | 7.8809 | 1.4197 | 7.8489 | 0.49125 | 0.1893 | 0.38535 | 8.2959 | -99.6276 | 2.8672 | -46.7178 | 5.4621 | -155.9128 | 16.3863
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 622.9772 | 6.5396 | 6.0384 | 16.5918 | -112.7373 | 0.66232 | 2.7287 | 6.9048 | 2.7819 | 16.7981 | 2.857 | 16.9127 | 0.41105 | 0.16244 | 0.39518 | 4.0504 | -100.4689 | 1.2363 | -48.9155 | 2.8333 | -156.7939 | 8.5
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1847.5717 | 19.3945 | 4.1685 | 50.3974 | -114.9635 | 0.53422 | 0.73793 | 1.698 | 1.371 | 5.715 | 1.4404 | 5.8034 | 0.2971 | 0.12912 | 0.4346 | 12.0088 | -98.6345 | 2.8771 | -45.5372 | 9.1591 | -156.471 | 27.4774
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1347.0441 | 14.1403 | 5.3655 | 37.5565 | -110.1489 | 0.69898 | 1.205 | 3.5387 | 1.3725 | 7.3644 | 1.3434 | 7.3321 | 0.48052 | 0.16363 | 0.34052 | 8.9349 | -99.7684 | 3.0107 | -45.3417 | 5.9457 | -156.9496 | 17.837
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1268.439 | 13.3152 | 3.478 | 32.652 | -116.3768 | 0.57784 | 0.38721 | 2.7708 | 2.0387 | 7.0907 | 2.3941 | 7.1183 | 0.39077 | 0.054608 | 0.13974 | 9.0795 | -101.4819 | 2.6001 | -31.877 | 6.5302 | -165.2912 | 19.5906
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 751.5852 | 7.8896 | 6.0243 | 19.7505 | -102.6675 | 0.8126 | 5.5179 | 7.1657 | 2.2482 | 13.5438 | 2.3194 | 13.6571 | 0.52908 | 0.40741 | 0.77004 | 4.5952 | -96.3256 | 1.8762 | -53.2957 | 2.8538 | -145.2628 | 8.5614
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 524.4582 | 5.5054 | 9.7345 | 14.1608 | -108.8647 | 0.637 | 3.8794 | 7.9236 | 1.9536 | 19.0169 | 1.9443 | 19.0153 | 0.41666 | 0.204 | 0.48961 | 3.3031 | -97.548 | 1.0593 | -51.5407 | 2.2897 | -151.1252 | 6.869
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1492.4109 | 15.6663 | 4.733 | 41.1147 | -103.0043 | 0.85061 | 1.9045 | 4.4198 | 1.2766 | 6.0421 | 1.342 | 6.1301 | 0.7315 | 0.31521 | 0.43091 | 9.8784 | -98.9906 | 4.3314 | -45.1907 | 5.5919 | -154.1918 | 16.7757
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1089.6765 | 11.4386 | 5.5333 | 30.0289 | -105.5128 | 0.82902 | 1.6304 | 6.0266 | 1.5012 | 8.3066 | 1.4343 | 8.2871 | 0.72552 | 0.19627 | 0.27053 | 7.4192 | -100.7089 | 3.1604 | -43.5324 | 4.2655 | -158.6172 | 12.7965
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1615.3724 | 12.0599 | 5.966 | 32.069 | -111.543 | 0.73516 | 1.9625 | 5.9782 | 2.2538 | 13.4463 | 2.4333 | 13.6627 | 0.4446 | 0.14595 | 0.32828 | 7.6125 | -99.8804 | 2.4094 | -45.2737 | 5.2187 | -157.3933 | 15.656
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2517.8965 | 10.9028 | 2.484 | 27.9039 | -107.9022 | 0.7515 | 3.0743 | 11.1475 | 9.4599 | 23.4984 | 9.7857 | 23.4443 | 0.47439 | 0.13083 | 0.27579 | 7.3778 | -95.7089 | 2.3712 | -29.9821 | 5.024 | -158.4084 | 15.0719
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2902.3275 | 12.5674 | 3.3794 | 32.0158 | -106.5789 | 0.76259 | 1.581 | 10.1326 | 5.7628 | 19.4746 | 5.9987 | 19.892 | 0.5203 | 0.08118 | 0.15603 | 8.541 | -95.1657 | 2.8489 | -29.4375 | 5.7134 | -158.0184 | 17.1401
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 3530.8067 | 15.2888 | 2.3031 | 39.3888 | -103.3993 | 0.7902 | 1.6724 | 8.464 | 6.7292 | 15.4982 | 6.4603 | 15.4473 | 0.54613 | 0.10791 | 0.19759 | 10.5844 | -92.3176 | 3.6307 | -24.339 | 7.007 | -156.442 | 21.021
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2545.3338 | 11.0216 | 2.4792 | 28.2277 | -102.0885 | 0.87334 | 4.0664 | 14.0607 | 8.7032 | 21.5771 | 9.0289 | 21.4359 | 0.65165 | 0.18846 | 0.2892 | 7.5505 | -94.8433 | 2.9813 | -30.4889 | 4.5833 | -157.6741 | 13.75
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 638.7814 | 6.7055 | 6.953 | 17.6233 | -93.4174 | 1.1755 | 3.3173 | 28.0885 | 1.7338 | 12.0549 | 2.029 | 12.0897 | 2.33 | 0.27518 | 0.1181 | 4.4033 | -106.5751 | 3.0832 | -45.7641 | 1.3211 | -168.4681 | 3.9634
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 745.3796 | 7.8245 | 6.4744 | 20.7391 | -91.3231 | 1.196 | 1.7496 | 26.5473 | 1.555 | 10.0679 | 1.8483 | 10.1027 | 2.6368 | 0.17378 | 0.065906 | 5.1746 | -106.243 | 3.7522 | -44.4692 | 1.4289 | -170.9053 | 4.2867
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 799.5664 | 8.3933 | 6.6938 | 22.0402 | -108.7875 | 0.8729 | 2.6831 | 8.7059 | 1.7597 | 11.7791 | 2.0404 | 11.8123 | 0.7391 | 0.22778 | 0.30819 | 5.3948 | -104.6977 | 2.3573 | -48.626 | 3.0473 | -161.6598 | 9.1419
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 886.6343 | 9.3072 | 6.3363 | 24.583 | -109.6252 | 0.86113 | 1.6252 | 7.6598 | 1.6329 | 10.3464 | 1.9125 | 10.3797 | 0.74033 | 0.15707 | 0.21217 | 6.149 | -105.11 | 2.6517 | -45.7943 | 3.4977 | -164.5912 | 10.493
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 594.5493 | 6.2411 | 4.5884 | 14.6072 | -108.4041 | 0.68617 | 2.8616 | 7.6875 | 3.425 | 15.7154 | 4.1349 | 15.6607 | 0.48917 | 0.18209 | 0.37224 | 4.0222 | -98.4895 | 1.3922 | -41.2162 | 2.6323 | -157.0478 | 7.897
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1141.8487 | 11.9863 | 3.6384 | 29.1506 | -113.2623 | 0.65636 | 1.005 | 3.6304 | 2.2594 | 8.2208 | 2.7115 | 8.3076 | 0.44161 | 0.12225 | 0.27683 | 8 | -100.678 | 2.4983 | -36.6816 | 5.5105 | -162.4887 | 16.5315
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 702.0502 | 7.3696 | 6.4203 | 17.9713 | -111.0092 | 0.57661 | 1.5289 | 5.2293 | 2.1256 | 13.6468 | 2.5332 | 13.6366 | 0.38319 | 0.11203 | 0.29237 | 4.7232 | -97.4802 | 1.367 | -39.4245 | 3.3573 | -156.6887 | 10.0719
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 979.5903 | 10.283 | 5.6551 | 26.4035 | -110.5924 | 0.7395 | 1.7024 | 5.2615 | 1.7006 | 9.6174 | 1.9511 | 9.6981 | 0.54709 | 0.17702 | 0.32356 | 6.5886 | -102.034 | 2.4164 | -45.9476 | 4.1811 | -159.7733 | 12.5432
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 439.8192 | 4.6169 | 5.6347 | 11.2889 | -124.372 | 0.38289 | 1.1182 | 5.0272 | 4.0159 | 22.6282 | 4.5809 | 22.6131 | 0.22217 | 0.049417 | 0.22243 | 2.9159 | -104.657 | 0.55894 | -43.0288 | 2.3572 | -165.0431 | 7.0716
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 409.4209 | 4.2978 | 3.1851 | 9.6058 | -107.8008 | 0.83513 | 3.5967 | 15.7276 | 6.2676 | 19.9632 | 6.5536 | 20.0373 | 0.78783 | 0.18016 | 0.22868 | 2.9489 | -103.2626 | 1.2806 | -39.6701 | 1.6727 | -166.0122 | 5.0181
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 767.6203 | 8.0579 | 3.5363 | 18.5519 | -117.2256 | 0.49889 | 1.9013 | 3.6422 | 3.7502 | 13.2621 | 4.0581 | 13.3225 | 0.27463 | 0.14336 | 0.52202 | 4.996 | -100.4383 | 1.1614 | -46.7306 | 3.8438 | -158.5407 | 11.5313
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 989.9994 | 10.3923 | 3.5079 | 25.0585 | -112.9426 | 0.60624 | 2.2844 | 3.5247 | 2.936 | 10.2991 | 3.0468 | 10.3722 | 0.34224 | 0.2218 | 0.64809 | 6.3255 | -99.4488 | 1.7984 | -50.8764 | 4.5767 | -154.9836 | 13.7301
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 522.5884 | 5.4858 | 4.0928 | 13.3576 | -105.5741 | 0.7977 | 6.1778 | 11.0659 | 4.2261 | 17.2967 | 4.3052 | 17.3671 | 0.63977 | 0.35717 | 0.55827 | 3.3864 | -100.3521 | 1.4223 | -49.3064 | 1.9938 | -153.9775 | 5.9813
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 386.6149 | 4.0584 | 4.6879 | 9.4887 | -118.8447 | 0.58237 | 2.2927 | 9.1967 | 5.6681 | 26.5713 | 6.5858 | 26.6158 | 0.34611 | 0.086283 | 0.24929 | 2.6309 | -103.6085 | 0.69991 | -42.162 | 1.9313 | -164.1327 | 5.7939
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 199.1316 | 2.0903 | 2.2923 | 4.3189 | -101.6928 | 0.97507 | 9.0629 | 41.9586 | 16.2546 | 37.2604 | 17.1021 | 37.2391 | 1.1261 | 0.24323 | 0.216 | 1.4996 | -102.5331 | 0.77301 | -35.6979 | 0.73788 | -169.6953 | 2.2136
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 852.0354 | 8.9441 | 6.1341 | 22.5933 | -108.5572 | 0.71691 | 4.8535 | 4.2017 | 2.1629 | 13.2672 | 2.233 | 13.3556 | 0.3167 | 0.36583 | 1.1551 | 4.9699 | -97.6806 | 1.6941 | -64.6003 | 3.5434 | -145.1791 | 10.6301
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1416.7578 | 14.8721 | 3.4151 | 37.754 | -117.8922 | 0.51004 | 0.36499 | 2.1238 | 2.0647 | 7.051 | 2.1773 | 7.1093 | 0.30121 | 0.051764 | 0.17185 | 9.7066 | -99.8843 | 2.2119 | -33.646 | 7.5116 | -161.7179 | 22.5348
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1397.228 | 14.6671 | 3.4157 | 37.1608 | -117.1565 | 0.51861 | 0.47276 | 2.2 | 2.0972 | 7.1634 | 2.2108 | 7.2213 | 0.30711 | 0.065996 | 0.21489 | 9.5172 | -99.6106 | 2.2121 | -35.2535 | 7.3134 | -160.9274 | 21.9402
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1320.7446 | 13.8642 | 2.7559 | 33.152 | -104.6356 | 0.74547 | 2.2433 | 3.6004 | 2.4622 | 6.7857 | 2.823 | 6.8297 | 0.53059 | 0.33059 | 0.62307 | 8.8552 | -96.4793 | 3.3018 | -40.904 | 5.5691 | -153.8577 | 16.7072
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 418.2865 | 4.3909 | 3.801 | 9.3097 | -96.1383 | 0.9599 | 7.4314 | 21.4648 | 4.8821 | 18.5566 | 6.98 | 18.7093 | 1.1567 | 0.40047 | 0.34621 | 2.9719 | -99.6368 | 1.6412 | -38.123 | 1.3319 | -161.5021 | 3.9958
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1340.7726 | 14.0745 | 3.666 | 35.2835 | -109.2756 | 0.6408 | 1.3027 | 2.9985 | 1.9753 | 7.2413 | 2.1104 | 7.3172 | 0.41408 | 0.1799 | 0.43446 | 8.9012 | -96.7804 | 2.7019 | -41.552 | 6.2128 | -154.7072 | 18.6383
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1641.4112 | 17.2303 | 4.2802 | 43.8071 | -111.1923 | 0.59357 | 1.448 | 2.0061 | 1.5374 | 6.5805 | 1.6067 | 6.669 | 0.30486 | 0.22005 | 0.72182 | 10.2447 | -96.9161 | 2.7777 | -52.9782 | 7.6144 | -151.1233 | 22.8432
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 756.6933 | 7.9432 | 5.8423 | 20.5157 | -111.0257 | 0.75507 | 1.6855 | 7.3519 | 2.0188 | 11.7945 | 2.126 | 11.8506 | 0.62333 | 0.14291 | 0.22926 | 5.1875 | -103.7173 | 2.0111 | -45.321 | 3.1776 | -162.7024 | 9.5329
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 420.3637 | 4.4127 | 4.465 | 10.2587 | -116.825 | 0.6051 | 2.7235 | 8.8488 | 5.4283 | 24.2374 | 6.3531 | 24.2739 | 0.36509 | 0.11237 | 0.30779 | 2.8465 | -102.5299 | 0.79418 | -42.794 | 2.0523 | -162.4276 | 6.1569
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 921.3396 | 9.6716 | 3.8229 | 23.5849 | -103.7556 | 0.88344 | 1.7181 | 7.6203 | 2.3032 | 8.8051 | 3.164 | 8.8227 | 0.86544 | 0.19512 | 0.22546 | 6.7021 | -102.0966 | 3.1971 | -38.1034 | 3.5198 | -165.7233 | 10.5593
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 913.6823 | 9.5912 | 4.0567 | 23.1574 | -106.6911 | 0.80234 | 1.2654 | 6.2726 | 2.2199 | 9.0056 | 3.2109 | 8.9774 | 0.69652 | 0.14051 | 0.20174 | 6.7261 | -101.652 | 2.8932 | -35.5228 | 3.8618 | -166.24 | 11.5854
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1207.1752 | 12.6721 | 4.3785 | 32.0494 | -99.2384 | 0.8785 | 3.9176 | 5.4543 | 1.7235 | 7.5463 | 1.8138 | 7.6352 | 0.72278 | 0.51913 | 0.71825 | 7.5866 | -96.9963 | 3.5844 | -48.9182 | 4.1462 | -146.7089 | 12.4385
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 322.536 | 3.3857 | 4.2299 | 7.7628 | -98.4949 | 1.0243 | 9.4699 | 32.9962 | 5.8056 | 24.5568 | 8.4693 | 24.4037 | 1.3437 | 0.38563 | 0.287 | 2.2684 | -104.4636 | 1.3376 | -43.5915 | 0.93118 | -165.7164 | 2.7935
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 735.7268 | 7.7231 | 5.1706 | 18.808 | -107.0274 | 0.8399 | 1.959 | 8.7302 | 2.2624 | 11.6981 | 3.3792 | 11.7455 | 0.74629 | 0.16747 | 0.2244 | 5.2518 | -103.3806 | 2.3443 | -40.9782 | 2.9112 | -165.3151 | 8.7335
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 744.2464 | 7.8126 | 4.4678 | 18.9894 | -106.0806 | 0.81798 | 3.2194 | 8.1948 | 2.6016 | 11.6234 | 3.5829 | 11.5829 | 0.70503 | 0.27698 | 0.39286 | 5.1381 | -102.0983 | 2.2563 | -43.3681 | 2.8827 | -161.1045 | 8.6481
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 578.2634 | 6.0702 | 5.1495 | 14.5805 | -108.5183 | 0.85763 | 2.0817 | 11.266 | 2.8637 | 14.7465 | 4.5051 | 14.746 | 0.76398 | 0.14117 | 0.18478 | 4.2057 | -105.2909 | 1.9109 | -40.9931 | 2.3046 | -168.8535 | 6.9139
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 398.8812 | 4.1872 | 4.6052 | 9.9113 | -106.3844 | 0.91492 | 4.068 | 18.5244 | 4.5457 | 20.9335 | 7.2198 | 20.6251 | 0.88492 | 0.19433 | 0.2196 | 2.8974 | -105.9177 | 1.432 | -42.2391 | 1.4713 | -169.4978 | 4.4139
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 376.7302 | 3.9546 | 4.2604 | 9.1789 | -104.5291 | 0.929 | 6.5051 | 20.3325 | 5.2583 | 22.4025 | 7.9294 | 22.0792 | 0.9076 | 0.29037 | 0.31994 | 2.6709 | -104.6439 | 1.3404 | -43.3658 | 1.3312 | -165.9309 | 3.9937
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 364.9785 | 3.8313 | 2.669 | 7.9083 | -117.1472 | 0.57685 | 2.7379 | 9.0915 | 10.3745 | 27.6892 | 12.034 | 27.5443 | 0.32834 | 0.098879 | 0.30115 | 2.56 | -100.4166 | 0.65078 | -31.6923 | 1.9193 | -163.3646 | 5.758
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 468.5466 | 4.9185 | 5.1334 | 11.6428 | -115.5508 | 0.51348 | 0.62763 | 6.5265 | 3.8919 | 19.9785 | 5.0478 | 19.9077 | 0.32668 | 0.031415 | 0.096167 | 3.3178 | -99.1108 | 0.86823 | -29.1826 | 2.4671 | -162.5894 | 7.4013
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 399.407 | 4.1927 | 17.0274 | 11.3695 | -102.7588 | 0.96465 | 2.3668 | 24.22 | 1.1942 | 20.3338 | 1.3104 | 20.4261 | 1.1911 | 0.1164 | 0.097722 | 2.7643 | -105.6939 | 1.5063 | -46.5901 | 1.2584 | -164.6212 | 3.7752
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 495.8009 | 5.2046 | 3.4007 | 10.8127 | -91.8485 | 1.0088 | 5.5728 | 20.4052 | 4.3684 | 14.8557 | 6.495 | 15.0019 | 1.3736 | 0.37513 | 0.2731 | 3.6317 | -97.9862 | 2.1429 | -33.7705 | 1.5029 | -164.0029 | 4.5086
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 917.6802 | 9.6331 | 4.5619 | 23.4931 | -98.058 | 0.92893 | 2.1648 | 9.2564 | 1.8327 | 8.3607 | 2.6133 | 8.4095 | 1.1071 | 0.25893 | 0.23387 | 6.4935 | -100.7827 | 3.5118 | -39.6717 | 2.9831 | -162.0907 | 8.9493
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 350.0353 | 3.6744 | 4.9038 | 8.7366 | -105.417 | 0.86356 | 4.8116 | 20.4312 | 4.8837 | 23.9485 | 5.4312 | 24.0053 | 0.85313 | 0.20091 | 0.2355 | 2.4263 | -103.1057 | 1.1278 | -44.0423 | 1.2989 | -162.2924 | 3.8966
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 664.5358 | 6.9758 | 5.0579 | 17.0854 | -107.9859 | 0.74077 | 4.7882 | 7.4627 | 2.8323 | 14.3254 | 2.8969 | 14.3974 | 0.52094 | 0.33424 | 0.64162 | 4.1837 | -100.485 | 1.6092 | -53.7705 | 2.6436 | -152.444 | 7.9309
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 619.6831 | 6.505 | 4.2118 | 15.6791 | -113.3063 | 0.5866 | 4.2749 | 4.9903 | 4.1068 | 17.2969 | 4.2113 | 17.3735 | 0.28851 | 0.24715 | 0.85665 | 3.8029 | -99.2843 | 1.0515 | -58.7464 | 2.8332 | -152.1807 | 8.4995
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 410.2198 | 4.3062 | 4.1995 | 9.9062 | -106.045 | 0.78593 | 3.3125 | 14.7805 | 4.7614 | 19.9953 | 5.5302 | 20.0518 | 0.7392 | 0.16566 | 0.22411 | 2.9186 | -101.2942 | 1.2544 | -39.0143 | 1.6659 | -163.0106 | 4.9978
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 965.8027 | 10.1383 | 3.6995 | 24.6905 | -99.0713 | 0.95709 | 2.3499 | 8.8098 | 2.1974 | 8.1293 | 3.1384 | 8.0912 | 1.0837 | 0.28907 | 0.26674 | 6.9649 | -101.4978 | 3.7348 | -38.6787 | 3.2398 | -164.748 | 9.7195
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 422.3116 | 4.4331 | 2.349 | 8.881 | -118.0603 | 0.52997 | 1.1344 | 6.9462 | 9.9039 | 23.2643 | 11.5702 | 23.1193 | 0.29858 | 0.048763 | 0.16332 | 3.0468 | -98.9211 | 0.71891 | -21.0522 | 2.3728 | -164.2553 | 7.1184
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1046.9456 | 10.9901 | 3.7984 | 26.9015 | -113.4585 | 0.71196 | 0.32331 | 4.3648 | 2.1419 | 8.136 | 2.9633 | 8.1815 | 0.53648 | 0.039738 | 0.074071 | 7.9675 | -102.9559 | 2.9034 | -29.7923 | 5.1827 | -170.2856 | 15.548
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 788.6747 | 8.2789 | 4.3157 | 20.0228 | -104.1455 | 0.89557 | 1.9313 | 9.1956 | 2.4107 | 10.404 | 3.5569 | 10.4268 | 0.88385 | 0.18563 | 0.21002 | 5.7543 | -103.0664 | 2.7946 | -38.8719 | 2.9742 | -167.0073 | 8.9227
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 604.29 | 6.3434 | 4.4271 | 15.1194 | -108.5323 | 0.85379 | 2.0908 | 10.7049 | 3.1263 | 13.8408 | 4.8405 | 13.7956 | 0.77343 | 0.15106 | 0.19531 | 4.4652 | -105.3122 | 2.0378 | -39.3849 | 2.4474 | -170.2447 | 7.3422
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 871.3556 | 9.1469 | 3.6015 | 21.8701 | -105.304 | 0.85284 | 1.765 | 7.2754 | 2.6667 | 9.6044 | 3.5286 | 9.5984 | 0.75751 | 0.18377 | 0.2426 | 6.2955 | -101.444 | 2.7983 | -37.6917 | 3.5081 | -164.4364 | 10.5242
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 397.8322 | 4.1762 | 3.3126 | 8.9241 | -112.9525 | 0.69072 | 1.9683 | 11.1745 | 6.4101 | 21.2344 | 8.0499 | 21.2457 | 0.52624 | 0.092693 | 0.17614 | 2.9397 | -102.3631 | 1.0417 | -32.6459 | 1.921 | -167.6145 | 5.763
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 305.158 | 3.2033 | 2.6803 | 6.6431 | -108.4835 | 0.77707 | 3.2958 | 17.7613 | 9.5746 | 25.6623 | 10.9434 | 25.5575 | 0.69211 | 0.12843 | 0.18556 | 2.2851 | -101.523 | 0.9295 | -32.6655 | 1.3741 | -167.5015 | 4.1224
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 998.6317 | 10.4829 | 3.2306 | 25.9471 | -112.1903 | 0.71468 | 0.90094 | 4.7264 | 2.7018 | 8.7283 | 3.0904 | 8.7954 | 0.5415 | 0.10322 | 0.19062 | 7.2159 | -101.7151 | 2.5252 | -34.9452 | 4.7177 | -165.3327 | 14.1531
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 391.7851 | 4.1127 | 2.5111 | 8.3716 | -117.3102 | 0.55617 | 2.0481 | 8.0374 | 10.1647 | 25.525 | 11.8312 | 25.3793 | 0.31488 | 0.080238 | 0.25482 | 2.778 | -99.6043 | 0.6822 | -27.4309 | 2.1161 | -163.5025 | 6.3482
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1050.0662 | 11.0228 | 2.9262 | 25.3996 | -95.4298 | 0.9394 | 1.6649 | 7.8476 | 2.4342 | 7.1231 | 2.5456 | 7.1865 | 1.1017 | 0.23373 | 0.21215 | 7.6429 | -96.4507 | 3.9431 | -32.73 | 3.7169 | -160.3983 | 11.1506
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 406.3442 | 4.2655 | 4.6843 | 9.8972 | -110.7867 | 0.67645 | 2.6477 | 11.0036 | 4.7361 | 22.1853 | 6.2965 | 22.0266 | 0.49599 | 0.11934 | 0.24062 | 2.8615 | -100.5679 | 0.99532 | -37.4308 | 1.8684 | -162.2384 | 5.6053
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 987.469 | 10.3657 | 3.4965 | 23.3933 | -101.8613 | 0.73886 | 4.0667 | 4.2191 | 2.9127 | 10.1843 | 2.9831 | 10.2718 | 0.41427 | 0.39931 | 0.96388 | 6.0483 | -93.0174 | 2.2098 | -50.816 | 4.0017 | -143.2993 | 12.0051
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 509.8886 | 5.3524 | 4.1626 | 12.3897 | -117.3482 | 0.51207 | 3.3907 | 5.5377 | 5.0509 | 21.0248 | 5.2963 | 21.1023 | 0.26339 | 0.16127 | 0.6123 | 3.2343 | -100.8304 | 0.75607 | -53.1783 | 2.501 | -157.1238 | 7.503
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1241.8389 | 13.0359 | 3.3572 | 32.1378 | -112.8654 | 0.63008 | 0.98638 | 3.221 | 2.1662 | 7.2724 | 2.4556 | 7.2871 | 0.44291 | 0.13563 | 0.30623 | 8.6286 | -100.5063 | 2.7061 | -37.9493 | 5.9265 | -161.6736 | 17.7794
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 833.5183 | 8.7497 | 5.0822 | 21.9558 | -102.1972 | 0.89277 | 6.4844 | 7.4113 | 2.3081 | 11.7302 | 2.3861 | 11.8073 | 0.63182 | 0.55279 | 0.87492 | 5.0563 | -99.2377 | 2.3631 | -55.6077 | 2.8674 | -145.8067 | 8.6021
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1028.9732 | 10.8014 | 4.2076 | 27.3273 | -111.8806 | 0.6518 | 2.0218 | 3.9567 | 2.3248 | 9.7816 | 2.4381 | 9.8399 | 0.40451 | 0.20669 | 0.51098 | 6.6763 | -99.7787 | 2.0551 | -48.6169 | 4.6563 | -155.8902 | 13.9689
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 929.3743 | 9.7559 | 6.0007 | 24.9844 | -109.1318 | 0.74223 | 3.3265 | 5.2053 | 1.8405 | 11.0442 | 1.9098 | 11.134 | 0.47132 | 0.3012 | 0.63906 | 5.8109 | -100.246 | 2.1039 | -54.9082 | 3.8129 | -152.2172 | 11.4387
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 624.6836 | 6.5575 | 4.2926 | 15.3005 | -115.2511 | 0.53636 | 3.2287 | 4.7006 | 3.9186 | 16.8208 | 4.16 | 16.9031 | 0.27945 | 0.19195 | 0.68687 | 3.9294 | -99.8385 | 0.98979 | -54.2809 | 2.9811 | -155.0885 | 8.9434
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1494.6489 | 15.6897 | 4.5738 | 39.9502 | -112.0827 | 0.58398 | 1.5474 | 2.1758 | 1.5715 | 7.1876 | 1.6425 | 7.2747 | 0.30271 | 0.21529 | 0.71121 | 9.3149 | -97.718 | 2.512 | -54.0961 | 6.941 | -151.8608 | 20.8231
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 408.3472 | 4.2865 | 4.4293 | 9.8608 | -123.5394 | 0.38559 | 0.52757 | 5.098 | 5.7663 | 25.5407 | 8.2086 | 25.2003 | 0.1996 | 0.020656 | 0.10348 | 2.8682 | -102.0711 | 0.5584 | -23.1824 | 2.3468 | -166.4889 | 7.0404
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 706.8444 | 7.4199 | 7.0608 | 18.8625 | -105.915 | 0.80683 | 6.4845 | 6.8569 | 2.1422 | 15.1258 | 2.2082 | 15.2144 | 0.45333 | 0.42871 | 0.94569 | 4.187 | -98.6855 | 1.6749 | -60.5505 | 2.7055 | -145.3558 | 8.1165
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 788.9601 | 8.2819 | 4.175 | 19.7898 | -97.9147 | 0.94656 | 3.9563 | 11.621 | 2.4018 | 10.0277 | 2.6964 | 10.1009 | 1.1589 | 0.39454 | 0.34045 | 5.4366 | -100.7814 | 2.9582 | -42.0861 | 2.4801 | -159.2251 | 7.4402
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 394.9591 | 4.146 | 3.4846 | 9.5699 | -120.1549 | 0.53267 | 2.7239 | 7.7527 | 7.8722 | 27.4314 | 8.8212 | 27.3634 | 0.28262 | 0.0993 | 0.35135 | 2.6485 | -102.8018 | 0.61038 | -41.9631 | 2.0382 | -163.0529 | 6.1147
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 929.4069 | 9.7562 | 3.5549 | 23.3956 | -104.8643 | 0.82877 | 2.6902 | 6.5827 | 2.641 | 9.3885 | 3.379 | 9.4198 | 0.70114 | 0.28654 | 0.40868 | 6.4932 | -100.1845 | 2.787 | -39.9943 | 3.7062 | -160.3275 | 11.1185
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 664.608 | 6.9766 | 4.8708 | 17.2308 | -117.2695 | 0.6371 | 1.4502 | 6.0292 | 2.9867 | 14.5478 | 3.7 | 14.5507 | 0.41444 | 0.099684 | 0.24053 | 4.5794 | -104.5427 | 1.4028 | -43.0355 | 3.1773 | -165.2081 | 9.5318
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1319.8839 | 13.8552 | 2.7592 | 33.1351 | -104.6774 | 0.74525 | 2.2368 | 3.6045 | 2.4607 | 6.7893 | 2.821 | 6.8332 | 0.5309 | 0.32945 | 0.62055 | 8.8524 | -96.5142 | 3.3 | -40.8905 | 5.5678 | -153.922 | 16.7033
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1108.6726 | 11.638 | 5.6821 | 31.2269 | -123.7921 | 0.60614 | 0.098856 | 3.3507 | 1.6332 | 9.2801 | 1.8544 | 9.4613 | 0.36106 | 0.010652 | 0.029503 | 7.7443 | -107.682 | 2.0234 | -40.5449 | 5.7421 | -170.1913 | 17.2264
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1402.2037 | 14.7193 | 2.7656 | 35.8014 | -119.2852 | 0.51185 | 0.22839 | 2.0431 | 2.4809 | 6.8611 | 2.9921 | 6.8437 | 0.29779 | 0.033288 | 0.11178 | 10.1046 | -100.5163 | 2.4227 | -23.6107 | 7.8184 | -165.6862 | 23.4552
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 939.0871 | 9.8579 | 3.7955 | 24.0646 | -109.9913 | 0.74927 | 1.0108 | 5.7364 | 2.3438 | 8.8959 | 2.5106 | 8.9426 | 0.64483 | 0.11363 | 0.17622 | 6.7365 | -102.3206 | 2.6157 | -38.0791 | 4.1325 | -165.0039 | 12.3974
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 676.7808 | 7.1044 | 5.3445 | 18.4691 | -97.5412 | 1.0766 | 1.8251 | 18.8647 | 2.0923 | 11.1822 | 2.3653 | 11.2095 | 1.687 | 0.16321 | 0.096745 | 4.8336 | -106.0924 | 3.0295 | -43.634 | 1.8116 | -170.2057 | 5.4348
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 752.4591 | 7.8988 | 5.7948 | 19.4869 | -100.7628 | 0.8241 | 6.3313 | 7.5007 | 2.1597 | 12.5151 | 2.2233 | 12.5992 | 0.59933 | 0.50589 | 0.84409 | 4.5561 | -96.8425 | 2.0569 | -53.9174 | 2.6593 | -143.7155 | 7.978
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 406.5004 | 4.2671 | 3.0726 | 8.858 | -109.8309 | 0.68743 | 2.8139 | 10.7121 | 6.9329 | 21.302 | 8.5481 | 21.4141 | 0.50287 | 0.1321 | 0.26269 | 2.9217 | -99.1507 | 1.0102 | -32.9371 | 1.9206 | -162.4145 | 5.7617
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1174.0017 | 12.3238 | 3.342 | 31.0427 | -113.8966 | 0.65646 | 0.70346 | 3.5843 | 2.3137 | 7.7323 | 2.6286 | 7.769 | 0.46355 | 0.090977 | 0.19626 | 8.3472 | -101.4326 | 2.6529 | -35.3428 | 5.7162 | -164.2547 | 17.1486
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 419.0823 | 4.3992 | 3.3192 | 9.1309 | -101.588 | 0.86147 | 4.2285 | 15.9344 | 5.6779 | 18.846 | 7.5177 | 18.9933 | 0.84551 | 0.22437 | 0.26537 | 3.0715 | -99.3485 | 1.4417 | -34.4909 | 1.6396 | -163.6187 | 4.9187
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 509.6414 | 3.8048 | 7.0242 | 9.5489 | -121.5663 | 0.61617 | 1.9366 | 15.125 | 5.9812 | 42.0135 | 6.208 | 42.1205 | 0.36 | 0.046095 | 0.12804 | 2.4586 | -106.4016 | 0.65469 | -45.6187 | 1.804 | -166.6857 | 5.4119
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1269.4546 | 9.4774 | 6.4251 | 24.4152 | -119.9841 | 0.49417 | 1.2192 | 4.5187 | 2.9497 | 18.952 | 3.1048 | 19.1687 | 0.23843 | 0.064331 | 0.26981 | 5.8696 | -101.0166 | 1.1599 | -45.5375 | 4.7142 | -159.9053 | 14.1426
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 778.2728 | 5.8104 | 8.3706 | 15.5883 | -101.7347 | 1.0048 | 14.4293 | 22.3414 | 2.9267 | 24.498 | 3.1508 | 24.5939 | 0.91197 | 0.589 | 0.64586 | 3.4247 | -102.9462 | 1.825 | -55.2214 | 1.6867 | -149.6465 | 5.06
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1412.2195 | 10.5433 | 6.1112 | 27.301 | -114.6378 | 0.61065 | 2.0952 | 5.2186 | 2.6546 | 16.2226 | 2.8156 | 16.4355 | 0.32168 | 0.12915 | 0.40148 | 6.4869 | -99.4153 | 1.6649 | -48.252 | 4.8485 | -156.3915 | 14.5455
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1534.19 | 6.6432 | 4.248 | 17.1512 | -100.6533 | 1.0459 | 4.97 | 34.8724 | 8.038 | 34.1452 | 8.5249 | 34.6385 | 1.0213 | 0.14555 | 0.14252 | 4.5621 | -100.6466 | 2.2835 | -37.7489 | 2.2844 | -163.5432 | 6.8533
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2283.929 | 9.8897 | 4.0942 | 25.1303 | -112.7696 | 0.67697 | 1.0954 | 10.76 | 6.7781 | 27.7511 | 7.4815 | 28.7911 | 0.38773 | 0.039473 | 0.1018 | 6.5957 | -97.3393 | 1.7908 | -30.6685 | 4.8215 | -159.812 | 14.4646
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1896.1875 | 8.2107 | 4.5189 | 20.7675 | -110.9413 | 0.75235 | 1.5305 | 15.1415 | 7.1135 | 32.1457 | 8.0182 | 33.2425 | 0.47103 | 0.047611 | 0.10108 | 5.5362 | -98.3233 | 1.7407 | -32.7687 | 3.8074 | -160.8597 | 11.4221
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1446.2446 | 6.2624 | 4.9158 | 15.8031 | -101.3995 | 0.9765 | 6.0849 | 32.2547 | 7.7169 | 37.9352 | 9.1813 | 39.0575 | 0.85026 | 0.1604 | 0.18865 | 4.2251 | -98.5675 | 1.9345 | -37.1514 | 2.2917 | -159.7628 | 6.875
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1205.8265 | 5.2214 | 3.4375 | 13.1001 | -110.3959 | 0.84544 | 5.0164 | 28.5376 | 13.5263 | 46.4972 | 17.2112 | 46.3226 | 0.61375 | 0.10789 | 0.17578 | 3.6511 | -102.7635 | 1.4357 | -35.8003 | 2.2327 | -167.2346 | 6.6981
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1289.645 | 5.5843 | 4.1223 | 14.1169 | -117.5008 | 0.68531 | 1.6505 | 19.2962 | 11.8295 | 48.7642 | 15.2219 | 48.8679 | 0.3957 | 0.033846 | 0.085534 | 3.821 | -103.484 | 1.144 | -34.3831 | 2.6975 | -167.3303 | 8.0924
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1525.0242 | 6.6035 | 2.7994 | 16.19 | -122.9069 | 0.44325 | 0.79875 | 9.5075 | 16.6289 | 46.55 | 18.9043 | 46.4209 | 0.20424 | 0.017159 | 0.084012 | 4.3233 | -101.0038 | 0.76776 | -25.384 | 3.5898 | -164.305 | 10.7695
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2559.7064 | 11.0839 | 3.6197 | 28.1961 | -106.1015 | 0.80517 | 1.8622 | 12.5597 | 6.0072 | 21.7444 | 6.1042 | 22.1938 | 0.57761 | 0.085638 | 0.14826 | 7.5505 | -96.2555 | 2.6912 | -31.2695 | 4.8751 | -159.0055 | 14.6254
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2654.1865 | 11.493 | 2.3613 | 29.4464 | -112.234 | 0.69964 | 1.1079 | 9.1297 | 9.3511 | 22.0805 | 10.6446 | 23.1181 | 0.41347 | 0.050174 | 0.12135 | 7.9529 | -95.9529 | 2.1787 | -22.1973 | 5.8597 | -161.025 | 17.579
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1402.685 | 6.0738 | 3.8216 | 15.3729 | -116.8215 | 0.68126 | 2.199 | 17.6295 | 11.7981 | 45.0878 | 14.5586 | 45.1697 | 0.391 | 0.048772 | 0.12473 | 4.1324 | -102.4737 | 1.2109 | -33.8555 | 2.9408 | -166.0112 | 8.8224
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1515.1125 | 6.5606 | 2.8079 | 16.0865 | -122.707 | 0.45069 | 0.85739 | 9.7352 | 16.6294 | 46.6932 | 18.9632 | 46.5632 | 0.20849 | 0.018362 | 0.088071 | 4.2995 | -101.0332 | 0.77791 | -25.8709 | 3.5545 | -164.3147 | 10.6634
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 2459.7192 | 10.6509 | 3.8617 | 27.4501 | -94.4994 | 1.0748 | 3.3032 | 23.3085 | 5.3052 | 20.487 | 5.4678 | 20.926 | 1.1377 | 0.16123 | 0.14172 | 7.3483 | -96.0741 | 3.8492 | -32.8452 | 3.5118 | -159.6136 | 10.5355
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2028 | 1335.7799 | 5.7841 | 5.4519 | 14.5468 | -97.9055 | 1.0521 | 8.645 | 41.7245 | 7.4087 | 40.3913 | 9.2916 | 41.686 | 1.033 | 0.21403 | 0.20719 | 3.8699 | -98.4763 | 1.9683 | -38.1229 | 1.9017 | -158.8421 | 5.7051
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 837.5042 | 8.7915 | 5.3901 | 22.7255 | -97.1186 | 1.0671 | 2.3782 | 14.9392 | 1.7086 | 9.2094 | 1.9929 | 9.2394 | 1.6222 | 0.25824 | 0.15919 | 5.8909 | -105.0961 | 3.6507 | -43.9184 | 2.2423 | -167.0137 | 6.7268
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1010.8679 | 10.6114 | 4.7282 | 27.6199 | -94.1476 | 1.0954 | 0.88329 | 13.4613 | 1.5317 | 7.2423 | 1.814 | 7.2723 | 1.8587 | 0.12196 | 0.065617 | 7.302 | -104.3663 | 4.747 | -40.8104 | 2.581 | -170.9163 | 7.7429
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1069.0738 | 11.2224 | 5.1424 | 29.0016 | -110.024 | 0.78878 | 1.9071 | 5.3755 | 1.7271 | 8.8814 | 2.0005 | 8.9102 | 0.60525 | 0.21473 | 0.35477 | 7.2089 | -103.0108 | 2.8196 | -46.8264 | 4.3996 | -160.5664 | 13.1987
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1230.6705 | 12.9187 | 4.6584 | 33.5465 | -111.9006 | 0.75527 | 0.86044 | 4.3364 | 1.6013 | 7.4595 | 1.8736 | 7.4883 | 0.58133 | 0.11535 | 0.19842 | 8.6572 | -103.3716 | 3.2247 | -41.2177 | 5.4361 | -164.649 | 16.3084
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 899.3272 | 9.4405 | 4.188 | 22.4316 | -105.9477 | 0.75355 | 2.0874 | 5.9021 | 2.3528 | 9.8533 | 2.9187 | 9.8529 | 0.59899 | 0.21185 | 0.35367 | 6.1927 | -98.7965 | 2.4182 | -39.8641 | 3.7751 | -158.1127 | 11.3254
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1519.0938 | 15.9463 | 2.927 | 39.375 | -113.4116 | 0.59738 | 0.86335 | 2.3686 | 2.1457 | 6.2805 | 2.4252 | 6.3198 | 0.37714 | 0.13747 | 0.36449 | 10.4384 | -98.9395 | 2.9211 | -36.4787 | 7.5211 | -159.8949 | 22.5632
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1351.7941 | 14.1902 | 7.7976 | 37.9092 | -95.3348 | 0.94921 | 2.9009 | 6.9438 | 0.79231 | 6.1781 | 0.80221 | 6.1861 | 1.1239 | 0.46954 | 0.41776 | 8.7736 | -98.3442 | 4.8521 | -45.2481 | 3.9994 | -149.9588 | 11.9983
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1145.1998 | 12.0215 | 5.0506 | 29.2249 | -109.2175 | 0.66937 | 1.0266 | 3.9866 | 1.5348 | 7.7519 | 1.9652 | 7.7849 | 0.51428 | 0.13244 | 0.25752 | 7.957 | -99.5643 | 2.8151 | -38.5736 | 5.1426 | -160.1066 | 15.4278
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1440.6387 | 15.1228 | 4.2413 | 38.6372 | -107.4504 | 0.76041 | 1.6639 | 3.6429 | 1.5326 | 6.5004 | 1.6435 | 6.5791 | 0.56041 | 0.25597 | 0.45675 | 9.5203 | -99.5888 | 3.5888 | -46.0561 | 5.9681 | -155.7051 | 17.9044
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1043.3858 | 10.9527 | 6.6972 | 28.0298 | -111.2591 | 0.65294 | 0.9716 | 4.2785 | 1.3146 | 8.8044 | 1.3858 | 8.8239 | 0.48596 | 0.11035 | 0.22709 | 7.0636 | -100.4622 | 2.3491 | -42.764 | 4.7173 | -159.3161 | 14.152
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 628.8169 | 6.6009 | 2.8814 | 14.6159 | -104.2752 | 0.85403 | 2.8991 | 10.3258 | 4.4137 | 12.7175 | 5.1601 | 12.798 | 0.81193 | 0.22796 | 0.28077 | 4.5666 | -100.6581 | 2.0484 | -36.4214 | 2.5282 | -164.0898 | 7.5847
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1139.5728 | 11.9624 | 3.5822 | 28.5198 | -114.9197 | 0.5266 | 1.6654 | 2.5007 | 2.5905 | 9.2797 | 2.7477 | 9.3596 | 0.26948 | 0.17947 | 0.66599 | 7.2381 | -98.7625 | 1.736 | -50.9121 | 5.553 | -154.9899 | 16.6589
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1448.8472 | 15.209 | 3.4509 | 37.3037 | -111.8168 | 0.57343 | 1.7142 | 2.0627 | 2.1284 | 7.3448 | 2.2054 | 7.4254 | 0.28083 | 0.23339 | 0.83108 | 9.0125 | -97.0444 | 2.3687 | -53.8695 | 6.78 | -151.2405 | 20.3399
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1259.6112 | 13.2225 | 3.402 | 32.3888 | -105.4347 | 0.77001 | 2.7461 | 3.9622 | 2.2091 | 7.5153 | 2.3679 | 7.5945 | 0.52721 | 0.3654 | 0.69308 | 8.0965 | -98.0302 | 3.1149 | -48.3607 | 5.063 | -151.696 | 15.1889
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 695.9443 | 7.3055 | 5.1129 | 17.3425 | -110.7563 | 0.67744 | 1.9268 | 6.4241 | 2.6962 | 13.7855 | 3.3056 | 13.7513 | 0.46601 | 0.13977 | 0.29993 | 4.754 | -99.8115 | 1.5764 | -40.6838 | 3.1779 | -159.3788 | 9.5338
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2029 | 468.6813 | 4.9199 | 3.1504 | 11.2887 | -100.4199 | 0.99118 | 5.1077 | 20.628 | 5.1759 | 16.3063 | 5.296 | 16.4394 | 1.265 | 0.31323 | 0.24761 | 3.3683 | -103.7637 | 1.8516 | -41.2457 | 1.5206 | -166.8302 | 4.5619
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1933.9122 | 20.3008 | 4.9132 | 53.9923 | -110.5123 | 0.66843 | 0.55274 | 2.3362 | 1.0046 | 4.9356 | 0.97841 | 4.9042 | 0.47335 | 0.11199 | 0.23659 | 13.166 | -99.307 | 4.3064 | -40.5734 | 8.8611 | -158.6916 | 26.5834
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 809.5019 | 8.4976 | 11.8026 | 22.9613 | -103.4168 | 0.92877 | 1.5836 | 10.3958 | 0.90206 | 10.6467 | 0.97469 | 10.7188 | 0.97643 | 0.14874 | 0.15233 | 5.5656 | -103.1528 | 2.7615 | -44.9389 | 2.8067 | -161.3955 | 8.4202
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 919.7068 | 9.6544 | 6.097 | 24.3498 | -108.1107 | 0.71682 | 4.7753 | 3.556 | 2.0429 | 12.4557 | 2.1135 | 12.5438 | 0.2855 | 0.38338 | 1.3429 | 5.2761 | -96.99 | 1.8036 | -66.9273 | 3.8207 | -143.3639 | 11.462
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1532.0886 | 16.0828 | 5.2321 | 42.2323 | -107.6994 | 0.7209 | 1.3848 | 3.2579 | 1.2155 | 6.3596 | 1.1883 | 6.3289 | 0.51228 | 0.21775 | 0.42506 | 10.0176 | -98.7214 | 3.5942 | -46.6553 | 6.4769 | -154.3284 | 19.4306
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1479.7124 | 15.533 | 3.0422 | 38.5246 | -110.6432 | 0.67013 | 1.0563 | 2.8789 | 2.0353 | 6.1916 | 2.3388 | 6.2296 | 0.46496 | 0.1706 | 0.36691 | 10.2633 | -99.0648 | 3.3333 | -37.2976 | 6.9323 | -159.9144 | 20.797
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1732.3724 | 18.1852 | 3.5544 | 46.5117 | -116.335 | 0.53858 | 0.30345 | 1.8666 | 1.5827 | 5.6256 | 1.6791 | 5.7018 | 0.33181 | 0.053941 | 0.16257 | 11.9396 | -99.3554 | 2.919 | -33.4871 | 9.0408 | -161.2471 | 27.1225
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1697.6809 | 17.821 | 3.558 | 45.4547 | -115.4779 | 0.54852 | 0.4126 | 1.9533 | 1.6177 | 5.7559 | 1.7149 | 5.8316 | 0.33936 | 0.071684 | 0.21123 | 11.6163 | -99.0472 | 2.9041 | -35.2728 | 8.7205 | -160.3034 | 26.1616
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1785.908 | 18.7472 | 2.9543 | 47.3492 | -101.336 | 0.81975 | 1.737 | 3.2697 | 1.6431 | 4.854 | 1.7972 | 4.9458 | 0.67362 | 0.35785 | 0.53124 | 12.0293 | -96.0632 | 5.0329 | -40.1677 | 7.0186 | -153.1212 | 21.0557
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 809.2057 | 8.4945 | 3.0579 | 18.7808 | -96.9724 | 0.93696 | 2.8383 | 10.0516 | 3.0429 | 9.3051 | 4.0846 | 9.3867 | 1.0802 | 0.30503 | 0.28238 | 5.964 | -98.648 | 3.1364 | -33.8423 | 2.8507 | -163.9368 | 8.5521
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 823.369 | 8.6431 | 3.4157 | 19.629 | -104.951 | 0.76451 | 4.004 | 6.1011 | 3.2485 | 11.0959 | 3.8081 | 11.1753 | 0.54985 | 0.36086 | 0.65628 | 5.3975 | -98.0259 | 2.1156 | -45.6132 | 3.3122 | -153.188 | 9.9367
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1630.2575 | 17.1133 | 3.3386 | 42.7222 | -109.9289 | 0.61856 | 1.0624 | 2.322 | 1.7864 | 5.9642 | 1.8929 | 6.0325 | 0.38933 | 0.17813 | 0.45753 | 10.8041 | -96.6244 | 3.139 | -41.3493 | 7.6801 | -154.6951 | 23.0403
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1951.4464 | 20.4849 | 4.0651 | 51.9563 | -110.4362 | 0.56553 | 1.41 | 1.3765 | 1.4199 | 5.7722 | 1.4897 | 5.8603 | 0.23847 | 0.24428 | 1.0244 | 11.7901 | -95.0467 | 3.0033 | -58.4388 | 9.112 | -147.5277 | 27.3361
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1316.8617 | 13.8235 | 3.9127 | 34.3769 | -108.1206 | 0.69714 | 1.8575 | 3.4169 | 1.8722 | 7.3252 | 1.9612 | 7.3864 | 0.46645 | 0.25357 | 0.54362 | 8.5539 | -98.0717 | 2.9194 | -46.9523 | 5.6874 | -153.5268 | 17.0622
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 818.3321 | 8.5903 | 4.6527 | 20.2079 | -108.9018 | 0.69326 | 1.6957 | 5.6267 | 2.4678 | 11.4817 | 3.0828 | 11.4417 | 0.49006 | 0.14769 | 0.30137 | 5.6441 | -98.6368 | 1.9383 | -38.408 | 3.7059 | -158.7565 | 11.1176
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1224.9521 | 12.8587 | 3.2437 | 31.6309 | -107.1441 | 0.78787 | 1.1322 | 4.5367 | 2.0916 | 6.7847 | 2.626 | 6.8144 | 0.66866 | 0.16688 | 0.24957 | 8.874 | -100.869 | 3.6384 | -36.05 | 5.2574 | -164.202 | 15.7721
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1279.8913 | 13.4354 | 3.7009 | 33.2037 | -107.9162 | 0.74334 | 1.412 | 3.9718 | 1.8466 | 6.8342 | 2.307 | 6.8708 | 0.58117 | 0.20661 | 0.35551 | 8.9153 | -100.1039 | 3.4035 | -39.4984 | 5.5122 | -160.4778 | 16.5365
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1593.2352 | 16.7246 | 3.7852 | 42.4781 | -101.9893 | 0.82078 | 2.4507 | 3.5468 | 1.5455 | 5.8499 | 1.6137 | 5.9317 | 0.60631 | 0.41892 | 0.69094 | 10.1351 | -96.6964 | 4.26 | -48.0348 | 6.0169 | -148.6951 | 18.0506
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 781.6419 | 8.2051 | 3.894 | 19.5404 | -96.6279 | 1.02 | 3.8566 | 13.3242 | 2.5407 | 9.8935 | 3.6253 | 9.8862 | 1.3468 | 0.38981 | 0.28944 | 5.5197 | -102.5464 | 3.249 | -41.3438 | 2.2724 | -164.266 | 6.8171
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1335.646 | 14.0206 | 5.1499 | 35.7592 | -110.3864 | 0.6586 | 1.3589 | 3.2153 | 1.4779 | 7.6112 | 1.4492 | 7.5806 | 0.42245 | 0.17854 | 0.42264 | 8.6985 | -98.7089 | 2.7393 | -46.9828 | 6.0006 | -154.9422 | 18.0018
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 644.0264 | 6.7605 | 3.1634 | 14.1658 | -80.7738 | 1.0919 | 17.6331 | 15.1029 | 4.139 | 13.0933 | 4.2094 | 13.1569 | 1.1535 | 1.3467 | 1.1675 | 3.8735 | -88.6275 | 2.5226 | -40.339 | 1.4939 | -128.5823 | 4.4817
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 402.1994 | 4.222 | 3.2714 | 8.6755 | -93.4365 | 0.89034 | 9.0935 | 16.9968 | 6.8466 | 22.3979 | 6.9167 | 22.5253 | 0.75886 | 0.406 | 0.53501 | 2.6609 | -90.3639 | 1.2068 | -36.5317 | 1.4669 | -145.2928 | 4.4006
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1211.8437 | 12.7211 | 3.286 | 31.2706 | -107.2325 | 0.78743 | 1.1805 | 4.5895 | 2.0973 | 6.8917 | 2.627 | 6.9228 | 0.66595 | 0.17129 | 0.25721 | 8.748 | -100.9495 | 3.5809 | -36.5353 | 5.1851 | -163.9965 | 15.5553
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1266.2874 | 13.2926 | 3.779 | 33.1241 | -107.5708 | 0.73749 | 1.9089 | 3.9566 | 1.8889 | 7.1382 | 2.1944 | 7.1744 | 0.55429 | 0.26742 | 0.48245 | 8.4832 | -99.7732 | 3.2106 | -44.3623 | 5.289 | -156.9893 | 15.8671
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1166.296 | 12.2429 | 2.8628 | 29.4122 | -109.2773 | 0.72876 | 1.0931 | 4.1718 | 2.5546 | 7.3133 | 2.9438 | 7.3333 | 0.57043 | 0.14947 | 0.26202 | 8.3922 | -99.8944 | 3.0579 | -34.3781 | 5.3565 | -163.0403 | 16.0696
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1465.5396 | 15.3842 | 2.9731 | 37.8477 | -111.9182 | 0.62754 | 1.1072 | 2.6091 | 2.183 | 6.4902 | 2.4698 | 6.531 | 0.402 | 0.1706 | 0.42438 | 9.9844 | -98.6907 | 2.9598 | -38.6843 | 7.0246 | -158.6934 | 21.0737
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1075.2834 | 11.2875 | 3.944 | 27.8992 | -106.1547 | 0.84273 | 1.0541 | 5.9152 | 1.914 | 7.5489 | 2.616 | 7.5943 | 0.78359 | 0.13964 | 0.17821 | 7.857 | -102.7657 | 3.5559 | -37.9437 | 4.3241 | -166.7294 | 12.9723
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2276.7577 | 23.8998 | 3.9142 | 62.1485 | -115.4187 | 0.45919 | 0.68063 | 1.0625 | 1.2536 | 4.907 | 1.3235 | 4.995 | 0.21652 | 0.13871 | 0.64062 | 14.3252 | -96.9287 | 2.8684 | -50.6474 | 11.5587 | -153.5548 | 34.6761
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1440.457 | 15.1209 | 5.4579 | 39.6093 | -105.9861 | 0.75601 | 1.8787 | 3.6755 | 1.2477 | 6.8101 | 1.2208 | 6.7791 | 0.53971 | 0.27586 | 0.51113 | 9.2503 | -98.3271 | 3.5205 | -48.8204 | 5.8241 | -152.0068 | 17.4722
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 745.3098 | 7.8237 | 3.6972 | 18.3576 | -100.2278 | 0.93923 | 3.7116 | 11.3033 | 2.9052 | 10.7412 | 3.926 | 10.735 | 1.0523 | 0.34555 | 0.32837 | 5.2698 | -102.0919 | 2.7823 | -41.08 | 2.4884 | -163.2233 | 7.4653
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1832.0857 | 19.2319 | 5.8736 | 50.3473 | -103.7311 | 0.8075 | 0.34941 | 3.4039 | 0.77523 | 4.5534 | 0.807 | 4.5578 | 0.74755 | 0.076736 | 0.10265 | 13.04 | -98.9651 | 5.6021 | -36.6346 | 7.446 | -160.7182 | 22.3381
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2029 | 664.7126 | 6.9777 | 3.4341 | 15.8392 | -97.9318 | 0.95963 | 6.1335 | 13.0999 | 3.5599 | 12.2249 | 4.5801 | 12.213 | 1.0716 | 0.50172 | 0.46821 | 4.5517 | -100.5495 | 2.4612 | -42.4695 | 2.0935 | -158.2921 | 6.2805
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 601.3696 | 6.3127 | 3.4263 | 14.3926 | -115.0567 | 0.67703 | 2.507 | 7.3029 | 4.6388 | 15.8939 | 4.9446 | 15.986 | 0.45948 | 0.15774 | 0.34329 | 4.1134 | -103.2363 | 1.3101 | -43.4567 | 2.8033 | -163.1333 | 8.4099
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1258.9132 | 13.2152 | 4.6298 | 32.9848 | -108.7919 | 0.72715 | 0.54012 | 4.1453 | 1.4185 | 6.5673 | 1.8581 | 6.6314 | 0.63121 | 0.082244 | 0.1303 | 9.1349 | -101.5706 | 3.6245 | -36.1594 | 5.5371 | -165.1098 | 16.6113
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1248.9911 | 13.111 | 3.9139 | 32.2635 | -104.843 | 0.75504 | 2.5957 | 3.9725 | 1.9592 | 7.6682 | 2.0472 | 7.7301 | 0.51805 | 0.33851 | 0.65342 | 7.9726 | -97.0432 | 3.0182 | -48.4156 | 5.0488 | -150.2734 | 15.1464
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1661.805 | 17.4444 | 5.1001 | 45.9904 | -108.5058 | 0.7036 | 1.0821 | 2.913 | 1.145 | 5.8398 | 1.1181 | 5.8088 | 0.49883 | 0.18529 | 0.37146 | 10.9919 | -98.8156 | 3.8226 | -44.9519 | 7.2028 | -155.5634 | 21.6083
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 834.9224 | 8.7644 | 3.1842 | 19.4437 | -101.0248 | 0.82339 | 4.4262 | 6.8799 | 3.2752 | 10.429 | 4.0702 | 10.5086 | 0.65969 | 0.42441 | 0.64335 | 5.5781 | -96.6735 | 2.4147 | -41.7758 | 3.1802 | -152.8016 | 9.5407
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1362.681 | 14.3044 | 3.8628 | 35.556 | -101.736 | 0.85368 | 2.0064 | 4.8433 | 1.6107 | 6.222 | 1.9672 | 6.2859 | 0.77842 | 0.32248 | 0.41427 | 9.2735 | -98.8204 | 4.2222 | -41.7654 | 5.0615 | -156.364 | 15.1844
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 623.5468 | 6.5455 | 4.6963 | 15.5615 | -101.4094 | 0.89274 | 3.2127 | 12.3072 | 2.7706 | 13.0115 | 3.5748 | 13.0142 | 0.94587 | 0.24692 | 0.26105 | 4.372 | -101.1783 | 2.1707 | -40.9887 | 2.2012 | -161.3653 | 6.6037
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1789.894 | 18.789 | 3.6387 | 47.8069 | -113.5134 | 0.61897 | 0.32176 | 2.1817 | 1.3651 | 4.9673 | 1.5261 | 5.0282 | 0.4392 | 0.064774 | 0.14748 | 12.714 | -100.1351 | 3.8741 | -33.3578 | 8.8788 | -163.0867 | 26.6363
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1291.0132 | 13.5521 | 4.8192 | 34.5268 | -104.1892 | 0.80717 | 2.5571 | 4.5161 | 1.4962 | 7.2107 | 1.5616 | 7.2962 | 0.62631 | 0.35463 | 0.56622 | 8.2826 | -98.7537 | 3.4555 | -49.0257 | 4.9212 | -151.5607 | 14.7636
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1489.0012 | 15.6305 | 3.2729 | 38.5523 | -105.1084 | 0.74833 | 2.2315 | 3.1711 | 1.9512 | 6.386 | 2.0679 | 6.4707 | 0.49657 | 0.34944 | 0.70371 | 9.5583 | -96.7913 | 3.5344 | -47.415 | 6.1193 | -150.6789 | 18.3579
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1672.2908 | 17.5545 | 5.0423 | 46.2917 | -108.8421 | 0.6972 | 1.0131 | 2.8597 | 1.1484 | 5.7904 | 1.1214 | 5.7595 | 0.49386 | 0.17496 | 0.35426 | 11.1033 | -98.899 | 3.8193 | -44.4151 | 7.3109 | -156.0206 | 21.9327
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2029 | 820.9852 | 8.6181 | 5.7461 | 20.6194 | -97.9698 | 0.88854 | 2.0534 | 9.6726 | 1.6842 | 9.6775 | 2.4459 | 9.6442 | 0.99949 | 0.21218 | 0.21229 | 5.8388 | -98.9936 | 3.0094 | -37.4379 | 2.8317 | -160.647 | 8.4951
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1293.1453 | 13.5745 | 3.4974 | 34.0224 | -100.5487 | 0.9071 | 1.4383 | 5.9273 | 1.7239 | 6.029 | 2.1792 | 6.1002 | 0.98314 | 0.23856 | 0.24265 | 9.3489 | -100.6304 | 4.6928 | -37.4651 | 4.6704 | -163.8108 | 14.0113
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 778.9259 | 8.1766 | 2.7325 | 18.0521 | -115.3426 | 0.63864 | 0.90339 | 5.0957 | 4.233 | 11.5667 | 4.5465 | 11.658 | 0.44055 | 0.078103 | 0.17729 | 5.603 | -101.2554 | 1.6749 | -31.8566 | 3.96 | -165.2162 | 11.8799
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1336.1273 | 14.0257 | 3.1704 | 34.566 | -117.2026 | 0.60333 | 0.2369 | 2.6746 | 2.113 | 6.699 | 2.6048 | 6.7374 | 0.39926 | 0.035363 | 0.088572 | 9.8241 | -102.1393 | 2.8908 | -28.3613 | 7.0503 | -167.7432 | 21.1508
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1150.8176 | 12.0805 | 3.3922 | 29.6754 | -106.8735 | 0.80846 | 1.0214 | 5.0854 | 2.0826 | 7.0645 | 2.711 | 7.1117 | 0.71984 | 0.14458 | 0.20084 | 8.4761 | -101.6473 | 3.6243 | -35.3924 | 4.8893 | -166.2798 | 14.668
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 655.9742 | 6.8859 | 4.8344 | 16.5599 | -106.7276 | 0.87 | 2.1004 | 10.5941 | 2.5831 | 12.4876 | 4.0922 | 12.5183 | 0.84837 | 0.1682 | 0.19826 | 4.8024 | -105.1166 | 2.2969 | -40.4969 | 2.5198 | -169.3268 | 7.5594
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1143.3452 | 12.002 | 3.0252 | 28.1195 | -100.2662 | 0.88901 | 1.567 | 6.0946 | 2.2468 | 6.7969 | 2.8794 | 6.8521 | 0.89667 | 0.23054 | 0.25711 | 8.3888 | -98.6364 | 4.0116 | -33.7981 | 4.4045 | -163.0423 | 13.2135
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 890.0663 | 9.3433 | 3.4746 | 21.5649 | -110.6367 | 0.64063 | 2.7884 | 4.2146 | 3.1775 | 11.0406 | 3.5553 | 11.1199 | 0.38174 | 0.25256 | 0.66161 | 5.7549 | -98.6206 | 1.7786 | -48.0774 | 4.0111 | -154.4426 | 12.0334
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2029 | 875.0627 | 9.1858 | 2.9848 | 21.2262 | -110.2359 | 0.6978 | 2.3111 | 5.1428 | 3.5124 | 10.4838 | 3.9155 | 10.4942 | 0.49055 | 0.22044 | 0.44938 | 5.9643 | -99.9591 | 2.0367 | -41.4518 | 3.9287 | -159.1853 | 11.786
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1432.31 | 15.0354 | 2.8469 | 37.4596 | -113.4024 | 0.62942 | 0.67846 | 2.7372 | 2.2217 | 6.3249 | 2.4911 | 6.3559 | 0.43276 | 0.10727 | 0.24787 | 10.1392 | -99.9009 | 3.0619 | -33.5243 | 7.1044 | -162.6445 | 21.3133
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 680.8943 | 7.1475 | 3.0929 | 16.0715 | -114.7647 | 0.66204 | 1.8396 | 6.2198 | 4.4471 | 13.7544 | 4.7574 | 13.8462 | 0.4522 | 0.13375 | 0.29577 | 4.7365 | -102.1805 | 1.471 | -39.2814 | 3.2682 | -163.485 | 9.8045
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1565.3366 | 16.4318 | 3.4356 | 41.3546 | -111.2512 | 0.6239 | 0.82636 | 2.5062 | 1.7659 | 6.067 | 1.8677 | 6.1407 | 0.41309 | 0.13621 | 0.32972 | 10.6219 | -97.8944 | 3.1195 | -38.4714 | 7.5026 | -157.6544 | 22.5079
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2029 | 991.5466 | 10.4085 | 3.9353 | 24.8917 | -103.964 | 0.80482 | 1.8463 | 6.0169 | 2.1811 | 8.5834 | 2.6699 | 8.6095 | 0.701 | 0.21511 | 0.30686 | 6.9346 | -98.8704 | 2.9338 | -38.4819 | 4.0009 | -159.1553 | 12.0026
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1097.2616 | 11.5183 | 3.2728 | 25.7781 | -100.6398 | 0.75586 | 3.9555 | 3.7985 | 2.7835 | 9.1096 | 2.8541 | 9.197 | 0.41698 | 0.43421 | 1.0413 | 6.687 | -92.3448 | 2.5114 | -50.6646 | 4.3747 | -141.9493 | 13.1241
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1159.92 | 12.176 | 5.6264 | 31.3168 | -105.7705 | 0.76787 | 2.7248 | 4.5115 | 1.5469 | 8.7035 | 1.5184 | 8.6726 | 0.51835 | 0.31307 | 0.60397 | 7.3062 | -98.1371 | 2.7936 | -51.3849 | 4.6314 | -150.1916 | 13.8941
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 992.1603 | 10.415 | 6.3844 | 26.0164 | -108.0892 | 0.67398 | 2.3541 | 4.5212 | 1.5026 | 9.5929 | 1.6997 | 9.6195 | 0.47131 | 0.2454 | 0.52067 | 6.3663 | -98.6587 | 2.2374 | -49.4371 | 4.1894 | -152.9267 | 12.5681
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1106.1086 | 11.6111 | 3.7107 | 27.8817 | -113.3237 | 0.56822 | 2.1897 | 2.6972 | 2.6176 | 9.7131 | 2.7082 | 9.7923 | 0.27768 | 0.22544 | 0.81185 | 6.8704 | -98.4161 | 1.7903 | -55.5724 | 5.1868 | -152.5724 | 15.5603
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1490.7689 | 15.649 | 3.5563 | 39.2763 | -109.4836 | 0.69159 | 0.95975 | 3.135 | 1.6553 | 5.8868 | 1.8449 | 5.9295 | 0.53255 | 0.16303 | 0.30614 | 10.347 | -99.7594 | 3.6479 | -38.8857 | 6.6998 | -160.2351 | 20.0994
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 455.9744 | 4.7865 | 2.785 | 10.566 | -108.4608 | 0.83522 | 2.3212 | 13.5468 | 6.2543 | 17.4181 | 6.5902 | 17.5567 | 0.77774 | 0.13327 | 0.17135 | 3.3764 | -103.0592 | 1.4385 | -36.1589 | 1.956 | -168.1282 | 5.8679
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1505.5326 | 15.804 | 4.5395 | 40.6511 | -101.6083 | 0.85231 | 2.5617 | 4.2025 | 1.3512 | 6.1339 | 1.4174 | 6.2211 | 0.68513 | 0.41763 | 0.60956 | 9.6194 | -97.7505 | 4.2665 | -48.1901 | 5.4784 | -149.6382 | 16.4353
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1619.336 | 16.9986 | 5.7336 | 43.8344 | -105.0456 | 0.76768 | 0.61536 | 3.5287 | 0.93743 | 5.3749 | 0.97557 | 5.3694 | 0.65652 | 0.11449 | 0.17439 | 11.2795 | -98.4873 | 4.5189 | -38.2544 | 6.7607 | -158.643 | 20.282
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1184.3407 | 12.4324 | 4.5401 | 31.5924 | -110.2355 | 0.67983 | 1.9018 | 3.6854 | 1.8435 | 8.3695 | 1.94 | 8.4458 | 0.44034 | 0.22723 | 0.51603 | 7.6606 | -99.3344 | 2.5073 | -48.84 | 5.2042 | -154.7709 | 15.6126
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1007.1564 | 10.5724 | 5.9427 | 27.0532 | -109.2408 | 0.72993 | 3.1338 | 4.6181 | 1.7207 | 10.2253 | 1.7902 | 10.3149 | 0.45163 | 0.30648 | 0.6786 | 6.2563 | -100.0167 | 2.2337 | -55.7827 | 4.1512 | -151.6096 | 12.4536
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1049.6575 | 11.0185 | 3.7218 | 26.2559 | -114.2014 | 0.54913 | 2.1275 | 2.7654 | 2.7393 | 10.1951 | 2.8505 | 10.2733 | 0.27125 | 0.20868 | 0.76931 | 6.5556 | -98.7817 | 1.6504 | -54.7945 | 4.9901 | -153.5472 | 14.9702
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1033.6794 | 10.8508 | 2.9442 | 25.4405 | -110.4244 | 0.70277 | 1.3959 | 4.4569 | 2.9049 | 8.5526 | 3.2936 | 8.5726 | 0.52111 | 0.16321 | 0.3132 | 7.2851 | -100.0787 | 2.5217 | -36.7548 | 4.7699 | -161.8353 | 14.3096
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1772.3055 | 18.6044 | 4.2306 | 47.7844 | -113.175 | 0.55009 | 1.1924 | 1.6877 | 1.4464 | 6.1192 | 1.5176 | 6.206 | 0.2758 | 0.19486 | 0.70651 | 11.0764 | -97.6357 | 2.766 | -53.5015 | 8.4497 | -152.5013 | 25.349
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1910.7775 | 20.058 | 4.2271 | 52.5961 | -101.536 | 0.84238 | 1.3765 | 3.4862 | 1.0909 | 4.6113 | 1.0677 | 4.5875 | 0.75601 | 0.29851 | 0.39485 | 12.8058 | -98.1019 | 5.7285 | -42.8034 | 7.1121 | -154.3165 | 21.3363
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 758.8036 | 7.9654 | 4.192 | 19.1428 | -119.1092 | 0.5471 | 0.48832 | 4.3984 | 3.0192 | 12.6562 | 3.2959 | 12.7199 | 0.34753 | 0.038583 | 0.11102 | 5.2903 | -102.696 | 1.3564 | -35.4922 | 3.9482 | -165.1651 | 11.8447
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 783.6894 | 8.2266 | 7.0683 | 20.8289 | -105.1971 | 0.7968 | 5.9513 | 5.9229 | 1.9249 | 13.606 | 1.9952 | 13.6971 | 0.43531 | 0.4374 | 1.0048 | 4.6081 | -97.7917 | 1.8384 | -60.8235 | 3.0036 | -143.9366 | 9.0109
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1252.0607 | 13.1432 | 4.1516 | 32.8296 | -103.6458 | 0.83654 | 1.2242 | 5.3016 | 1.546 | 6.4186 | 1.899 | 6.4642 | 0.82598 | 0.19073 | 0.23091 | 8.917 | -100.8524 | 4.0912 | -38.8479 | 4.8304 | -162.5501 | 14.4913
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2029 | 844.1917 | 8.8617 | 4.9053 | 20.9857 | -106.6447 | 0.72905 | 1.9185 | 5.9402 | 2.2358 | 10.9671 | 2.9114 | 10.9035 | 0.54164 | 0.17494 | 0.32298 | 5.8186 | -98.0821 | 2.1476 | -38.6207 | 3.6711 | -157.767 | 11.0134
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1592.3625 | 16.7155 | 3.0041 | 41.4253 | -103.8769 | 0.78396 | 1.7714 | 3.3688 | 1.8573 | 5.5795 | 2.0858 | 5.6618 | 0.60377 | 0.31748 | 0.52582 | 10.7519 | -97.0239 | 4.2331 | -40.6846 | 6.5331 | -154.6529 | 19.5993
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1371.6863 | 14.399 | 4.1763 | 36.4754 | -109.0068 | 0.73852 | 1.4054 | 3.6855 | 1.6217 | 6.7727 | 1.7595 | 6.8476 | 0.54417 | 0.20751 | 0.38134 | 9.2176 | -100.2566 | 3.3523 | -44.2555 | 5.8781 | -157.9773 | 17.6344
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 749.8913 | 7.8718 | 3.7027 | 18.4859 | -101.3061 | 0.92353 | 3.0751 | 10.8037 | 2.8661 | 10.6126 | 3.8557 | 10.6234 | 1.018 | 0.28976 | 0.28463 | 5.3667 | -102.4576 | 2.7766 | -40.3153 | 2.5941 | -164.7506 | 7.7822
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1792.0956 | 18.8121 | 2.9603 | 47.5739 | -101.4183 | 0.81898 | 1.7147 | 3.2568 | 1.6338 | 4.8366 | 1.787 | 4.9283 | 0.67335 | 0.35452 | 0.52651 | 12.0802 | -96.1085 | 5.0473 | -40.1173 | 7.054 | -153.2413 | 21.162
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1162.7659 | 12.2059 | 7.4038 | 32.8361 | -120.5607 | 0.61746 | 0.098896 | 3.3496 | 1.1824 | 8.7543 | 1.2583 | 8.8437 | 0.38262 | 0.011297 | 0.029525 | 8.0732 | -105.6238 | 2.2277 | -40.9202 | 5.8559 | -167.4114 | 17.5677
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1739.9887 | 18.2651 | 2.7803 | 45.5462 | -118.4865 | 0.50468 | 0.23674 | 1.6554 | 1.9772 | 5.4973 | 2.2625 | 5.5465 | 0.30112 | 0.043065 | 0.14301 | 12.3126 | -99.8747 | 2.8698 | -26.3907 | 9.5454 | -163.8946 | 28.6362
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1373.078 | 14.4136 | 3.7982 | 36.2367 | -109.1238 | 0.72839 | 0.69769 | 3.7693 | 1.5999 | 6.0765 | 1.8177 | 6.1277 | 0.6203 | 0.11482 | 0.1851 | 9.8438 | -101.1137 | 3.773 | -36.7891 | 6.0882 | -163.7921 | 18.2645
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1454.0261 | 15.2633 | 3.0111 | 38.0428 | -109.9001 | 0.66054 | 1.4882 | 2.7921 | 2.1863 | 6.5832 | 2.4324 | 6.6089 | 0.42412 | 0.22605 | 0.53299 | 9.6997 | -98.2043 | 3.072 | -42.4824 | 6.6402 | -156.2265 | 19.9205
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1257.1262 | 13.1964 | 4.5537 | 33.2869 | -102.2874 | 0.82965 | 3.4119 | 4.5797 | 1.6472 | 7.501 | 1.7119 | 7.5833 | 0.61055 | 0.45486 | 0.745 | 7.8315 | -97.7086 | 3.4058 | -51.5072 | 4.5963 | -147.5291 | 13.789
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 676.8564 | 7.1051 | 3.0595 | 15.1407 | -103.5389 | 0.81724 | 2.3255 | 8.6996 | 3.8512 | 11.7828 | 5.049 | 11.8674 | 0.73832 | 0.19736 | 0.26731 | 4.9851 | -98.8084 | 2.1664 | -32.7402 | 2.8401 | -163.4334 | 8.5203
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1287.68 | 13.5171 | 5.3342 | 35.1767 | -103.1872 | 0.85011 | 1.5429 | 5.469 | 1.2718 | 6.784 | 1.2073 | 6.7659 | 0.80616 | 0.22743 | 0.28211 | 8.7739 | -100.0795 | 3.9686 | -42.8844 | 4.814 | -157.7674 | 14.4419
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1521.9424 | 15.9763 | 2.8563 | 39.8416 | -113.6904 | 0.59891 | 0.75692 | 2.3955 | 2.1612 | 6.1729 | 2.4131 | 6.2021 | 0.38807 | 0.12262 | 0.31597 | 10.5554 | -99.2378 | 2.983 | -35.2152 | 7.5827 | -160.8191 | 22.7481
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 748.8063 | 7.8604 | 2.7492 | 16.9475 | -107.5343 | 0.72593 | 3.078 | 6.2674 | 4.4133 | 12.1331 | 4.9795 | 12.1634 | 0.51656 | 0.25369 | 0.49111 | 5.1233 | -98.0919 | 1.8176 | -39.347 | 3.3064 | -157.402 | 9.9193
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 648.9161 | 4.8446 | 5.7514 | 11.8807 | -120.8046 | 0.57029 | 2.6689 | 10.715 | 5.8161 | 33.4507 | 6.0697 | 33.5729 | 0.32032 | 0.079787 | 0.24908 | 3.0625 | -104.7626 | 0.75916 | -47.4749 | 2.3045 | -163.8694 | 6.9134
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 998.1594 | 7.452 | 13.195 | 20.403 | -111.4471 | 0.73774 | 2.8799 | 10.544 | 1.4869 | 19.6193 | 1.6127 | 19.7455 | 0.53743 | 0.14679 | 0.27313 | 4.6761 | -102.4652 | 1.6783 | -49.3117 | 3.0164 | -158.6621 | 9.0491
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 649.9653 | 4.8525 | 7.9243 | 12.1383 | -118.3146 | 0.5155 | 2.3157 | 9.5114 | 4.3413 | 34.4019 | 4.4614 | 34.536 | 0.27648 | 0.067314 | 0.24347 | 3.0172 | -100.7926 | 0.66772 | -45.8257 | 2.3528 | -159.3659 | 7.0585
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1879.7538 | 14.0337 | 4.9478 | 36.9838 | -109.9795 | 0.744 | 1.67 | 5.2571 | 2.2221 | 10.9945 | 2.4026 | 11.2047 | 0.47816 | 0.1519 | 0.31767 | 8.9753 | -99.0511 | 2.9572 | -42.5906 | 6.0265 | -157.315 | 18.0795
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1446.5085 | 10.7993 | 5.8089 | 27.9639 | -119.5157 | 0.53194 | 1.1189 | 4.3216 | 2.84 | 16.4974 | 3.0105 | 16.7185 | 0.26196 | 0.067825 | 0.25891 | 6.7471 | -101.3086 | 1.4277 | -44.5045 | 5.3223 | -160.4517 | 15.9669
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1097.7611 | 8.1956 | 5.8209 | 21.6096 | -107.4548 | 0.86503 | 3.8485 | 12.5319 | 2.8113 | 16.3641 | 3.096 | 16.4638 | 0.76582 | 0.23518 | 0.3071 | 5.2804 | -103.8281 | 2.3457 | -47.4764 | 2.9433 | -160.9214 | 8.8299
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1631.5595 | 12.1808 | 5.4139 | 31.7663 | -114.0745 | 0.6505 | 1.7751 | 4.9242 | 2.5496 | 13.8035 | 2.7264 | 14.0203 | 0.35674 | 0.1286 | 0.36049 | 7.6077 | -99.7226 | 2.0728 | -45.9455 | 5.5516 | -157.403 | 16.6548
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2557.4262 | 11.074 | 3.5639 | 28.5529 | -97.0008 | 1.0227 | 2.7663 | 19.7986 | 5.5384 | 19.7384 | 5.6971 | 20.1648 | 1.0031 | 0.14015 | 0.13972 | 7.693 | -96.2994 | 3.7778 | -32.213 | 3.934 | -160.2234 | 11.8019
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 4010.1216 | 17.3643 | 2.9891 | 44.3479 | -99.8581 | 0.83128 | 1.6126 | 8.607 | 4.579 | 13.6867 | 4.4652 | 13.4958 | 0.62886 | 0.11782 | 0.18736 | 11.9564 | -92.0156 | 4.6296 | -26.7726 | 7.3584 | -155.3115 | 22.0751
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2324.9713 | 10.0674 | 2.9551 | 25.3328 | -115.4676 | 0.58737 | 1.0905 | 8.6304 | 9.3766 | 27.7086 | 10.8987 | 27.8977 | 0.31147 | 0.039354 | 0.12635 | 6.786 | -97.6499 | 1.6505 | -25.6493 | 5.1829 | -161.4465 | 15.5487
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2751.3668 | 11.9138 | 3.6289 | 30.171 | -110.4804 | 0.70492 | 1.0633 | 9.4438 | 6.0445 | 21.9346 | 6.5682 | 22.6427 | 0.43054 | 0.048474 | 0.11259 | 8.0409 | -96.2914 | 2.353 | -29.0873 | 5.7141 | -159.2514 | 17.1424
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2192.9096 | 9.4956 | 4.1322 | 23.9271 | -108.2103 | 0.79587 | 1.5993 | 14.3475 | 6.3717 | 26.3294 | 7.1104 | 27.0984 | 0.54492 | 0.060741 | 0.11147 | 6.4795 | -97.6969 | 2.2503 | -32.0571 | 4.2458 | -160.6824 | 12.7375
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 3045.4409 | 13.1871 | 3.0774 | 33.6586 | -104.2497 | 0.7904 | 2.6272 | 10.3108 | 6.2673 | 19.2869 | 6.2675 | 19.1818 | 0.5346 | 0.13622 | 0.2548 | 8.8405 | -94.315 | 3.1107 | -31.428 | 5.7359 | -155.8802 | 17.2078
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 4961.1928 | 21.4826 | 3.3865 | 54.9903 | -90.9099 | 0.98268 | 1.9736 | 9.9747 | 3.0523 | 10.3366 | 2.7566 | 10.0386 | 0.96499 | 0.19093 | 0.19786 | 14.6116 | -90.6583 | 7.2557 | -28.6749 | 7.3645 | -152.6123 | 22.0936
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2625.1072 | 11.367 | 3.566 | 28.5484 | -99.9602 | 0.91478 | 3.4165 | 15.467 | 5.7693 | 20.5734 | 6.4158 | 21.1026 | 0.7518 | 0.16606 | 0.22089 | 7.7313 | -94.8623 | 3.2863 | -32.0949 | 4.4516 | -156.9049 | 13.3549
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 3793.8013 | 16.4276 | 2.9572 | 41.8426 | -105.2279 | 0.74772 | 1.2619 | 7.4981 | 5.1377 | 15.1933 | 4.9259 | 15.1712 | 0.49351 | 0.083055 | 0.16829 | 11.1555 | -93.2372 | 3.6276 | -27.1706 | 7.5579 | -156.1448 | 22.6738
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2060.7343 | 8.9232 | 3.1786 | 22.5009 | -102.6577 | 0.91925 | 3.9522 | 19.6184 | 8.1301 | 25.8425 | 8.7583 | 26.3973 | 0.75915 | 0.15293 | 0.20145 | 6.1344 | -97.5546 | 2.6152 | -33.5836 | 3.5301 | -160.4953 | 10.5902
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2029 | 1850.1048 | 8.0112 | 3.5682 | 20.1554 | -111.6288 | 0.75599 | 1.3196 | 15.4918 | 8.7594 | 31.2548 | 10.4624 | 31.6707 | 0.49566 | 0.042219 | 0.085177 | 5.5398 | -100.2394 | 1.8751 | -32.1637 | 3.6927 | -164.33 | 11.078
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2200.6419 | 9.5291 | 3.0218 | 23.8927 | -117.5681 | 0.5441 | 0.79077 | 8.3618 | 9.9846 | 30.1717 | 11.6819 | 30.3227 | 0.27714 | 0.026209 | 0.094569 | 6.3934 | -98.434 | 1.434 | -24.7539 | 5.0115 | -162.3144 | 15.0345
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2029 | 4344.3336 | 18.8115 | 2.8557 | 48.2751 | -98.1159 | 0.86085 | 1.6789 | 8.3602 | 4.3422 | 12.4 | 4.0697 | 12.2291 | 0.67421 | 0.13539 | 0.20082 | 12.9297 | -91.2522 | 5.1835 | -26.6659 | 7.7739 | -154.3084 | 23.3216
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 3205.0442 | 13.8782 | 3.0736 | 35.4513 | -96.1712 | 0.9436 | 3.9388 | 13.6092 | 5.4865 | 16.8635 | 5.4398 | 16.6808 | 0.80702 | 0.23357 | 0.28942 | 9.3235 | -93.0002 | 4.2192 | -31.9942 | 5.1055 | -153.8315 | 15.3166
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2029 | 3202.9337 | 13.8691 | 3.2394 | 35.1735 | -103.8825 | 0.83044 | 1.6923 | 10.3969 | 5.3224 | 17.2412 | 5.3529 | 17.6475 | 0.60303 | 0.098155 | 0.16277 | 9.4917 | -94.4927 | 3.4543 | -29.1773 | 6.0607 | -157.5192 | 18.1821
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 3058.277 | 13.2427 | 2.8655 | 33.8811 | -108.123 | 0.74983 | 1.1055 | 9.0848 | 6.5909 | 18.8862 | 7.0655 | 19.4018 | 0.48103 | 0.058535 | 0.12169 | 9.1448 | -95.0132 | 2.8774 | -25.5479 | 6.3243 | -159.3041 | 18.9729
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2151.1679 | 9.3148 | 3.1435 | 23.4661 | -112.1857 | 0.71071 | 1.5039 | 12.1324 | 8.7715 | 27.5729 | 9.7653 | 27.9646 | 0.44001 | 0.054543 | 0.12396 | 6.366 | -98.6449 | 1.9448 | -30.228 | 4.4513 | -162.3115 | 13.3538
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2029 | 2175.1848 | 9.4188 | 3.0395 | 23.6199 | -117.0993 | 0.55859 | 0.88705 | 8.7185 | 9.9718 | 30.3096 | 11.737 | 30.4631 | 0.28765 | 0.029266 | 0.10174 | 6.3292 | -98.4665 | 1.4644 | -25.5117 | 4.913 | -162.298 | 14.739
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1356.5385 | 14.24 | 5.8493 | 36.8369 | -108.7806 | 0.73457 | 0.39052 | 3.8283 | 1.1101 | 6.4934 | 1.1986 | 6.4906 | 0.58957 | 0.060142 | 0.10201 | 9.6083 | -100.3221 | 3.5998 | -37.312 | 6.0164 | -162.1226 | 18.0493
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 4765.1267 | 20.6336 | 3.1708 | 52.8039 | -91.5439 | 0.967 | 1.9697 | 9.9678 | 3.3474 | 10.6139 | 3.0478 | 10.3505 | 0.93913 | 0.18558 | 0.19761 | 14.1085 | -90.6576 | 6.8768 | -28.0996 | 7.245 | -153.0856 | 21.7351
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 344.1371 | 3.6125 | 4.1295 | 8.8609 | -118.4735 | 0.54118 | 5.3515 | 9.0548 | 7.0471 | 29.101 | 7.646 | 28.982 | 0.31115 | 0.18389 | 0.59101 | 2.2107 | -103.8963 | 0.58967 | -54.0548 | 1.6336 | -160.2462 | 4.9008
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1268.7649 | 13.3186 | 5.6106 | 34.1348 | -109.0278 | 0.71198 | 0.61555 | 3.9162 | 1.2617 | 7.079 | 1.3584 | 7.065 | 0.55322 | 0.086955 | 0.15718 | 8.8565 | -99.8125 | 3.1978 | -38.3842 | 5.6602 | -160.6194 | 16.9807
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1515.5963 | 15.9096 | 5.2013 | 42.5907 | -112.6257 | 0.65875 | 0.68501 | 2.9066 | 1.2361 | 6.4292 | 1.2078 | 6.3982 | 0.45209 | 0.10655 | 0.23568 | 10.2682 | -100.8024 | 3.2535 | -42.5291 | 7.0168 | -160.0018 | 21.0505
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 751.3085 | 7.8867 | 8.2252 | 21.2234 | -108.6426 | 0.916 | 1.6195 | 10.5286 | 1.3899 | 11.4321 | 1.6637 | 11.5753 | 0.92096 | 0.14166 | 0.15382 | 5.247 | -107.2122 | 2.5098 | -47.3932 | 2.7372 | -167.0462 | 8.2115
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1106.0532 | 11.6105 | 3.9087 | 28.9518 | -108.728 | 0.79375 | 0.96782 | 5.2112 | 1.9204 | 7.5064 | 2.3867 | 7.5832 | 0.69424 | 0.12893 | 0.18572 | 8.0322 | -102.7699 | 3.3329 | -37.7957 | 4.7208 | -166.2795 | 14.1624
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 470.0934 | 4.9347 | 3.3602 | 10.3286 | -98.4995 | 0.90801 | 4.3181 | 16.1293 | 4.802 | 16.1355 | 6.8698 | 16.2638 | 0.99961 | 0.26762 | 0.26772 | 3.4889 | -99.1565 | 1.7855 | -33.6083 | 1.7205 | -164.915 | 5.1614
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 551.7587 | 5.792 | 3.4685 | 12.4457 | -83.2501 | 1.0707 | 19.3708 | 16.8418 | 4.4634 | 15.4812 | 4.5334 | 15.5428 | 1.0879 | 1.2512 | 1.1502 | 3.3026 | -90.2655 | 2.1102 | -42.8229 | 1.3249 | -130.0044 | 3.9746
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1063.9372 | 11.1684 | 6.0021 | 28.9286 | -102.9212 | 0.81362 | 3.5893 | 5.4139 | 1.5202 | 9.1247 | 1.5901 | 9.1864 | 0.59332 | 0.39336 | 0.66298 | 6.6339 | -97.5271 | 2.7934 | -51.498 | 3.9807 | -147.7729 | 11.942
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 843.3798 | 8.8532 | 3.0732 | 20.8662 | -113.1157 | 0.68034 | 1.3577 | 5.2015 | 3.4074 | 10.4716 | 3.9157 | 10.5208 | 0.49672 | 0.12965 | 0.26102 | 6.0007 | -101.7304 | 2 | -36.3966 | 4.0137 | -164.3853 | 12.041
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 855.1262 | 6.3841 | 14.247 | 17.4794 | -105.6147 | 0.85045 | 0.96161 | 17.1348 | 1.2895 | 18.3717 | 1.4089 | 18.4922 | 0.93267 | 0.052342 | 0.056121 | 4.2787 | -104.454 | 2.0648 | -43.8909 | 2.2141 | -164.9792 | 6.6423
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 624.3871 | 4.6615 | 6.7519 | 11.6736 | -123.8877 | 0.50406 | 2.2992 | 9.5558 | 5.3221 | 35.9342 | 5.8121 | 36.2091 | 0.26592 | 0.063984 | 0.24061 | 2.9137 | -105.7288 | 0.61901 | -48.8733 | 2.2959 | -164.8813 | 6.8876
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2934.185 | 12.7054 | 2.383 | 32.5482 | -106.3111 | 0.75191 | 1.7932 | 9.6387 | 7.8709 | 18.7564 | 8.2646 | 18.6092 | 0.51389 | 0.095602 | 0.18604 | 8.8903 | -94.6114 | 3.0024 | -24.7121 | 5.955 | -159.5838 | 17.8651
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1545.3666 | 6.6916 | 2.717 | 16.4372 | -122.3395 | 0.47104 | 1.1154 | 10.021 | 16.1982 | 44.011 | 18.3111 | 43.9125 | 0.22769 | 0.025343 | 0.1113 | 4.408 | -101.3728 | 0.84798 | -27.0437 | 3.5926 | -164.7218 | 10.7778
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1258.5715 | 13.2116 | 5.3357 | 34.9576 | -110.2006 | 0.70096 | 1.4729 | 3.7953 | 1.4714 | 7.8507 | 1.4422 | 7.8205 | 0.48344 | 0.18761 | 0.38807 | 8.2697 | -100.1707 | 2.828 | -47.2676 | 5.4745 | -156.5114 | 16.4234
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 622.586 | 6.5355 | 5.9618 | 16.5814 | -114.5407 | 0.63179 | 2.375 | 6.5067 | 2.8118 | 16.7631 | 2.8882 | 16.8749 | 0.38815 | 0.14168 | 0.36502 | 4.0647 | -101.3563 | 1.1818 | -48.827 | 2.8971 | -158.3161 | 8.6912
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1840.6704 | 19.322 | 4.0592 | 50.2092 | -115.8341 | 0.52262 | 0.7099 | 1.6627 | 1.3978 | 5.6739 | 1.4683 | 5.7599 | 0.29304 | 0.12512 | 0.42696 | 11.9844 | -99.2814 | 2.8315 | -45.6579 | 9.1758 | -157.3174 | 27.5273
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1343.7136 | 14.1053 | 5.2594 | 37.4636 | -110.9441 | 0.6865 | 1.185 | 3.462 | 1.3945 | 7.3345 | 1.3656 | 7.304 | 0.47202 | 0.16157 | 0.34229 | 8.9115 | -100.3069 | 2.9663 | -45.8436 | 5.9659 | -157.5571 | 17.8976
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1258.3395 | 13.2091 | 3.4013 | 32.4205 | -117.1122 | 0.57303 | 0.3839 | 2.7666 | 2.0706 | 7.0428 | 2.4265 | 7.0672 | 0.39282 | 0.054509 | 0.13876 | 9.0247 | -102.2274 | 2.5918 | -32.337 | 6.4866 | -166.1628 | 19.4599
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1350.5138 | 14.1767 | 5.2037 | 37.6621 | -111.2741 | 0.68038 | 1.1091 | 3.4035 | 1.3996 | 7.283 | 1.3706 | 7.2526 | 0.46732 | 0.15228 | 0.32586 | 8.9881 | -100.3944 | 2.96 | -45.3155 | 6.0443 | -157.9866 | 18.1328
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 747.2455 | 7.844 | 5.9504 | 19.6364 | -103.5165 | 0.79987 | 5.4016 | 7.0699 | 2.2712 | 13.5146 | 2.3438 | 13.6255 | 0.52313 | 0.39969 | 0.76403 | 4.5752 | -96.9621 | 1.8503 | -53.831 | 2.8555 | -146.1243 | 8.5664
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 520.48 | 5.4636 | 9.4555 | 14.0534 | -109.5124 | 0.63232 | 3.8794 | 7.9236 | 2.0087 | 18.993 | 1.9997 | 18.9911 | 0.41718 | 0.20425 | 0.4896 | 3.2803 | -98.2031 | 1.0522 | -52.0815 | 2.2728 | -151.8272 | 6.8183
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1482.303 | 15.5601 | 4.6315 | 40.8363 | -103.5679 | 0.84283 | 1.8964 | 4.4103 | 1.297 | 6.0068 | 1.3638 | 6.0926 | 0.73421 | 0.31571 | 0.43001 | 9.8258 | -99.5904 | 4.3136 | -45.6141 | 5.5545 | -154.916 | 16.6635
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1084.1693 | 11.3808 | 5.4335 | 29.8772 | -106.2215 | 0.81877 | 1.6143 | 5.9573 | 1.5233 | 8.2767 | 1.4565 | 8.2589 | 0.71977 | 0.19505 | 0.27098 | 7.3858 | -101.2759 | 3.13 | -44.0229 | 4.262 | -159.2589 | 12.786
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1606.3881 | 11.9929 | 5.8322 | 31.8906 | -112.4274 | 0.72248 | 1.864 | 5.8885 | 2.2931 | 13.3739 | 2.4738 | 13.5862 | 0.4403 | 0.13937 | 0.31655 | 7.5915 | -100.5502 | 2.3792 | -45.4064 | 5.2247 | -158.3409 | 15.6742
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2532.2872 | 10.9651 | 2.4079 | 28.0634 | -109.5475 | 0.71618 | 2.6321 | 10.3609 | 9.6048 | 23.1271 | 9.9197 | 23.0808 | 0.448 | 0.11381 | 0.25405 | 7.4423 | -96.3014 | 2.2881 | -29.1989 | 5.1795 | -159.4326 | 15.5384
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2886.7571 | 12.5 | 3.292 | 31.844 | -106.9073 | 0.75724 | 1.5788 | 10.1066 | 5.8619 | 19.2971 | 6.1013 | 19.7048 | 0.52374 | 0.081813 | 0.15621 | 8.5133 | -95.5343 | 2.8491 | -29.5393 | 5.6876 | -158.5333 | 17.0628
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 3509.8346 | 15.198 | 2.2324 | 39.1549 | -103.5384 | 0.78446 | 1.669 | 8.4441 | 6.8274 | 15.2413 | 6.5643 | 15.2003 | 0.55403 | 0.10951 | 0.19765 | 10.5595 | -92.5456 | 3.6454 | -24.1672 | 6.9732 | -156.9143 | 20.9195
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2531.6861 | 10.9625 | 2.4034 | 28.0763 | -102.5646 | 0.86166 | 3.983 | 13.8884 | 8.8377 | 21.2407 | 9.1591 | 21.1054 | 0.65386 | 0.18752 | 0.28678 | 7.5371 | -95.2527 | 2.9735 | -30.4385 | 4.5809 | -158.3755 | 13.7426
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 633.6309 | 6.6514 | 6.8063 | 17.4813 | -94.1772 | 1.1627 | 3.3046 | 28.012 | 1.7633 | 12.0017 | 2.0562 | 12.0324 | 2.334 | 0.27534 | 0.11797 | 4.3709 | -107.3634 | 3.0618 | -46.4955 | 1.3103 | -169.3917 | 3.9308
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 739.79 | 7.7658 | 6.321 | 20.5836 | -92.0387 | 1.183 | 1.7373 | 26.4712 | 1.5844 | 10.0151 | 1.8753 | 10.0459 | 2.6431 | 0.17347 | 0.065631 | 5.1397 | -106.9987 | 3.7292 | -45.1622 | 1.4175 | -171.8349 | 4.2525
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 793.7245 | 8.3319 | 6.5504 | 21.8792 | -109.6155 | 0.86222 | 2.6703 | 8.6454 | 1.7899 | 11.7246 | 2.0682 | 11.7538 | 0.73737 | 0.22775 | 0.30886 | 5.3593 | -105.4816 | 2.3381 | -49.3241 | 3.0305 | -162.5179 | 9.0914
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 880.4475 | 9.2423 | 6.189 | 24.4115 | -110.4493 | 0.85041 | 1.6126 | 7.5995 | 1.663 | 10.2922 | 1.9402 | 10.3214 | 0.73837 | 0.15668 | 0.21219 | 6.1123 | -105.8777 | 2.631 | -46.4369 | 3.4815 | -165.4552 | 10.4446
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 589.4992 | 6.1881 | 4.5056 | 14.4831 | -109.0478 | 0.68012 | 2.8593 | 7.6818 | 3.4764 | 15.6632 | 4.1857 | 15.6052 | 0.49044 | 0.18255 | 0.37222 | 3.9919 | -99.1491 | 1.3832 | -41.7352 | 2.6109 | -157.7793 | 7.8327
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1133.0668 | 11.8941 | 3.5569 | 28.9265 | -113.9892 | 0.64998 | 1.0034 | 3.6193 | 2.2942 | 8.1604 | 2.7457 | 8.2434 | 0.44352 | 0.12296 | 0.27723 | 7.951 | -101.4213 | 2.488 | -37.1986 | 5.4728 | -163.3396 | 16.4184
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 702.6403 | 7.3758 | 6.2731 | 17.9864 | -112.6306 | 0.55127 | 1.3403 | 4.9237 | 2.1707 | 13.6168 | 2.5746 | 13.6046 | 0.36159 | 0.098428 | 0.27221 | 4.7381 | -98.2499 | 1.3116 | -39.1955 | 3.4268 | -157.888 | 10.2803
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 972.0828 | 10.2042 | 5.5465 | 26.2011 | -111.2541 | 0.73345 | 1.7022 | 5.2608 | 1.7269 | 9.5783 | 1.979 | 9.657 | 0.54924 | 0.17771 | 0.32356 | 6.5436 | -102.7377 | 2.4046 | -46.5408 | 4.1474 | -160.5337 | 12.4421
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 435.5205 | 4.5718 | 4.0486 | 11.1791 | -125.9072 | 0.38709 | 1.17 | 5.0556 | 5.7668 | 23.3475 | 6.3718 | 23.2487 | 0.21654 | 0.050112 | 0.23143 | 2.9071 | -105.6805 | 0.54253 | -41.3563 | 2.3665 | -166.671 | 7.0995
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 404.7029 | 4.2483 | 3.1032 | 9.4951 | -108.6848 | 0.82563 | 3.5988 | 15.7255 | 6.3839 | 19.8102 | 6.6681 | 19.8778 | 0.79381 | 0.18166 | 0.22885 | 2.9218 | -104.22 | 1.2728 | -40.3884 | 1.654 | -167.1677 | 4.9621
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 760.3559 | 7.9817 | 3.4721 | 18.3763 | -118.0778 | 0.49417 | 1.9022 | 3.6418 | 3.7994 | 13.1917 | 4.1077 | 13.2481 | 0.27607 | 0.14419 | 0.52232 | 4.954 | -101.3227 | 1.155 | -47.4024 | 3.8074 | -159.4815 | 11.4222
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 980.8255 | 10.296 | 3.4035 | 24.8263 | -113.6638 | 0.60054 | 2.285 | 3.5242 | 3.0033 | 10.2216 | 3.1156 | 10.2913 | 0.34478 | 0.22355 | 0.64836 | 6.2785 | -100.2264 | 1.7913 | -51.3097 | 4.5337 | -155.8705 | 13.6011
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 517.8767 | 5.4363 | 4.0295 | 13.2372 | -106.2855 | 0.79017 | 6.1786 | 11.0637 | 4.2775 | 17.236 | 4.3578 | 17.3037 | 0.6419 | 0.35847 | 0.55846 | 3.3589 | -101.0987 | 1.4125 | -49.9326 | 1.9751 | -154.7936 | 5.9254
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 382.9373 | 4.0198 | 4.6259 | 9.3985 | -119.6757 | 0.57683 | 2.2938 | 9.194 | 5.7288 | 26.5011 | 6.6465 | 26.5396 | 0.34693 | 0.086556 | 0.24949 | 2.6076 | -104.4515 | 0.6946 | -42.8975 | 1.9133 | -165.0156 | 5.74
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 196.4189 | 2.0619 | 2.2413 | 4.2601 | -102.6662 | 0.96185 | 9.0684 | 41.9569 | 16.466 | 36.905 | 17.2996 | 36.8688 | 1.1369 | 0.24572 | 0.21614 | 1.4831 | -103.6116 | 0.76702 | -36.5582 | 0.72805 | -171.0447 | 2.1841
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 845.9471 | 8.8801 | 6.0364 | 22.4319 | -109.3733 | 0.70778 | 4.8238 | 4.1667 | 2.1909 | 13.2253 | 2.2622 | 13.3113 | 0.31505 | 0.36474 | 1.1577 | 4.9363 | -98.4407 | 1.6773 | -65.3424 | 3.5232 | -146.0013 | 10.5697
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1409.4685 | 14.7956 | 3.3263 | 37.5621 | -118.5605 | 0.50287 | 0.35917 | 2.0995 | 2.1046 | 7.0005 | 2.2176 | 7.0558 | 0.29991 | 0.051306 | 0.17107 | 9.6663 | -100.4496 | 2.1923 | -33.8436 | 7.4928 | -162.3785 | 22.4784
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1390.0341 | 14.5916 | 3.3275 | 36.9718 | -117.8497 | 0.51096 | 0.46372 | 2.1729 | 2.1375 | 7.1126 | 2.2514 | 7.1674 | 0.3055 | 0.065197 | 0.21341 | 9.4786 | -100.1878 | 2.1908 | -35.4398 | 7.2975 | -161.6117 | 21.8926
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1309.869 | 13.7501 | 2.6904 | 32.8792 | -105.2654 | 0.73863 | 2.2445 | 3.5979 | 2.4967 | 6.717 | 2.8578 | 6.7575 | 0.53565 | 0.33415 | 0.62383 | 8.8014 | -97.1988 | 3.2953 | -41.3367 | 5.5198 | -154.7298 | 16.5595
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 413.8563 | 4.3444 | 3.7507 | 9.2111 | -97.0326 | 0.94934 | 7.4316 | 21.4645 | 4.9282 | 18.484 | 7.0244 | 18.6306 | 1.1612 | 0.40206 | 0.34623 | 2.9434 | -100.5821 | 1.6276 | -38.9736 | 1.3172 | -162.5698 | 3.9517
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1333.2125 | 13.9951 | 3.5782 | 35.0846 | -109.8384 | 0.63354 | 1.301 | 2.9732 | 2.0118 | 7.1985 | 2.1475 | 7.2714 | 0.41303 | 0.18073 | 0.43758 | 8.8575 | -97.295 | 2.6827 | -41.9215 | 6.1874 | -155.2909 | 18.5621
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1634.4082 | 17.1568 | 4.1806 | 43.6202 | -111.9953 | 0.58268 | 1.4214 | 1.9704 | 1.5642 | 6.5393 | 1.6347 | 6.6254 | 0.30132 | 0.21736 | 0.72135 | 10.211 | -97.5608 | 2.7409 | -53.4374 | 7.6117 | -151.9075 | 22.8351
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 750.3857 | 7.877 | 5.7305 | 20.3537 | -111.7284 | 0.74856 | 1.683 | 7.3502 | 2.0515 | 11.756 | 2.1596 | 11.8094 | 0.62523 | 0.14316 | 0.22897 | 5.1495 | -104.4517 | 1.9994 | -45.9298 | 3.1512 | -163.514 | 9.4536
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 416.3884 | 4.3709 | 4.403 | 10.1619 | -117.6405 | 0.59934 | 2.7244 | 8.8454 | 5.4889 | 24.1674 | 6.4136 | 24.1979 | 0.36601 | 0.11273 | 0.308 | 2.8216 | -103.3594 | 0.78829 | -43.506 | 2.0333 | -163.3026 | 6.0999
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 913.2039 | 9.5862 | 3.7133 | 23.3768 | -104.4365 | 0.87497 | 1.7202 | 7.6144 | 2.3512 | 8.7309 | 3.2102 | 8.7423 | 0.87212 | 0.19703 | 0.22592 | 6.658 | -102.8739 | 3.1866 | -38.6723 | 3.4877 | -166.7123 | 10.4632
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 905.6731 | 9.5071 | 3.962 | 22.9547 | -107.3744 | 0.79538 | 1.2654 | 6.2723 | 2.2582 | 8.9471 | 3.2483 | 8.9135 | 0.70104 | 0.14143 | 0.20174 | 6.6799 | -102.4079 | 2.8822 | -36.101 | 3.8283 | -167.152 | 11.4848
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1198.5468 | 12.5815 | 4.2934 | 31.8204 | -99.85 | 0.86991 | 3.9104 | 5.4399 | 1.7484 | 7.5066 | 1.84 | 7.5929 | 0.72468 | 0.52093 | 0.71885 | 7.5405 | -97.6396 | 3.5652 | -49.4267 | 4.1153 | -147.4463 | 12.346
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 319.0182 | 3.3488 | 4.144 | 7.6782 | -99.419 | 1.0124 | 9.4561 | 32.9746 | 5.8989 | 24.4452 | 8.5542 | 24.2777 | 1.3489 | 0.38683 | 0.28677 | 2.2468 | -105.4403 | 1.3264 | -44.4463 | 0.92088 | -166.8721 | 2.7626
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 388.8385 | 4.0817 | 3.1502 | 8.4411 | -99.399 | 0.88397 | 9.0608 | 17.0785 | 7.3492 | 23.1518 | 7.6423 | 23.4051 | 0.73768 | 0.39136 | 0.53054 | 2.5897 | -95.6036 | 1.144 | -41.0557 | 1.4549 | -151.3189 | 4.3647
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 729.3677 | 7.6564 | 5.0653 | 18.6462 | -107.8275 | 0.83112 | 1.9508 | 8.7072 | 2.2983 | 11.6414 | 3.4147 | 11.6847 | 0.74795 | 0.16757 | 0.22404 | 5.2135 | -104.202 | 2.3295 | -41.6566 | 2.8881 | -166.2549 | 8.6644
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 737.5257 | 7.742 | 4.3705 | 18.8181 | -106.841 | 0.81025 | 3.2193 | 8.1946 | 2.6453 | 11.5614 | 3.6255 | 11.5151 | 0.70878 | 0.27845 | 0.39286 | 5.0989 | -102.9203 | 2.2443 | -44.0329 | 2.8554 | -162.0458 | 8.5663
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 928.7778 | 9.7496 | 3.0226 | 23.4342 | -112.3121 | 0.70229 | 1.07 | 4.9338 | 3.0542 | 9.2317 | 3.5632 | 9.2809 | 0.53444 | 0.1159 | 0.21687 | 6.7279 | -101.6858 | 2.3445 | -34.4786 | 4.4118 | -165.5087 | 13.2353
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 485.6971 | 5.0985 | 4.6534 | 11.614 | -107.1303 | 0.85531 | 3.1387 | 13.3501 | 3.7578 | 17.4866 | 5.7307 | 17.5228 | 0.76345 | 0.17949 | 0.23511 | 3.5012 | -103.8627 | 1.5856 | -40.4894 | 1.9207 | -166.6471 | 5.762
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 572.4961 | 6.0097 | 5.0291 | 14.4351 | -109.3712 | 0.84894 | 2.082 | 11.2648 | 2.9169 | 14.6692 | 4.5564 | 14.6615 | 0.76792 | 0.14193 | 0.18483 | 4.1702 | -106.2103 | 1.8995 | -41.7684 | 2.2812 | -169.9079 | 6.8435
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 394.5476 | 4.1417 | 4.4959 | 9.8036 | -107.3095 | 0.90485 | 4.0621 | 18.5189 | 4.632 | 20.8253 | 7.2972 | 20.5015 | 0.88925 | 0.19506 | 0.21935 | 2.8707 | -106.9051 | 1.4216 | -43.0756 | 1.4553 | -170.6457 | 4.366
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 372.5946 | 3.9112 | 4.1682 | 9.0782 | -105.4706 | 0.91853 | 6.4992 | 20.327 | 5.3476 | 22.2903 | 8.0093 | 21.9511 | 0.91192 | 0.29157 | 0.31973 | 2.6457 | -105.644 | 1.3301 | -44.2184 | 1.3164 | -167.0845 | 3.9493
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 367.209 | 3.8547 | 2.6311 | 7.9567 | -119.3413 | 0.53858 | 2.3765 | 8.3087 | 10.4685 | 27.5435 | 12.1007 | 27.3777 | 0.30166 | 0.086282 | 0.28603 | 2.5694 | -101.5096 | 0.61253 | -31.4912 | 1.9691 | -164.6118 | 5.9072
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 465.1797 | 4.8831 | 5.0437 | 11.5592 | -116.2614 | 0.50797 | 0.61887 | 6.4924 | 3.9524 | 19.935 | 5.108 | 19.8596 | 0.32568 | 0.031044 | 0.095321 | 3.2961 | -99.7621 | 0.86075 | -29.6383 | 2.4534 | -163.2977 | 7.3602
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 396.0916 | 4.1579 | 16.7902 | 11.2751 | -103.3712 | 0.9562 | 2.3666 | 24.2176 | 1.2096 | 20.3086 | 1.3268 | 20.3991 | 1.1925 | 0.11653 | 0.097724 | 2.7419 | -106.3248 | 1.4948 | -47.1986 | 1.2475 | -165.2777 | 3.7424
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 490.6615 | 5.1506 | 3.3482 | 10.7007 | -92.6714 | 0.9979 | 5.5729 | 20.405 | 4.4149 | 14.782 | 6.5397 | 14.922 | 1.3804 | 0.37701 | 0.27312 | 3.5987 | -98.8771 | 2.1268 | -34.5557 | 1.4865 | -165.066 | 4.4596
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 910.5467 | 9.5583 | 4.4523 | 23.3106 | -98.7199 | 0.92072 | 2.1596 | 9.2495 | 1.8676 | 8.3151 | 2.6502 | 8.3611 | 1.1124 | 0.25972 | 0.23348 | 6.4518 | -101.4989 | 3.4943 | -40.2619 | 2.9593 | -162.9594 | 8.8779
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 347.3594 | 3.6463 | 4.8226 | 8.6699 | -106.3155 | 0.85269 | 4.775 | 20.2444 | 4.9516 | 23.8796 | 5.5004 | 23.935 | 0.84777 | 0.19996 | 0.23587 | 2.4094 | -103.8923 | 1.1158 | -44.7501 | 1.2938 | -163.1526 | 3.8815
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 658.7546 | 6.9151 | 4.9926 | 16.9367 | -108.7392 | 0.73378 | 4.7883 | 7.4593 | 2.8608 | 14.2829 | 2.9269 | 14.3528 | 0.52225 | 0.33524 | 0.64192 | 4.1496 | -101.269 | 1.598 | -54.4681 | 2.6194 | -153.2619 | 7.8582
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 613.8643 | 6.4439 | 4.1071 | 15.5318 | -114.124 | 0.5805 | 4.277 | 4.9808 | 4.1919 | 17.2167 | 4.2977 | 17.2893 | 0.2893 | 0.24842 | 0.85871 | 3.7707 | -100.1298 | 1.0441 | -59.3924 | 2.8062 | -153.0792 | 8.4187
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 406.6101 | 4.2683 | 4.1362 | 9.8196 | -106.9422 | 0.77724 | 3.2828 | 14.7168 | 4.8198 | 19.9358 | 5.5868 | 19.9881 | 0.73821 | 0.16467 | 0.22307 | 2.8964 | -102.142 | 1.2431 | -39.7107 | 1.6553 | -163.9678 | 4.9658
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 957.4559 | 10.0507 | 3.5956 | 24.4794 | -99.722 | 0.94783 | 2.3502 | 8.8067 | 2.241 | 8.0579 | 3.1792 | 8.0135 | 1.0929 | 0.29167 | 0.26687 | 6.9207 | -102.2688 | 3.7234 | -39.2447 | 3.2085 | -165.7787 | 9.6255
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 425.9892 | 4.4717 | 2.313 | 8.9584 | -119.9918 | 0.49413 | 0.979 | 6.3415 | 9.9959 | 23.1206 | 11.6379 | 22.955 | 0.27428 | 0.042343 | 0.15438 | 3.0564 | -99.8655 | 0.67749 | -20.6682 | 2.4268 | -165.1326 | 7.2803
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1037.3601 | 10.8895 | 3.6674 | 26.6555 | -114.1303 | 0.70607 | 0.32443 | 4.3619 | 2.1974 | 8.0587 | 3.0159 | 8.0956 | 0.54127 | 0.040258 | 0.074378 | 7.919 | -103.6911 | 2.9 | -30.2295 | 5.1432 | -171.2337 | 15.4295
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 781.5475 | 8.2041 | 4.2081 | 19.8423 | -104.8881 | 0.88684 | 1.9313 | 9.1898 | 2.4557 | 10.3339 | 3.6003 | 10.3508 | 0.88929 | 0.18689 | 0.21015 | 5.713 | -103.8901 | 2.7821 | -39.526 | 2.9466 | -168.01 | 8.8399
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 597.8928 | 6.2762 | 4.0997 | 15.0421 | -110.2746 | 0.83808 | 2.0995 | 10.5935 | 3.2877 | 13.4788 | 4.9612 | 13.3966 | 0.78593 | 0.15577 | 0.19819 | 4.4429 | -107.2225 | 2.0414 | -40.7755 | 2.4252 | -172.6458 | 7.2757
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 863.1715 | 9.061 | 3.5128 | 21.6647 | -106.01 | 0.84484 | 1.7646 | 7.2755 | 2.713 | 9.5302 | 3.5733 | 9.5193 | 0.76342 | 0.18516 | 0.24254 | 6.2501 | -102.2402 | 2.7878 | -38.2762 | 3.4743 | -165.4201 | 10.423
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 393.3967 | 4.1296 | 3.2704 | 8.8247 | -113.9051 | 0.68339 | 1.9685 | 11.1745 | 6.466 | 21.1467 | 8.1024 | 21.1503 | 0.52843 | 0.093086 | 0.17616 | 2.9107 | -103.344 | 1.0336 | -33.489 | 1.9006 | -168.685 | 5.7018
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 301.3903 | 3.1638 | 2.6365 | 6.5611 | -109.473 | 0.76786 | 3.2964 | 17.7604 | 9.6717 | 25.4993 | 11.0275 | 25.3791 | 0.6965 | 0.12927 | 0.18561 | 2.2611 | -102.5658 | 0.92234 | -33.5308 | 1.358 | -168.6886 | 4.0739
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 990.1902 | 10.3943 | 3.1289 | 25.7278 | -112.9308 | 0.70693 | 0.89596 | 4.7042 | 2.7626 | 8.6438 | 3.149 | 8.7047 | 0.54423 | 0.10365 | 0.19046 | 7.1741 | -102.4533 | 2.5151 | -35.3313 | 4.6887 | -166.2666 | 14.0662
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 394.6845 | 4.1431 | 2.4742 | 8.4336 | -119.3383 | 0.5194 | 1.8084 | 7.3466 | 10.2579 | 25.38 | 11.8985 | 25.2135 | 0.28947 | 0.071253 | 0.24615 | 2.7869 | -100.609 | 0.64269 | -27.2796 | 2.1666 | -164.5304 | 6.4998
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1041.6753 | 10.9348 | 2.8708 | 25.198 | -95.9562 | 0.93118 | 1.6642 | 7.8382 | 2.466 | 7.0795 | 2.5781 | 7.1402 | 1.1072 | 0.23508 | 0.21232 | 7.595 | -97.0312 | 3.9249 | -33.1537 | 3.6886 | -161.1576 | 11.0659
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 402.6359 | 4.2266 | 4.6033 | 9.8069 | -111.4867 | 0.67051 | 2.6473 | 11.0025 | 4.8051 | 22.1194 | 6.3634 | 21.955 | 0.49741 | 0.11968 | 0.24061 | 2.8382 | -101.2855 | 0.98855 | -38.0183 | 1.8521 | -163.0286 | 5.5564
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 979.4753 | 10.2818 | 3.4484 | 23.2039 | -102.5434 | 0.73158 | 4.0652 | 4.2082 | 2.9411 | 10.1418 | 3.0129 | 10.2268 | 0.41493 | 0.40083 | 0.96602 | 6.0032 | -93.7226 | 2.1951 | -51.4139 | 3.9684 | -144.0453 | 11.9051
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 504.9253 | 5.3003 | 4.1063 | 12.2691 | -118.2049 | 0.50702 | 3.3922 | 5.5366 | 5.1039 | 20.9582 | 5.3503 | 21.0319 | 0.26417 | 0.16185 | 0.61268 | 3.2047 | -101.7091 | 0.75045 | -53.9266 | 2.4764 | -158.0321 | 7.4292
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1231.5333 | 12.9277 | 3.2807 | 31.9088 | -113.6138 | 0.62461 | 0.97854 | 3.2183 | 2.2016 | 7.2227 | 2.4913 | 7.2326 | 0.44558 | 0.13548 | 0.30406 | 8.5762 | -101.2809 | 2.6973 | -38.3994 | 5.8839 | -162.6013 | 17.6516
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 281.0517 | 2.9503 | 3.0454 | 6.8297 | -119.0992 | 0.73062 | 2.1272 | 17.7457 | 10.2411 | 31.1882 | 9.5172 | 31.4349 | 0.56899 | 0.068204 | 0.11987 | 2.0233 | -108.3434 | 0.69822 | -41.8638 | 1.3319 | -171.7351 | 3.9956
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 826.6322 | 8.6774 | 5.0052 | 21.7744 | -102.9257 | 0.88418 | 6.4839 | 7.4077 | 2.3343 | 11.6838 | 2.414 | 11.7586 | 0.63401 | 0.55495 | 0.87529 | 5.0179 | -100.014 | 2.3485 | -56.2798 | 2.8407 | -146.6248 | 8.522
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1022.4194 | 10.7326 | 4.114 | 27.1545 | -112.9671 | 0.63763 | 1.9267 | 3.8856 | 2.3652 | 9.7304 | 2.4787 | 9.7857 | 0.39933 | 0.19801 | 0.49586 | 6.656 | -100.5751 | 2.0189 | -48.7724 | 4.6666 | -157.0387 | 13.9999
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 923.3232 | 9.6924 | 5.8912 | 24.8217 | -110.7871 | 0.71728 | 3.0388 | 5.0516 | 1.8676 | 11.0022 | 1.9379 | 11.0896 | 0.45915 | 0.2762 | 0.60155 | 5.8128 | -101.2795 | 2.0406 | -55.0294 | 3.8613 | -154.0637 | 11.5839
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 618.8484 | 6.4962 | 4.2362 | 15.1576 | -116.0771 | 0.53111 | 3.2302 | 4.698 | 3.9577 | 16.7655 | 4.2001 | 16.8446 | 0.28022 | 0.19267 | 0.68757 | 3.8948 | -100.6891 | 0.98271 | -55.0165 | 2.9526 | -155.9648 | 8.8579
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1485.1269 | 15.5898 | 4.4715 | 39.6957 | -112.7468 | 0.57742 | 1.5401 | 2.1625 | 1.5983 | 7.1469 | 1.6707 | 7.2315 | 0.30258 | 0.21549 | 0.71217 | 9.2634 | -98.3681 | 2.4957 | -54.5732 | 6.9021 | -152.5765 | 20.7063
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 407.2543 | 4.2751 | 4.3252 | 9.8345 | -124.636 | 0.37174 | 0.48757 | 4.904 | 5.8823 | 25.4425 | 8.3109 | 25.0845 | 0.19275 | 0.019164 | 0.099424 | 2.8575 | -102.8234 | 0.54342 | -23.1261 | 2.353 | -167.2878 | 7.059
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 701.0413 | 7.359 | 6.9775 | 18.7077 | -106.6278 | 0.79903 | 6.4764 | 6.8475 | 2.1627 | 15.0902 | 2.2301 | 15.1766 | 0.45377 | 0.42918 | 0.94581 | 4.1542 | -99.411 | 1.6623 | -61.2164 | 2.6828 | -146.105 | 8.0485
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 782.717 | 8.2164 | 4.5054 | 20.1248 | -100.2508 | 0.93065 | 3.6269 | 11.4405 | 2.236 | 10.074 | 2.5316 | 10.1444 | 1.1356 | 0.36003 | 0.31703 | 5.4024 | -102.7574 | 2.9093 | -43.9511 | 2.4945 | -161.3651 | 7.4834
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 391.0349 | 4.1048 | 3.428 | 9.475 | -120.9939 | 0.52747 | 2.7245 | 7.7508 | 7.9684 | 27.3159 | 8.9145 | 27.2389 | 0.28375 | 0.099742 | 0.35152 | 2.6247 | -103.6558 | 0.60617 | -42.6349 | 2.0186 | -163.9623 | 6.0559
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 921.1129 | 9.6692 | 3.4711 | 23.187 | -105.5696 | 0.82089 | 2.6902 | 6.5813 | 2.6839 | 9.3161 | 3.4219 | 9.3434 | 0.70644 | 0.28877 | 0.40876 | 6.4481 | -100.973 | 2.7768 | -40.5664 | 3.6715 | -161.2806 | 11.0145
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 658.9311 | 6.917 | 4.782 | 17.0837 | -118.0827 | 0.63162 | 1.4496 | 6.028 | 3.0303 | 14.4908 | 3.7438 | 14.4895 | 0.41599 | 0.10004 | 0.24048 | 4.5441 | -105.3792 | 1.3944 | -43.7551 | 3.1505 | -166.098 | 9.4514
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 378.9559 | 3.978 | 4.3266 | 9.3057 | -107.9747 | 0.89 | 3.9116 | 18.507 | 5.0067 | 21.6619 | 7.6549 | 21.3488 | 0.85436 | 0.18057 | 0.21136 | 2.7685 | -106.7921 | 1.3407 | -42.4556 | 1.4352 | -170.8425 | 4.3057
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1309.0118 | 13.7411 | 2.6935 | 32.8623 | -105.3077 | 0.73841 | 2.2379 | 3.602 | 2.4951 | 6.7206 | 2.8559 | 6.761 | 0.53596 | 0.33299 | 0.62129 | 8.7987 | -97.2342 | 3.2935 | -41.3237 | 5.5185 | -154.7948 | 16.5556
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1098.1661 | 11.5278 | 5.5736 | 30.931 | -124.4867 | 0.59987 | 0.098569 | 3.3484 | 1.6544 | 9.2207 | 1.8762 | 9.3924 | 0.36314 | 0.01069 | 0.029438 | 7.6803 | -108.4294 | 2.0155 | -41.1473 | 5.6868 | -171.0042 | 17.0605
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1392.7074 | 14.6196 | 2.6753 | 35.5598 | -119.9524 | 0.50705 | 0.23015 | 2.0331 | 2.5323 | 6.7746 | 3.0397 | 6.75 | 0.3001 | 0.033972 | 0.1132 | 10.0589 | -101.1693 | 2.4212 | -23.8668 | 7.7806 | -166.4797 | 23.3419
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 931.9564 | 9.783 | 3.79 | 24.0219 | -110.9535 | 0.74276 | 1.0049 | 5.7329 | 2.3412 | 8.8732 | 2.5089 | 8.9156 | 0.64609 | 0.11325 | 0.17528 | 6.6883 | -103.3121 | 2.6003 | -39.03 | 4.0998 | -166.0266 | 12.2994
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 671.0413 | 7.0441 | 5.2073 | 18.3125 | -98.2787 | 1.0649 | 1.8182 | 18.828 | 2.1353 | 11.1191 | 2.4061 | 11.1414 | 1.6933 | 0.16352 | 0.09657 | 4.7986 | -106.8888 | 3.0112 | -44.3264 | 1.7955 | -171.1887 | 5.3865
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 746.4491 | 7.8357 | 5.7234 | 19.3312 | -101.4191 | 0.81637 | 6.3266 | 7.4887 | 2.1813 | 12.4846 | 2.2461 | 12.5666 | 0.59984 | 0.50675 | 0.84481 | 4.5216 | -97.5121 | 2.042 | -54.5287 | 2.6376 | -144.4177 | 7.9129
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 402.1537 | 4.2215 | 3.0387 | 8.7632 | -110.7565 | 0.68032 | 2.8142 | 10.712 | 6.9846 | 21.224 | 8.5994 | 21.3306 | 0.50471 | 0.1326 | 0.26272 | 2.8936 | -100.1016 | 1.0023 | -33.7647 | 1.9006 | -163.4384 | 5.7019
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1164.5361 | 12.2245 | 3.2358 | 30.7925 | -114.5709 | 0.65015 | 0.70128 | 3.5732 | 2.3665 | 7.6575 | 2.6795 | 7.6886 | 0.46663 | 0.091582 | 0.19626 | 8.3009 | -102.1269 | 2.6463 | -35.6878 | 5.679 | -165.1224 | 17.0371
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 414.6628 | 4.3528 | 3.28 | 9.0346 | -102.4976 | 0.85232 | 4.2296 | 15.9303 | 5.7239 | 18.7743 | 7.5624 | 18.9159 | 0.84851 | 0.22528 | 0.26551 | 3.0425 | -100.297 | 1.4301 | -35.3375 | 1.6225 | -164.6672 | 4.8674
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 504.7772 | 3.7685 | 6.9509 | 9.4578 | -122.3754 | 0.61013 | 1.936 | 15.122 | 6.0303 | 41.9161 | 6.2574 | 42.0175 | 0.36077 | 0.046187 | 0.12802 | 2.4362 | -107.2274 | 0.64959 | -46.38 | 1.7867 | -167.5354 | 5.36
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1262.4719 | 9.4253 | 6.3189 | 24.2809 | -120.6339 | 0.48789 | 1.2155 | 4.4803 | 2.9883 | 18.8828 | 3.1458 | 19.0948 | 0.23727 | 0.064371 | 0.2713 | 5.837 | -101.6179 | 1.1489 | -46.0989 | 4.6924 | -160.5218 | 14.0773
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 771.5494 | 5.7602 | 8.2053 | 15.4537 | -102.4741 | 0.99456 | 14.421 | 22.3382 | 2.9743 | 24.4051 | 3.1979 | 24.4964 | 0.91531 | 0.5909 | 0.64557 | 3.3975 | -103.7357 | 1.8128 | -55.9179 | 1.6699 | -150.4932 | 5.0098
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1405.5211 | 10.4932 | 5.9989 | 27.1715 | -115.3629 | 0.6013 | 2.0626 | 5.1511 | 2.6928 | 16.154 | 2.8556 | 16.3626 | 0.31887 | 0.12769 | 0.40043 | 6.4589 | -100.0222 | 1.6456 | -48.7201 | 4.8386 | -157.0741 | 14.5159
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1523.5843 | 6.5973 | 4.1535 | 17.0326 | -101.1335 | 1.0367 | 4.969 | 34.8462 | 8.1603 | 33.894 | 8.6574 | 34.3747 | 1.0281 | 0.1466 | 0.1426 | 4.5377 | -101.2226 | 2.278 | -38.1836 | 2.2661 | -164.2775 | 6.7984
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2270.1786 | 9.8302 | 4.0029 | 24.9795 | -113.1805 | 0.67215 | 1.0937 | 10.7412 | 6.8878 | 27.5712 | 7.5988 | 28.5943 | 0.38958 | 0.039667 | 0.10182 | 6.5655 | -97.7708 | 1.7876 | -30.8806 | 4.7956 | -160.3339 | 14.3868
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1883.5655 | 8.1561 | 4.4255 | 20.6297 | -111.3735 | 0.74698 | 1.5307 | 15.1301 | 7.2231 | 31.9658 | 8.1356 | 33.0457 | 0.47332 | 0.047886 | 0.10117 | 5.5069 | -98.7934 | 1.7365 | -33.0669 | 3.7831 | -161.4185 | 11.3492
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1436.1737 | 6.2188 | 4.8155 | 15.6937 | -101.8596 | 0.9687 | 6.0859 | 32.231 | 7.8382 | 37.745 | 9.3099 | 38.8495 | 0.85391 | 0.16124 | 0.18882 | 4.2009 | -99.0835 | 1.9273 | -37.5408 | 2.2749 | -160.3904 | 6.8248
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1203.4081 | 5.2109 | 3.3365 | 13.0743 | -111.6231 | 0.8237 | 4.7646 | 27.5215 | 13.7776 | 45.9692 | 17.4075 | 45.7588 | 0.59869 | 0.10365 | 0.17312 | 3.6506 | -103.5294 | 1.4136 | -36.0935 | 2.2563 | -168.1801 | 6.7689
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1298.3731 | 5.6221 | 4.0039 | 14.2125 | -119.1622 | 0.652 | 1.3847 | 17.9302 | 12.0693 | 48.3245 | 15.4103 | 48.3904 | 0.37104 | 0.028654 | 0.077227 | 3.8404 | -104.2548 | 1.1015 | -34.3637 | 2.7617 | -168.1834 | 8.2852
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1529.6451 | 6.6236 | 2.7199 | 16.2391 | -123.9481 | 0.42305 | 0.72697 | 9.0015 | 16.8994 | 45.9644 | 19.1396 | 45.8004 | 0.19584 | 0.015816 | 0.080761 | 4.3275 | -101.6526 | 0.74306 | -25.2792 | 3.6206 | -164.9693 | 10.8618
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2544.7443 | 11.0191 | 3.5319 | 28.0316 | -106.4764 | 0.79935 | 1.8525 | 12.5329 | 6.1062 | 21.5665 | 6.2055 | 22.0071 | 0.58113 | 0.085899 | 0.14781 | 7.5221 | -96.6728 | 2.689 | -31.4367 | 4.8505 | -159.5728 | 14.5516
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2638.5564 | 11.4253 | 2.2915 | 29.2731 | -112.6017 | 0.69286 | 1.1006 | 9.0753 | 9.4782 | 21.7192 | 10.7765 | 22.704 | 0.41785 | 0.050674 | 0.12127 | 7.9324 | -96.3385 | 2.1859 | -22.1115 | 5.8383 | -161.6181 | 17.5149
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1425.5005 | 6.1726 | 3.704 | 15.6231 | -119.0626 | 0.63091 | 1.7365 | 15.6662 | 12.0532 | 44.6457 | 14.7352 | 44.6903 | 0.3509 | 0.038895 | 0.11084 | 4.1846 | -103.2455 | 1.1378 | -33.3708 | 3.0698 | -166.8898 | 9.2095
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1517.2069 | 6.5697 | 2.7285 | 16.1089 | -123.6718 | 0.43325 | 0.81049 | 9.3043 | 16.8987 | 46.1077 | 19.2002 | 45.9429 | 0.20179 | 0.017578 | 0.087109 | 4.2989 | -101.6809 | 0.75763 | -25.9119 | 3.5757 | -164.9819 | 10.7271
ASR | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 2446.1498 | 10.5921 | 3.7686 | 27.2987 | -94.7759 | 1.0667 | 3.3011 | 23.2862 | 5.3923 | 20.3212 | 5.5639 | 20.7522 | 1.1459 | 0.16245 | 0.14176 | 7.3209 | -96.4531 | 3.8462 | -33.0644 | 3.4889 | -160.1893 | 10.4667
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2029 | 1326.3807 | 5.7434 | 5.3482 | 14.4446 | -98.3621 | 1.0435 | 8.6432 | 41.7057 | 7.5186 | 40.2112 | 9.4091 | 41.4888 | 1.0372 | 0.21495 | 0.20724 | 3.8467 | -98.9912 | 1.9598 | -38.5365 | 1.887 | -159.4633 | 5.661
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1063.7965 | 11.167 | 3.5768 | 28.2452 | -103.3367 | 0.99945 | 2.2126 | 8.2744 | 2.2583 | 8.0777 | 2.5207 | 8.1069 | 1.0243 | 0.27392 | 0.26741 | 7.5418 | -103.7757 | 3.8212 | -42.5109 | 3.7225 | -165.074 | 11.1674
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1196.2805 | 12.5577 | 3.5277 | 32.2633 | -100.5158 | 1.0383 | 1.7143 | 8.2103 | 1.9361 | 6.83 | 2.2001 | 6.8567 | 1.2021 | 0.251 | 0.2088 | 8.6238 | -103.4765 | 4.6919 | -40.6923 | 3.944 | -166.7893 | 11.832
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1123.4211 | 11.7929 | 4.5663 | 30.4947 | -112.0923 | 0.82117 | 1.8969 | 5.2435 | 1.9386 | 8.8522 | 2.2058 | 8.8807 | 0.59233 | 0.21429 | 0.36176 | 7.5987 | -104.6531 | 2.9228 | -48.0001 | 4.684 | -162.5653 | 14.052
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1292.6529 | 13.5693 | 4.1007 | 35.2642 | -113.9737 | 0.78349 | 0.85065 | 4.2048 | 1.812 | 7.4305 | 2.0782 | 7.459 | 0.56588 | 0.11448 | 0.20231 | 9.1283 | -104.8433 | 3.3254 | -41.9073 | 5.8098 | -166.5233 | 17.4294
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1532.2134 | 16.0841 | 3.9268 | 40.3292 | -112.5344 | 0.6107 | 1.5374 | 2.2177 | 1.8492 | 7.2614 | 1.9545 | 7.3149 | 0.30541 | 0.21173 | 0.69327 | 9.6516 | -98.0015 | 2.574 | -52.1805 | 7.1837 | -152.9663 | 21.5512
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1687.3938 | 17.713 | 2.7616 | 43.7287 | -113.8664 | 0.63384 | 0.88193 | 2.2602 | 2.1429 | 5.9178 | 2.3918 | 5.9667 | 0.38193 | 0.14903 | 0.39021 | 11.5551 | -99.5806 | 3.2555 | -37.8802 | 8.3016 | -160.2473 | 24.9048
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1373.5137 | 14.4182 | 7.1011 | 38.5126 | -96.7777 | 0.97006 | 2.9205 | 6.9348 | 0.87527 | 6.2154 | 0.88169 | 6.2173 | 1.1157 | 0.46988 | 0.42113 | 8.9358 | -99.6818 | 4.9233 | -46.3887 | 4.0868 | -151.5936 | 12.2605
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1243.4105 | 13.0524 | 4.9786 | 31.5893 | -109.7967 | 0.69251 | 0.92769 | 3.8009 | 1.4717 | 7.3269 | 1.9071 | 7.3531 | 0.51875 | 0.12661 | 0.24407 | 8.6888 | -100.2256 | 3.0928 | -38.4875 | 5.5982 | -161.1858 | 16.7945
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2085.6989 | 21.8942 | 3.9154 | 56.4623 | -113.36 | 0.58454 | 1.1577 | 1.4541 | 1.4 | 5.4814 | 1.4923 | 5.5568 | 0.26529 | 0.2112 | 0.79614 | 12.9523 | -97.8121 | 3.234 | -55.0984 | 9.9111 | -152.2479 | 29.7333
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1074.9165 | 11.2837 | 6.404 | 28.8605 | -112.6409 | 0.6717 | 0.98728 | 4.26 | 1.3776 | 8.822 | 1.4412 | 8.8324 | 0.48289 | 0.11191 | 0.23175 | 7.277 | -101.7754 | 2.4124 | -44.0513 | 4.8675 | -160.6476 | 14.6024
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 699.8827 | 7.3469 | 2.827 | 16.1923 | -104.6199 | 0.91526 | 2.9129 | 10.0906 | 4.2384 | 11.9818 | 4.9403 | 12.0666 | 0.84216 | 0.24311 | 0.28868 | 5.0749 | -101.6257 | 2.3213 | -37.6975 | 2.7636 | -164.9246 | 8.2907
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1287.9302 | 13.5198 | 3.4075 | 32.6946 | -116.4246 | 0.56111 | 1.6942 | 2.2964 | 2.5688 | 8.7533 | 2.6741 | 8.8311 | 0.26235 | 0.19354 | 0.73774 | 8.0984 | -100.3312 | 1.9472 | -54.7937 | 6.232 | -155.8558 | 18.6959
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1784.0348 | 18.7275 | 3.0756 | 46.8958 | -113.3298 | 0.59634 | 1.3756 | 1.7532 | 2.0319 | 6.2493 | 2.1154 | 6.3394 | 0.28054 | 0.22012 | 0.78463 | 11.2239 | -98.0518 | 2.8526 | -52.4649 | 8.4908 | -153.2547 | 25.4723
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1376.6458 | 14.451 | 3.1681 | 35.3916 | -107.2027 | 0.78554 | 2.7897 | 3.4187 | 2.3477 | 7.4375 | 2.499 | 7.5183 | 0.45966 | 0.37509 | 0.81602 | 8.7034 | -98.5762 | 3.1809 | -51.5028 | 5.6481 | -151.3386 | 16.9444
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 830.5762 | 8.7188 | 4.9984 | 20.8787 | -110.723 | 0.71539 | 2.4998 | 5.6188 | 2.495 | 12.4709 | 2.8558 | 12.4606 | 0.45055 | 0.20045 | 0.4449 | 5.4674 | -99.9558 | 1.8056 | -46.642 | 3.6801 | -156.681 | 11.0404
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2030 | 940.366 | 9.8713 | 3.2213 | 24.1773 | -106.0608 | 0.94408 | 2.3011 | 8.0649 | 2.9169 | 9.3962 | 3.1668 | 9.4333 | 0.85831 | 0.2449 | 0.28532 | 6.6795 | -103.405 | 3.0771 | -41.6994 | 3.605 | -164.8609 | 10.815
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1886.3458 | 19.8015 | 4.482 | 52.733 | -113.4225 | 0.66469 | 0.54409 | 2.3236 | 1.1759 | 5.2706 | 1.1202 | 5.2432 | 0.44087 | 0.10323 | 0.23416 | 12.8328 | -101.103 | 3.9775 | -41.904 | 8.8558 | -160.7432 | 26.5675
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 809.2855 | 8.4953 | 10.524 | 22.9584 | -105.8414 | 0.94998 | 1.5875 | 10.4661 | 1.0458 | 11.0056 | 1.1051 | 11.0813 | 0.95099 | 0.14424 | 0.15168 | 5.5764 | -105.1261 | 2.728 | -46.7029 | 2.8504 | -163.6171 | 8.5513
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 977.1851 | 10.2578 | 5.4637 | 25.8344 | -110.0324 | 0.75781 | 4.7869 | 3.5218 | 2.2363 | 12.2184 | 2.3166 | 12.3204 | 0.28824 | 0.39178 | 1.3592 | 5.6205 | -99.0905 | 1.9339 | -68.4152 | 4.0468 | -145.5547 | 12.1404
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1511.4637 | 15.8663 | 4.8016 | 41.7306 | -110.4743 | 0.72338 | 1.3724 | 3.2412 | 1.3936 | 6.6918 | 1.3372 | 6.6654 | 0.48436 | 0.20509 | 0.42343 | 9.8946 | -100.6161 | 3.4096 | -48.3041 | 6.5316 | -156.6116 | 19.5948
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1640.5297 | 17.2211 | 2.8393 | 42.7064 | -111.3216 | 0.7053 | 1.0487 | 2.726 | 2.0549 | 5.8345 | 2.3195 | 5.8833 | 0.46723 | 0.17974 | 0.3847 | 11.3506 | -99.7541 | 3.6827 | -38.3659 | 7.6695 | -160.4206 | 23.0085
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1985.3818 | 20.8411 | 3.3389 | 53.0531 | -115.9154 | 0.54961 | 0.47984 | 1.6451 | 1.5747 | 5.258 | 1.6562 | 5.3318 | 0.31287 | 0.09126 | 0.29169 | 13.3533 | -98.9074 | 3.1576 | -37.8552 | 10.1964 | -159.2332 | 30.5893
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1961.0652 | 20.5858 | 3.3478 | 52.2697 | -115.0881 | 0.5564 | 0.60196 | 1.6781 | 1.604 | 5.3698 | 1.6854 | 5.4431 | 0.3125 | 0.1121 | 0.35872 | 13.0485 | -98.4855 | 3.1295 | -40.122 | 9.9207 | -157.9693 | 29.762
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2124.4323 | 22.3008 | 2.5115 | 56.5857 | -106.0123 | 0.75651 | 1.2609 | 2.2314 | 1.7837 | 4.4797 | 1.9094 | 4.5669 | 0.4981 | 0.28147 | 0.56509 | 14.26 | -96.0489 | 4.9135 | -39.9191 | 9.3636 | -154.0192 | 28.0907
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1053.9535 | 11.0636 | 3.17 | 25.8112 | -103.9389 | 0.87455 | 3.2691 | 5.9969 | 2.7096 | 8.5894 | 3.299 | 8.6585 | 0.69817 | 0.3806 | 0.54513 | 7.1596 | -99.7156 | 3.114 | -42.8426 | 4.0538 | -157.314 | 12.1613
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1126.8783 | 11.8292 | 3.3814 | 28.2483 | -110.8367 | 0.72401 | 2.7506 | 3.8023 | 2.7119 | 9.1698 | 2.9692 | 9.225 | 0.41466 | 0.29996 | 0.7234 | 7.2087 | -100.3493 | 2.408 | -51.6675 | 4.8704 | -154.7809 | 14.6113
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2074.6067 | 21.7777 | 3.2248 | 54.8696 | -112.0421 | 0.56108 | 1.0147 | 1.4465 | 1.6568 | 5.3429 | 1.7375 | 5.4124 | 0.27073 | 0.18992 | 0.7015 | 13.1386 | -95.9123 | 3.1549 | -48.7326 | 10.0867 | -151.9325 | 30.2601
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2095.3829 | 21.9958 | 3.4338 | 55.6307 | -111.0649 | 0.60207 | 1.4233 | 1.344 | 1.6125 | 5.537 | 1.6919 | 5.6391 | 0.24273 | 0.25704 | 1.059 | 12.7197 | -95.8801 | 3.2773 | -58.1185 | 9.7653 | -148.5831 | 29.2959
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1804.9218 | 18.9468 | 3.8672 | 47.726 | -112.2983 | 0.58403 | 1.4508 | 1.6345 | 1.6433 | 6.3549 | 1.7113 | 6.4181 | 0.25721 | 0.2283 | 0.88759 | 11.0753 | -96.943 | 2.809 | -56.8597 | 8.4884 | -150.4703 | 25.4653
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1013.0923 | 10.6347 | 4.4799 | 25.2517 | -109.0967 | 0.71628 | 2.2031 | 4.5451 | 2.2701 | 10.1698 | 2.6333 | 10.1561 | 0.44693 | 0.21663 | 0.48471 | 6.6713 | -98.3982 | 2.2106 | -45.0415 | 4.4828 | -155.1277 | 13.4483
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1294.5499 | 13.5892 | 3.0267 | 33.4451 | -108.1997 | 0.84237 | 1.1495 | 4.5654 | 2.227 | 6.7404 | 2.773 | 6.767 | 0.67731 | 0.17053 | 0.25178 | 9.4294 | -101.941 | 3.8768 | -36.5071 | 5.5821 | -165.7119 | 16.7464
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1444.2818 | 15.161 | 3.6041 | 37.4972 | -107.3203 | 0.7969 | 1.4751 | 3.8353 | 1.7458 | 6.2921 | 2.156 | 6.3404 | 0.60955 | 0.23444 | 0.38461 | 10.0056 | -100.3055 | 3.9339 | -40.6345 | 6.0718 | -160.0924 | 18.2155
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1767.6705 | 18.5557 | 3.5432 | 47.1969 | -103.625 | 0.8266 | 2.41 | 2.9539 | 1.5961 | 5.6552 | 1.6698 | 5.7475 | 0.52234 | 0.42617 | 0.81588 | 11.0555 | -96.8981 | 4.4036 | -50.8948 | 6.8658 | -147.9739 | 20.5973
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1284.356 | 13.4822 | 3.0943 | 33.1623 | -106.8465 | 0.85948 | 2.0742 | 4.6866 | 2.3317 | 7.215 | 2.8531 | 7.2354 | 0.64957 | 0.28749 | 0.44258 | 8.886 | -101.0037 | 3.6509 | -41.7579 | 5.2356 | -160.4778 | 15.7068
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1327.6858 | 13.9371 | 4.7888 | 35.6335 | -113.5551 | 0.65373 | 1.2663 | 3.1528 | 1.6596 | 7.9474 | 1.6018 | 7.9209 | 0.39671 | 0.15934 | 0.40165 | 8.6772 | -100.8698 | 2.5934 | -48.3027 | 6.1148 | -157.7247 | 18.3444
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 649.6702 | 6.8198 | 3.117 | 14.3599 | -83.3771 | 1.1198 | 17.6226 | 15.0885 | 4.3077 | 13.4271 | 4.3684 | 13.495 | 1.1237 | 1.3125 | 1.1679 | 3.9094 | -90.8503 | 2.5207 | -42.7157 | 1.5329 | -131.0885 | 4.5986
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 409.2512 | 4.296 | 3.2523 | 8.8512 | -95.8829 | 0.91334 | 9.0673 | 17.0309 | 6.9857 | 22.7194 | 7.0615 | 22.8995 | 0.74962 | 0.3991 | 0.5324 | 2.7085 | -92.5784 | 1.2183 | -38.7309 | 1.5029 | -147.5943 | 4.5087
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1280.0931 | 13.4375 | 3.0716 | 33.0425 | -108.321 | 0.84107 | 1.1941 | 4.6167 | 2.2297 | 6.8487 | 2.7713 | 6.8762 | 0.67409 | 0.17436 | 0.25866 | 9.2909 | -102.0485 | 3.8125 | -37.0158 | 5.5033 | -165.5326 | 16.5098
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1470.4208 | 15.4354 | 3.6835 | 38.5513 | -106.7488 | 0.79089 | 1.9369 | 3.6975 | 1.7364 | 6.3961 | 1.9741 | 6.4439 | 0.57809 | 0.30283 | 0.52385 | 9.7647 | -99.7306 | 3.8133 | -45.576 | 5.9838 | -156.0093 | 17.9515
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1356.9556 | 14.2443 | 2.7712 | 34.4363 | -109.75 | 0.77553 | 1.0771 | 3.8399 | 2.388 | 6.6174 | 2.723 | 6.6326 | 0.58028 | 0.16276 | 0.28049 | 9.7198 | -100.6948 | 3.5778 | -35.9471 | 6.1614 | -163.4497 | 18.4841
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1623.0982 | 17.0381 | 2.8114 | 41.9093 | -112.3937 | 0.66676 | 1.1251 | 2.4997 | 2.1813 | 6.1326 | 2.4366 | 6.1829 | 0.40761 | 0.18347 | 0.45011 | 11.0209 | -99.3861 | 3.2966 | -40.0836 | 7.7247 | -159.0885 | 23.174
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1094.8766 | 11.4932 | 3.6652 | 28.1705 | -107.6571 | 0.89157 | 1.1015 | 6.0813 | 2.1293 | 7.8044 | 2.8421 | 7.8458 | 0.77922 | 0.14113 | 0.18112 | 8.0305 | -104.0012 | 3.6075 | -38.7125 | 4.4508 | -168.2857 | 13.3524
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2460.4416 | 25.8279 | 3.2269 | 67.1327 | -115.9306 | 0.48627 | 0.69328 | 1.0295 | 1.4675 | 4.7356 | 1.4212 | 4.72 | 0.21739 | 0.1464 | 0.67342 | 15.5153 | -97.6854 | 3.1731 | -50.9011 | 12.4475 | -154.3444 | 37.3424
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1424.3076 | 14.9514 | 5.0076 | 39.2283 | -108.7158 | 0.76106 | 1.8682 | 3.6611 | 1.4265 | 7.1435 | 1.3701 | 7.1169 | 0.51251 | 0.26153 | 0.51028 | 9.1617 | -100.2416 | 3.3634 | -50.5811 | 5.884 | -154.353 | 17.6519
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1451.8436 | 15.2404 | 2.9947 | 37.6998 | -106.0968 | 0.83057 | 2.2019 | 3.9041 | 2.1703 | 6.4994 | 2.4369 | 6.5629 | 0.60068 | 0.33879 | 0.56401 | 9.7007 | -99.5792 | 3.8666 | -44.6409 | 5.8591 | -156.2412 | 17.5772
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2201.2336 | 23.107 | 5.2461 | 60.8787 | -101.4246 | 0.8774 | 0.35911 | 3.2767 | 0.71437 | 3.7476 | 0.721 | 3.7457 | 0.87434 | 0.095822 | 0.10959 | 15.7471 | -99.1715 | 7.3555 | -36.7804 | 8.4036 | -161.2643 | 25.2108
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1165.0848 | 12.2302 | 2.8536 | 28.4072 | -99.7754 | 0.93706 | 4.6053 | 5.692 | 2.8002 | 7.9906 | 3.067 | 8.0525 | 0.71233 | 0.57634 | 0.80909 | 7.4785 | -97.564 | 3.5149 | -47.0499 | 4.0533 | -149.3476 | 12.16
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 970.9329 | 10.1922 | 3.7399 | 25.2487 | -115.7968 | 0.7302 | 2.3854 | 4.7349 | 2.9446 | 11.0123 | 3.2468 | 11.0566 | 0.42997 | 0.21661 | 0.50379 | 6.4048 | -104.3957 | 2.0512 | -50.5971 | 4.3712 | -161.4902 | 13.1137
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1485.3781 | 15.5924 | 4.5903 | 39.1165 | -106.8471 | 0.79384 | 0.54673 | 4.0264 | 1.2296 | 5.6441 | 1.637 | 5.7047 | 0.71338 | 0.096867 | 0.13579 | 10.8098 | -101.6556 | 4.6074 | -36.7221 | 6.2321 | -165.301 | 18.6963
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1824.2817 | 19.15 | 4.299 | 48.8927 | -114.2561 | 0.53955 | 1.4011 | 1.3617 | 1.5355 | 6.6009 | 1.6042 | 6.6651 | 0.2063 | 0.21226 | 1.0289 | 10.9884 | -97.3571 | 2.5157 | -62.3429 | 8.7727 | -150.3998 | 26.3181
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1633.3109 | 17.1453 | 4.6708 | 45.2718 | -111.3282 | 0.70387 | 1.07 | 2.897 | 1.3217 | 6.1733 | 1.2654 | 6.1466 | 0.46928 | 0.17333 | 0.36936 | 10.812 | -100.6791 | 3.5953 | -46.5044 | 7.2444 | -157.7919 | 21.7333
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1281.6803 | 13.4542 | 3.1055 | 32.2255 | -108.8928 | 0.75918 | 2.1911 | 3.7554 | 2.4466 | 7.5978 | 2.7985 | 7.6442 | 0.49428 | 0.28839 | 0.58346 | 8.5192 | -99.7575 | 3.0403 | -45.2568 | 5.5006 | -156.7211 | 16.5018
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1662.5797 | 17.4526 | 3.7222 | 43.4272 | -100.4685 | 0.89697 | 2.265 | 4.0599 | 1.4636 | 5.448 | 1.788 | 5.5064 | 0.74522 | 0.41574 | 0.55788 | 10.9893 | -97.7133 | 5.0401 | -43.9505 | 6.004 | -152.4804 | 18.0121
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1147.4391 | 12.045 | 4.2635 | 30.0987 | -113.8408 | 0.64121 | 1.9209 | 3.3428 | 2.232 | 9.516 | 2.2812 | 9.5741 | 0.35128 | 0.20186 | 0.57464 | 7.3137 | -100.3135 | 2.0747 | -52.2032 | 5.3007 | -155.6882 | 15.9022
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2506.9862 | 26.3165 | 3.219 | 67.8838 | -112.5153 | 0.63266 | 0.30959 | 1.5766 | 1.1557 | 3.7202 | 1.2385 | 3.7741 | 0.4238 | 0.083219 | 0.19636 | 17.5957 | -98.5635 | 5.1581 | -33.0821 | 12.4709 | -160.8278 | 37.4127
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1353.9398 | 14.2127 | 4.519 | 36.1888 | -105.6871 | 0.83139 | 2.6528 | 4.312 | 1.5937 | 7.2018 | 1.6688 | 7.3068 | 0.59874 | 0.36835 | 0.6152 | 8.6316 | -99.8069 | 3.5424 | -50.9954 | 5.2021 | -152.214 | 15.6062
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1660.2847 | 17.4285 | 2.9388 | 43.1224 | -107.5425 | 0.75538 | 1.9874 | 2.7364 | 2.0807 | 6.1146 | 2.1873 | 6.2006 | 0.44752 | 0.32503 | 0.72628 | 10.6689 | -97.6989 | 3.6766 | -48.2731 | 7.0869 | -152.2359 | 21.2606
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1643.2972 | 17.2501 | 4.6202 | 45.5595 | -111.674 | 0.69704 | 1.0003 | 2.8429 | 1.3253 | 6.1233 | 1.269 | 6.0967 | 0.46428 | 0.16337 | 0.35187 | 10.9183 | -100.761 | 3.5883 | -45.9381 | 7.3518 | -158.2367 | 22.0553
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2030 | 876.1339 | 9.197 | 5.705 | 21.9212 | -97.9736 | 0.92489 | 2.0441 | 9.6295 | 1.6222 | 9.2548 | 2.3955 | 9.2136 | 1.0405 | 0.22087 | 0.21228 | 6.2426 | -99.6832 | 3.2812 | -37.9599 | 2.9645 | -161.5907 | 8.8935
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1355.5051 | 14.2291 | 3.2827 | 35.629 | -101.5589 | 0.96127 | 1.4509 | 5.9607 | 1.8303 | 6.0082 | 2.2969 | 6.0755 | 0.9921 | 0.24149 | 0.24342 | 9.8534 | -101.6664 | 4.9523 | -37.9833 | 4.9216 | -165.3726 | 14.7647
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1373.6251 | 14.4193 | 2.8665 | 35.3884 | -117.6731 | 0.61489 | 0.87425 | 2.656 | 2.6509 | 7.5988 | 2.9487 | 7.6438 | 0.34953 | 0.11505 | 0.32916 | 9.445 | -101.9629 | 2.4739 | -38.1256 | 6.9786 | -163.3224 | 20.9358
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1318.9531 | 13.8454 | 2.9762 | 34.1658 | -112.3967 | 0.7809 | 0.55024 | 3.8524 | 2.2372 | 6.6585 | 2.7755 | 6.6988 | 0.57857 | 0.082637 | 0.14283 | 9.8609 | -102.8467 | 3.6636 | -32.5167 | 6.2911 | -168.8408 | 18.8732
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1218.1453 | 12.7872 | 3.1583 | 31.4356 | -107.907 | 0.86673 | 1.0485 | 5.1276 | 2.223 | 7.021 | 2.8629 | 7.0659 | 0.73033 | 0.14934 | 0.20448 | 9.0171 | -102.7343 | 3.8699 | -35.9617 | 5.1942 | -167.775 | 15.5827
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1289.0315 | 13.5313 | 3.0889 | 33.3946 | -110.7482 | 0.78441 | 1.5925 | 4.0056 | 2.4078 | 7.4374 | 2.8928 | 7.4602 | 0.53857 | 0.21413 | 0.39759 | 8.9562 | -101.7026 | 3.2501 | -40.9777 | 5.7065 | -162.1154 | 17.1195
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1388.262 | 14.573 | 2.863 | 34.661 | -105.5829 | 0.82736 | 1.6925 | 4.0767 | 2.2488 | 6.4383 | 2.7311 | 6.4877 | 0.6332 | 0.26288 | 0.41516 | 9.7362 | -98.8552 | 3.8832 | -37.7341 | 5.8542 | -159.5989 | 17.5627
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1104.1996 | 11.5911 | 3.4146 | 27.6694 | -113.4766 | 0.65891 | 2.4629 | 3.356 | 2.84 | 9.6975 | 3.0291 | 9.7589 | 0.34606 | 0.25397 | 0.73389 | 7.0062 | -100.6645 | 2.0704 | -53.445 | 5.0081 | -155.4174 | 15.0242
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2030 | 991.468 | 10.4077 | 2.9302 | 24.0415 | -110.7233 | 0.74565 | 2.341 | 4.8572 | 3.3378 | 9.7802 | 3.6904 | 9.7889 | 0.49663 | 0.23936 | 0.48196 | 6.7104 | -100.8402 | 2.3264 | -43.509 | 4.3879 | -159.4256 | 13.1637
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1741.1508 | 18.2773 | 2.6825 | 45.8088 | -115.5251 | 0.62228 | 0.50811 | 2.1656 | 2.0815 | 5.5836 | 2.3238 | 5.6145 | 0.38786 | 0.091002 | 0.23463 | 12.2856 | -100.3996 | 3.4194 | -32.7906 | 8.9078 | -163.3132 | 26.7234
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1194.2751 | 12.5366 | 3.2201 | 30.9335 | -116.0986 | 0.67712 | 1.5604 | 3.4486 | 2.7579 | 8.8809 | 3.0623 | 8.9243 | 0.38832 | 0.1757 | 0.45247 | 8.0118 | -102.7773 | 2.3405 | -45.3452 | 5.6746 | -161.7185 | 17.0238
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1806.6796 | 18.9652 | 3.2156 | 47.4393 | -110.5834 | 0.65711 | 0.96099 | 2.2568 | 1.7243 | 5.5447 | 1.8064 | 5.6162 | 0.40702 | 0.17332 | 0.42582 | 12.0652 | -97.5121 | 3.5628 | -41.0051 | 8.5118 | -156.0508 | 25.5353
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2036.5983 | 21.3787 | 3.6958 | 54.4714 | -115.185 | 0.48764 | 0.98351 | 1.1535 | 1.5872 | 5.866 | 1.6752 | 5.9318 | 0.19663 | 0.16766 | 0.85267 | 12.5617 | -96.7814 | 2.5254 | -56.0419 | 10.2117 | -152.1022 | 30.635
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1162.7592 | 12.2058 | 3.0009 | 27.2009 | -102.2116 | 0.79999 | 3.9742 | 3.7874 | 2.9659 | 8.9003 | 3.0441 | 8.9996 | 0.42554 | 0.44652 | 1.0493 | 7.1219 | -94.1096 | 2.6922 | -51.5962 | 4.6254 | -144.0372 | 13.8762
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1156.9013 | 12.1443 | 5.3648 | 31.2703 | -107.8931 | 0.77505 | 2.6758 | 4.4711 | 1.6719 | 8.9692 | 1.7335 | 9.0379 | 0.4985 | 0.29833 | 0.59846 | 7.3162 | -99.4523 | 2.6964 | -52.2996 | 4.7255 | -152.1632 | 14.1765
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1039.7391 | 10.9144 | 6.2622 | 27.2258 | -108.962 | 0.69643 | 2.3439 | 4.4606 | 1.503 | 9.412 | 1.7018 | 9.4316 | 0.47392 | 0.24903 | 0.52547 | 6.6729 | -99.6407 | 2.3571 | -50.3822 | 4.3792 | -153.8832 | 13.1376
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1263.8698 | 13.2672 | 3.4778 | 32.1644 | -114.5789 | 0.60984 | 2.1129 | 2.503 | 2.5859 | 8.9935 | 2.6709 | 9.0788 | 0.27832 | 0.23493 | 0.84412 | 7.8398 | -99.7963 | 2.06 | -57.2191 | 5.9066 | -153.8022 | 17.7199
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1927.9841 | 20.2386 | 3.3038 | 51.1321 | -108.3509 | 0.7328 | 0.85353 | 2.5935 | 1.4229 | 4.701 | 1.5146 | 4.754 | 0.55169 | 0.18156 | 0.3291 | 13.3248 | -98.9443 | 4.7527 | -38.8003 | 8.5721 | -159.0242 | 25.7164
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 805.596 | 8.4566 | 3.1714 | 20.2626 | -108.3644 | 0.90628 | 2.351 | 8.5906 | 3.5152 | 11.1482 | 3.798 | 11.2 | 0.77059 | 0.21089 | 0.27367 | 5.7335 | -103.8225 | 2.4821 | -41.5534 | 3.2548 | -165.5527 | 9.7645
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1588.7953 | 16.678 | 4.2327 | 42.9024 | -103.2045 | 0.8733 | 2.6175 | 3.9154 | 1.4436 | 6.1101 | 1.5189 | 6.2165 | 0.64081 | 0.42838 | 0.66851 | 10.0773 | -98.6203 | 4.357 | -50.1522 | 5.8732 | -150.0916 | 17.6196
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1833.8197 | 19.2501 | 5.2802 | 49.6673 | -103.9862 | 0.8237 | 0.71729 | 3.4706 | 0.90789 | 4.7939 | 0.92296 | 4.7975 | 0.72398 | 0.14963 | 0.20668 | 12.7271 | -98.9688 | 5.3918 | -39.4946 | 7.3357 | -158.5824 | 22.0072
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1311.2281 | 13.7643 | 4.3631 | 34.8619 | -110.5829 | 0.71408 | 2.0162 | 3.425 | 1.8294 | 7.982 | 1.9103 | 8.0559 | 0.42909 | 0.25259 | 0.58867 | 8.3785 | -99.7578 | 2.7521 | -51.2743 | 5.7082 | -154.2341 | 17.1247
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1737.677 | 18.2409 | 3.3871 | 46.5194 | -111.1989 | 0.68914 | 1.603 | 2.2975 | 1.8268 | 6.1877 | 1.9097 | 6.283 | 0.37131 | 0.25907 | 0.69771 | 11.0509 | -98.8749 | 3.3554 | -51.2363 | 7.8064 | -153.5953 | 23.4191
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1176.2109 | 12.347 | 3.5266 | 29.6777 | -115.4758 | 0.59211 | 2.1407 | 2.6202 | 2.7331 | 9.6386 | 2.8231 | 9.7198 | 0.27185 | 0.2221 | 0.81702 | 7.3128 | -100.29 | 1.8707 | -57.2786 | 5.5507 | -154.6388 | 16.6521
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1188.4734 | 12.4757 | 2.8699 | 29.3218 | -111.0401 | 0.7465 | 1.387 | 4.1321 | 2.7374 | 7.8562 | 3.0721 | 7.8714 | 0.52597 | 0.17655 | 0.33566 | 8.3277 | -100.9535 | 2.9049 | -38.5762 | 5.4267 | -162.2257 | 16.2801
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1897.1505 | 19.9149 | 3.6315 | 51.1266 | -114.0997 | 0.58587 | 1.2112 | 1.6641 | 1.6281 | 5.9125 | 1.7064 | 6.0112 | 0.28146 | 0.20485 | 0.72781 | 11.907 | -98.7208 | 3.0057 | -53.6517 | 9.036 | -153.8042 | 27.108
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1959.9605 | 20.5742 | 3.8494 | 53.9254 | -103.3233 | 0.85922 | 1.4586 | 3.3633 | 1.2219 | 4.7037 | 1.1812 | 4.683 | 0.71503 | 0.31011 | 0.4337 | 13.0734 | -99.1281 | 5.692 | -44.4189 | 7.4242 | -155.0742 | 22.2727
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1056.9209 | 11.0948 | 4.1536 | 27.5864 | -118.8674 | 0.57065 | 0.95006 | 3.3145 | 2.4367 | 10.1212 | 2.4363 | 10.1817 | 0.32748 | 0.093868 | 0.28664 | 7.0291 | -102.6959 | 1.7317 | -44.8391 | 5.299 | -161.9957 | 15.8969
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 811.6506 | 8.5201 | 6.7049 | 21.5684 | -107.0082 | 0.82473 | 6.0331 | 5.7994 | 2.0399 | 13.6774 | 2.1205 | 13.7941 | 0.42401 | 0.4411 | 1.0403 | 4.761 | -99.427 | 1.8881 | -62.9276 | 3.1217 | -145.4702 | 9.365
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1762.1085 | 18.4973 | 3.6179 | 45.9862 | -103.1688 | 0.83973 | 1.1196 | 3.6024 | 1.3432 | 4.8597 | 1.5779 | 4.9038 | 0.74127 | 0.23039 | 0.3108 | 12.3448 | -98.7186 | 5.3439 | -38.2501 | 7.0012 | -159.0761 | 21.0036
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1005.2216 | 10.5521 | 4.7002 | 25.0899 | -106.5023 | 0.7636 | 2.4541 | 5.1196 | 2.1123 | 9.9281 | 2.5928 | 9.8841 | 0.51566 | 0.24719 | 0.47936 | 6.6667 | -97.9318 | 2.4384 | -43.832 | 4.2487 | -154.5496 | 12.746
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1792.1906 | 18.8131 | 2.7125 | 46.6693 | -106.9282 | 0.75979 | 1.6783 | 2.6053 | 2.0225 | 5.4861 | 2.2298 | 5.5665 | 0.47488 | 0.30592 | 0.6442 | 11.8493 | -97.1454 | 4.103 | -43.3297 | 7.7828 | -153.8897 | 23.3483
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1974.3911 | 20.7257 | 3.9261 | 53.1853 | -112.323 | 0.62093 | 1.2849 | 1.6998 | 1.4411 | 5.6579 | 1.545 | 5.732 | 0.30043 | 0.2271 | 0.7559 | 12.3412 | -97.9961 | 3.335 | -53.7606 | 9.1765 | -152.3296 | 27.5294
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1348.58 | 14.1564 | 2.9504 | 34.1997 | -105.4764 | 0.84179 | 2.3395 | 4.3626 | 2.332 | 6.8803 | 2.6124 | 6.9408 | 0.63407 | 0.34002 | 0.53625 | 9.0816 | -99.5817 | 3.7109 | -43.6788 | 5.3867 | -156.7605 | 16.1601
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2146.0953 | 22.5282 | 2.5112 | 57.2527 | -106.264 | 0.74921 | 1.2333 | 2.1726 | 1.7741 | 4.4552 | 1.8987 | 4.5422 | 0.48766 | 0.27683 | 0.56767 | 14.3884 | -96.0185 | 4.8925 | -39.986 | 9.5137 | -153.9794 | 28.541
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1201.0996 | 12.6083 | 6.6037 | 33.9266 | -122.5051 | 0.64125 | 0.098571 | 3.3481 | 1.3315 | 8.7929 | 1.4171 | 8.8878 | 0.38077 | 0.01121 | 0.029441 | 8.3643 | -107.3974 | 2.295 | -42.0002 | 6.0832 | -169.431 | 18.2497
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1832.9607 | 19.2411 | 2.5718 | 48.0822 | -118.5553 | 0.55986 | 0.30304 | 1.749 | 2.1227 | 5.459 | 2.42 | 5.5068 | 0.32039 | 0.055512 | 0.17326 | 13.0125 | -100.513 | 3.146 | -27.5348 | 9.9719 | -164.5759 | 29.9158
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2212.4946 | 23.2252 | 3.3046 | 59.2943 | -110.7479 | 0.66641 | 0.56979 | 1.9373 | 1.2791 | 4.227 | 1.3859 | 4.2757 | 0.45831 | 0.1348 | 0.29412 | 15.2886 | -98.5743 | 4.8185 | -36.9949 | 10.4728 | -159.301 | 31.4183
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1641.193 | 17.2281 | 2.85 | 42.818 | -110.5051 | 0.69619 | 1.4254 | 2.5947 | 2.1499 | 6.1271 | 2.3808 | 6.1571 | 0.42347 | 0.23264 | 0.54937 | 10.9413 | -98.8029 | 3.4633 | -43.1822 | 7.4927 | -156.7802 | 22.4782
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1338.0121 | 14.0455 | 4.3121 | 35.4523 | -103.8565 | 0.85304 | 3.4344 | 4.2389 | 1.7203 | 7.418 | 1.7929 | 7.5156 | 0.57143 | 0.46299 | 0.81022 | 8.2718 | -98.6702 | 3.5231 | -53.679 | 4.9537 | -148.057 | 14.861
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1123.2983 | 11.7916 | 3.4154 | 28.397 | -110.5086 | 0.76689 | 2.241 | 4.4761 | 2.5278 | 8.6334 | 2.9136 | 8.6793 | 0.51846 | 0.25957 | 0.50065 | 7.5363 | -101.6801 | 2.7307 | -45.893 | 4.8172 | -159.2934 | 14.4515
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1263.3617 | 13.2619 | 3.1227 | 32.7651 | -114.995 | 0.68747 | 1.5608 | 3.3066 | 2.6623 | 8.3134 | 2.9839 | 8.3522 | 0.39774 | 0.18774 | 0.47203 | 8.4827 | -102.0852 | 2.5334 | -44.7309 | 5.9532 | -160.9596 | 17.8595
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1271.6244 | 13.3486 | 5.0689 | 34.7734 | -105.3573 | 0.86318 | 1.532 | 5.4533 | 1.3901 | 7.0464 | 1.413 | 7.1271 | 0.77392 | 0.21742 | 0.28093 | 8.7014 | -101.2817 | 3.806 | -43.5654 | 4.9008 | -159.5082 | 14.7024
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1741.552 | 18.2816 | 2.7011 | 45.6292 | -114.3432 | 0.63011 | 0.70037 | 2.2006 | 2.0929 | 5.6532 | 2.3272 | 5.6863 | 0.38927 | 0.12389 | 0.31826 | 12.0928 | -99.8277 | 3.4104 | -35.5441 | 8.6956 | -161.5064 | 26.0869
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1026.8752 | 10.7794 | 2.5927 | 23.7182 | -104.4023 | 0.83464 | 3.7474 | 5.1016 | 3.6797 | 9.5406 | 4.1197 | 9.5572 | 0.53472 | 0.39278 | 0.73455 | 6.7555 | -97.1359 | 2.6107 | -44.2441 | 4.1774 | -152.7006 | 12.5323
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 679.0788 | 5.0698 | 5.4737 | 12.4384 | -122.9388 | 0.59811 | 2.67 | 10.7184 | 6.1227 | 33.5142 | 6.3871 | 33.6338 | 0.31982 | 0.079669 | 0.24911 | 3.2087 | -106.824 | 0.79259 | -49.2294 | 2.417 | -166.0354 | 7.251
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 998.8294 | 7.457 | 11.5709 | 20.4114 | -113.8266 | 0.75127 | 2.9028 | 10.6077 | 1.754 | 20.2952 | 1.8582 | 20.4307 | 0.52267 | 0.14303 | 0.27365 | 4.6835 | -104.4205 | 1.6493 | -51.0854 | 3.0514 | -160.8238 | 9.1541
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 658.9184 | 4.9193 | 7.5938 | 12.3232 | -120.7065 | 0.52542 | 2.3043 | 9.5252 | 4.6236 | 35.1108 | 4.7281 | 35.2523 | 0.27129 | 0.065628 | 0.24191 | 3.0582 | -102.982 | 0.66685 | -47.8771 | 2.3944 | -161.6202 | 7.1833
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1910.639 | 14.2643 | 4.354 | 37.6737 | -112.0649 | 0.76006 | 1.6785 | 5.2506 | 2.6101 | 11.3643 | 2.561 | 11.3184 | 0.46203 | 0.1477 | 0.31968 | 9.1402 | -100.9327 | 2.9846 | -44.1001 | 6.1624 | -159.3993 | 18.4871
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1483.5287 | 11.0756 | 5.2004 | 28.7294 | -121.746 | 0.5469 | 1.1224 | 4.3219 | 3.246 | 16.8805 | 3.1755 | 16.8361 | 0.25603 | 0.066494 | 0.25971 | 6.9261 | -103.436 | 1.456 | -46.2924 | 5.4724 | -162.6763 | 16.4173
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1142.0536 | 8.5263 | 5.2928 | 22.5123 | -109.28 | 0.90644 | 3.857 | 12.5357 | 3.1036 | 16.4268 | 3.398 | 16.524 | 0.76313 | 0.2348 | 0.30768 | 5.5168 | -105.5187 | 2.4392 | -48.676 | 3.0843 | -163.0223 | 9.2528
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1667.0125 | 12.4455 | 4.8086 | 32.5198 | -116.2563 | 0.66699 | 1.7811 | 4.9217 | 2.9493 | 14.182 | 2.8892 | 14.1365 | 0.34704 | 0.12559 | 0.36188 | 7.784 | -101.7627 | 2.1048 | -47.6405 | 5.6944 | -159.5934 | 17.0832
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2586.2149 | 11.1986 | 3.1535 | 28.9007 | -96.1386 | 1.0885 | 3.7409 | 21.5773 | 6.2607 | 19.7427 | 6.4451 | 20.127 | 1.0929 | 0.18948 | 0.17337 | 7.7819 | -96.8767 | 3.9837 | -32.9279 | 3.8175 | -160.9976 | 11.4526
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 3624.6832 | 15.6953 | 2.8782 | 40.3935 | -103.9153 | 0.82774 | 1.5846 | 9.1546 | 5.5216 | 15.8921 | 5.1789 | 15.687 | 0.57605 | 0.099709 | 0.17309 | 10.7675 | -94.4409 | 3.9113 | -28.7645 | 6.8863 | -157.6615 | 20.6588
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2448.4669 | 10.6022 | 2.6131 | 26.6987 | -117.4449 | 0.5835 | 1.0216 | 7.9672 | 10.5996 | 27.6973 | 12.104 | 27.8968 | 0.28765 | 0.036883 | 0.12822 | 7.1225 | -98.4255 | 1.6122 | -24.7461 | 5.5691 | -162.3511 | 16.7074
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2801.9734 | 12.1329 | 3.2706 | 30.7653 | -112.0077 | 0.71673 | 1.1373 | 9.3057 | 6.8055 | 22.2576 | 7.3631 | 22.921 | 0.41809 | 0.051095 | 0.12221 | 8.2006 | -97.2753 | 2.3419 | -29.2408 | 5.8908 | -160.4606 | 17.6725
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2233.3024 | 9.6705 | 3.7373 | 24.394 | -109.8527 | 0.81621 | 1.6533 | 14.2691 | 7.1314 | 26.6523 | 7.9059 | 27.3781 | 0.53538 | 0.062034 | 0.11587 | 6.6232 | -98.9318 | 2.2681 | -32.5091 | 4.3767 | -162.255 | 13.1302
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 3044.0035 | 13.1809 | 2.7371 | 33.707 | -106.0369 | 0.80505 | 2.6787 | 10.2784 | 7.2805 | 19.9276 | 7.1786 | 19.8191 | 0.51579 | 0.13442 | 0.26061 | 8.8748 | -95.3301 | 3.0308 | -31.3887 | 5.855 | -157.3691 | 17.5649
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 4850.3395 | 21.0026 | 3.0992 | 53.7881 | -91.7481 | 1.0127 | 2.0884 | 10.2783 | 3.3973 | 10.5291 | 3.2809 | 10.4609 | 0.97618 | 0.19835 | 0.20319 | 14.4127 | -91.1297 | 7.0844 | -28.2446 | 7.3459 | -153.9121 | 22.0376
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2646.2501 | 11.4586 | 3.1867 | 28.8288 | -100.2767 | 0.95862 | 3.9894 | 16.1553 | 6.5246 | 20.7919 | 7.2132 | 21.2672 | 0.777 | 0.19187 | 0.24694 | 7.8159 | -95.6724 | 3.3814 | -32.7151 | 4.4424 | -157.923 | 13.3272
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 3843.6507 | 16.6435 | 2.6117 | 42.3509 | -106.8935 | 0.75614 | 1.2326 | 7.2312 | 5.8129 | 15.1813 | 5.986 | 15.4901 | 0.47632 | 0.08119 | 0.17045 | 11.3864 | -93.6124 | 3.5227 | -25.3077 | 7.9171 | -157.2972 | 23.7512
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2113.2648 | 9.1507 | 2.8953 | 23.1149 | -104.1877 | 0.95649 | 3.9767 | 19.5718 | 9.0061 | 26.0753 | 9.6499 | 26.6101 | 0.75059 | 0.15251 | 0.20318 | 6.334 | -98.6984 | 2.6712 | -33.8352 | 3.6794 | -162.227 | 11.0381
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2030 | 1911.495 | 8.277 | 3.2382 | 20.8602 | -113.229 | 0.78999 | 1.3492 | 15.4928 | 9.7132 | 31.4536 | 11.4355 | 31.8627 | 0.49256 | 0.042896 | 0.087088 | 5.752 | -101.4891 | 1.9276 | -32.4564 | 3.8602 | -165.9855 | 11.5807
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2350.6704 | 10.1787 | 2.6453 | 25.5339 | -119.6398 | 0.5271 | 0.74747 | 7.42 | 11.3353 | 29.9858 | 12.9827 | 30.1357 | 0.24745 | 0.024927 | 0.10074 | 6.7774 | -99.0896 | 1.3756 | -23.6297 | 5.4639 | -162.9376 | 16.3917
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2514.4838 | 10.888 | 3.3401 | 27.5654 | -103.2859 | 0.91942 | 3.4071 | 15.5965 | 6.7398 | 22.5117 | 7.4451 | 23.094 | 0.69282 | 0.15135 | 0.21845 | 7.4186 | -96.6899 | 2.9927 | -33.2391 | 4.4351 | -159.0177 | 13.3052
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2030 | 4201.1321 | 18.1914 | 2.6592 | 46.8543 | -99.1639 | 0.89513 | 1.7519 | 8.9638 | 4.8705 | 12.9517 | 4.5439 | 12.7899 | 0.69209 | 0.13526 | 0.19544 | 12.5921 | -92.4814 | 5.0959 | -27.1485 | 7.5332 | -156.086 | 22.5995
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 3105.7292 | 13.4482 | 2.8206 | 34.4762 | -99.0414 | 0.94841 | 4.0318 | 13.5488 | 6.4306 | 18.1377 | 6.2213 | 17.9457 | 0.74699 | 0.22229 | 0.29758 | 9.0473 | -94.4368 | 3.9015 | -33.0282 | 5.1478 | -155.5043 | 15.4435
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2030 | 3260.7767 | 14.1196 | 2.8689 | 35.8646 | -105.9956 | 0.83313 | 1.5953 | 9.9269 | 6.077 | 17.4345 | 6.0793 | 17.776 | 0.56939 | 0.091504 | 0.16071 | 9.7158 | -95.4144 | 3.3848 | -28.6132 | 6.3675 | -159.0236 | 19.1025
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 3097.5242 | 13.4127 | 2.5497 | 34.3326 | -109.5524 | 0.77193 | 1.0954 | 9.0568 | 7.4982 | 19.1178 | 8.0193 | 19.6672 | 0.47373 | 0.057297 | 0.12095 | 9.3252 | -95.7936 | 2.8748 | -24.677 | 6.5279 | -160.6644 | 19.5838
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2216.94 | 9.5996 | 2.8569 | 24.2314 | -113.64 | 0.74235 | 1.5443 | 12.174 | 9.7229 | 27.7773 | 10.7424 | 28.161 | 0.43827 | 0.055594 | 0.12685 | 6.5926 | -99.7521 | 1.9934 | -30.2503 | 4.6383 | -163.8204 | 13.9149
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2030 | 2316.0915 | 10.029 | 2.6619 | 25.1609 | -119.0872 | 0.54624 | 0.87229 | 7.8383 | 11.3324 | 30.1655 | 13.057 | 30.3146 | 0.25984 | 0.028917 | 0.11129 | 6.6942 | -99.1301 | 1.416 | -24.6179 | 5.3352 | -162.9434 | 16.0056
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 363.7232 | 3.8181 | 3.8353 | 9.3602 | -118.5878 | 0.56811 | 5.373 | 9.0237 | 7.3255 | 28.0954 | 7.891 | 27.9587 | 0.32118 | 0.19124 | 0.59543 | 2.3445 | -104.3445 | 0.63879 | -53.9147 | 1.7179 | -160.8002 | 5.1537
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 463.9977 | 4.8707 | 3.8421 | 11.8996 | -125.9624 | 0.40894 | 1.1915 | 5.0249 | 5.836 | 22.4225 | 6.412 | 22.3088 | 0.2241 | 0.05314 | 0.23712 | 3.1057 | -106.007 | 0.59493 | -41.5368 | 2.513 | -167.0643 | 7.5391
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1667.0408 | 17.4994 | 5.6568 | 45.8271 | -106.5645 | 0.81214 | 0.40554 | 3.6673 | 0.92589 | 5.2375 | 0.96266 | 5.2332 | 0.70019 | 0.07743 | 0.11058 | 11.8422 | -100.7616 | 4.9038 | -38.3756 | 6.9456 | -162.4459 | 20.8369
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1479.5726 | 15.5315 | 5.4753 | 40.0269 | -107.723 | 0.77834 | 0.73394 | 3.838 | 1.1259 | 6.1649 | 1.1728 | 6.1666 | 0.62256 | 0.11905 | 0.19123 | 10.2664 | -100.3521 | 3.9828 | -40.382 | 6.2836 | -160.3331 | 18.8508
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 4694.9731 | 20.3298 | 2.917 | 52.0134 | -92.1623 | 1.0015 | 2.0847 | 10.2732 | 3.6629 | 10.685 | 3.6142 | 10.6805 | 0.96146 | 0.1951 | 0.20292 | 14.0424 | -91.0425 | 6.8052 | -27.4546 | 7.2631 | -154.404 | 21.7892
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1499.5864 | 15.7416 | 4.7483 | 42.1713 | -115.4354 | 0.65662 | 0.6713 | 2.8655 | 1.424 | 6.7613 | 1.3663 | 6.7354 | 0.42381 | 0.099285 | 0.23427 | 10.1543 | -102.6346 | 3.0643 | -43.9181 | 7.0911 | -162.08 | 21.2734
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 735.2103 | 7.7177 | 6.4956 | 20.804 | -113.8927 | 0.94316 | 1.6238 | 10.6138 | 1.888 | 12.2634 | 2.2385 | 12.4321 | 0.86548 | 0.13241 | 0.15299 | 5.1801 | -111.2928 | 2.3882 | -50.4568 | 2.7924 | -172.0078 | 8.3771
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2045.7803 | 21.4751 | 3.3125 | 55.71 | -115.7343 | 0.56717 | 0.75556 | 1.6052 | 1.5854 | 5.2515 | 1.6642 | 5.349 | 0.30566 | 0.14388 | 0.4707 | 13.3763 | -99.5551 | 3.2495 | -45.2666 | 10.1481 | -157.729 | 30.4443
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1558.9272 | 16.3645 | 4.3028 | 42.898 | -104.9657 | 0.8662 | 2.0165 | 4.1892 | 1.3925 | 5.9916 | 1.4691 | 6.0975 | 0.69917 | 0.33656 | 0.48136 | 10.2552 | -100.4155 | 4.4109 | -47.4088 | 5.9016 | -155.1945 | 17.7048
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 853.586 | 6.3726 | 12.4658 | 17.4433 | -107.9601 | 0.86948 | 0.94071 | 17.311 | 1.5213 | 18.9641 | 1.6147 | 19.0879 | 0.91283 | 0.049605 | 0.054342 | 4.2808 | -106.4163 | 2.0415 | -45.5929 | 2.2397 | -167.1667 | 6.7191
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1641.308 | 12.2536 | 5.1137 | 32.639 | -114.6064 | 0.74114 | 1.8705 | 5.8828 | 2.6889 | 13.7505 | 2.6352 | 13.7018 | 0.42782 | 0.13603 | 0.31796 | 7.7697 | -102.5667 | 2.4166 | -47.0816 | 5.3639 | -160.5342 | 16.0917
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1298.2427 | 9.6923 | 5.7133 | 25.0078 | -122.926 | 0.50267 | 1.2182 | 4.4808 | 3.3696 | 19.2515 | 3.301 | 19.2085 | 0.23275 | 0.06328 | 0.27188 | 6.0068 | -103.8308 | 1.1759 | -48.0228 | 4.8348 | -162.812 | 14.5043
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1441.3728 | 10.7609 | 5.3838 | 27.913 | -117.6244 | 0.61831 | 2.0675 | 5.1498 | 3.0681 | 16.5183 | 3.0087 | 16.4749 | 0.31176 | 0.12516 | 0.40147 | 6.6314 | -102.1779 | 1.679 | -50.585 | 4.9765 | -159.3504 | 14.9294
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2482.3773 | 10.749 | 2.1283 | 27.9893 | -113.8697 | 0.72233 | 1.7543 | 10.3038 | 11.2536 | 23.951 | 11.4237 | 23.8393 | 0.4302 | 0.073245 | 0.17026 | 7.4533 | -99.0249 | 2.1848 | -26.979 | 5.3362 | -163.9266 | 16.0085
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2424.1503 | 10.4969 | 2.0095 | 27.05 | -113.2979 | 0.71266 | 2.6907 | 10.3467 | 12.4519 | 25.0223 | 12.7092 | 24.9898 | 0.4135 | 0.10753 | 0.26006 | 7.164 | -98.2909 | 2.043 | -28.4127 | 5.1631 | -162.1834 | 15.4894
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2314.0329 | 10.0201 | 2.058 | 25.9324 | -108.4235 | 0.84322 | 4.081 | 13.8598 | 11.9279 | 24.5481 | 12.0796 | 24.4457 | 0.5646 | 0.16624 | 0.29445 | 6.9063 | -98.1956 | 2.4429 | -31.4286 | 4.4896 | -161.8718 | 13.4688
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 441.109 | 4.6304 | 3.0945 | 10.3385 | -109.5715 | 0.88209 | 3.6276 | 15.6219 | 6.1821 | 19.1308 | 6.4164 | 19.198 | 0.81659 | 0.18962 | 0.23221 | 3.1796 | -105.5807 | 1.4064 | -42.0454 | 1.778 | -168.3765 | 5.334
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1243.7609 | 13.0561 | 3.5171 | 32.5232 | -109.5419 | 0.83041 | 1.026 | 4.8396 | 1.986 | 6.9851 | 2.3706 | 7.0658 | 0.69285 | 0.14689 | 0.21201 | 8.9862 | -103.4308 | 3.7018 | -38.9816 | 5.3033 | -166.5347 | 15.91
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 604.3493 | 6.344 | 3.505 | 13.6887 | -97.2267 | 1.0023 | 3.8115 | 15.661 | 3.6215 | 12.6935 | 5.2094 | 12.8023 | 1.2338 | 0.30027 | 0.24337 | 4.4722 | -101.4252 | 2.5139 | -36.402 | 1.9802 | -167.8073 | 5.9406
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 513.988 | 5.3955 | 4.3343 | 12.7324 | -112.7475 | 0.70979 | 6.636 | 7.9986 | 4.7552 | 20.6103 | 4.8349 | 20.6987 | 0.38808 | 0.32198 | 0.82965 | 3.1604 | -102.338 | 1.0686 | -60.1452 | 2.1678 | -153.668 | 6.5035
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 558.3766 | 5.8614 | 3.4085 | 12.6434 | -85.7761 | 1.0982 | 19.3581 | 16.8254 | 4.6372 | 15.8057 | 4.6977 | 15.8716 | 1.0645 | 1.2248 | 1.1505 | 3.3444 | -92.4701 | 2.1183 | -45.1415 | 1.3596 | -132.4859 | 4.0788
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 763.8652 | 8.0185 | 4.8579 | 19.5036 | -109.2626 | 0.87556 | 1.9563 | 8.7298 | 2.3958 | 11.6386 | 3.5224 | 11.6762 | 0.75007 | 0.16809 | 0.2241 | 5.474 | -105.609 | 2.445 | -42.7821 | 3.0344 | -167.8866 | 9.1033
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1146.9599 | 12.04 | 2.4099 | 28.7532 | -114.5492 | 0.7044 | 1.0762 | 3.8594 | 3.2988 | 7.9497 | 3.6923 | 7.9313 | 0.48548 | 0.13537 | 0.27884 | 8.224 | -102.4787 | 2.6781 | -35.5164 | 5.5751 | -165.8169 | 16.7253
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 524.6793 | 5.5077 | 4.6171 | 12.6531 | -109.0001 | 0.89834 | 3.2537 | 12.9866 | 3.6939 | 17.0551 | 5.5296 | 17.0979 | 0.76145 | 0.19077 | 0.25054 | 3.759 | -105.7028 | 1.6985 | -42.9766 | 2.064 | -167.9461 | 6.1919
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 611.2875 | 6.4169 | 4.7572 | 15.4191 | -110.9732 | 0.91084 | 2.0932 | 11.2841 | 3.0703 | 14.6064 | 4.719 | 14.5966 | 0.77254 | 0.14331 | 0.1855 | 4.4651 | -107.8167 | 2.0355 | -43.0899 | 2.4423 | -171.7547 | 7.3269
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1062.5379 | 11.1538 | 5.58 | 28.9341 | -105.4395 | 0.82463 | 3.5768 | 5.3975 | 1.6934 | 9.4491 | 1.7537 | 9.5151 | 0.57122 | 0.37853 | 0.66268 | 6.6397 | -99.4469 | 2.7272 | -53.3285 | 4.0454 | -150.1391 | 12.1362
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 784.3165 | 8.2332 | 3.2372 | 18.7544 | -101.4636 | 0.94182 | 5.1431 | 9.8202 | 3.3989 | 11.0029 | 4.2026 | 11.0079 | 0.89251 | 0.46743 | 0.52373 | 5.3276 | -101.3348 | 2.6568 | -44.3461 | 2.6781 | -158.3475 | 8.0344
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1023.5241 | 10.7442 | 3.4447 | 26.1218 | -100.3695 | 1.0156 | 2.388 | 8.8731 | 2.3058 | 7.9428 | 3.2475 | 7.8971 | 1.1171 | 0.30065 | 0.26913 | 7.4178 | -103.1657 | 4.018 | -39.9102 | 3.4139 | -166.9979 | 10.2417
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 826.7791 | 8.6789 | 3.9707 | 20.9847 | -106.2759 | 0.94384 | 1.9361 | 9.2014 | 2.5902 | 10.2848 | 3.7455 | 10.2964 | 0.89466 | 0.18825 | 0.21042 | 6.0688 | -105.2719 | 2.9568 | -40.5045 | 3.1319 | -169.7722 | 9.3956
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1012.99 | 10.6336 | 3.5887 | 26.0208 | -112.191 | 0.78553 | 2.1513 | 5.1659 | 2.7019 | 9.6962 | 3.4138 | 9.7043 | 0.53277 | 0.22187 | 0.41645 | 6.9791 | -103.3997 | 2.5513 | -43.9196 | 4.4279 | -163.1001 | 13.2837
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1133.0179 | 11.8936 | 3.4183 | 28.932 | -110.3857 | 0.77994 | 1.9837 | 4.5625 | 2.4565 | 8.3972 | 3.0067 | 8.3952 | 0.54333 | 0.23623 | 0.43478 | 7.7392 | -102.129 | 2.885 | -43.9809 | 4.8566 | -161.029 | 14.5699
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 626.8486 | 6.5802 | 3.7691 | 15.3623 | -115.8718 | 0.71165 | 3.0734 | 7.3444 | 4.1726 | 15.727 | 4.6821 | 15.7482 | 0.46699 | 0.19543 | 0.41847 | 4.2264 | -105.1524 | 1.4084 | -48.1077 | 2.8208 | -163.6773 | 8.4623
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 326.5167 | 3.4275 | 2.614 | 7.0733 | -110.213 | 0.82161 | 3.3121 | 17.701 | 9.4737 | 24.7641 | 10.7882 | 24.6568 | 0.71478 | 0.13374 | 0.18711 | 2.4505 | -103.7415 | 1.0143 | -34.8997 | 1.4566 | -169.8853 | 4.3699
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 753.5403 | 7.9101 | 5.6624 | 19.8383 | -106.1773 | 0.8088 | 5.2897 | 7.0008 | 2.4531 | 13.8907 | 2.514 | 13.9578 | 0.50399 | 0.38081 | 0.75559 | 4.6279 | -99.0562 | 1.8246 | -55.7386 | 2.9273 | -148.7489 | 8.782
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 530.2391 | 5.5661 | 9.0456 | 14.319 | -111.4543 | 0.64516 | 3.8796 | 7.9258 | 2.1024 | 19.0176 | 2.0915 | 19.0092 | 0.41676 | 0.204 | 0.4895 | 3.3446 | -100.1228 | 1.0715 | -53.8603 | 2.3177 | -153.8197 | 6.9531
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 556.5566 | 5.8423 | 4.0918 | 13.6636 | -120.1412 | 0.55067 | 3.4929 | 5.4621 | 4.9083 | 20.084 | 5.0436 | 20.1501 | 0.27196 | 0.17392 | 0.63948 | 3.5114 | -104.1128 | 0.84849 | -57.8159 | 2.6945 | -159.8348 | 8.0836
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 539.4312 | 5.6626 | 2.647 | 12.7066 | -108.8748 | 0.90397 | 2.5021 | 12.6025 | 5.8742 | 15.5488 | 6.1681 | 15.6779 | 0.81051 | 0.16092 | 0.19854 | 3.9844 | -104.1511 | 1.7337 | -37.7787 | 2.2696 | -169.0147 | 6.8088
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 692.0206 | 7.2643 | 4.1957 | 17.1784 | -117.917 | 0.57647 | 3.3407 | 4.5173 | 3.7951 | 15.9231 | 3.926 | 15.9913 | 0.2837 | 0.2098 | 0.73953 | 4.3122 | -102.967 | 1.1201 | -59.4391 | 3.2536 | -157.3651 | 9.7609
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1027.9649 | 10.7908 | 2.5168 | 25.2149 | -115.4789 | 0.68539 | 1.3858 | 4.1513 | 3.6507 | 9.1882 | 4.0437 | 9.1698 | 0.4518 | 0.15082 | 0.33382 | 7.2189 | -102.9222 | 2.2614 | -38.5944 | 4.9668 | -164.8912 | 14.9005
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1586.4086 | 16.653 | 3.9346 | 42.4234 | -114.0061 | 0.61453 | 1.5635 | 2.1398 | 1.7678 | 6.9556 | 1.8443 | 7.0504 | 0.30763 | 0.22478 | 0.7307 | 9.9255 | -99.7903 | 2.7006 | -55.3506 | 7.3596 | -154.1412 | 22.0788
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 986.595 | 10.3566 | 3.3333 | 24.7724 | -106.3957 | 0.87773 | 2.7344 | 6.5743 | 2.7435 | 9.145 | 3.5047 | 9.1766 | 0.71889 | 0.299 | 0.41592 | 6.9273 | -102.0254 | 3.0082 | -41.3166 | 3.9194 | -162.5694 | 11.7583
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 560.3076 | 5.8817 | 4.163 | 13.5544 | -111.1169 | 0.82028 | 2.8634 | 10.9262 | 3.9364 | 16.3874 | 5.1079 | 16.456 | 0.66674 | 0.17473 | 0.26207 | 3.9641 | -105.2676 | 1.6369 | -43.3449 | 2.3288 | -166.619 | 6.9864
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 770.8397 | 8.0917 | 4.7498 | 20.8994 | -100.0463 | 1.1121 | 2.0374 | 16.5425 | 2.1628 | 10.2728 | 2.4131 | 10.3045 | 1.6103 | 0.19833 | 0.12316 | 5.516 | -107.7752 | 3.3895 | -45.2785 | 2.1348 | -171.7411 | 6.4044
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 770.7261 | 8.0905 | 4.1071 | 19.3703 | -113.5565 | 0.72545 | 3.2764 | 6.1283 | 3.1083 | 12.7661 | 3.424 | 12.8174 | 0.48004 | 0.25665 | 0.53463 | 5.0424 | -104.0384 | 1.7652 | -51.8491 | 3.3023 | -159.8727 | 9.907
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1079.0737 | 11.3273 | 5.1576 | 29.7545 | -108.3007 | 0.83036 | 1.6002 | 5.9165 | 1.6552 | 8.537 | 1.6808 | 8.6163 | 0.69305 | 0.18744 | 0.27046 | 7.3765 | -102.5004 | 3.0296 | -44.7352 | 4.3508 | -160.9444 | 13.0523
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 441.884 | 4.6386 | 3.1908 | 9.6123 | -104.2545 | 0.91225 | 4.2392 | 15.9584 | 5.8705 | 18.7316 | 7.7178 | 18.8718 | 0.85195 | 0.22631 | 0.26564 | 3.2478 | -102.0248 | 1.5258 | -36.8889 | 1.7335 | -166.5442 | 5.2004
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 630.1602 | 4.7046 | 5.9551 | 11.8289 | -129.0806 | 0.51539 | 2.2854 | 9.5709 | 6.3091 | 37.5712 | 6.9604 | 37.8957 | 0.25474 | 0.060828 | 0.23878 | 2.9432 | -110.395 | 0.60188 | -52.6956 | 2.3419 | -169.8039 | 7.0258
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1712.1658 | 7.4139 | 2.4381 | 18.3113 | -123.7395 | 0.48023 | 1.0515 | 9.116 | 17.2348 | 42.0201 | 19.1081 | 42.0155 | 0.21694 | 0.025024 | 0.11535 | 4.86 | -102.1258 | 0.8836 | -27.0781 | 4.0132 | -165.4027 | 12.0397
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1278.4959 | 5.536 | 3.0943 | 13.9408 | -113.01 | 0.88276 | 4.7815 | 27.5603 | 14.7431 | 45.6191 | 18.3482 | 45.484 | 0.60414 | 0.10481 | 0.17349 | 3.8947 | -104.763 | 1.5036 | -36.7438 | 2.415 | -169.7459 | 7.2449
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1694.8265 | 7.3388 | 2.4275 | 18.0826 | -124.9637 | 0.43438 | 0.82159 | 8.2613 | 18.0649 | 43.8522 | 20.0946 | 43.7701 | 0.18839 | 0.018735 | 0.099451 | 4.7661 | -102.2605 | 0.77911 | -25.9478 | 4.0244 | -165.3776 | 12.0731
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1253.8234 | 13.1617 | 4.9088 | 34.8617 | -112.9159 | 0.70396 | 1.4564 | 3.751 | 1.6663 | 8.1796 | 1.608 | 8.1547 | 0.45858 | 0.17805 | 0.38827 | 8.244 | -102.0883 | 2.7139 | -48.9471 | 5.559 | -158.7459 | 16.6769
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 635.6381 | 6.6725 | 5.6879 | 16.9456 | -117.8713 | 0.62069 | 2.0772 | 6.1503 | 2.9971 | 17.0473 | 3.0882 | 17.2098 | 0.36078 | 0.12185 | 0.33775 | 4.1643 | -103.5756 | 1.138 | -49.966 | 3.036 | -161.1845 | 9.1081
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1335.5622 | 14.0198 | 4.8268 | 37.272 | -113.6948 | 0.68762 | 1.1684 | 3.4179 | 1.588 | 7.6649 | 1.5298 | 7.6397 | 0.44592 | 0.15243 | 0.34184 | 8.8609 | -102.197 | 2.8288 | -47.4317 | 6.0494 | -159.7518 | 18.1482
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1342.218 | 14.0896 | 4.7778 | 37.4664 | -114.0327 | 0.6811 | 1.0919 | 3.3588 | 1.5934 | 7.6127 | 1.5352 | 7.5876 | 0.44121 | 0.14342 | 0.32507 | 8.9355 | -102.2829 | 2.8203 | -46.8751 | 6.1285 | -160.1714 | 18.3854
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 3448.1683 | 14.931 | 1.9524 | 38.4828 | -103.8616 | 0.82639 | 1.7451 | 9.0205 | 7.7502 | 15.1315 | 7.4739 | 15.1072 | 0.59614 | 0.11533 | 0.19346 | 10.5626 | -93.3699 | 3.7718 | -23.1195 | 6.8838 | -158.9654 | 20.6515
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 869.044 | 9.1226 | 2.9783 | 22.6814 | -109.3821 | 0.92551 | 2.2136 | 8.314 | 3.3735 | 10.0473 | 3.6876 | 10.0382 | 0.82748 | 0.22031 | 0.26625 | 6.2398 | -106.0313 | 2.8159 | -43.0606 | 3.4309 | -168.4691 | 10.2926
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 941.3785 | 9.8819 | 2.9368 | 24.8294 | -107.3874 | 0.95614 | 1.7174 | 8.2546 | 3.0111 | 8.843 | 3.3251 | 8.8324 | 0.93346 | 0.19421 | 0.20806 | 6.893 | -105.8255 | 3.3017 | -41.1993 | 3.6118 | -170.0536 | 10.8355
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 833.8776 | 8.7534 | 5.8339 | 23.0002 | -111.8101 | 0.90168 | 2.6588 | 8.5063 | 2.0047 | 11.6949 | 2.2765 | 11.7238 | 0.72735 | 0.22734 | 0.31256 | 5.6483 | -107.3892 | 2.439 | -50.8485 | 3.2171 | -164.7671 | 9.6513
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 924.3678 | 9.7033 | 5.4677 | 25.6488 | -112.6129 | 0.8885 | 1.6015 | 7.4607 | 1.8769 | 10.2627 | 2.1478 | 10.2915 | 0.72698 | 0.15605 | 0.21465 | 6.4428 | -107.6852 | 2.7402 | -47.7245 | 3.7026 | -167.6562 | 11.1079
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 761.1411 | 7.9899 | 4.0452 | 19.0585 | -114.4882 | 0.61033 | 2.3032 | 4.8411 | 3.4411 | 13.9201 | 3.6167 | 13.9307 | 0.34778 | 0.16546 | 0.47576 | 4.9574 | -100.2178 | 1.3533 | -47.749 | 3.6202 | -157.4095 | 10.8605
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1252.245 | 13.1452 | 3.3335 | 32.1465 | -114.9753 | 0.68583 | 1.0487 | 3.4688 | 2.3169 | 7.7233 | 2.6782 | 7.8071 | 0.44914 | 0.13578 | 0.30232 | 8.7264 | -102.6198 | 2.743 | -39.6163 | 5.9889 | -163.995 | 17.9667
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 731.4809 | 7.6786 | 6.0722 | 18.6728 | -114.8312 | 0.54795 | 1.1836 | 4.6485 | 2.2055 | 13.3923 | 2.6181 | 13.3741 | 0.3471 | 0.088376 | 0.25461 | 4.9517 | -99.8058 | 1.3266 | -39.5195 | 3.6251 | -159.9106 | 10.8754
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1265.3259 | 13.2825 | 3.9594 | 33.2923 | -110.3886 | 0.77579 | 1.9197 | 4.1086 | 1.969 | 7.796 | 2.1698 | 7.8711 | 0.52701 | 0.24624 | 0.46724 | 8.3846 | -101.7352 | 3.0553 | -47.7483 | 5.3557 | -158.309 | 16.067
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 923.6235 | 9.6955 | 3.5225 | 22.9622 | -118.9725 | 0.54666 | 2.0273 | 3.2597 | 3.3483 | 11.7946 | 3.4995 | 11.8489 | 0.27637 | 0.17189 | 0.62194 | 5.8961 | -102.8488 | 1.4197 | -53.8685 | 4.5108 | -159.3999 | 13.5323
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1494.61 | 15.6893 | 3.1646 | 39.1468 | -113.298 | 0.64392 | 1.6732 | 2.4312 | 2.271 | 7.1867 | 2.3606 | 7.2707 | 0.33829 | 0.23282 | 0.68821 | 9.5394 | -99.689 | 2.6936 | -51.3094 | 6.9224 | -155.1937 | 20.7671
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 546.8311 | 5.7402 | 3.9538 | 13.9703 | -107.4446 | 0.82448 | 6.322 | 10.9291 | 4.2804 | 16.9241 | 4.3626 | 17.0049 | 0.64577 | 0.37355 | 0.57846 | 3.5363 | -102.4494 | 1.4988 | -51.6252 | 2.0706 | -155.8211 | 6.2117
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 459.7858 | 4.8265 | 6.1127 | 11.3676 | -112.8199 | 0.63786 | 1.4861 | 8.8008 | 3.5592 | 21.7561 | 4.9314 | 21.6172 | 0.40452 | 0.068308 | 0.16886 | 3.2189 | -99.6361 | 0.97675 | -35.2612 | 2.2462 | -161.537 | 6.7387
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 556.7144 | 5.844 | 2.7518 | 13.2715 | -106.1935 | 0.95029 | 3.7592 | 13.8464 | 5.496 | 15.1239 | 5.6936 | 15.2455 | 0.91553 | 0.24856 | 0.27149 | 4.0203 | -103.9838 | 1.8833 | -40.6294 | 2.1431 | -166.9312 | 6.4293
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 912.785 | 9.5818 | 5.3813 | 24.1605 | -111.03 | 0.75709 | 4.8686 | 4.1067 | 2.3786 | 12.7999 | 2.4583 | 12.8975 | 0.32084 | 0.38036 | 1.1855 | 5.3334 | -100.4588 | 1.8438 | -66.8389 | 3.7717 | -147.9134 | 11.315
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1740.8283 | 18.274 | 3.2595 | 46.204 | -116.9292 | 0.53318 | 0.58326 | 1.7967 | 1.8672 | 6.0861 | 1.9486 | 6.1498 | 0.29522 | 0.095835 | 0.32462 | 11.6224 | -99.4795 | 2.6475 | -39.472 | 8.975 | -159.4817 | 26.9249
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1729.518 | 18.1552 | 3.2652 | 45.822 | -116.2331 | 0.53806 | 0.69925 | 1.8118 | 1.8917 | 6.1769 | 1.9734 | 6.2403 | 0.29331 | 0.11321 | 0.38595 | 11.4374 | -99.0922 | 2.6318 | -41.5161 | 8.8086 | -158.3682 | 26.4259
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1744.5991 | 18.3135 | 2.3906 | 45.0746 | -108.9895 | 0.70208 | 1.4874 | 2.3615 | 2.3326 | 5.5763 | 2.556 | 5.6338 | 0.4235 | 0.26673 | 0.62984 | 11.6455 | -97.2466 | 3.6806 | -41.4019 | 7.9791 | -155.3312 | 23.9374
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1705.7882 | 17.9061 | 3.3105 | 44.6403 | -110.1373 | 0.64028 | 1.3936 | 2.1817 | 1.8542 | 6.1385 | 1.9256 | 6.2135 | 0.35542 | 0.22703 | 0.63875 | 10.9312 | -96.8409 | 3.1446 | -47.7348 | 7.8657 | -152.5077 | 23.5971
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1801.0634 | 18.9063 | 3.4918 | 47.9143 | -112.1639 | 0.63215 | 1.4681 | 1.9149 | 1.7518 | 6.1168 | 1.8306 | 6.2144 | 0.31306 | 0.24002 | 0.76668 | 11.2918 | -98.2275 | 3.1252 | -53.3485 | 8.3149 | -152.601 | 24.9448
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1193.4938 | 12.5284 | 3.6055 | 30.4981 | -110.3399 | 0.68736 | 2.4782 | 3.3205 | 2.4805 | 8.9436 | 2.5736 | 9.021 | 0.37127 | 0.27709 | 0.74633 | 7.5049 | -98.4771 | 2.3384 | -52.8231 | 5.2713 | -152.1666 | 15.8139
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 505.8453 | 5.31 | 5.8502 | 12.426 | -110.7108 | 0.66794 | 1.6814 | 8.5448 | 3.3223 | 19.4361 | 4.7052 | 19.2885 | 0.43963 | 0.08651 | 0.19678 | 3.552 | -98.806 | 1.1461 | -34.9885 | 2.4096 | -160.6208 | 7.2288
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 971.3258 | 10.1963 | 3.4414 | 24.8871 | -105.6147 | 0.94203 | 1.7614 | 7.683 | 2.5233 | 8.6839 | 3.3886 | 8.693 | 0.88475 | 0.20284 | 0.22926 | 7.1129 | -104.1318 | 3.4152 | -39.5115 | 3.719 | -168.3739 | 11.157
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 972.6565 | 10.2102 | 3.8315 | 24.5983 | -107.8813 | 0.843 | 1.288 | 6.2243 | 2.2614 | 8.6645 | 3.2561 | 8.632 | 0.71836 | 0.14865 | 0.20693 | 7.1919 | -103.2955 | 3.1444 | -36.8618 | 4.0825 | -168.2467 | 12.2475
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1228.2559 | 12.8933 | 3.9525 | 32.6065 | -101.7924 | 0.90165 | 3.944 | 5.4183 | 1.9211 | 7.5931 | 2.026 | 7.7008 | 0.71358 | 0.51942 | 0.7279 | 7.7538 | -99.2795 | 3.6232 | -50.7709 | 4.2648 | -149.5354 | 12.7944
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 950.4223 | 9.9768 | 3.7107 | 24.174 | -97.9185 | 1.0741 | 3.4244 | 11.2836 | 2.3114 | 8.5769 | 3.1803 | 8.6014 | 1.3156 | 0.39926 | 0.30349 | 6.6922 | -103.3391 | 3.8907 | -42.4369 | 2.8026 | -164.5917 | 8.4079
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 395.1213 | 4.1477 | 3.06 | 8.6336 | -104.5706 | 0.9174 | 9.0282 | 17.1189 | 7.802 | 23.8739 | 8.2577 | 24.2856 | 0.71705 | 0.37816 | 0.52738 | 2.6382 | -100.1595 | 1.1396 | -45.3367 | 1.5068 | -156.2464 | 4.5204
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 788.5203 | 8.2773 | 4.2562 | 20.0897 | -107.5979 | 0.85664 | 3.242 | 8.1469 | 2.65 | 11.2787 | 3.6346 | 11.2328 | 0.72233 | 0.28745 | 0.39795 | 5.4575 | -103.9796 | 2.4275 | -44.9957 | 3.0306 | -163.1658 | 9.0919
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 893.1692 | 9.3758 | 3.4602 | 22.1738 | -105.0842 | 0.89999 | 2.73 | 8.0268 | 2.7507 | 9.518 | 3.5549 | 9.5277 | 0.84333 | 0.28682 | 0.34011 | 6.3234 | -103.2032 | 2.9848 | -41.9358 | 3.34 | -164.3356 | 10.0201
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 740.1343 | 7.7694 | 4.5426 | 19.3628 | -116.3323 | 0.77078 | 3.4833 | 6.8106 | 3.2005 | 14.5386 | 3.526 | 14.5804 | 0.46845 | 0.23959 | 0.51145 | 4.8255 | -106.3966 | 1.6562 | -54.7077 | 3.1957 | -162.1004 | 9.5871
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 478.6266 | 5.0243 | 4.9556 | 11.8678 | -117.706 | 0.52074 | 0.61178 | 6.4616 | 3.976 | 19.7035 | 5.1422 | 19.6206 | 0.32794 | 0.031049 | 0.094679 | 3.3997 | -101.2377 | 0.89241 | -30.7507 | 2.5274 | -164.9225 | 7.5822
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1018.4888 | 10.6914 | 3.9892 | 26.1466 | -108.7479 | 0.75319 | 3.5583 | 4.396 | 2.6085 | 10.4058 | 2.7017 | 10.4832 | 0.42246 | 0.34195 | 0.80943 | 6.318 | -99.1689 | 2.2188 | -55.2615 | 4.2311 | -150.8109 | 12.6934
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1010.4806 | 10.6073 | 3.4295 | 25.1528 | -107.3822 | 0.83856 | 2.6148 | 5.9151 | 2.6398 | 9.0532 | 3.2009 | 9.0937 | 0.65337 | 0.28882 | 0.44205 | 6.9423 | -101.7325 | 2.8694 | -43.3739 | 4.0749 | -160.5767 | 12.2246
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1090.9728 | 11.4522 | 4.4217 | 27.8648 | -96.4734 | 1.0022 | 2.1845 | 9.0443 | 1.6206 | 7.1657 | 2.3424 | 7.2226 | 1.2622 | 0.30486 | 0.24154 | 7.6847 | -101.365 | 4.4067 | -40.4907 | 3.2792 | -162.54 | 9.8376
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 519.9213 | 5.4578 | 4.236 | 13.2058 | -120.3 | 0.56699 | 2.4164 | 6.7304 | 4.9211 | 20.8458 | 4.4358 | 20.9828 | 0.32287 | 0.11592 | 0.35903 | 3.3718 | -104.3396 | 0.82672 | -51.9532 | 2.5547 | -161.8822 | 7.6641
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2106.0604 | 22.1079 | 3.3544 | 56.6918 | -114.2699 | 0.62372 | 0.35695 | 1.8442 | 1.3287 | 4.457 | 1.4525 | 4.5101 | 0.41377 | 0.080087 | 0.19355 | 14.7818 | -100.1375 | 4.2953 | -34.4763 | 10.5159 | -162.4467 | 31.5478
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 705.5205 | 7.406 | 4.8681 | 18.1386 | -109.9326 | 0.76486 | 4.9232 | 7.1163 | 2.8816 | 14.0281 | 2.9513 | 14.106 | 0.50729 | 0.35095 | 0.69182 | 4.4103 | -102.3462 | 1.6933 | -56.673 | 2.8012 | -153.7433 | 8.4035
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 805.108 | 8.4514 | 4.1286 | 20.6624 | -114.3342 | 0.67302 | 4.0268 | 4.4623 | 3.3829 | 13.9666 | 3.4662 | 14.055 | 0.3195 | 0.28832 | 0.90241 | 4.9162 | -101.7938 | 1.4872 | -61.6654 | 3.5537 | -153.6157 | 10.6611
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 434.0382 | 4.5562 | 4.1303 | 10.427 | -106.8631 | 0.81633 | 3.257 | 14.658 | 4.6582 | 19.2399 | 5.4371 | 19.2812 | 0.76185 | 0.16928 | 0.2222 | 3.0978 | -102.5845 | 1.354 | -40.0628 | 1.7462 | -164.5395 | 5.2385
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1092.6027 | 11.4694 | 2.8357 | 27.1162 | -117.1037 | 0.65628 | 0.94418 | 3.6807 | 3.2138 | 9.1135 | 3.5411 | 9.1583 | 0.40387 | 0.1036 | 0.25652 | 7.6801 | -102.6642 | 2.2018 | -36.4459 | 5.4964 | -165.1511 | 16.4893
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 989.8195 | 10.3904 | 3.6024 | 25.4559 | -101.0123 | 1.0151 | 1.6759 | 9.2153 | 2.2344 | 8.0492 | 3.235 | 8.12 | 1.1449 | 0.20821 | 0.18186 | 7.4453 | -103.7909 | 4.0393 | -37.3093 | 3.462 | -171.3593 | 10.386
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1414.307 | 14.8464 | 2.3207 | 36.309 | -120.08 | 0.539 | 0.50814 | 2.1922 | 3.044 | 7.0642 | 3.351 | 7.0589 | 0.31032 | 0.071932 | 0.2318 | 9.892 | -102.0347 | 2.3284 | -31.7226 | 7.6126 | -165.1734 | 22.8379
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 865.9374 | 9.09 | 4.116 | 22.6118 | -115.2433 | 0.76246 | 3.0747 | 5.6392 | 3.0125 | 12.3998 | 3.3401 | 12.4404 | 0.45478 | 0.24796 | 0.54523 | 5.6455 | -105.0311 | 1.9123 | -53.3246 | 3.7633 | -160.8278 | 11.29
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1221.1963 | 12.8192 | 2.8142 | 29.695 | -95.7542 | 0.99335 | 1.5869 | 7.3253 | 2.2268 | 6.2665 | 2.3055 | 6.3329 | 1.169 | 0.25323 | 0.21663 | 8.8909 | -97.6702 | 4.7026 | -33.9802 | 4.2089 | -161.7937 | 12.6266
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1434.5951 | 15.0593 | 3.5528 | 37.5681 | -112.4682 | 0.626 | 1.6049 | 2.4896 | 2.1293 | 7.5649 | 2.2365 | 7.6151 | 0.3291 | 0.21214 | 0.64462 | 9.1536 | -98.4259 | 2.5188 | -50.0492 | 6.7056 | -154.0856 | 20.1169
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1038.4168 | 10.9005 | 3.1974 | 24.5298 | -104.2754 | 0.77496 | 4.0869 | 4.1988 | 3.1113 | 9.948 | 3.1878 | 10.0432 | 0.42207 | 0.41082 | 0.97335 | 6.3889 | -95.6248 | 2.3511 | -52.6623 | 4.198 | -146.1803 | 12.5939
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1703.1908 | 17.8789 | 3.5671 | 45.0792 | -107.4606 | 0.76517 | 0.89717 | 3.2257 | 1.4385 | 5.1312 | 1.5205 | 5.1876 | 0.62864 | 0.17484 | 0.27813 | 11.8989 | -99.7992 | 4.5739 | -38.8656 | 7.326 | -160.3821 | 21.978
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 911.472 | 9.568 | 4.8876 | 24.0652 | -104.3981 | 0.91139 | 6.2934 | 6.5296 | 2.3074 | 11.2775 | 2.3854 | 11.3571 | 0.57899 | 0.55804 | 0.96382 | 5.47 | -100.7229 | 2.504 | -58.7645 | 3.185 | -146.63 | 9.5549
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1200.452 | 12.6015 | 4.1505 | 31.7886 | -112.0723 | 0.69134 | 2.0859 | 3.5516 | 2.1182 | 8.7917 | 2.1995 | 8.8555 | 0.40398 | 0.23726 | 0.58732 | 7.682 | -100.4066 | 2.4165 | -51.6801 | 5.3331 | -155.3246 | 15.9992
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1277.0569 | 13.4056 | 3.6587 | 33.6964 | -111.7226 | 0.73903 | 2.3354 | 3.5593 | 2.2499 | 8.2316 | 2.3496 | 8.3162 | 0.4324 | 0.28371 | 0.65612 | 8.1625 | -101.2981 | 2.7353 | -52.7486 | 5.5085 | -155.6409 | 16.5256
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 599.4184 | 6.2923 | 3.8731 | 15.139 | -125.2989 | 0.47464 | 0.41743 | 4.7385 | 4.6737 | 18.1017 | 4.19 | 18.2381 | 0.26177 | 0.02306 | 0.088093 | 4.0105 | -105.5135 | 0.77747 | -41.4713 | 3.2354 | -166.4841 | 9.7063
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 733.3688 | 7.6984 | 6.6733 | 19.5592 | -108.1944 | 0.82976 | 6.5959 | 6.6255 | 2.259 | 15.0749 | 2.3363 | 15.1815 | 0.4395 | 0.43754 | 0.99553 | 4.325 | -100.8261 | 1.7247 | -63.4126 | 2.8116 | -147.1988 | 8.4349
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1217.2547 | 12.7779 | 5.1199 | 31.7493 | -97.374 | 1.0019 | 1.5518 | 8.096 | 1.2699 | 6.5015 | 1.8761 | 6.5513 | 1.2452 | 0.23868 | 0.19167 | 8.6586 | -101.8272 | 4.9042 | -40.1503 | 3.7592 | -164.0152 | 11.2776
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 530.6268 | 5.5701 | 6.5511 | 13.2151 | -99.6076 | 0.8802 | 3.0369 | 14.0051 | 2.4307 | 15.9242 | 3.8304 | 15.7982 | 0.87948 | 0.19071 | 0.21684 | 3.759 | -98.7246 | 1.8304 | -37.4759 | 1.9295 | -159.9092 | 5.7885
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1257.9792 | 13.2054 | 3.9476 | 33.0733 | -111.1805 | 0.76569 | 1.6813 | 4.0856 | 1.9702 | 7.7774 | 2.1837 | 7.8506 | 0.52532 | 0.21617 | 0.41151 | 8.4348 | -102.1343 | 3.027 | -46.3891 | 5.4208 | -159.7599 | 16.2623
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1756.6752 | 18.4403 | 2.3904 | 45.4192 | -109.1832 | 0.69581 | 1.467 | 2.3094 | 2.3272 | 5.563 | 2.5494 | 5.6204 | 0.41513 | 0.2637 | 0.63523 | 11.7083 | -97.2137 | 3.6565 | -41.5324 | 8.0669 | -155.2575 | 24.2006
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1130.6106 | 11.8683 | 4.7341 | 31.8615 | -127.3856 | 0.62513 | 0.098041 | 3.3459 | 1.9613 | 9.2849 | 2.269 | 9.4803 | 0.36036 | 0.010559 | 0.029302 | 7.9537 | -110.9258 | 2.0598 | -42.0807 | 5.9268 | -173.9891 | 17.7805
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1492.994 | 15.6724 | 2.5055 | 38.2788 | -119.6576 | 0.57709 | 0.32309 | 2.1789 | 2.6533 | 6.6478 | 3.1674 | 6.6226 | 0.32776 | 0.048602 | 0.14828 | 10.815 | -101.7874 | 2.7369 | -25.7915 | 8.2188 | -167.0525 | 24.6564
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1872.632 | 19.6575 | 3.4299 | 49.6118 | -108.3245 | 0.74676 | 0.61198 | 2.7624 | 1.3547 | 4.6465 | 1.5356 | 4.6921 | 0.5945 | 0.13171 | 0.22154 | 13.3547 | -99.7052 | 4.9883 | -35.7464 | 8.3853 | -162.059 | 25.1559
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 769.3916 | 8.0765 | 5.4827 | 19.9272 | -103.3347 | 0.84423 | 6.3811 | 7.4363 | 2.2913 | 12.5626 | 2.3662 | 12.6688 | 0.59194 | 0.50794 | 0.8581 | 4.6601 | -99.2748 | 2.0925 | -56.3819 | 2.7305 | -146.2468 | 8.1914
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1018.509 | 10.6916 | 3.4181 | 26.0931 | -114.7739 | 0.71311 | 2.1979 | 4.3575 | 3.0179 | 10.3157 | 3.3254 | 10.3714 | 0.42242 | 0.21307 | 0.5044 | 6.7609 | -102.966 | 2.1255 | -48.0157 | 4.6473 | -160.6588 | 13.942
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1396.5392 | 14.6599 | 3.1572 | 36.3475 | -113.298 | 0.70244 | 1.2177 | 3.2155 | 2.2302 | 7.0412 | 2.467 | 7.086 | 0.45667 | 0.17294 | 0.3787 | 9.5583 | -101.5691 | 3.0586 | -41.7452 | 6.4997 | -161.4862 | 19.4992
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 528.739 | 3.9474 | 6.6203 | 9.9109 | -124.5787 | 0.64036 | 1.9363 | 15.1223 | 6.341 | 41.9795 | 6.5793 | 42.0788 | 0.36023 | 0.046124 | 0.12804 | 2.5544 | -109.3656 | 0.6793 | -48.2671 | 1.8753 | -169.7635 | 5.6259
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 805.7011 | 6.0152 | 7.4832 | 16.1541 | -104.4708 | 1.0429 | 14.4218 | 22.3383 | 3.2697 | 24.4676 | 3.5038 | 24.5569 | 0.91298 | 0.58943 | 0.64561 | 3.5585 | -105.6612 | 1.8921 | -57.5684 | 1.7512 | -152.7798 | 5.2535
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1622.0092 | 7.0235 | 3.5467 | 18.1405 | -98.4537 | 1.147 | 8.6468 | 39.4893 | 9.1316 | 32.3874 | 9.6747 | 32.9241 | 1.2193 | 0.26698 | 0.21897 | 4.7735 | -101.4218 | 2.5981 | -39.5606 | 2.1784 | -163.6417 | 6.5352
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2327.0251 | 10.0763 | 3.6247 | 25.6302 | -114.8422 | 0.68369 | 1.1509 | 10.5349 | 7.7058 | 27.9316 | 8.4589 | 28.921 | 0.37717 | 0.041204 | 0.10925 | 6.733 | -98.8944 | 1.7839 | -31.2493 | 4.9706 | -161.6311 | 14.9119
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1928.742 | 8.3517 | 4.0208 | 21.1423 | -113.0816 | 0.76694 | 1.5792 | 15.0097 | 8.0397 | 32.3261 | 8.9964 | 33.3739 | 0.46432 | 0.048853 | 0.10521 | 5.6525 | -100.102 | 1.7543 | -33.6687 | 3.9142 | -162.9805 | 11.7426
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1487.4246 | 6.4407 | 4.3512 | 16.292 | -100.2067 | 1.0607 | 9.1119 | 36.3797 | 8.5518 | 37.21 | 10.1361 | 38.2316 | 0.97769 | 0.24488 | 0.25047 | 4.3093 | -99.8236 | 2.1298 | -39.4605 | 2.1796 | -160.1785 | 6.5387
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 3045.4677 | 13.1873 | 2.8268 | 33.5844 | -108.5192 | 0.75638 | 1.5485 | 9.2774 | 6.6803 | 18.8837 | 6.9737 | 19.2494 | 0.49129 | 0.082002 | 0.16691 | 9.0152 | -95.9204 | 2.8717 | -28.3766 | 6.1798 | -159.4181 | 18.5394
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1365.1222 | 5.9112 | 3.6069 | 14.9733 | -120.8836 | 0.69094 | 1.4108 | 17.944 | 13.3993 | 48.3305 | 16.7217 | 48.4469 | 0.37128 | 0.029191 | 0.078623 | 4.0503 | -105.6799 | 1.1503 | -34.9413 | 2.928 | -169.8777 | 8.7841
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1714.3461 | 7.4233 | 2.4184 | 18.2897 | -125.31 | 0.41999 | 0.70604 | 7.8817 | 18.0453 | 43.6401 | 20.0004 | 43.5637 | 0.18061 | 0.016179 | 0.08958 | 4.8098 | -102.221 | 0.75766 | -25.1165 | 4.0917 | -165.343 | 12.2751
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1806.2341 | 7.8212 | 3.9545 | 19.7771 | -105.0341 | 0.93026 | 4.8101 | 22.4232 | 8.0818 | 31.9592 | 9.3274 | 32.9073 | 0.70162 | 0.15051 | 0.21451 | 5.2818 | -98.8778 | 2.1583 | -36.6296 | 3.1263 | -160.4296 | 9.379
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2677.2406 | 11.5928 | 3.0415 | 29.4787 | -108.2794 | 0.80567 | 1.777 | 11.6464 | 6.9498 | 21.1375 | 7.062 | 21.5342 | 0.55099 | 0.084069 | 0.15258 | 7.9572 | -97.3463 | 2.728 | -30.6192 | 5.2578 | -160.8308 | 15.7733
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 2633.9656 | 11.4054 | 1.9452 | 29.2769 | -114.9622 | 0.71146 | 1.0881 | 9.0347 | 11.365 | 22.1075 | 13.135 | 23.2325 | 0.40867 | 0.04922 | 0.12044 | 7.9821 | -97.3985 | 2.1021 | -19.8217 | 6.0118 | -163.4598 | 18.0354
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1496.6244 | 6.4806 | 3.3377 | 16.4388 | -120.6804 | 0.66894 | 1.7707 | 15.7235 | 13.3798 | 44.6583 | 16.0512 | 44.7527 | 0.35209 | 0.039651 | 0.11262 | 4.4078 | -104.5786 | 1.1872 | -33.7779 | 3.2492 | -168.5047 | 9.7477
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2030 | 1358.8981 | 5.8842 | 4.8658 | 14.8087 | -100.1579 | 1.0782 | 8.7005 | 41.4988 | 8.3382 | 40.5721 | 10.2708 | 41.8159 | 1.0228 | 0.21445 | 0.20966 | 3.9581 | -100.504 | 1.9998 | -39.627 | 1.9588 | -161.3994 | 5.8763
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1136.0535 | 11.9255 | 3.5988 | 30.2946 | -102.0224 | 1.0177 | 2.2156 | 8.235 | 2.0692 | 7.4466 | 2.284 | 7.4976 | 1.1059 | 0.29753 | 0.26905 | 8.0164 | -103.708 | 4.2111 | -42.889 | 3.8061 | -164.6141 | 11.4184
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1296.2725 | 13.6073 | 3.5367 | 35.1813 | -98.8707 | 1.0591 | 1.7151 | 8.1685 | 1.7521 | 6.1966 | 1.9692 | 6.2445 | 1.3182 | 0.27678 | 0.20996 | 9.2868 | -103.3042 | 5.2549 | -41.0145 | 4.0416 | -166.2819 | 12.1248
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1196.4356 | 12.5593 | 4.6629 | 32.6325 | -110.9214 | 0.84063 | 1.895 | 5.1886 | 1.7558 | 8.1869 | 1.9753 | 8.2382 | 0.63376 | 0.23146 | 0.36522 | 8.0628 | -104.5606 | 3.2358 | -48.5287 | 4.8399 | -161.9089 | 14.5197
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1391.8899 | 14.6111 | 4.1517 | 38.2105 | -112.5683 | 0.80696 | 0.84889 | 4.15 | 1.6301 | 6.7676 | 1.8488 | 6.8188 | 0.61321 | 0.12543 | 0.20455 | 9.8061 | -104.7067 | 3.7517 | -42.6299 | 6.0584 | -165.9926 | 18.1753
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1532.1521 | 16.0834 | 3.8627 | 40.3276 | -113.0221 | 0.60866 | 1.5345 | 2.2083 | 1.8732 | 7.2355 | 1.9796 | 7.2879 | 0.3052 | 0.21208 | 0.6949 | 9.6549 | -98.4909 | 2.5751 | -52.5914 | 7.1848 | -153.4815 | 21.5543
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1860.3183 | 19.5283 | 2.6958 | 48.4241 | -113.548 | 0.61879 | 0.89611 | 1.9686 | 2.0255 | 5.4604 | 2.2062 | 5.5197 | 0.36053 | 0.16411 | 0.4552 | 12.5035 | -99.0074 | 3.4221 | -40.4345 | 9.0828 | -158.4698 | 27.2484
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1373.0547 | 14.4133 | 6.9792 | 38.4994 | -97.2046 | 0.96859 | 2.9302 | 6.9245 | 0.8893 | 6.2066 | 0.89589 | 6.2085 | 1.1157 | 0.4721 | 0.42316 | 8.9325 | -100.1197 | 4.9231 | -46.8271 | 4.0837 | -152.0252 | 12.2512
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1248.6649 | 13.1076 | 4.8959 | 31.7218 | -110.9564 | 0.67853 | 0.8584 | 3.6649 | 1.4929 | 7.309 | 1.9255 | 7.3346 | 0.50142 | 0.11744 | 0.23422 | 8.7392 | -100.8331 | 3.0418 | -38.5997 | 5.701 | -162.0245 | 17.103
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2085.5751 | 21.8929 | 3.8261 | 56.4572 | -113.8566 | 0.58443 | 1.158 | 1.4534 | 1.4282 | 5.4643 | 1.5223 | 5.5385 | 0.26598 | 0.21192 | 0.79674 | 12.9631 | -98.3397 | 3.2432 | -55.4235 | 9.9089 | -152.8221 | 29.7267
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1075.4292 | 11.2891 | 6.3201 | 28.874 | -113.1259 | 0.66987 | 0.99861 | 4.2436 | 1.3941 | 8.8107 | 1.4577 | 8.8209 | 0.48164 | 0.11334 | 0.23532 | 7.2756 | -102.2448 | 2.4095 | -44.6175 | 4.8692 | -161.0709 | 14.6075
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 721.6783 | 7.5757 | 2.8385 | 16.6605 | -103.9276 | 0.92435 | 2.9182 | 10.0812 | 4.0585 | 11.52 | 4.7192 | 11.6261 | 0.8751 | 0.25331 | 0.28947 | 5.2235 | -101.6118 | 2.4398 | -38.0063 | 2.7927 | -164.7612 | 8.3781
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1301.1656 | 13.6587 | 3.3686 | 33.0581 | -116.7962 | 0.56303 | 1.7146 | 2.2724 | 2.5736 | 8.6695 | 2.6641 | 8.7514 | 0.26212 | 0.19778 | 0.75452 | 8.1605 | -100.7846 | 1.9729 | -55.8484 | 6.2764 | -156.0987 | 18.8292
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1790.1769 | 18.792 | 2.9938 | 47.0388 | -113.8102 | 0.59569 | 1.3687 | 1.7442 | 2.0724 | 6.2044 | 2.1554 | 6.2941 | 0.28112 | 0.22061 | 0.78473 | 11.2745 | -98.5364 | 2.8665 | -52.7187 | 8.5244 | -153.8105 | 25.5731
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1379.898 | 14.4852 | 3.123 | 35.4578 | -107.6884 | 0.78547 | 2.7885 | 3.4107 | 2.369 | 7.3984 | 2.5232 | 7.4777 | 0.461 | 0.37691 | 0.81758 | 8.7296 | -99.1121 | 3.1974 | -51.9311 | 5.6566 | -151.9076 | 16.9699
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 829.759 | 8.7102 | 4.9376 | 20.8579 | -111.2773 | 0.71331 | 2.4999 | 5.6055 | 2.5211 | 12.4482 | 2.8828 | 12.4363 | 0.4503 | 0.20083 | 0.44598 | 5.4627 | -100.5114 | 1.8042 | -47.1801 | 3.6767 | -157.2447 | 11.03
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2031 | 990.8287 | 10.401 | 3.2203 | 25.5301 | -104.9783 | 0.95981 | 2.309 | 8.0314 | 2.727 | 8.7817 | 2.9291 | 8.8413 | 0.91456 | 0.26293 | 0.28749 | 7.0172 | -103.3722 | 3.3411 | -42.0954 | 3.6777 | -164.5322 | 11.033
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1892.2016 | 19.863 | 4.3419 | 52.8999 | -114.1188 | 0.65949 | 0.5377 | 2.2885 | 1.2087 | 5.2479 | 1.1522 | 5.2237 | 0.43608 | 0.10246 | 0.23495 | 12.8777 | -101.6291 | 3.959 | -42.2666 | 8.9191 | -161.3461 | 26.7572
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 809.4046 | 8.4965 | 10.2357 | 22.9619 | -106.4622 | 0.94958 | 1.5866 | 10.4618 | 1.0739 | 10.9923 | 1.137 | 11.0661 | 0.95174 | 0.14434 | 0.15166 | 5.5796 | -105.7674 | 2.7313 | -47.3003 | 2.8502 | -164.2985 | 8.5506
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 978.4483 | 10.271 | 5.3578 | 25.8669 | -110.7168 | 0.75794 | 4.7849 | 3.5175 | 2.2762 | 12.1953 | 2.3578 | 12.2971 | 0.28843 | 0.39236 | 1.3603 | 5.6293 | -99.8094 | 1.9398 | -69.057 | 4.0492 | -146.2729 | 12.1476
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1514.8315 | 15.9016 | 4.6719 | 41.8253 | -111.1669 | 0.71949 | 1.365 | 3.205 | 1.4273 | 6.668 | 1.3701 | 6.6448 | 0.48065 | 0.2047 | 0.42588 | 9.9188 | -101.2022 | 3.401 | -48.8451 | 6.5637 | -157.2506 | 19.691
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1833.8013 | 19.2499 | 2.7584 | 47.9946 | -111.8643 | 0.66933 | 1.0113 | 2.2387 | 1.9511 | 5.3818 | 2.138 | 5.443 | 0.41597 | 0.1879 | 0.45172 | 12.4009 | -99.1579 | 3.7573 | -40.7172 | 8.6456 | -158.4803 | 25.9369
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1987.0847 | 20.859 | 3.2844 | 53.0986 | -116.4038 | 0.54705 | 0.4749 | 1.6343 | 1.5938 | 5.2345 | 1.6763 | 5.3073 | 0.31223 | 0.090726 | 0.29058 | 13.3736 | -99.352 | 3.1561 | -38.1114 | 10.2184 | -159.7351 | 30.6553
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1962.7389 | 20.6034 | 3.294 | 52.3143 | -115.5955 | 0.55348 | 0.5949 | 1.6662 | 1.623 | 5.3462 | 1.7055 | 5.4185 | 0.31166 | 0.11128 | 0.35705 | 13.0691 | -98.9404 | 3.1262 | -40.3728 | 9.9442 | -158.4901 | 29.8326
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2137.4226 | 22.4371 | 2.455 | 56.8399 | -106.3413 | 0.75642 | 1.2501 | 2.2165 | 1.8038 | 4.4285 | 1.9313 | 4.5148 | 0.50051 | 0.28228 | 0.56398 | 14.3756 | -96.3916 | 4.9592 | -39.9713 | 9.4311 | -154.5102 | 28.2934
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1101.0114 | 11.5576 | 3.191 | 27.029 | -103.743 | 0.87524 | 3.3571 | 5.7233 | 2.5929 | 8.2738 | 3.1429 | 8.3627 | 0.69174 | 0.40576 | 0.58657 | 7.4067 | -99.6181 | 3.2324 | -43.8958 | 4.1903 | -156.3195 | 12.5709
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1183.2831 | 12.4213 | 3.3733 | 29.8096 | -111.2021 | 0.71399 | 2.8009 | 3.4324 | 2.6439 | 8.9186 | 2.8346 | 8.9902 | 0.38486 | 0.31405 | 0.81601 | 7.4445 | -100.2825 | 2.4374 | -54.3986 | 5.1154 | -153.6094 | 15.3462
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2075.3756 | 21.7858 | 3.1734 | 54.8895 | -112.4727 | 0.55943 | 1.0123 | 1.4406 | 1.6761 | 5.3189 | 1.7579 | 5.3874 | 0.27085 | 0.19031 | 0.70267 | 13.1506 | -96.3485 | 3.1594 | -49.0466 | 10.0924 | -152.4028 | 30.2772
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2098.1387 | 22.0247 | 3.3394 | 55.7001 | -111.561 | 0.60185 | 1.4215 | 1.3397 | 1.6513 | 5.5145 | 1.732 | 5.6163 | 0.24295 | 0.25778 | 1.0611 | 12.748 | -96.3929 | 3.2868 | -58.424 | 9.7792 | -149.15 | 29.3376
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1804.5831 | 18.9432 | 3.8098 | 47.717 | -112.7429 | 0.58327 | 1.4508 | 1.6329 | 1.6619 | 6.3315 | 1.7311 | 6.394 | 0.25791 | 0.22914 | 0.88845 | 11.0784 | -97.4281 | 2.8171 | -57.2295 | 8.4817 | -150.9678 | 25.4452
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1012.3246 | 10.6267 | 4.4192 | 25.2322 | -109.6371 | 0.71385 | 2.2004 | 4.5293 | 2.2962 | 10.1472 | 2.6602 | 10.1319 | 0.44636 | 0.21685 | 0.48581 | 6.6678 | -98.9274 | 2.2084 | -45.5305 | 4.4812 | -155.6787 | 13.4437
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1305.122 | 13.7002 | 3.0146 | 33.7226 | -108.425 | 0.84465 | 1.1502 | 4.5616 | 2.2079 | 6.6558 | 2.7524 | 6.6849 | 0.68536 | 0.1728 | 0.25214 | 9.5102 | -102.3703 | 3.9382 | -36.9743 | 5.6017 | -166.1611 | 16.805
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1445.8366 | 15.1773 | 3.5579 | 37.5341 | -107.7382 | 0.79678 | 1.4754 | 3.8353 | 1.7589 | 6.258 | 2.1713 | 6.3047 | 0.61286 | 0.23576 | 0.38468 | 10.0261 | -100.8075 | 3.9557 | -41.0363 | 6.0704 | -160.6583 | 18.2113
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1767.3921 | 18.5528 | 3.4622 | 47.1871 | -104.1319 | 0.82622 | 2.4102 | 2.9525 | 1.6276 | 5.635 | 1.7036 | 5.7261 | 0.52396 | 0.42772 | 0.81632 | 11.068 | -97.4432 | 4.4139 | -51.2498 | 6.8629 | -148.6142 | 20.5888
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1297.1106 | 13.6161 | 3.08 | 33.4812 | -107.1168 | 0.86051 | 2.0736 | 4.6591 | 2.3128 | 7.1233 | 2.8328 | 7.146 | 0.65407 | 0.2911 | 0.44506 | 8.9714 | -101.4129 | 3.7047 | -42.2314 | 5.2673 | -160.8372 | 15.8018
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1330.8676 | 13.9705 | 4.6769 | 35.7197 | -114.6156 | 0.64404 | 1.2026 | 3.0849 | 1.6941 | 7.9229 | 1.6354 | 7.8996 | 0.38937 | 0.15179 | 0.38985 | 8.7165 | -101.6101 | 2.5619 | -48.5661 | 6.1812 | -158.733 | 18.5436
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 649.734 | 6.8204 | 3.0904 | 14.3612 | -84.0572 | 1.1188 | 17.615 | 15.0525 | 4.3392 | 13.4098 | 4.4032 | 13.4755 | 1.1225 | 1.3136 | 1.1702 | 3.9104 | -91.5285 | 2.521 | -43.3832 | 1.5333 | -131.7875 | 4.5998
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 409.0937 | 4.2944 | 3.2365 | 8.8477 | -96.5875 | 0.91263 | 9.0686 | 17.0285 | 7.015 | 22.7041 | 7.0943 | 22.8831 | 0.75002 | 0.39942 | 0.53255 | 2.7073 | -93.2956 | 1.2183 | -39.4533 | 1.5017 | -148.3033 | 4.5051
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1290.2601 | 13.5442 | 3.0598 | 33.3092 | -108.5526 | 0.84329 | 1.195 | 4.6134 | 2.2109 | 6.7649 | 2.7511 | 6.7947 | 0.68197 | 0.17665 | 0.25902 | 9.368 | -102.4814 | 3.8717 | -37.4876 | 5.5213 | -165.981 | 16.564
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1471.2134 | 15.4437 | 3.6297 | 38.5702 | -107.1893 | 0.79041 | 1.9371 | 3.6974 | 1.7535 | 6.3647 | 1.993 | 6.4111 | 0.58092 | 0.30435 | 0.52392 | 9.7792 | -100.244 | 3.8305 | -45.9673 | 5.98 | -156.5815 | 17.94
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1429.1301 | 15.002 | 2.7755 | 36.358 | -108.7171 | 0.79553 | 1.0794 | 3.8338 | 2.2286 | 6.1856 | 2.526 | 6.2195 | 0.61979 | 0.1745 | 0.28155 | 10.2285 | -100.7027 | 3.9168 | -36.5839 | 6.3281 | -163.2506 | 18.9843
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1794.2425 | 18.8347 | 2.7399 | 46.5259 | -112.2522 | 0.64789 | 1.1157 | 2.1447 | 2.0656 | 5.6596 | 2.2478 | 5.7197 | 0.37896 | 0.19714 | 0.52022 | 11.9507 | -98.7982 | 3.4527 | -42.5537 | 8.5084 | -157.2752 | 25.5252
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1102.2908 | 11.5711 | 3.6567 | 28.3647 | -107.9259 | 0.89304 | 1.102 | 6.0788 | 2.1123 | 7.7241 | 2.8238 | 7.7676 | 0.78699 | 0.14267 | 0.18129 | 8.0857 | -104.455 | 3.6537 | -39.2084 | 4.4598 | -168.7513 | 13.3795
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2464.7778 | 25.8735 | 3.1309 | 67.1551 | -116.2089 | 0.48819 | 0.69116 | 1.0249 | 1.485 | 4.6493 | 1.5657 | 4.7511 | 0.22045 | 0.14866 | 0.67435 | 15.5922 | -97.7695 | 3.143 | -50.0375 | 12.5388 | -154.7164 | 37.6165
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1427.0094 | 14.9797 | 4.8742 | 39.3042 | -109.3976 | 0.75769 | 1.861 | 3.6253 | 1.4607 | 7.1197 | 1.4035 | 7.0962 | 0.5092 | 0.26139 | 0.51334 | 9.1808 | -100.8397 | 3.3577 | -51.158 | 5.9081 | -154.997 | 17.7242
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1466.7022 | 15.3964 | 2.9735 | 38.0403 | -106.2767 | 0.83323 | 2.1973 | 3.8934 | 2.1547 | 6.4069 | 2.4234 | 6.4712 | 0.60768 | 0.34296 | 0.56437 | 9.8026 | -99.9586 | 3.9383 | -44.9957 | 5.8897 | -156.5928 | 17.6691
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2248.7054 | 23.6053 | 5.1358 | 62.1905 | -103.6703 | 0.83915 | 0.32987 | 2.9196 | 0.72806 | 3.7392 | 0.7341 | 3.737 | 0.78082 | 0.08822 | 0.11298 | 16.0559 | -99.5226 | 7.0491 | -36.9862 | 9.0191 | -161.5048 | 27.0572
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1174.6808 | 12.331 | 2.8365 | 28.5991 | -100.0038 | 0.93881 | 4.6006 | 5.6813 | 2.7844 | 7.8979 | 3.0534 | 7.9605 | 0.71934 | 0.58252 | 0.80979 | 7.5409 | -97.9694 | 3.5659 | -47.398 | 4.0654 | -149.7078 | 12.1961
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 979.5167 | 10.2823 | 3.7354 | 25.4727 | -116.7441 | 0.71884 | 2.2494 | 4.6095 | 2.923 | 10.9185 | 3.2226 | 10.9659 | 0.42217 | 0.20601 | 0.48798 | 6.4744 | -105.0214 | 2.0414 | -50.8037 | 4.4481 | -162.3712 | 13.3443
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1485.1166 | 15.5897 | 4.5121 | 39.1089 | -107.3331 | 0.79238 | 0.54412 | 4.017 | 1.2466 | 5.6246 | 1.6552 | 5.6846 | 0.71419 | 0.096739 | 0.13545 | 10.8185 | -102.1528 | 4.6144 | -37.1159 | 6.2351 | -165.8783 | 18.7053
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1823.9367 | 19.1464 | 4.2365 | 48.8838 | -114.7053 | 0.53893 | 1.401 | 1.3608 | 1.5528 | 6.5786 | 1.6228 | 6.6422 | 0.20686 | 0.21296 | 1.0295 | 10.9902 | -97.8478 | 2.5235 | -62.72 | 8.7652 | -150.8927 | 26.2956
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1637.4285 | 17.1885 | 4.538 | 45.388 | -112.0226 | 0.69949 | 1.0623 | 2.8606 | 1.3552 | 6.1499 | 1.2981 | 6.1263 | 0.46515 | 0.17273 | 0.37134 | 10.8424 | -101.2455 | 3.5836 | -46.994 | 7.2857 | -158.4215 | 21.8572
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1386.8814 | 14.5585 | 3.0909 | 35.1962 | -109.6067 | 0.73504 | 2.1965 | 3.2126 | 2.3442 | 7.2456 | 2.5997 | 7.3148 | 0.44338 | 0.30314 | 0.6837 | 9.0122 | -99.5299 | 3.0717 | -48.3484 | 5.9953 | -155.0248 | 17.9858
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1662.2964 | 17.4496 | 3.6585 | 43.4134 | -100.9138 | 0.89608 | 2.2656 | 4.0595 | 1.483 | 5.4255 | 1.8098 | 5.4816 | 0.74823 | 0.41758 | 0.55809 | 11.0005 | -98.2226 | 5.0558 | -44.3159 | 5.9974 | -153.0888 | 17.9921
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1148.474 | 12.0559 | 4.2001 | 30.1258 | -114.4792 | 0.63642 | 1.901 | 3.3075 | 2.2589 | 9.4875 | 2.3091 | 9.5444 | 0.34862 | 0.20037 | 0.57476 | 7.3222 | -100.8614 | 2.0662 | -52.6896 | 5.3168 | -156.2925 | 15.9504
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2507.5411 | 26.3224 | 3.157 | 67.8982 | -112.8743 | 0.63278 | 0.30955 | 1.5761 | 1.1719 | 3.6997 | 1.256 | 3.7532 | 0.42599 | 0.083669 | 0.19641 | 17.6234 | -98.9602 | 5.1826 | -33.301 | 12.4766 | -161.3078 | 37.4298
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1353.9707 | 14.213 | 4.4179 | 36.19 | -106.2769 | 0.83119 | 2.6529 | 4.3108 | 1.6261 | 7.1839 | 1.7037 | 7.2879 | 0.60006 | 0.36928 | 0.61541 | 8.6399 | -100.4293 | 3.5498 | -51.487 | 5.2007 | -152.907 | 15.6022
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1667.5621 | 17.5049 | 2.8792 | 43.2675 | -107.9646 | 0.75557 | 1.9808 | 2.7253 | 2.1066 | 6.0654 | 2.2141 | 6.1504 | 0.44931 | 0.32658 | 0.72683 | 10.7277 | -98.1612 | 3.7039 | -48.5579 | 7.1161 | -152.7716 | 21.3483
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1647.5344 | 17.2946 | 4.489 | 45.6791 | -112.3737 | 0.69253 | 0.99231 | 2.8063 | 1.3588 | 6.0998 | 1.3017 | 6.0763 | 0.46006 | 0.16268 | 0.3536 | 10.9498 | -101.3266 | 3.5757 | -46.416 | 7.395 | -158.8682 | 22.185
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2031 | 875.4851 | 9.1902 | 5.6057 | 21.9045 | -98.5581 | 0.92121 | 2.0337 | 9.5684 | 1.6475 | 9.2355 | 2.4204 | 9.1922 | 1.036 | 0.22021 | 0.21254 | 6.2426 | -100.1991 | 3.2748 | -38.4068 | 2.9711 | -162.1746 | 8.9133
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1367.0343 | 14.3501 | 3.2696 | 35.9473 | -101.7643 | 0.96312 | 1.4516 | 5.9598 | 1.8145 | 5.9327 | 2.2797 | 6.0022 | 1.0046 | 0.24468 | 0.24357 | 9.9385 | -102.0878 | 5.0263 | -38.4141 | 4.933 | -165.831 | 14.799
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1390.4986 | 14.5964 | 2.8549 | 35.8222 | -118.3602 | 0.60762 | 0.83321 | 2.5878 | 2.6293 | 7.5063 | 2.9249 | 7.5542 | 0.34476 | 0.111 | 0.32197 | 9.5631 | -102.4604 | 2.4792 | -38.3659 | 7.0924 | -163.8906 | 21.2773
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1331.0589 | 13.9725 | 2.9671 | 34.4827 | -112.6407 | 0.78285 | 0.55187 | 3.8403 | 2.2146 | 6.5711 | 2.7515 | 6.6146 | 0.58442 | 0.083984 | 0.1437 | 9.9547 | -103.269 | 3.723 | -33.0317 | 6.3257 | -169.2732 | 18.977
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1228.2283 | 12.8931 | 3.1479 | 31.6986 | -108.1367 | 0.86878 | 1.0495 | 5.1217 | 2.2029 | 6.9345 | 2.8414 | 6.9821 | 0.73858 | 0.15134 | 0.20491 | 9.0941 | -103.1673 | 3.9292 | -36.446 | 5.2122 | -168.2292 | 15.6365
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1301.9416 | 13.6668 | 3.0763 | 33.7246 | -111.0751 | 0.78449 | 1.5887 | 3.9724 | 2.3879 | 7.3457 | 2.8712 | 7.3709 | 0.54078 | 0.21628 | 0.39994 | 9.0427 | -102.1238 | 3.2938 | -41.4847 | 5.7492 | -162.4899 | 17.2476
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1700.6135 | 17.8518 | 2.7165 | 43.2968 | -110.0485 | 0.69226 | 1.3696 | 2.447 | 2.1325 | 5.7929 | 2.3889 | 5.8729 | 0.4224 | 0.23643 | 0.55972 | 11.3877 | -98.0758 | 3.5626 | -41.6239 | 7.8351 | -156.4634 | 23.5052
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1133.4224 | 11.8978 | 3.4001 | 28.483 | -113.7439 | 0.65853 | 2.5 | 3.2283 | 2.7973 | 9.511 | 2.9417 | 9.5841 | 0.33943 | 0.26285 | 0.77439 | 7.1366 | -100.9233 | 2.1085 | -55.1297 | 5.1188 | -155.1213 | 15.3564
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1027.5999 | 10.787 | 2.9491 | 24.9059 | -110.0822 | 0.75876 | 2.3439 | 4.8516 | 3.1678 | 9.3424 | 3.4817 | 9.371 | 0.51931 | 0.25089 | 0.48312 | 6.9444 | -100.8969 | 2.4817 | -43.9928 | 4.4683 | -159.178 | 13.405
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1873.5679 | 19.6674 | 2.666 | 49.6314 | -114.3476 | 0.64442 | 0.52041 | 2.1245 | 1.9125 | 5.0989 | 2.1113 | 5.1486 | 0.41665 | 0.10206 | 0.24496 | 13.193 | -100.2496 | 3.8528 | -34.1036 | 9.3714 | -162.7724 | 28.1142
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1207.3587 | 12.674 | 3.2115 | 31.2726 | -116.8521 | 0.66874 | 1.4946 | 3.3617 | 2.7363 | 8.7875 | 3.0383 | 8.8338 | 0.38256 | 0.17009 | 0.4446 | 8.1039 | -103.3129 | 2.3409 | -45.6574 | 5.7658 | -162.3613 | 17.2975
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1807.2383 | 18.9711 | 3.1658 | 47.4535 | -111.0459 | 0.65501 | 0.95732 | 2.247 | 1.7438 | 5.5205 | 1.827 | 5.5911 | 0.40702 | 0.17341 | 0.42605 | 12.0776 | -97.9625 | 3.5655 | -41.3257 | 8.5208 | -156.5558 | 25.5623
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2036.6093 | 21.3789 | 3.6353 | 54.4719 | -115.6094 | 0.48671 | 0.9827 | 1.1509 | 1.6071 | 5.8424 | 1.6962 | 5.9072 | 0.19699 | 0.1682 | 0.85387 | 12.567 | -97.232 | 2.532 | -56.3725 | 10.2088 | -152.5673 | 30.6264
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1163.934 | 12.2181 | 2.9539 | 27.2246 | -102.8165 | 0.8003 | 3.976 | 3.7849 | 3.0039 | 8.8734 | 3.0824 | 8.9726 | 0.42655 | 0.44808 | 1.0505 | 7.1331 | -94.7532 | 2.7005 | -52.1396 | 4.6269 | -144.7094 | 13.8808
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1159.3136 | 12.1696 | 5.2508 | 31.3356 | -108.662 | 0.77035 | 2.6426 | 4.4183 | 1.7047 | 8.9509 | 1.7698 | 9.0173 | 0.49361 | 0.29523 | 0.59811 | 7.3359 | -100.0826 | 2.6864 | -52.8667 | 4.7534 | -152.8987 | 14.2603
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1040.8905 | 10.9265 | 6.1812 | 27.2556 | -109.5692 | 0.69252 | 2.3371 | 4.415 | 1.5205 | 9.3983 | 1.7186 | 9.4173 | 0.46977 | 0.24868 | 0.52936 | 6.6764 | -100.1534 | 2.348 | -50.9907 | 4.3925 | -154.385 | 13.1775
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1269.3851 | 13.3251 | 3.4174 | 32.3015 | -115.0806 | 0.61074 | 2.1161 | 2.4945 | 2.6153 | 8.9375 | 2.696 | 9.0237 | 0.27911 | 0.23677 | 0.84831 | 7.8725 | -100.3563 | 2.0765 | -57.8089 | 5.9245 | -154.3223 | 17.7734
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1927.9809 | 20.2386 | 3.2412 | 51.131 | -108.7403 | 0.73255 | 0.85364 | 2.5932 | 1.4426 | 4.6758 | 1.5357 | 4.728 | 0.5546 | 0.18257 | 0.32918 | 13.343 | -99.391 | 4.7733 | -39.0805 | 8.5698 | -159.5639 | 25.7093
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 839.9175 | 8.8168 | 3.1514 | 21.1438 | -107.4344 | 0.91929 | 2.3614 | 8.5666 | 3.3401 | 10.5259 | 3.5744 | 10.6006 | 0.81386 | 0.22434 | 0.27566 | 5.9688 | -103.7924 | 2.6625 | -41.8776 | 3.3089 | -165.3331 | 9.9268
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1588.664 | 16.6766 | 4.1283 | 42.8991 | -103.748 | 0.87301 | 2.6175 | 3.9139 | 1.4758 | 6.0924 | 1.5536 | 6.1977 | 0.64242 | 0.42963 | 0.66877 | 10.0885 | -99.1979 | 4.3662 | -50.5708 | 5.8716 | -150.7658 | 17.6147
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1877.3092 | 19.7066 | 5.1848 | 50.8442 | -105.6886 | 0.79008 | 0.71421 | 3.1356 | 0.92275 | 4.7843 | 0.93732 | 4.7876 | 0.65539 | 0.14928 | 0.22778 | 12.9358 | -99.1908 | 5.1814 | -40.3165 | 7.7561 | -158.4388 | 23.2684
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1311.2896 | 13.765 | 4.3051 | 34.8634 | -111.4012 | 0.70646 | 1.9499 | 3.387 | 1.8485 | 7.9582 | 1.9304 | 8.0312 | 0.4256 | 0.24502 | 0.5757 | 8.3995 | -100.383 | 2.7321 | -51.4941 | 5.7428 | -155.1227 | 17.2285
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1742.3111 | 18.2895 | 3.3036 | 46.6264 | -111.984 | 0.68358 | 1.5543 | 2.2759 | 1.8624 | 6.1527 | 1.9456 | 6.2475 | 0.3699 | 0.25262 | 0.68295 | 11.1145 | -99.4958 | 3.3446 | -51.2996 | 7.8704 | -154.5088 | 23.6112
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1183.0226 | 12.4185 | 3.4784 | 29.8552 | -115.9409 | 0.59372 | 2.1514 | 2.6096 | 2.7521 | 9.5728 | 2.8341 | 9.6562 | 0.2726 | 0.22474 | 0.82442 | 7.3482 | -100.8324 | 1.8896 | -58.017 | 5.5709 | -155.0808 | 16.7128
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1241.4621 | 13.032 | 2.8801 | 30.6434 | -110.2161 | 0.76306 | 1.3894 | 4.1261 | 2.5777 | 7.424 | 2.8747 | 7.4581 | 0.55578 | 0.18715 | 0.33673 | 8.6907 | -100.986 | 3.1401 | -39.1658 | 5.5531 | -162.0151 | 16.6592
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1900.9569 | 19.9549 | 3.5356 | 51.2264 | -114.5912 | 0.58623 | 1.2123 | 1.66 | 1.665 | 5.8868 | 1.7436 | 5.9856 | 0.28198 | 0.20593 | 0.73029 | 11.9379 | -99.2383 | 3.0188 | -54.0408 | 9.0522 | -154.3507 | 27.1566
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1959.4896 | 20.5693 | 3.7246 | 53.9196 | -103.8015 | 0.85913 | 1.4585 | 3.3616 | 1.2569 | 4.6814 | 1.2151 | 4.664 | 0.71807 | 0.31155 | 0.43387 | 13.0932 | -99.6423 | 5.7077 | -44.7222 | 7.4251 | -155.7394 | 22.2754
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1058.9803 | 11.1164 | 4.092 | 27.64 | -119.6778 | 0.56289 | 0.91229 | 3.2531 | 2.466 | 10.0908 | 2.4665 | 10.1503 | 0.32239 | 0.090408 | 0.28043 | 7.0468 | -103.2918 | 1.7137 | -45.1213 | 5.3342 | -162.7041 | 16.0027
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 811.8936 | 8.5227 | 6.5907 | 21.575 | -107.7102 | 0.82453 | 6.0329 | 5.7977 | 2.0727 | 13.6606 | 2.1561 | 13.7764 | 0.42441 | 0.44163 | 1.0406 | 4.7636 | -100.1593 | 1.8913 | -63.6051 | 3.1205 | -146.2044 | 9.3615
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1761.8626 | 18.4948 | 3.5563 | 45.9776 | -103.5728 | 0.83918 | 1.1196 | 3.602 | 1.3604 | 4.838 | 1.5963 | 4.8815 | 0.74452 | 0.23143 | 0.31084 | 12.3574 | -99.1807 | 5.3613 | -38.5906 | 6.9966 | -159.6329 | 20.9899
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1004.4218 | 10.5437 | 4.6296 | 25.0695 | -107.0491 | 0.76071 | 2.4471 | 5.0979 | 2.1398 | 9.9062 | 2.6211 | 9.8604 | 0.51462 | 0.24703 | 0.48002 | 6.6641 | -98.4511 | 2.4346 | -44.2912 | 4.2493 | -155.109 | 12.748
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1801.1287 | 18.9069 | 2.6711 | 46.8543 | -107.2907 | 0.76024 | 1.6743 | 2.5944 | 2.0354 | 5.4366 | 2.2459 | 5.5157 | 0.47721 | 0.30797 | 0.64537 | 11.9213 | -97.5681 | 4.1401 | -43.5986 | 7.8163 | -154.3781 | 23.4488
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1974.1277 | 20.723 | 3.8408 | 53.1762 | -112.8276 | 0.62077 | 1.2852 | 1.6992 | 1.4686 | 5.6406 | 1.5743 | 5.7134 | 0.30124 | 0.22786 | 0.75639 | 12.3509 | -98.5333 | 3.3442 | -54.1068 | 9.1735 | -152.9167 | 27.5205
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1364.541 | 14.324 | 2.9364 | 34.5769 | -105.6402 | 0.84469 | 2.332 | 4.3484 | 2.3068 | 6.7738 | 2.5887 | 6.8357 | 0.64194 | 0.34428 | 0.5363 | 9.1896 | -99.9626 | 3.7864 | -44.0661 | 5.4197 | -157.0971 | 16.2592
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2158.7589 | 22.6611 | 2.4547 | 57.4981 | -106.5933 | 0.74917 | 1.2229 | 2.1588 | 1.7946 | 4.4051 | 1.9209 | 4.4913 | 0.49006 | 0.27761 | 0.56649 | 14.502 | -96.3623 | 4.9373 | -40.0352 | 9.58 | -154.4703 | 28.7401
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1207.4609 | 12.6751 | 6.2543 | 34.1047 | -123.1861 | 0.64355 | 0.1006 | 3.3382 | 1.3992 | 8.7511 | 1.4877 | 8.8457 | 0.38146 | 0.011496 | 0.030137 | 8.4167 | -108.092 | 2.3135 | -42.5461 | 6.1181 | -170.1864 | 18.3542
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1855.1958 | 19.4745 | 2.5563 | 48.6789 | -118.813 | 0.56125 | 0.30461 | 1.7352 | 2.1011 | 5.3712 | 2.397 | 5.422 | 0.32305 | 0.056711 | 0.17555 | 13.1727 | -100.8828 | 3.2046 | -28.0762 | 10.0729 | -164.9266 | 30.2186
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2212.7729 | 23.2281 | 3.2424 | 59.3007 | -111.1256 | 0.66636 | 0.56983 | 1.9369 | 1.2967 | 4.2045 | 1.4048 | 4.2525 | 0.46066 | 0.13553 | 0.2942 | 15.3103 | -98.9998 | 4.8404 | -37.2525 | 10.4732 | -159.8072 | 31.4197
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1766.8916 | 18.5476 | 2.8349 | 46.3484 | -109.1354 | 0.71957 | 1.4686 | 2.5293 | 1.985 | 5.6273 | 2.1678 | 5.6738 | 0.44947 | 0.26098 | 0.58065 | 11.6874 | -98.5081 | 3.8898 | -44.4569 | 7.8289 | -155.5565 | 23.4868
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1338.0171 | 14.0455 | 4.223 | 35.4521 | -104.4482 | 0.85267 | 3.4346 | 4.2376 | 1.7521 | 7.3993 | 1.827 | 7.4958 | 0.5727 | 0.46418 | 0.81051 | 8.2793 | -99.2977 | 3.53 | -54.1756 | 4.9513 | -148.7499 | 14.8539
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1239.8497 | 13.015 | 3.3859 | 31.7243 | -111.5512 | 0.73183 | 2.2655 | 3.6713 | 2.4106 | 8.1619 | 2.648 | 8.2344 | 0.44981 | 0.27757 | 0.61708 | 8.0784 | -101.3491 | 2.7376 | -49.7369 | 5.385 | -157.0964 | 16.1549
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1277.2295 | 13.4074 | 3.1128 | 33.1245 | -115.5714 | 0.68238 | 1.5246 | 3.2419 | 2.6408 | 8.2203 | 2.9604 | 8.2619 | 0.39438 | 0.18547 | 0.47029 | 8.5743 | -102.5631 | 2.5474 | -45.187 | 6.0306 | -161.4551 | 18.0919
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1272.943 | 13.3624 | 4.9473 | 34.8095 | -105.9934 | 0.86096 | 1.5258 | 5.4204 | 1.4209 | 7.0295 | 1.4472 | 7.108 | 0.77108 | 0.21706 | 0.28149 | 8.7175 | -101.8567 | 3.805 | -44.0429 | 4.9174 | -160.1653 | 14.7522
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1882.492 | 19.761 | 2.6735 | 49.6229 | -113.0434 | 0.64953 | 0.74329 | 2.1302 | 1.9353 | 5.174 | 2.1211 | 5.2232 | 0.41172 | 0.14366 | 0.34892 | 12.9758 | -99.4977 | 3.8184 | -37.3115 | 9.1613 | -160.4088 | 27.4838
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1035.4451 | 10.8694 | 2.5828 | 23.8987 | -104.7565 | 0.83353 | 3.74 | 5.0472 | 3.6583 | 9.4488 | 4.0961 | 9.4681 | 0.53416 | 0.39582 | 0.74101 | 6.805 | -97.5414 | 2.6354 | -44.7871 | 4.2038 | -153.0064 | 12.6115
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 683.9372 | 5.1061 | 5.5256 | 12.5248 | -122.9836 | 0.59997 | 2.6703 | 10.7191 | 5.9936 | 33.1181 | 6.2566 | 33.2469 | 0.32366 | 0.080628 | 0.24911 | 3.2317 | -107.0627 | 0.80801 | -49.6271 | 2.4248 | -166.2084 | 7.2744
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 999.0004 | 7.4583 | 11.2166 | 20.415 | -114.4457 | 0.75097 | 2.9009 | 10.6038 | 1.8072 | 20.2702 | 1.9182 | 20.4022 | 0.52312 | 0.14311 | 0.27357 | 4.686 | -105.0596 | 1.6517 | -51.672 | 3.0512 | -161.4857 | 9.1536
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 659.0446 | 4.9203 | 7.4981 | 12.3255 | -121.3708 | 0.52529 | 2.3049 | 9.524 | 4.6791 | 35.0843 | 4.7905 | 35.222 | 0.27146 | 0.065695 | 0.24201 | 3.0585 | -103.6646 | 0.66775 | -48.5967 | 2.3939 | -162.2904 | 7.1817
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1914.996 | 14.2969 | 4.1847 | 37.7675 | -112.4831 | 0.76149 | 1.6776 | 5.2469 | 2.6925 | 11.2671 | 2.6546 | 11.2445 | 0.46568 | 0.1489 | 0.31974 | 9.1788 | -101.4134 | 3.0084 | -44.3021 | 6.1761 | -160.0068 | 18.5284
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1486.578 | 11.0984 | 5.0848 | 28.7517 | -122.0378 | 0.5497 | 1.122 | 4.3202 | 3.2674 | 16.6139 | 3.4801 | 16.8858 | 0.26003 | 0.067535 | 0.25972 | 6.9543 | -103.6466 | 1.4567 | -45.92 | 5.4991 | -163.0446 | 16.4973
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1161.9838 | 8.6751 | 5.3811 | 22.9322 | -109.1633 | 0.91092 | 3.8567 | 12.5352 | 2.9827 | 16.0504 | 3.2781 | 16.1548 | 0.78099 | 0.24028 | 0.30766 | 5.6074 | -105.8109 | 2.5149 | -49.0895 | 3.0999 | -163.1515 | 9.2998
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1670.6412 | 12.4726 | 4.6858 | 32.5441 | -116.5024 | 0.67139 | 1.7799 | 4.9185 | 2.9704 | 13.9189 | 3.1893 | 14.1863 | 0.35337 | 0.12787 | 0.36187 | 7.8258 | -101.8949 | 2.1055 | -47.0982 | 5.7321 | -159.9859 | 17.1964
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2583.117 | 11.1852 | 3.0275 | 28.8647 | -96.4219 | 1.0892 | 3.7501 | 21.5452 | 6.4872 | 19.6401 | 6.6821 | 20.0239 | 1.097 | 0.19094 | 0.17406 | 7.7965 | -97.1793 | 3.9945 | -32.9484 | 3.8242 | -161.5989 | 11.4727
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 3622.2784 | 15.6849 | 2.7601 | 40.3674 | -104.1376 | 0.82718 | 1.5814 | 9.1208 | 5.6996 | 15.7313 | 5.3717 | 15.5674 | 0.57979 | 0.10053 | 0.17339 | 10.7955 | -94.6313 | 3.9244 | -28.5198 | 6.906 | -158.0998 | 20.718
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2804.4484 | 12.1436 | 2.4694 | 30.746 | -115.242 | 0.61013 | 0.98228 | 7.3793 | 9.4449 | 23.3228 | 10.6619 | 23.6685 | 0.3164 | 0.042117 | 0.13311 | 8.1776 | -97.3114 | 1.9737 | -25.2804 | 6.2608 | -161.0789 | 18.7824
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2802.3525 | 12.1345 | 3.2167 | 30.769 | -112.3466 | 0.71627 | 1.1361 | 9.2947 | 6.8849 | 22.1468 | 7.4493 | 22.8068 | 0.41969 | 0.051298 | 0.12223 | 8.2105 | -97.6364 | 2.3501 | -29.4602 | 5.8937 | -160.8873 | 17.6812
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2232.7254 | 9.668 | 3.6808 | 24.3873 | -110.2167 | 0.81561 | 1.6534 | 14.2624 | 7.2107 | 26.5415 | 7.9922 | 27.2638 | 0.53736 | 0.062293 | 0.11592 | 6.6279 | -99.3345 | 2.2749 | -32.8107 | 4.3754 | -162.7211 | 13.1261
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 3050.2488 | 13.208 | 2.6149 | 33.7796 | -106.1874 | 0.80721 | 2.6811 | 10.2561 | 7.5143 | 19.6494 | 7.4457 | 19.6102 | 0.52196 | 0.13645 | 0.26141 | 8.9259 | -95.5161 | 3.06 | -31.0866 | 5.8798 | -157.8197 | 17.6393
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 4844.8381 | 20.9788 | 3.0261 | 53.7265 | -92.028 | 1.0097 | 2.0667 | 10.2123 | 3.4662 | 10.489 | 3.3505 | 10.4236 | 0.97362 | 0.19704 | 0.20238 | 14.4275 | -91.3254 | 7.0756 | -28.2192 | 7.3723 | -154.3065 | 22.1168
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2646.3698 | 11.4591 | 3.1333 | 28.8297 | -100.5757 | 0.95801 | 3.9907 | 16.1476 | 6.6009 | 20.6829 | 7.2955 | 21.1569 | 0.78072 | 0.19295 | 0.24714 | 7.8261 | -96.0279 | 3.3934 | -32.9454 | 4.4414 | -158.3826 | 13.3241
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 3845.5812 | 16.6519 | 2.5627 | 42.3729 | -107.1395 | 0.75642 | 1.2329 | 7.2252 | 5.884 | 15.079 | 6.0626 | 15.3888 | 0.47916 | 0.081766 | 0.17064 | 11.4101 | -93.8878 | 3.5401 | -25.3847 | 7.9261 | -157.6744 | 23.7784
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2155.2732 | 9.3326 | 2.8937 | 23.5778 | -103.8696 | 0.96343 | 3.9805 | 19.5746 | 8.7555 | 25.3357 | 9.4586 | 25.871 | 0.77261 | 0.15711 | 0.20335 | 6.4649 | -98.9068 | 2.776 | -34.1372 | 3.7058 | -162.4778 | 11.1174
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2031 | 1963.8194 | 8.5036 | 3.2439 | 21.4367 | -112.7347 | 0.80131 | 1.3517 | 15.4886 | 9.3205 | 30.2344 | 11.0486 | 30.6706 | 0.51228 | 0.044706 | 0.087268 | 5.9187 | -101.6338 | 2.0375 | -32.9367 | 3.9168 | -166.1454 | 11.7503
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2647.4441 | 11.4638 | 2.5321 | 28.8926 | -117.7627 | 0.55426 | 0.7467 | 7.0276 | 10.1777 | 25.7707 | 11.5253 | 26.0643 | 0.2727 | 0.028975 | 0.10625 | 7.6528 | -98.237 | 1.6606 | -24.6709 | 6.0511 | -161.9279 | 18.1532
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2514.4203 | 10.8878 | 3.2849 | 27.5644 | -103.6067 | 0.91866 | 3.4089 | 15.5848 | 6.8192 | 22.4003 | 7.5309 | 22.98 | 0.69574 | 0.15218 | 0.21873 | 7.427 | -97.0583 | 3.0025 | -33.4885 | 4.4343 | -159.4745 | 13.303
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2031 | 4191.3208 | 18.149 | 2.5667 | 46.7497 | -99.3577 | 0.89442 | 1.7524 | 8.9474 | 5.0134 | 12.8678 | 4.682 | 12.722 | 0.69533 | 0.13618 | 0.19585 | 12.5994 | -92.6571 | 5.1021 | -26.9803 | 7.5392 | -156.4954 | 22.6177
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 3104.1379 | 13.4413 | 2.7023 | 34.4606 | -99.2154 | 0.94925 | 4.0316 | 13.5352 | 6.6372 | 17.9353 | 6.4475 | 17.7947 | 0.75467 | 0.22479 | 0.29786 | 9.0754 | -94.6561 | 3.9228 | -32.8479 | 5.1561 | -156.0316 | 15.4683
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2031 | 3261.7939 | 14.124 | 2.8192 | 35.8763 | -106.2735 | 0.83322 | 1.5958 | 9.922 | 6.148 | 17.3324 | 6.1559 | 17.6749 | 0.57245 | 0.092072 | 0.16084 | 9.7328 | -95.735 | 3.4 | -28.777 | 6.3711 | -159.4416 | 19.1134
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 3124.8693 | 13.5311 | 2.3876 | 34.6169 | -109.7824 | 0.76563 | 1.1496 | 8.8181 | 7.8996 | 18.8612 | 8.4475 | 19.4243 | 0.46753 | 0.060949 | 0.13036 | 9.4191 | -95.7234 | 2.8708 | -24.0878 | 6.6326 | -160.7314 | 19.8978
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2284.6053 | 9.8926 | 2.8472 | 24.9799 | -113.0722 | 0.75553 | 1.5473 | 12.1655 | 9.3284 | 26.5595 | 10.3575 | 26.9701 | 0.45805 | 0.058257 | 0.12718 | 6.8102 | -99.8447 | 2.1252 | -30.6974 | 4.7241 | -163.9458 | 14.1723
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2031 | 2601.7431 | 11.2659 | 2.5502 | 28.3974 | -117.0791 | 0.57739 | 0.88589 | 7.4962 | 10.1716 | 25.9393 | 11.5946 | 26.2333 | 0.28899 | 0.034152 | 0.11818 | 7.5432 | -98.2821 | 1.7173 | -25.6626 | 5.8794 | -161.9408 | 17.6382
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 363.3575 | 3.8143 | 3.7932 | 9.3507 | -119.2056 | 0.56665 | 5.3886 | 9.0009 | 7.3923 | 28.0403 | 7.9543 | 27.8998 | 0.321 | 0.19217 | 0.59868 | 2.3418 | -104.9793 | 0.63868 | -54.5821 | 1.7154 | -161.4185 | 5.1463
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 463.7904 | 4.8685 | 3.7979 | 11.8941 | -126.5794 | 0.40715 | 1.2073 | 5.0025 | 5.8913 | 22.3746 | 6.4642 | 22.2569 | 0.22358 | 0.053957 | 0.24133 | 3.1027 | -106.6253 | 0.59382 | -42.2849 | 2.511 | -167.6508 | 7.5331
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1710.9691 | 17.9605 | 5.5454 | 47.0336 | -108.961 | 0.76747 | 0.36835 | 3.2257 | 0.94252 | 5.2267 | 0.97799 | 5.2218 | 0.61716 | 0.070475 | 0.11419 | 12.0983 | -101.1519 | 4.6447 | -38.6333 | 7.4609 | -162.7195 | 22.3827
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1519.6933 | 15.9526 | 5.3788 | 41.1113 | -109.5789 | 0.73925 | 0.72916 | 3.4236 | 1.1439 | 6.1528 | 1.1896 | 6.154 | 0.55643 | 0.11851 | 0.21298 | 10.4541 | -100.6045 | 3.7906 | -41.2693 | 6.664 | -160.2263 | 19.9919
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 4687.6542 | 20.2981 | 2.8446 | 51.9319 | -92.4331 | 0.99823 | 2.0628 | 10.2074 | 3.7389 | 10.6357 | 3.6931 | 10.6318 | 0.95973 | 0.19395 | 0.20209 | 14.0547 | -91.2353 | 6.7976 | -27.396 | 7.2866 | -154.8166 | 21.8597
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 448.8679 | 4.7119 | 3.1146 | 10.511 | -109.2463 | 0.88647 | 3.629 | 15.6203 | 6.0075 | 18.7111 | 6.206 | 18.7991 | 0.83482 | 0.19395 | 0.23233 | 3.2313 | -105.6709 | 1.4484 | -42.3762 | 1.7872 | -168.3404 | 5.3617
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1505.421 | 15.8028 | 4.6156 | 42.3375 | -116.235 | 0.65006 | 0.66157 | 2.8124 | 1.4594 | 6.7359 | 1.401 | 6.7133 | 0.41753 | 0.098216 | 0.23523 | 10.1928 | -103.2234 | 3.0428 | -44.3964 | 7.1509 | -162.7243 | 21.4526
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 734.6722 | 7.7121 | 6.2793 | 20.7888 | -114.7249 | 0.9416 | 1.6228 | 10.6083 | 1.946 | 12.2197 | 2.3038 | 12.3728 | 0.86813 | 0.1328 | 0.15298 | 5.1824 | -112.1812 | 2.3939 | -51.2259 | 2.7891 | -173.0012 | 8.3673
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1503.2976 | 15.7805 | 3.2512 | 39.5976 | -109.9071 | 0.77024 | 1.4727 | 3.4821 | 1.9302 | 6.2755 | 2.1355 | 6.3454 | 0.55486 | 0.23466 | 0.42293 | 10.2186 | -101.3704 | 3.7603 | -43.8152 | 6.4637 | -159.9485 | 19.3912
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 626.9245 | 6.581 | 3.5246 | 14.1431 | -96.3176 | 1.0107 | 3.8161 | 15.6536 | 3.4494 | 12.1577 | 4.987 | 12.2868 | 1.2875 | 0.31388 | 0.24378 | 4.6259 | -101.2598 | 2.6495 | -36.4805 | 1.9979 | -167.6034 | 5.9936
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 514.4772 | 5.4006 | 4.2812 | 12.7439 | -113.5546 | 0.71002 | 6.6369 | 7.997 | 4.8063 | 20.5768 | 4.8881 | 20.6636 | 0.38864 | 0.32254 | 0.82992 | 3.164 | -103.178 | 1.0715 | -60.943 | 2.1684 | -154.5066 | 6.5052
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 558.4504 | 5.8622 | 3.3802 | 12.645 | -86.4756 | 1.0971 | 19.3498 | 16.7888 | 4.6704 | 15.7872 | 4.7343 | 15.8509 | 1.0634 | 1.2257 | 1.1525 | 3.3452 | -93.1692 | 2.1186 | -45.833 | 1.3599 | -133.1977 | 4.0796
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 766.5322 | 8.0465 | 4.8515 | 19.574 | -109.6152 | 0.8757 | 1.9563 | 8.7288 | 2.384 | 11.5662 | 3.5117 | 11.6034 | 0.75469 | 0.16914 | 0.22412 | 5.4934 | -106.0911 | 2.4641 | -43.2863 | 3.0347 | -168.3683 | 9.104
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1248.9334 | 13.1104 | 2.9045 | 31.1561 | -110.3701 | 0.79129 | 1.1326 | 4.2134 | 2.4675 | 7.1668 | 2.8691 | 7.1935 | 0.5879 | 0.15803 | 0.2688 | 8.9873 | -101.5368 | 3.3451 | -36.3271 | 5.6642 | -164.6108 | 16.9925
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 814.9036 | 8.5543 | 3.817 | 20.2914 | -108.3258 | 0.85034 | 5.135 | 6.854 | 3.2768 | 12.5076 | 3.581 | 12.5971 | 0.54798 | 0.41055 | 0.74921 | 5.1652 | -102.0528 | 2.089 | -54.102 | 3.1525 | -154.1019 | 9.4576
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 613.7121 | 6.4423 | 4.7515 | 15.4789 | -111.3407 | 0.91099 | 2.0943 | 11.2829 | 3.0546 | 14.514 | 4.7018 | 14.5057 | 0.77738 | 0.14429 | 0.18561 | 4.4829 | -108.3157 | 2.052 | -43.6194 | 2.4435 | -172.2583 | 7.3305
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1064.0682 | 11.1698 | 5.4618 | 28.9758 | -106.0996 | 0.8225 | 3.5688 | 5.3611 | 1.7267 | 9.4307 | 1.7903 | 9.4944 | 0.56847 | 0.37843 | 0.66569 | 6.65 | -100.0615 | 2.7263 | -53.9431 | 4.0564 | -150.7825 | 12.1693
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 800.3021 | 8.401 | 3.2366 | 19.1156 | -101.3783 | 0.94543 | 5.1473 | 9.7576 | 3.3231 | 10.7556 | 4.0967 | 10.7713 | 0.90721 | 0.47857 | 0.52752 | 5.4226 | -101.5721 | 2.7321 | -44.8067 | 2.6993 | -158.2982 | 8.0979
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1027.6695 | 10.7877 | 3.4106 | 26.2262 | -100.7634 | 1.0161 | 2.3882 | 8.8699 | 2.3108 | 7.8811 | 3.2476 | 7.8379 | 1.1255 | 0.30303 | 0.26925 | 7.4507 | -103.6785 | 4.0487 | -40.3905 | 3.4165 | -167.5759 | 10.2495
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 831.1311 | 8.7246 | 3.9623 | 21.0951 | -106.597 | 0.94443 | 1.9365 | 9.2001 | 2.5742 | 10.2 | 3.728 | 10.2133 | 0.90198 | 0.18986 | 0.21049 | 6.1008 | -105.7535 | 2.9864 | -41.0129 | 3.1343 | -170.27 | 9.4028
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1021.3025 | 10.7209 | 3.5821 | 26.2356 | -112.6066 | 0.7842 | 2.1446 | 5.1178 | 2.6816 | 9.6057 | 3.391 | 9.6162 | 0.53279 | 0.22326 | 0.41904 | 7.032 | -103.8582 | 2.5747 | -44.4768 | 4.4575 | -163.5008 | 13.3726
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1472.0994 | 15.453 | 2.8266 | 36.5878 | -107.4731 | 0.74892 | 1.9022 | 3.1896 | 2.2837 | 6.4552 | 2.6107 | 6.5407 | 0.49411 | 0.29468 | 0.59638 | 9.858 | -98.0046 | 3.4713 | -42.349 | 6.4021 | -155.6506 | 19.2063
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 630.9973 | 6.6238 | 4.0894 | 15.7608 | -118.7464 | 0.57676 | 3.6294 | 4.9764 | 4.3107 | 17.6282 | 4.3935 | 17.7157 | 0.2823 | 0.20588 | 0.72931 | 3.9297 | -103.7016 | 1.0145 | -60.3098 | 2.9717 | -158.102 | 8.915
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 330.9293 | 3.4739 | 2.6236 | 7.1546 | -109.8235 | 0.82467 | 3.3142 | 17.6982 | 9.2664 | 24.3112 | 10.5373 | 24.2306 | 0.72799 | 0.13632 | 0.18726 | 2.4822 | -103.7275 | 1.0398 | -35.1345 | 1.4624 | -169.8261 | 4.3871
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 754.7306 | 7.9226 | 5.5719 | 19.8696 | -107.032 | 0.80384 | 5.2122 | 6.928 | 2.4894 | 13.8705 | 2.5536 | 13.9353 | 0.49948 | 0.37577 | 0.75233 | 4.6392 | -99.7658 | 1.817 | -56.3872 | 2.9444 | -149.5987 | 8.8331
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 529.5333 | 5.5587 | 8.9697 | 14.2999 | -111.952 | 0.64409 | 3.8796 | 7.9253 | 2.1192 | 19.0088 | 2.1087 | 19.0005 | 0.41693 | 0.20409 | 0.48952 | 3.3399 | -100.6322 | 1.0707 | -54.3812 | 2.3139 | -154.3184 | 6.9417
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 559.8221 | 5.8766 | 4.0774 | 13.7528 | -120.5671 | 0.55286 | 3.5115 | 5.463 | 4.8958 | 19.962 | 5.0057 | 20.0366 | 0.27367 | 0.17591 | 0.64278 | 3.5274 | -104.6463 | 0.85856 | -58.6598 | 2.7024 | -160.234 | 8.1072
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 552.5293 | 5.8001 | 2.5985 | 13.0026 | -108.2991 | 0.91101 | 2.5128 | 12.5917 | 5.7503 | 14.942 | 5.9979 | 15.0921 | 0.8427 | 0.16817 | 0.19956 | 4.084 | -104.2129 | 1.814 | -37.9895 | 2.2891 | -169.1413 | 6.8672
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 697.4063 | 7.3209 | 4.1832 | 17.3275 | -118.3052 | 0.57916 | 3.3695 | 4.5058 | 3.7792 | 15.8092 | 3.8849 | 15.8849 | 0.28501 | 0.21314 | 0.74783 | 4.3366 | -103.4701 | 1.1352 | -60.3827 | 3.2672 | -157.6689 | 9.8017
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1103.915 | 11.5881 | 2.9825 | 26.896 | -111.5999 | 0.76092 | 1.433 | 4.4977 | 2.8184 | 8.4059 | 3.2195 | 8.4327 | 0.53507 | 0.17048 | 0.31862 | 7.7818 | -101.7208 | 2.747 | -38.6311 | 5.041 | -163.4039 | 15.1229
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1590.1387 | 16.6921 | 3.8433 | 42.5215 | -114.5236 | 0.61523 | 1.5664 | 2.1358 | 1.8024 | 6.9272 | 1.8782 | 7.0223 | 0.30833 | 0.22613 | 0.73341 | 9.9518 | -100.3483 | 2.7145 | -55.844 | 7.3717 | -154.7024 | 22.1152
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 990.007 | 10.3924 | 3.3122 | 24.8517 | -106.7669 | 0.87818 | 2.7345 | 6.5737 | 2.7411 | 9.0792 | 3.5061 | 9.1086 | 0.72404 | 0.30118 | 0.41598 | 6.956 | -102.5247 | 3.0345 | -41.7597 | 3.9221 | -163.1165 | 11.7662
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 580.4343 | 6.093 | 4.1599 | 14.026 | -110.5635 | 0.8285 | 2.8763 | 10.8159 | 3.7847 | 15.7439 | 4.8524 | 15.8334 | 0.68699 | 0.18269 | 0.26593 | 4.0927 | -105.2582 | 1.7216 | -43.8726 | 2.372 | -166.2638 | 7.1159
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 814.9118 | 8.5544 | 4.8631 | 22.1848 | -99.1356 | 1.1212 | 2.039 | 16.4977 | 1.98 | 9.6289 | 2.1834 | 9.6837 | 1.7133 | 0.21175 | 0.12359 | 5.7949 | -107.7888 | 3.643 | -45.6516 | 2.1586 | -171.3971 | 6.4759
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 793.8214 | 8.333 | 4.1365 | 20.0263 | -113.7801 | 0.72418 | 3.3509 | 5.9069 | 3.0215 | 12.4982 | 3.2791 | 12.5661 | 0.47262 | 0.26811 | 0.56728 | 5.1496 | -104.231 | 1.7994 | -53.3343 | 3.3849 | -159.4065 | 10.1547
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1080.8592 | 11.3461 | 5.0427 | 29.8038 | -109.0022 | 0.82732 | 1.5917 | 5.8675 | 1.6891 | 8.5174 | 1.718 | 8.5943 | 0.68888 | 0.18688 | 0.27128 | 7.3923 | -103.1075 | 3.0255 | -45.2695 | 4.3704 | -161.6109 | 13.1111
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 443.0724 | 4.6511 | 3.1858 | 9.6332 | -104.6289 | 0.91187 | 4.2409 | 15.9549 | 5.8522 | 18.644 | 7.6982 | 18.7867 | 0.85576 | 0.22747 | 0.2658 | 3.2561 | -102.5035 | 1.5346 | -37.402 | 1.733 | -167.0195 | 5.1991
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 853.8143 | 6.3744 | 12.0814 | 17.4481 | -108.5818 | 0.86915 | 0.94039 | 17.3 | 1.5679 | 18.9428 | 1.6672 | 19.0639 | 0.91328 | 0.049644 | 0.054358 | 4.2835 | -107.0542 | 2.0439 | -46.1939 | 2.2401 | -167.8392 | 6.7202
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 629.7245 | 4.7014 | 5.8357 | 11.8206 | -130.0192 | 0.51476 | 2.2862 | 9.5693 | 6.4232 | 37.484 | 7.0882 | 37.7782 | 0.25529 | 0.060991 | 0.23891 | 2.9416 | -111.3615 | 0.60295 | -53.6579 | 2.3393 | -170.7698 | 7.0179
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2481.4578 | 10.745 | 2.0287 | 27.9785 | -114.1666 | 0.72217 | 1.7508 | 10.2608 | 11.5742 | 23.48 | 11.7954 | 23.4254 | 0.437 | 0.074565 | 0.17063 | 7.4839 | -99.2951 | 2.2039 | -26.5715 | 5.3562 | -164.4946 | 16.0685
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2468.7579 | 10.69 | 1.8954 | 27.1611 | -119.5184 | 0.5658 | 0.98338 | 7.3767 | 13.568 | 25.7174 | 16.0524 | 26.4247 | 0.28684 | 0.038238 | 0.13331 | 7.2371 | -98.9772 | 1.5327 | -20.4103 | 5.8047 | -163.8001 | 17.4141
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1354.0848 | 5.8634 | 3.2052 | 14.7653 | -111.4257 | 0.90396 | 4.7862 | 27.5731 | 13.2372 | 42.4279 | 16.6577 | 42.4695 | 0.64988 | 0.11281 | 0.17358 | 4.1145 | -104.5074 | 1.6619 | -37.5015 | 2.4733 | -169.2084 | 7.42
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2194.483 | 9.5024 | 2.7973 | 23.9298 | -114.5581 | 0.70374 | 1.6505 | 11.5304 | 10.46 | 29.2596 | 12.2241 | 29.5712 | 0.39407 | 0.05641 | 0.14315 | 6.4856 | -99.6639 | 1.8595 | -29.9179 | 4.6636 | -163.534 | 13.9907
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1257.5386 | 13.2007 | 4.7878 | 34.9663 | -113.6871 | 0.6989 | 1.4462 | 3.6971 | 1.7029 | 8.1529 | 1.6439 | 8.1313 | 0.45347 | 0.17738 | 0.39116 | 8.2669 | -102.7129 | 2.7019 | -49.572 | 5.5937 | -159.4058 | 16.781
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 639.4464 | 6.7124 | 5.6012 | 17.0471 | -119.3614 | 0.60239 | 1.8802 | 5.883 | 3.0388 | 17.0211 | 3.1334 | 17.1818 | 0.34563 | 0.11046 | 0.3196 | 4.196 | -104.4574 | 1.1069 | -50.222 | 3.0968 | -162.4 | 9.2903
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2051.3766 | 21.5339 | 3.2194 | 55.8524 | -116.2208 | 0.5666 | 0.75401 | 1.5966 | 1.6226 | 5.2238 | 1.7018 | 5.3214 | 0.30564 | 0.14434 | 0.47225 | 13.4226 | -100.0235 | 3.2585 | -45.5677 | 10.1842 | -158.2521 | 30.5525
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1339.948 | 14.0658 | 4.7024 | 37.3959 | -114.4768 | 0.68198 | 1.1575 | 3.3636 | 1.6244 | 7.6385 | 1.5655 | 7.6165 | 0.44035 | 0.15153 | 0.34412 | 8.8888 | -102.8094 | 2.8137 | -48.0123 | 6.0921 | -160.4089 | 18.2762
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1346.7116 | 14.1368 | 4.6548 | 37.5934 | -114.8205 | 0.67533 | 1.0808 | 3.3042 | 1.6298 | 7.5863 | 1.5709 | 7.5644 | 0.43556 | 0.14247 | 0.32709 | 8.9643 | -102.8952 | 2.8045 | -47.4438 | 6.1727 | -160.8304 | 18.5181
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1558.8166 | 16.3633 | 4.1918 | 42.8956 | -105.5037 | 0.86607 | 2.0164 | 4.1878 | 1.4251 | 5.9735 | 1.5042 | 6.0783 | 0.70106 | 0.33756 | 0.4815 | 10.2676 | -100.9873 | 4.4213 | -47.8207 | 5.9012 | -155.873 | 17.7037
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1643.7482 | 12.2718 | 4.9773 | 32.6473 | -114.858 | 0.74606 | 1.8681 | 5.8787 | 2.7102 | 13.4894 | 2.9329 | 13.7521 | 0.4358 | 0.13848 | 0.31777 | 7.8103 | -102.6906 | 2.4173 | -46.5341 | 5.4009 | -160.9714 | 16.2027
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2428.0642 | 10.5138 | 1.9115 | 27.0955 | -113.4491 | 0.71488 | 2.6932 | 10.3251 | 12.7782 | 24.4257 | 13.1114 | 24.4771 | 0.42272 | 0.11026 | 0.26084 | 7.2122 | -98.4859 | 2.0742 | -27.884 | 5.1875 | -162.7048 | 15.5624
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 3434.0404 | 14.8698 | 1.8729 | 38.3301 | -104.0254 | 0.82495 | 1.7445 | 9.0043 | 7.9622 | 14.9125 | 7.6868 | 14.9081 | 0.60381 | 0.11698 | 0.19374 | 10.5667 | -93.5345 | 3.7872 | -22.7379 | 6.8832 | -159.4504 | 20.6495
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2311.5282 | 10.0092 | 1.9614 | 25.905 | -108.6213 | 0.84413 | 4.081 | 13.8442 | 12.2537 | 24.0345 | 12.4639 | 23.9997 | 0.57601 | 0.1698 | 0.29478 | 6.9355 | -98.4609 | 2.4689 | -31.0583 | 4.4984 | -162.5159 | 13.4952
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 927.227 | 9.7334 | 5.0207 | 25.2896 | -97.7833 | 1.1212 | 2.372 | 14.7432 | 1.6951 | 8.5107 | 1.9269 | 8.5649 | 1.7323 | 0.27871 | 0.16089 | 6.5071 | -106.6786 | 4.1234 | -45.5199 | 2.3861 | -168.6812 | 7.1582
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1037.6245 | 10.8922 | 3.9622 | 28.1936 | -98.9569 | 1.1034 | 3.175 | 11.4487 | 2.0249 | 8.0232 | 2.2403 | 8.0762 | 1.427 | 0.39572 | 0.27732 | 7.2186 | -104.8508 | 4.2551 | -44.9029 | 2.9636 | -164.776 | 8.8907
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 874.9775 | 9.1849 | 6.0586 | 24.245 | -110.937 | 0.91505 | 2.6564 | 8.4485 | 1.8189 | 11.0197 | 2.0424 | 11.0717 | 0.76667 | 0.24106 | 0.31443 | 5.9039 | -107.3832 | 2.6294 | -51.3032 | 3.2856 | -164.247 | 9.8567
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 976.505 | 10.2506 | 5.6677 | 27.2505 | -111.6239 | 0.90421 | 1.5993 | 7.4031 | 1.692 | 9.5899 | 1.9148 | 9.6418 | 0.77197 | 0.16677 | 0.21603 | 6.7801 | -107.6889 | 2.9841 | -48.313 | 3.7963 | -167.1984 | 11.389
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 761.0662 | 7.9891 | 3.9793 | 19.0565 | -115.077 | 0.60711 | 2.3034 | 4.8062 | 3.4878 | 13.8792 | 3.6636 | 13.888 | 0.34629 | 0.16596 | 0.47925 | 4.9561 | -100.7717 | 1.35 | -48.3228 | 3.6221 | -157.9643 | 10.8663
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1401.4737 | 14.7117 | 3.1528 | 36.045 | -114.9963 | 0.65493 | 1.166 | 2.8787 | 2.2749 | 7.1723 | 2.5035 | 7.2524 | 0.40136 | 0.16258 | 0.40506 | 9.4791 | -101.7152 | 2.7889 | -42.8957 | 6.6911 | -161.2231 | 20.0732
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 735.1487 | 7.7171 | 5.9762 | 18.7664 | -116.0464 | 0.53175 | 1.0769 | 4.4466 | 2.2378 | 13.3735 | 2.6479 | 13.3537 | 0.33249 | 0.080527 | 0.24219 | 4.9792 | -100.4395 | 1.2911 | -39.5103 | 3.6883 | -160.7647 | 11.065
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1265.3701 | 13.2829 | 3.9037 | 33.2897 | -110.9227 | 0.77523 | 1.9202 | 4.1084 | 1.9903 | 7.7696 | 2.1936 | 7.843 | 0.52878 | 0.24714 | 0.46739 | 8.3916 | -102.3212 | 3.0651 | -48.225 | 5.3521 | -158.9442 | 16.0563
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 938.0261 | 9.8467 | 3.512 | 23.3607 | -119.2079 | 0.55036 | 2.0697 | 3.228 | 3.3123 | 11.6326 | 3.4301 | 11.6976 | 0.27749 | 0.17792 | 0.64117 | 5.9637 | -103.2394 | 1.4495 | -55.2205 | 4.5558 | -159.4525 | 13.6674
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1498.5719 | 15.7309 | 3.4386 | 39.5058 | -114.705 | 0.59723 | 1.7041 | 2.0865 | 2.1711 | 7.4654 | 2.2493 | 7.5574 | 0.27949 | 0.22827 | 0.81673 | 9.3245 | -99.7898 | 2.428 | -56.5708 | 7.0349 | -154.0711 | 21.1048
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 546.6959 | 5.7388 | 3.8903 | 13.9668 | -108.1903 | 0.82395 | 6.3222 | 10.929 | 4.3394 | 16.8818 | 4.4238 | 16.9608 | 0.64738 | 0.3745 | 0.57848 | 3.5379 | -103.2307 | 1.5013 | -52.3123 | 2.069 | -156.6541 | 6.2071
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 459.4565 | 4.823 | 6.0273 | 11.3594 | -113.3656 | 0.63557 | 1.4999 | 8.7704 | 3.6056 | 21.7323 | 4.9772 | 21.5885 | 0.40356 | 0.069018 | 0.17102 | 3.2154 | -100.1576 | 0.97426 | -35.8188 | 2.2452 | -162.039 | 6.7355
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 571.4767 | 5.9989 | 2.7168 | 13.6144 | -105.6617 | 0.95698 | 3.7703 | 13.8312 | 5.3517 | 14.5395 | 5.5029 | 14.6822 | 0.95128 | 0.25932 | 0.2726 | 4.1246 | -104.0876 | 1.9702 | -40.8926 | 2.1602 | -167.0014 | 6.4807
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 914.3711 | 9.5984 | 5.2842 | 24.2003 | -111.6996 | 0.75721 | 4.8667 | 4.098 | 2.4169 | 12.7716 | 2.497 | 12.8692 | 0.32087 | 0.38106 | 1.1876 | 5.3431 | -101.1607 | 1.8501 | -67.5024 | 3.7754 | -148.6023 | 11.3263
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1742.0751 | 18.287 | 3.2072 | 46.237 | -117.4527 | 0.53034 | 0.57648 | 1.7842 | 1.8892 | 6.0589 | 1.9717 | 6.1215 | 0.29447 | 0.095146 | 0.32311 | 11.6383 | -99.9539 | 2.6446 | -39.7446 | 8.9938 | -160.0155 | 26.9814
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1730.7607 | 18.1683 | 3.2135 | 45.8547 | -116.7738 | 0.53487 | 0.69019 | 1.7981 | 1.9137 | 6.1496 | 1.9964 | 6.2119 | 0.29239 | 0.11223 | 0.38385 | 11.4539 | -99.5755 | 2.6274 | -41.7808 | 8.829 | -158.9194 | 26.4871
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1781.6895 | 18.7029 | 2.373 | 45.9404 | -108.9037 | 0.70777 | 1.4744 | 2.3469 | 2.2865 | 5.4258 | 2.5038 | 5.4872 | 0.43253 | 0.27174 | 0.62826 | 11.902 | -97.4338 | 3.8137 | -41.5697 | 8.1029 | -155.4885 | 24.3087
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1706.6884 | 17.9156 | 3.2637 | 44.6632 | -110.612 | 0.63804 | 1.3897 | 2.1704 | 1.8734 | 6.1142 | 1.9458 | 6.1882 | 0.35497 | 0.22729 | 0.64031 | 10.9412 | -97.306 | 3.1459 | -48.1253 | 7.8734 | -153.0045 | 23.6201
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1805.3108 | 18.9508 | 3.4036 | 48.0187 | -112.6768 | 0.6319 | 1.4669 | 1.9064 | 1.789 | 6.0891 | 1.8682 | 6.1868 | 0.31309 | 0.2409 | 0.76943 | 11.3249 | -98.7489 | 3.1358 | -53.7556 | 8.3357 | -153.1589 | 25.007
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1192.5909 | 12.519 | 3.5562 | 30.4746 | -110.8475 | 0.68594 | 2.4789 | 3.316 | 2.5062 | 8.9124 | 2.6005 | 8.9883 | 0.37206 | 0.27815 | 0.74758 | 7.5027 | -99.0217 | 2.3423 | -53.2801 | 5.2643 | -152.7303 | 15.7929
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 505.5629 | 5.307 | 5.7628 | 12.419 | -111.2613 | 0.66521 | 1.6914 | 8.5057 | 3.3686 | 19.4124 | 4.7509 | 19.2598 | 0.43816 | 0.08713 | 0.19885 | 3.5489 | -99.3159 | 1.1428 | -35.5135 | 2.4098 | -161.1181 | 7.2295
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 978.792 | 10.2747 | 3.4329 | 25.0769 | -105.8895 | 0.94328 | 1.7633 | 7.674 | 2.5026 | 8.5912 | 3.3644 | 8.6045 | 0.89323 | 0.20524 | 0.22977 | 7.1665 | -104.5841 | 3.4591 | -40.01 | 3.7286 | -168.827 | 11.1859
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 974.2053 | 10.2265 | 3.7937 | 24.6349 | -108.3004 | 0.84288 | 1.2883 | 6.2246 | 2.2717 | 8.6179 | 3.2673 | 8.5827 | 0.72229 | 0.14949 | 0.20696 | 7.2088 | -103.8175 | 3.1631 | -37.3412 | 4.0815 | -168.8323 | 12.2445
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1228.5823 | 12.8968 | 3.8678 | 32.6132 | -102.3644 | 0.90134 | 3.9443 | 5.4157 | 1.957 | 7.5692 | 2.0642 | 7.6756 | 0.71549 | 0.52109 | 0.7283 | 7.7638 | -99.8909 | 3.6317 | -51.2518 | 4.2637 | -150.2316 | 12.791
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 958.2116 | 10.0586 | 3.697 | 24.358 | -98.1851 | 1.0752 | 3.4231 | 11.2751 | 2.2953 | 8.4858 | 3.1638 | 8.5122 | 1.3287 | 0.40339 | 0.3036 | 6.7449 | -103.7803 | 3.9391 | -42.8851 | 2.8069 | -165.0366 | 8.4207
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 394.3752 | 4.1399 | 3.0318 | 8.6171 | -105.5429 | 0.91517 | 9.0299 | 17.1158 | 7.8592 | 23.8278 | 8.3245 | 24.2227 | 0.71831 | 0.37896 | 0.52758 | 2.634 | -101.1577 | 1.1388 | -46.2995 | 1.5032 | -157.2646 | 4.5096
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 789.2962 | 8.2855 | 4.2133 | 20.1081 | -108.0706 | 0.85595 | 3.2423 | 8.1472 | 2.6652 | 11.2294 | 3.6505 | 11.1802 | 0.72553 | 0.28874 | 0.39797 | 5.466 | -104.5381 | 2.4386 | -45.4972 | 3.028 | -163.7658 | 9.0841
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 914.5405 | 9.6002 | 3.4644 | 22.6954 | -104.9699 | 0.90421 | 2.7342 | 7.9642 | 2.6759 | 9.2705 | 3.4499 | 9.2908 | 0.85909 | 0.29494 | 0.34332 | 6.4562 | -103.4464 | 3.0812 | -42.5065 | 3.3759 | -164.3043 | 10.1276
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 745.6299 | 7.8271 | 4.5426 | 19.5072 | -117.4993 | 0.75539 | 3.2258 | 6.598 | 3.1797 | 14.4444 | 3.5023 | 14.4891 | 0.45678 | 0.22332 | 0.4889 | 4.8774 | -107.099 | 1.6379 | -54.8443 | 3.262 | -163.2188 | 9.7859
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 477.9647 | 5.0173 | 4.8942 | 11.8513 | -118.3069 | 0.51857 | 0.60719 | 6.4388 | 4.0201 | 19.6751 | 5.1857 | 19.5888 | 0.32726 | 0.030861 | 0.094301 | 3.3954 | -101.8065 | 0.89004 | -31.2489 | 2.5257 | -165.5084 | 7.5772
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1017.5285 | 10.6813 | 3.9385 | 26.1216 | -109.2834 | 0.75156 | 3.559 | 4.3915 | 2.6341 | 10.3746 | 2.7286 | 10.4505 | 0.4233 | 0.34305 | 0.81043 | 6.3146 | -99.7431 | 2.2214 | -55.759 | 4.2241 | -151.4002 | 12.6724
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1131.5746 | 11.8785 | 3.4348 | 28.5339 | -108.1361 | 0.80537 | 2.8269 | 4.7831 | 2.4765 | 8.5062 | 2.8648 | 8.5797 | 0.56231 | 0.33233 | 0.59102 | 7.4841 | -101.0233 | 2.911 | -47.4096 | 4.6027 | -156.9893 | 13.808
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1091.7534 | 11.4604 | 4.3723 | 27.8808 | -96.8866 | 1.0004 | 2.1857 | 9.0448 | 1.6314 | 7.1331 | 2.3573 | 7.1871 | 1.268 | 0.30642 | 0.24166 | 7.6954 | -101.8691 | 4.423 | -40.9273 | 3.2738 | -163.1415 | 9.8215
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 521.3585 | 5.4728 | 4.1833 | 13.2422 | -121.0624 | 0.55963 | 2.3917 | 6.5984 | 4.9716 | 20.7975 | 4.4881 | 20.9348 | 0.31727 | 0.115 | 0.36246 | 3.3773 | -104.9339 | 0.81838 | -52.7 | 2.5688 | -162.4665 | 7.7063
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2106.121 | 22.1085 | 3.2894 | 56.6917 | -114.6739 | 0.62372 | 0.35688 | 1.8436 | 1.3478 | 4.4336 | 1.473 | 4.4858 | 0.41583 | 0.080495 | 0.19358 | 14.8016 | -100.5796 | 4.3148 | -34.747 | 10.5183 | -162.9688 | 31.5549
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 705.5597 | 7.4065 | 4.8057 | 18.139 | -110.6207 | 0.76451 | 4.9236 | 7.1156 | 2.9144 | 14.0058 | 2.9861 | 14.0824 | 0.50805 | 0.35154 | 0.69193 | 4.412 | -103.0667 | 1.6962 | -57.336 | 2.7995 | -154.478 | 8.3986
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 806.4032 | 8.465 | 4.0406 | 20.6944 | -115.0276 | 0.67289 | 4.0232 | 4.4547 | 3.4437 | 13.9146 | 3.5262 | 14.0028 | 0.32015 | 0.28914 | 0.90314 | 4.9266 | -102.5254 | 1.4932 | -62.287 | 3.5573 | -154.366 | 10.6718
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 433.3197 | 4.5487 | 4.0608 | 10.4095 | -107.5039 | 0.81334 | 3.2402 | 14.6151 | 4.7229 | 19.1786 | 5.4996 | 19.2156 | 0.76205 | 0.16895 | 0.22171 | 3.0958 | -103.2183 | 1.3531 | -40.5828 | 1.7453 | -165.2613 | 5.2358
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1107.312 | 11.6238 | 2.8239 | 27.4722 | -117.9679 | 0.64467 | 0.88637 | 3.5485 | 3.1941 | 9.0199 | 3.5184 | 9.067 | 0.39341 | 0.098267 | 0.24979 | 7.7787 | -103.1702 | 2.1894 | -36.6617 | 5.6089 | -165.7062 | 16.8267
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 998.007 | 10.4764 | 3.6017 | 25.6669 | -101.2708 | 1.0163 | 1.6777 | 9.2071 | 2.2107 | 7.9624 | 3.2102 | 8.0367 | 1.1563 | 0.21071 | 0.18222 | 7.5038 | -104.2414 | 4.0911 | -37.8119 | 3.4689 | -171.8304 | 10.4066
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1516.4242 | 15.9183 | 3.0569 | 40.5142 | -113.8606 | 0.72399 | 0.61329 | 3.1328 | 1.9853 | 6.0688 | 2.2183 | 6.1235 | 0.51621 | 0.10106 | 0.19576 | 10.8548 | -102.738 | 3.6745 | -36.7592 | 7.2105 | -165.7806 | 21.6315
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 873.4358 | 9.1687 | 4.1134 | 22.8083 | -116.1952 | 0.75069 | 2.9174 | 5.4859 | 2.9917 | 12.3059 | 3.3166 | 12.3494 | 0.44579 | 0.23707 | 0.53179 | 5.704 | -105.6488 | 1.9016 | -53.6388 | 3.83 | -161.6915 | 11.4901
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1220.0842 | 12.8076 | 2.7781 | 29.6663 | -96.1836 | 0.99165 | 1.5856 | 7.3218 | 2.2466 | 6.2412 | 2.3264 | 6.3065 | 1.1731 | 0.25406 | 0.21656 | 8.8916 | -98.1488 | 4.7096 | -34.3713 | 4.2037 | -162.3816 | 12.6111
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1434.314 | 15.0564 | 3.4968 | 37.5604 | -112.9493 | 0.62425 | 1.6044 | 2.481 | 2.1548 | 7.5351 | 2.263 | 7.584 | 0.32926 | 0.21292 | 0.64665 | 9.1553 | -98.9221 | 2.5217 | -50.4705 | 6.7037 | -154.6032 | 20.1111
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1039.846 | 10.9156 | 3.1514 | 24.56 | -104.8823 | 0.77547 | 4.0898 | 4.1969 | 3.1472 | 9.9182 | 3.2231 | 10.0136 | 0.42315 | 0.41236 | 0.97449 | 6.4 | -96.2767 | 2.3597 | -53.2422 | 4.1998 | -146.8405 | 12.5995
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1702.1921 | 17.8684 | 3.4932 | 45.0519 | -107.8733 | 0.76463 | 0.89732 | 3.2252 | 1.4621 | 5.1075 | 1.5455 | 5.1632 | 0.63147 | 0.17569 | 0.27822 | 11.9085 | -100.2609 | 4.5885 | -39.1657 | 7.3214 | -160.9472 | 21.9642
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 911.6221 | 9.5696 | 4.8127 | 24.0676 | -105.0365 | 0.91079 | 6.2937 | 6.5283 | 2.3383 | 11.2535 | 2.4184 | 11.3317 | 0.58012 | 0.55926 | 0.96406 | 5.4739 | -101.4015 | 2.5088 | -59.3558 | 3.1826 | -147.338 | 9.5478
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1200.4257 | 12.6012 | 4.0949 | 31.7878 | -112.9171 | 0.68347 | 2.0149 | 3.5106 | 2.1403 | 8.7643 | 2.2225 | 8.827 | 0.40056 | 0.22989 | 0.57393 | 7.7007 | -101.0538 | 2.3975 | -51.8942 | 5.365 | -156.2325 | 16.0949
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1282.7224 | 13.4651 | 3.588 | 33.8261 | -112.6958 | 0.73034 | 2.2256 | 3.5052 | 2.2791 | 8.1773 | 2.3784 | 8.2613 | 0.42865 | 0.27217 | 0.63494 | 8.231 | -102.0016 | 2.7213 | -52.8203 | 5.5815 | -156.7509 | 16.7446
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 602.0088 | 6.3195 | 3.8217 | 15.2042 | -126.1392 | 0.46503 | 0.3931 | 4.6068 | 4.724 | 18.0536 | 4.2421 | 18.1903 | 0.25517 | 0.021774 | 0.085331 | 4.022 | -106.1084 | 0.7633 | -41.9515 | 3.2612 | -167.0805 | 9.7836
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 733.5347 | 7.7001 | 6.5698 | 19.5637 | -108.9032 | 0.82947 | 6.5958 | 6.6241 | 2.2918 | 15.0566 | 2.3716 | 15.1621 | 0.43994 | 0.43806 | 0.99573 | 4.3268 | -101.5654 | 1.7275 | -64.1025 | 2.8103 | -147.9379 | 8.4309
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1217.1286 | 12.7765 | 5.04 | 31.745 | -97.835 | 1.0008 | 1.5518 | 8.0956 | 1.2859 | 6.4811 | 1.8935 | 6.5305 | 1.2491 | 0.23943 | 0.19168 | 8.6631 | -102.3432 | 4.9136 | -40.6081 | 3.7547 | -164.6142 | 11.2641
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 530.7032 | 5.5709 | 6.4281 | 13.217 | -100.2233 | 0.87561 | 3.0471 | 13.8726 | 2.474 | 15.9028 | 3.8734 | 15.7719 | 0.87233 | 0.19161 | 0.21965 | 3.7591 | -99.212 | 1.8232 | -37.9686 | 1.9367 | -160.3826 | 5.8101
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1258.0132 | 13.2057 | 3.893 | 33.0705 | -111.7113 | 0.76516 | 1.6818 | 4.0855 | 1.9909 | 7.7507 | 2.207 | 7.8221 | 0.52711 | 0.21699 | 0.41166 | 8.4418 | -102.7174 | 3.037 | -46.8667 | 5.4173 | -160.3927 | 16.2518
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1793.6954 | 18.8289 | 2.3731 | 46.2838 | -109.0999 | 0.70155 | 1.4545 | 2.2957 | 2.2814 | 5.4139 | 2.4976 | 5.4751 | 0.42403 | 0.26866 | 0.63358 | 11.9639 | -97.4034 | 3.7888 | -41.7035 | 8.1907 | -155.4157 | 24.5721
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1134.9646 | 11.914 | 4.4877 | 31.9821 | -128.1524 | 0.62662 | 0.099749 | 3.3362 | 2.0522 | 9.2095 | 2.3672 | 9.3913 | 0.36225 | 0.010831 | 0.029899 | 7.9989 | -111.7266 | 2.0806 | -42.6172 | 5.9536 | -174.8982 | 17.8609
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1502.9808 | 15.7772 | 2.4746 | 38.5168 | -120.1122 | 0.57565 | 0.32638 | 2.1574 | 2.6603 | 6.5833 | 3.1745 | 6.5576 | 0.32771 | 0.049577 | 0.15128 | 10.8883 | -102.2348 | 2.7549 | -26.2128 | 8.2754 | -167.5067 | 24.8263
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1872.4727 | 19.6559 | 3.3663 | 49.6064 | -108.7166 | 0.74656 | 0.61202 | 2.7621 | 1.3732 | 4.6227 | 1.5553 | 4.6673 | 0.59751 | 0.1324 | 0.22158 | 13.3719 | -100.1534 | 5.0091 | -36.0477 | 8.3834 | -162.6053 | 25.1502
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 769.594 | 8.0786 | 5.3972 | 19.9326 | -104.0412 | 0.84405 | 6.3812 | 7.4352 | 2.3245 | 12.5456 | 2.4019 | 12.6508 | 0.59265 | 0.50864 | 0.85825 | 4.663 | -100.0099 | 2.0957 | -57.0589 | 2.7294 | -147.0004 | 8.1883
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1028.9464 | 10.8011 | 3.4113 | 26.3604 | -115.4913 | 0.7052 | 2.1311 | 4.252 | 2.9971 | 10.2239 | 3.302 | 10.2825 | 0.41589 | 0.20844 | 0.5012 | 6.829 | -103.4805 | 2.1249 | -48.4863 | 4.7158 | -161.2273 | 14.1475
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1501.3266 | 15.7598 | 3.1079 | 39.2132 | -112.1913 | 0.71637 | 1.3078 | 3.0769 | 2.1059 | 6.5448 | 2.2739 | 6.5997 | 0.47012 | 0.19982 | 0.42505 | 10.1486 | -101.1858 | 3.3403 | -43.6332 | 6.8128 | -159.9861 | 20.4385
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 531.5202 | 3.9682 | 6.6942 | 9.9633 | -124.643 | 0.64142 | 1.9363 | 15.1226 | 6.211 | 41.5777 | 6.4459 | 41.6855 | 0.36372 | 0.04657 | 0.12804 | 2.5679 | -109.6046 | 0.6896 | -48.6663 | 1.8784 | -169.9491 | 5.6353
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1300.1138 | 9.7063 | 5.5988 | 25.0151 | -123.228 | 0.50455 | 1.2179 | 4.4795 | 3.3933 | 18.9986 | 3.5896 | 19.2596 | 0.23578 | 0.064107 | 0.27189 | 6.0243 | -104.0779 | 1.1763 | -47.8142 | 4.8511 | -163.1725 | 14.5532
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 814.9187 | 6.084 | 7.6491 | 16.3563 | -104.5065 | 1.0443 | 14.422 | 22.3387 | 3.1487 | 24.0847 | 3.38 | 24.1817 | 0.92751 | 0.5988 | 0.64561 | 3.5954 | -105.9727 | 1.929 | -57.8725 | 1.7535 | -152.8616 | 5.2605
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1443.5077 | 10.7768 | 5.2621 | 27.9187 | -117.8881 | 0.62121 | 2.0667 | 5.1473 | 3.0917 | 16.2687 | 3.293 | 16.526 | 0.31639 | 0.12704 | 0.40151 | 6.6569 | -102.3662 | 1.6792 | -50.2393 | 4.9988 | -159.7288 | 14.9964
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1626.6245 | 7.0435 | 3.3649 | 18.188 | -98.8523 | 1.1498 | 8.6737 | 39.3815 | 9.5449 | 32.1175 | 10.1008 | 32.6487 | 1.2262 | 0.27006 | 0.22025 | 4.8017 | -101.8841 | 2.6177 | -39.7496 | 2.1879 | -164.4383 | 6.5638
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2326.5509 | 10.0743 | 3.5684 | 25.6247 | -115.2158 | 0.68285 | 1.15 | 10.5216 | 7.7936 | 27.8108 | 8.5543 | 28.7931 | 0.37833 | 0.041351 | 0.1093 | 6.7372 | -99.2876 | 1.7888 | -31.5276 | 4.9707 | -162.0727 | 14.912
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1927.6053 | 8.3468 | 3.9626 | 21.1295 | -113.4722 | 0.76605 | 1.5796 | 15.0016 | 8.1274 | 32.2053 | 9.0919 | 33.2461 | 0.46581 | 0.049047 | 0.10529 | 5.6537 | -100.5256 | 1.7585 | -34.0049 | 3.9116 | -163.452 | 11.7348
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1486.5305 | 6.4369 | 4.287 | 16.2821 | -100.6126 | 1.0589 | 9.116 | 36.3606 | 8.6494 | 37.0801 | 10.2413 | 38.0938 | 0.9806 | 0.24585 | 0.25071 | 4.3098 | -100.2776 | 2.1332 | -39.8446 | 2.1767 | -160.702 | 6.53
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 3060.8243 | 13.2538 | 2.7986 | 33.7496 | -108.6737 | 0.75828 | 1.5489 | 9.2739 | 6.6735 | 18.6768 | 6.9668 | 19.0441 | 0.49655 | 0.082932 | 0.16702 | 9.0697 | -96.2137 | 2.9091 | -28.6539 | 6.1976 | -159.7542 | 18.5929
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1456.5638 | 6.3071 | 3.7072 | 15.9695 | -119.1841 | 0.71797 | 1.4114 | 17.9414 | 11.9186 | 44.185 | 14.9999 | 44.456 | 0.40605 | 0.031943 | 0.078666 | 4.328 | -105.3357 | 1.3098 | -35.9942 | 3.043 | -169.342 | 9.1291
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2358.4368 | 10.2123 | 1.9537 | 25.8371 | -121.7953 | 0.51527 | 0.75031 | 7.0258 | 14.4043 | 28.1417 | 17.049 | 28.7709 | 0.24966 | 0.026662 | 0.10679 | 6.8407 | -100.0245 | 1.3126 | -20.0363 | 5.6251 | -164.5995 | 16.8753
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1805.3342 | 7.8173 | 3.8941 | 19.7668 | -105.4158 | 0.92883 | 4.8131 | 22.4038 | 8.1753 | 31.8356 | 9.428 | 32.7762 | 0.70373 | 0.15119 | 0.21484 | 5.2836 | -99.2996 | 2.1627 | -36.9644 | 3.1239 | -160.916 | 9.3718
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2689.1932 | 11.6445 | 3.0147 | 29.6068 | -108.4622 | 0.80717 | 1.7775 | 11.6435 | 6.9428 | 20.9308 | 7.0551 | 21.3291 | 0.55628 | 0.084921 | 0.15266 | 7.9992 | -97.6664 | 2.7594 | -30.9326 | 5.2688 | -161.187 | 15.8065
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 2652.9477 | 11.4876 | 1.8179 | 29.4723 | -115.1692 | 0.70438 | 1.1387 | 8.7983 | 11.9057 | 21.643 | 13.7303 | 22.7101 | 0.40652 | 0.052614 | 0.12942 | 8.0564 | -97.3242 | 2.1032 | -18.9282 | 6.0969 | -163.5742 | 18.2906
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1605.5359 | 6.9522 | 3.4063 | 17.6292 | -118.893 | 0.69864 | 1.7718 | 15.7153 | 11.8943 | 40.5151 | 14.3342 | 40.7648 | 0.38789 | 0.043731 | 0.11274 | 4.7387 | -104.194 | 1.3689 | -34.8895 | 3.395 | -167.9317 | 10.1851
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2031 | 1357.8553 | 5.8797 | 4.8007 | 14.7971 | -100.573 | 1.0762 | 8.6996 | 41.4855 | 8.426 | 40.4511 | 10.3664 | 41.6878 | 1.0256 | 0.21506 | 0.2097 | 3.9573 | -100.9651 | 2.0021 | -40.0331 | 1.9557 | -161.9193 | 5.8671
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1129.9231 | 11.8611 | 3.5272 | 30.1311 | -102.449 | 1.01 | 2.2111 | 8.2198 | 2.097 | 7.3968 | 2.3108 | 7.444 | 1.1113 | 0.29893 | 0.269 | 7.9855 | -104.1964 | 4.2022 | -43.231 | 3.7846 | -165.2685 | 11.3537
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1289.912 | 13.5406 | 3.4669 | 35.0086 | -99.2533 | 1.0513 | 1.7092 | 8.1517 | 1.7749 | 6.1532 | 1.991 | 6.1977 | 1.3248 | 0.27777 | 0.20967 | 9.2558 | -103.7548 | 5.2462 | -41.3266 | 4.0205 | -166.924 | 12.0615
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1191.1022 | 12.5033 | 4.5952 | 32.487 | -111.4465 | 0.8334 | 1.8887 | 5.1605 | 1.7734 | 8.1493 | 1.9917 | 8.1974 | 0.63325 | 0.23176 | 0.36599 | 8.0319 | -105.0659 | 3.2211 | -48.9504 | 4.8232 | -162.4726 | 14.4695
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1386.3449 | 14.5528 | 4.0846 | 38.0583 | -113.0866 | 0.79975 | 0.84271 | 4.122 | 1.6477 | 6.7301 | 1.8651 | 6.7782 | 0.61248 | 0.12522 | 0.20444 | 9.7769 | -105.1849 | 3.7362 | -42.9646 | 6.0453 | -166.5569 | 18.1358
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1525.0606 | 16.009 | 3.8111 | 40.141 | -113.411 | 0.60425 | 1.5318 | 2.2004 | 1.8912 | 7.2075 | 1.9979 | 7.2579 | 0.3053 | 0.21253 | 0.69613 | 9.615 | -98.878 | 2.5643 | -52.876 | 7.1538 | -153.904 | 21.4613
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1851.9604 | 19.4405 | 2.6506 | 48.2065 | -113.9472 | 0.61494 | 0.89542 | 1.9642 | 2.0447 | 5.4196 | 2.2251 | 5.4759 | 0.36242 | 0.16522 | 0.45588 | 12.4634 | -99.4344 | 3.4198 | -40.6448 | 9.0447 | -158.9767 | 27.1341
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1367.3648 | 14.3536 | 6.9059 | 38.3399 | -97.4922 | 0.96338 | 2.9402 | 6.9163 | 0.89692 | 6.1941 | 0.9037 | 6.1957 | 1.1166 | 0.47467 | 0.42511 | 8.8948 | -100.4267 | 4.9052 | -47.1362 | 4.0637 | -152.3194 | 12.1912
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1248.4006 | 13.1048 | 4.8388 | 31.7151 | -111.9589 | 0.66231 | 0.79637 | 3.5388 | 1.5064 | 7.2889 | 1.936 | 7.3135 | 0.48551 | 0.10926 | 0.22504 | 8.7492 | -101.3107 | 2.9799 | -38.5943 | 5.7743 | -162.7122 | 17.323
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2075.954 | 21.7919 | 3.7754 | 56.1967 | -114.2248 | 0.58139 | 1.158 | 1.4533 | 1.4402 | 5.4373 | 1.5353 | 5.5095 | 0.26729 | 0.21297 | 0.79677 | 12.9122 | -98.7524 | 3.24 | -55.6789 | 9.8577 | -153.2612 | 29.5732
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1071.1464 | 11.2441 | 6.301 | 28.7599 | -113.3084 | 0.66395 | 1.0093 | 4.2274 | 1.3864 | 8.7355 | 1.4572 | 8.7465 | 0.48394 | 0.11554 | 0.23875 | 7.2451 | -102.4893 | 2.4061 | -44.9178 | 4.8422 | -161.2828 | 14.5266
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 716.8472 | 7.5249 | 2.8113 | 16.549 | -104.4623 | 0.91766 | 2.9185 | 10.0768 | 4.0812 | 11.4735 | 4.7409 | 11.5757 | 0.87827 | 0.25436 | 0.28962 | 5.1935 | -102.1879 | 2.4294 | -38.4916 | 2.7736 | -165.425 | 8.3208
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1293.8994 | 13.5824 | 3.3246 | 32.8735 | -117.3024 | 0.55948 | 1.7146 | 2.2708 | 2.5956 | 8.6294 | 2.687 | 8.7085 | 0.26314 | 0.19869 | 0.75507 | 8.1206 | -101.3225 | 1.9677 | -56.2297 | 6.2397 | -156.6694 | 18.7191
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1781.4485 | 18.7004 | 2.9292 | 46.8095 | -114.2609 | 0.59073 | 1.3605 | 1.7383 | 2.103 | 6.1601 | 2.1872 | 6.2467 | 0.28219 | 0.22086 | 0.78265 | 11.2377 | -98.9866 | 2.8574 | -52.8194 | 8.4906 | -154.3714 | 25.4719
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1372.4942 | 14.4075 | 3.0806 | 35.2675 | -108.1407 | 0.78026 | 2.788 | 3.4075 | 2.3886 | 7.3583 | 2.5435 | 7.4348 | 0.46308 | 0.37889 | 0.8182 | 8.6912 | -99.6136 | 3.1898 | -52.2784 | 5.6227 | -152.4685 | 16.868
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 824.9897 | 8.6601 | 4.8993 | 20.738 | -111.685 | 0.70898 | 2.5008 | 5.6035 | 2.5361 | 12.425 | 2.8975 | 12.4113 | 0.45098 | 0.20127 | 0.4463 | 5.4331 | -100.9327 | 1.7957 | -47.5518 | 3.6552 | -157.6863 | 10.9656
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2032 | 984.7232 | 10.3369 | 3.148 | 25.3728 | -105.4152 | 0.95246 | 2.3074 | 8.0196 | 2.7687 | 8.7157 | 2.9697 | 8.7709 | 0.92013 | 0.26474 | 0.28773 | 6.9873 | -103.8764 | 3.3345 | -42.4096 | 3.6549 | -165.2145 | 10.9648
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1889.1262 | 19.8307 | 4.2716 | 52.8139 | -114.6421 | 0.65117 | 0.53229 | 2.2552 | 1.2231 | 5.2246 | 1.1671 | 5.2018 | 0.43165 | 0.10188 | 0.23603 | 12.8569 | -101.9974 | 3.9223 | -42.5404 | 8.9348 | -161.7591 | 26.8044
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 805.0455 | 8.4508 | 10.1021 | 22.8382 | -106.8852 | 0.94376 | 1.5859 | 10.4579 | 1.0861 | 10.9723 | 1.15 | 11.0438 | 0.95312 | 0.14454 | 0.15164 | 5.5515 | -106.213 | 2.7195 | -47.7078 | 2.8339 | -164.7784 | 8.5017
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 972.5582 | 10.2092 | 5.2991 | 25.7112 | -111.2497 | 0.75255 | 4.7822 | 3.5148 | 2.2951 | 12.1619 | 2.378 | 12.261 | 0.289 | 0.39321 | 1.3606 | 5.5976 | -100.3691 | 1.9308 | -69.524 | 4.0229 | -146.8471 | 12.0688
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1510.5812 | 15.857 | 4.606 | 41.7079 | -111.6652 | 0.71208 | 1.3585 | 3.1705 | 1.4424 | 6.6439 | 1.3858 | 6.6222 | 0.4772 | 0.20448 | 0.42849 | 9.8905 | -101.6003 | 3.3752 | -49.2398 | 6.5606 | -157.6785 | 19.6818
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1825.4418 | 19.1622 | 2.7121 | 47.7759 | -112.2714 | 0.66496 | 1.0089 | 2.2332 | 1.9696 | 5.3419 | 2.1564 | 5.4002 | 0.41805 | 0.18886 | 0.45177 | 12.3624 | -99.5906 | 3.7536 | -40.9236 | 8.6102 | -159.0095 | 25.8306
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1979.8474 | 20.783 | 3.2378 | 52.9053 | -116.8072 | 0.54223 | 0.47029 | 1.6239 | 1.6086 | 5.2084 | 1.6916 | 5.2792 | 0.31179 | 0.090295 | 0.2896 | 13.3351 | -99.7076 | 3.1404 | -38.2503 | 10.196 | -160.1565 | 30.5879
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1955.5863 | 20.5283 | 3.2481 | 52.1236 | -116.0169 | 0.54827 | 0.58825 | 1.6546 | 1.6379 | 5.32 | 1.7208 | 5.3904 | 0.31101 | 0.11057 | 0.35553 | 13.0322 | -99.3053 | 3.1087 | -40.5081 | 9.9244 | -158.9286 | 29.7733
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2128.0819 | 22.3391 | 2.4099 | 56.5915 | -106.6821 | 0.75155 | 1.2463 | 2.2111 | 1.8217 | 4.3902 | 1.95 | 4.4737 | 0.50366 | 0.28388 | 0.56364 | 14.3398 | -96.7692 | 4.9579 | -40.0792 | 9.3946 | -155.0231 | 28.1837
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1094.3892 | 11.4881 | 3.151 | 26.8664 | -104.2245 | 0.86926 | 3.3572 | 5.7217 | 2.6126 | 8.2324 | 3.1627 | 8.3183 | 0.69502 | 0.4078 | 0.58675 | 7.3703 | -100.1533 | 3.2227 | -44.3008 | 4.1626 | -156.9433 | 12.4877
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1176.3649 | 12.3486 | 3.3328 | 29.6353 | -111.7135 | 0.70927 | 2.8011 | 3.4311 | 2.6638 | 8.8779 | 2.855 | 8.9465 | 0.38648 | 0.31552 | 0.8164 | 7.4069 | -100.8381 | 2.4302 | -54.8135 | 5.0826 | -154.2071 | 15.2477
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2066.8761 | 21.6966 | 3.1296 | 54.6647 | -112.8187 | 0.55545 | 1.01 | 1.4349 | 1.6911 | 5.2924 | 1.7733 | 5.3589 | 0.27113 | 0.19083 | 0.70385 | 13.105 | -96.6948 | 3.149 | -49.2498 | 10.0546 | -152.7911 | 30.1639
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2088.6238 | 21.9249 | 3.2837 | 55.4475 | -111.9498 | 0.59785 | 1.4191 | 1.337 | 1.6694 | 5.4817 | 1.7514 | 5.5809 | 0.2439 | 0.25888 | 1.0614 | 12.7019 | -96.8142 | 3.2807 | -58.6277 | 9.7327 | -149.6188 | 29.1982
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1795.6984 | 18.8499 | 3.7604 | 47.4821 | -113.1066 | 0.5799 | 1.4508 | 1.6315 | 1.6768 | 6.3054 | 1.7465 | 6.366 | 0.25874 | 0.23008 | 0.88926 | 11.0301 | -97.8231 | 2.8103 | -57.49 | 8.4369 | -151.3866 | 25.3108
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1006.6956 | 10.5676 | 4.3806 | 25.0919 | -110.0239 | 0.70955 | 2.201 | 4.5267 | 2.3111 | 10.124 | 2.675 | 10.1069 | 0.44713 | 0.2174 | 0.48623 | 6.6335 | -99.3294 | 2.1988 | -45.8704 | 4.456 | -156.1071 | 13.3679
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1298.0502 | 13.626 | 2.9709 | 33.5399 | -108.8427 | 0.83949 | 1.1508 | 4.558 | 2.2265 | 6.6146 | 2.771 | 6.6407 | 0.68908 | 0.17398 | 0.25249 | 9.4724 | -102.8469 | 3.9328 | -37.3106 | 5.5709 | -166.7522 | 16.7127
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1437.9312 | 15.0944 | 3.5047 | 37.3289 | -108.1333 | 0.79213 | 1.4754 | 3.8352 | 1.7763 | 6.2255 | 2.1893 | 6.2697 | 0.61605 | 0.23699 | 0.3847 | 9.9838 | -101.2587 | 3.9488 | -41.3437 | 6.035 | -161.2031 | 18.1051
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1758.598 | 18.4605 | 3.4156 | 46.9523 | -104.5038 | 0.82118 | 2.4101 | 2.952 | 1.6412 | 5.6057 | 1.7183 | 5.6944 | 0.52661 | 0.42994 | 0.81644 | 11.0236 | -97.8752 | 4.406 | -51.5313 | 6.8219 | -149.1041 | 20.4656
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1291.7281 | 13.5596 | 3.0356 | 33.3423 | -107.5968 | 0.8537 | 2.074 | 4.6339 | 2.3324 | 7.0803 | 2.852 | 7.0997 | 0.65448 | 0.29292 | 0.44757 | 8.9407 | -101.8922 | 3.6925 | -42.6212 | 5.2487 | -161.3794 | 15.7462
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1327.2341 | 13.9323 | 4.6192 | 35.6222 | -115.4621 | 0.63131 | 1.1434 | 3.0193 | 1.7098 | 7.898 | 1.6517 | 7.8762 | 0.38228 | 0.14477 | 0.37871 | 8.7087 | -102.1424 | 2.5174 | -48.6542 | 6.2141 | -159.5091 | 18.6423
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 646.1412 | 6.7827 | 3.0745 | 14.2818 | -84.5161 | 1.1113 | 17.6085 | 15.0182 | 4.3543 | 13.3874 | 4.4191 | 13.4507 | 1.1218 | 1.3153 | 1.1725 | 3.8893 | -91.9882 | 2.5073 | -43.8308 | 1.5248 | -132.2668 | 4.5745
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 406.542 | 4.2676 | 3.2283 | 8.7925 | -97.0365 | 0.90673 | 9.0697 | 17.0263 | 7.0263 | 22.6833 | 7.1075 | 22.8597 | 0.75061 | 0.39984 | 0.53269 | 2.6908 | -93.7533 | 1.2112 | -39.8919 | 1.4922 | -148.7735 | 4.4765
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1283.2243 | 13.4704 | 3.016 | 33.1276 | -108.9731 | 0.83814 | 1.1959 | 4.6104 | 2.2294 | 6.724 | 2.7696 | 6.7508 | 0.68566 | 0.17785 | 0.25939 | 9.3301 | -102.9617 | 3.8661 | -37.8309 | 5.4904 | -166.5721 | 16.4712
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1463.1948 | 15.3596 | 3.574 | 38.36 | -107.5859 | 0.78564 | 1.9372 | 3.6972 | 1.7719 | 6.3329 | 2.012 | 6.377 | 0.58381 | 0.30589 | 0.52396 | 9.7371 | -100.695 | 3.8227 | -46.2673 | 5.9441 | -157.1148 | 17.8324
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1421.3872 | 14.9207 | 2.7314 | 36.1611 | -109.1314 | 0.79048 | 1.0789 | 3.8288 | 2.2491 | 6.1433 | 2.5459 | 6.174 | 0.62326 | 0.17562 | 0.28177 | 10.1894 | -101.1644 | 3.9117 | -36.8689 | 6.2955 | -163.8319 | 18.8866
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1785.9033 | 18.7471 | 2.6951 | 46.3097 | -112.6551 | 0.64385 | 1.1152 | 2.1405 | 2.0848 | 5.6187 | 2.2668 | 5.6758 | 0.38095 | 0.19847 | 0.52099 | 11.9101 | -99.2358 | 3.4498 | -42.7868 | 8.4697 | -157.7902 | 25.409
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1096.0191 | 11.5052 | 3.6072 | 28.2033 | -108.3716 | 0.8874 | 1.1026 | 6.0764 | 2.1305 | 7.6851 | 2.8421 | 7.7256 | 0.79068 | 0.14347 | 0.18146 | 8.0493 | -104.9622 | 3.6455 | -39.6088 | 4.4328 | -169.3629 | 13.2983
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2455.1722 | 25.7726 | 3.0716 | 66.8933 | -116.5703 | 0.48499 | 0.68859 | 1.0222 | 1.503 | 4.6165 | 1.585 | 4.7157 | 0.22142 | 0.14916 | 0.67364 | 15.5488 | -98.1455 | 3.1398 | -50.1191 | 12.4943 | -155.157 | 37.483
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1422.458 | 14.9319 | 4.8061 | 39.1788 | -109.8803 | 0.75057 | 1.8548 | 3.5912 | 1.4763 | 7.0954 | 1.4197 | 7.0735 | 0.50614 | 0.26141 | 0.51649 | 9.151 | -101.243 | 3.3349 | -51.5761 | 5.9006 | -155.4245 | 17.7018
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1459.196 | 15.3176 | 2.9305 | 37.8456 | -106.7086 | 0.82779 | 2.1958 | 3.8893 | 2.1725 | 6.3665 | 2.4418 | 6.4281 | 0.61089 | 0.3449 | 0.56459 | 9.7649 | -100.4456 | 3.9319 | -45.3205 | 5.8568 | -157.175 | 17.5704
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2239.6205 | 23.5099 | 5.0756 | 61.9392 | -103.9014 | 0.83531 | 0.32984 | 2.9194 | 0.73431 | 3.7271 | 0.74079 | 3.7249 | 0.78328 | 0.088499 | 0.11298 | 16.0017 | -99.7943 | 7.036 | -37.1933 | 8.9787 | -161.8322 | 26.9361
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1168.0558 | 12.2614 | 2.8038 | 28.4378 | -100.4802 | 0.93217 | 4.5991 | 5.6772 | 2.8023 | 7.8571 | 3.0718 | 7.9169 | 0.72255 | 0.58535 | 0.81011 | 7.5058 | -98.498 | 3.5548 | -47.801 | 4.0389 | -150.318 | 12.1166
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 977.0559 | 10.2564 | 3.695 | 25.4087 | -117.8482 | 0.70192 | 2.1254 | 4.4894 | 2.9428 | 10.8737 | 3.2413 | 10.9179 | 0.41287 | 0.19546 | 0.47342 | 6.4742 | -105.7194 | 2.0013 | -50.9531 | 4.485 | -163.3867 | 13.455
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1477.8012 | 15.5129 | 4.4515 | 38.9162 | -107.718 | 0.78721 | 0.54183 | 4.0085 | 1.2584 | 5.6019 | 1.6676 | 5.6605 | 0.71555 | 0.096723 | 0.13517 | 10.776 | -102.5528 | 4.6002 | -37.4106 | 6.208 | -166.3609 | 18.6241
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1814.9545 | 19.0521 | 4.1832 | 48.6431 | -115.0749 | 0.5359 | 1.401 | 1.36 | 1.5667 | 6.5536 | 1.6371 | 6.6154 | 0.20752 | 0.21377 | 1.0301 | 10.941 | -98.2485 | 2.5174 | -62.9896 | 8.7185 | -151.3075 | 26.1556
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1633.478 | 17.1471 | 4.4707 | 45.2785 | -112.5299 | 0.69172 | 1.0555 | 2.826 | 1.3702 | 6.1259 | 1.3137 | 6.1038 | 0.46132 | 0.17231 | 0.37351 | 10.8161 | -101.6336 | 3.5543 | -47.3556 | 7.2881 | -158.8465 | 21.8642
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1379.1983 | 14.4778 | 3.0482 | 35.0012 | -110.0681 | 0.73037 | 2.1966 | 3.211 | 2.3636 | 7.2047 | 2.6194 | 7.271 | 0.44568 | 0.30488 | 0.68408 | 8.972 | -100.0423 | 3.0657 | -48.6946 | 5.959 | -155.6035 | 17.8771
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1654.0314 | 17.3628 | 3.6056 | 43.1976 | -101.2665 | 0.8907 | 2.2655 | 4.0596 | 1.497 | 5.3975 | 1.8249 | 5.4517 | 0.75213 | 0.41973 | 0.55806 | 10.9573 | -98.6367 | 5.0461 | -44.6039 | 5.9617 | -153.5887 | 17.8851
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1144.1036 | 12.01 | 4.1478 | 30.0111 | -115.0146 | 0.62907 | 1.8821 | 3.2739 | 2.2799 | 9.4567 | 2.3303 | 9.5117 | 0.3462 | 0.19903 | 0.57489 | 7.297 | -101.3003 | 2.0475 | -53.0472 | 5.3088 | -156.7969 | 15.9264
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2496.2197 | 26.2035 | 3.1034 | 67.5917 | -113.1501 | 0.62995 | 0.30952 | 1.5757 | 1.1845 | 3.6758 | 1.2692 | 3.7277 | 0.42866 | 0.084204 | 0.19643 | 17.5707 | -99.2789 | 5.1855 | -33.4209 | 12.4235 | -161.7204 | 37.2706
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1346.6923 | 14.1366 | 4.3671 | 35.9955 | -106.6937 | 0.82599 | 2.6528 | 4.3102 | 1.639 | 7.1576 | 1.7177 | 7.2591 | 0.60218 | 0.37064 | 0.61549 | 8.5993 | -100.8916 | 3.5391 | -51.85 | 5.1687 | -153.4127 | 15.5061
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1659.3928 | 17.4191 | 2.8313 | 43.0555 | -108.3961 | 0.75026 | 1.9764 | 2.7193 | 2.1279 | 6.0247 | 2.2363 | 6.1069 | 0.45136 | 0.32806 | 0.72681 | 10.6898 | -98.6267 | 3.6966 | -48.8083 | 7.0816 | -153.3322 | 21.2448
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1643.6618 | 17.254 | 4.4223 | 45.5717 | -112.8866 | 0.68468 | 0.98538 | 2.7714 | 1.3739 | 6.0758 | 1.3174 | 6.0538 | 0.45614 | 0.16218 | 0.35555 | 10.9241 | -101.7148 | 3.5457 | -46.7678 | 7.3987 | -159.2957 | 22.1961
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2032 | 870.6762 | 9.1397 | 5.5558 | 21.7842 | -98.9366 | 0.91521 | 2.027 | 9.5501 | 1.6593 | 9.2186 | 2.4312 | 9.1739 | 1.036 | 0.21988 | 0.21225 | 6.2126 | -100.5761 | 3.259 | -38.7192 | 2.9572 | -162.6226 | 8.8716
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1359.9179 | 14.2754 | 3.2197 | 35.7601 | -102.1301 | 0.95715 | 1.4521 | 5.9584 | 1.8313 | 5.8961 | 2.2968 | 5.963 | 1.0106 | 0.24628 | 0.24371 | 9.9006 | -102.5369 | 5.0198 | -38.7399 | 4.903 | -166.4244 | 14.7091
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1389.2612 | 14.5835 | 2.8172 | 35.7903 | -119.2108 | 0.59474 | 0.79613 | 2.5235 | 2.6488 | 7.4621 | 2.9437 | 7.5069 | 0.33817 | 0.10669 | 0.31549 | 9.5615 | -103.0102 | 2.4394 | -38.4243 | 7.1325 | -164.5771 | 21.3975
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1324.6847 | 13.9056 | 2.9263 | 34.3176 | -113.0967 | 0.77754 | 0.55362 | 3.829 | 2.2316 | 6.5302 | 2.7685 | 6.571 | 0.58636 | 0.084778 | 0.14458 | 9.9194 | -103.7433 | 3.7156 | -33.3736 | 6.3001 | -169.8372 | 18.9003
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1221.6117 | 12.8236 | 3.1029 | 31.5278 | -108.5667 | 0.8633 | 1.0505 | 5.1161 | 2.2214 | 6.8929 | 2.8599 | 6.9374 | 0.74222 | 0.1524 | 0.20533 | 9.0577 | -103.6528 | 3.9227 | -36.8046 | 5.1842 | -168.8292 | 15.5526
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1297.1724 | 13.6168 | 3.0331 | 33.601 | -111.5999 | 0.77737 | 1.5861 | 3.9417 | 2.4075 | 7.3024 | 2.8903 | 7.3241 | 0.53979 | 0.2172 | 0.40238 | 9.0149 | -102.6088 | 3.2791 | -41.8742 | 5.7362 | -163.0288 | 17.2086
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1692.0335 | 17.7617 | 2.674 | 43.0784 | -110.4532 | 0.6881 | 1.3694 | 2.4441 | 2.1513 | 5.7525 | 2.4077 | 5.8295 | 0.42488 | 0.23805 | 0.56027 | 11.3455 | -98.5253 | 3.5594 | -41.8725 | 7.795 | -156.9976 | 23.385
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1126.7052 | 11.8273 | 3.3608 | 28.3142 | -114.2694 | 0.65424 | 2.5004 | 3.2272 | 2.8179 | 9.4702 | 2.9629 | 9.5404 | 0.34078 | 0.26402 | 0.77477 | 7.0994 | -101.4876 | 2.102 | -55.5574 | 5.0862 | -155.7213 | 15.2585
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1021.3936 | 10.7219 | 2.9164 | 24.7555 | -110.5962 | 0.75349 | 2.344 | 4.8471 | 3.1884 | 9.2987 | 3.5016 | 9.3239 | 0.52127 | 0.25208 | 0.48359 | 6.9087 | -101.4465 | 2.4733 | -44.4222 | 4.4405 | -159.7895 | 13.3216
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1866.3055 | 19.5911 | 2.6166 | 49.439 | -114.7757 | 0.63943 | 0.51733 | 2.1129 | 1.9328 | 5.0574 | 2.1309 | 5.1041 | 0.41779 | 0.10229 | 0.24484 | 13.1619 | -100.6566 | 3.8458 | -34.247 | 9.35 | -163.2884 | 28.05
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1205.5839 | 12.6553 | 3.1723 | 31.2267 | -117.7646 | 0.65464 | 1.4354 | 3.2793 | 2.756 | 8.7429 | 3.0571 | 8.786 | 0.37508 | 0.16418 | 0.43773 | 8.101 | -103.9085 | 2.302 | -45.8581 | 5.8008 | -163.1349 | 17.4025
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1799.6094 | 18.891 | 3.1233 | 47.2531 | -111.4198 | 0.65011 | 0.95392 | 2.2374 | 1.759 | 5.4938 | 1.8426 | 5.5624 | 0.40726 | 0.17363 | 0.42635 | 12.0363 | -98.3213 | 3.552 | -41.5359 | 8.4923 | -156.9773 | 25.4768
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2027.5639 | 21.2839 | 3.5851 | 54.23 | -115.9493 | 0.4838 | 0.98194 | 1.1486 | 1.6223 | 5.8162 | 1.7118 | 5.8791 | 0.19748 | 0.16883 | 0.85492 | 12.5176 | -97.5901 | 2.5259 | -56.587 | 10.1626 | -152.9495 | 30.4878
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1156.8588 | 12.1439 | 2.9229 | 27.0591 | -103.2935 | 0.79477 | 3.9756 | 3.7831 | 3.0238 | 8.8384 | 3.1036 | 8.9348 | 0.42803 | 0.44981 | 1.0509 | 7.0953 | -95.2681 | 2.6898 | -52.5242 | 4.5963 | -145.2707 | 13.7888
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1155.4979 | 12.1296 | 5.0376 | 31.2573 | -109.9804 | 0.75989 | 2.612 | 4.3676 | 1.7846 | 8.9902 | 1.7263 | 8.9686 | 0.48582 | 0.29053 | 0.59803 | 7.3039 | -101.3257 | 2.6661 | -54.285 | 4.7436 | -154.0848 | 14.2308
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1037.4186 | 10.8901 | 6.1286 | 27.1647 | -110.0289 | 0.68602 | 2.3315 | 4.3734 | 1.5308 | 9.3818 | 1.7281 | 9.3998 | 0.46616 | 0.24852 | 0.53311 | 6.6508 | -100.5243 | 2.3294 | -51.4442 | 4.3859 | -154.7499 | 13.1577
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1262.3144 | 13.2509 | 3.3649 | 32.1215 | -115.6009 | 0.60637 | 2.1134 | 2.4902 | 2.6431 | 8.8938 | 2.725 | 8.977 | 0.27999 | 0.23762 | 0.84867 | 7.8353 | -100.9002 | 2.0695 | -58.1698 | 5.8912 | -154.9141 | 17.6736
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1918.0379 | 20.1342 | 3.1839 | 50.8673 | -109.0543 | 0.72865 | 0.85372 | 2.5929 | 1.4598 | 4.6478 | 1.5536 | 4.6981 | 0.55789 | 0.18368 | 0.32925 | 13.2945 | -99.7588 | 4.7698 | -39.2595 | 8.525 | -160.0382 | 25.575
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 834.043 | 8.7552 | 3.0694 | 20.9959 | -107.8871 | 0.91214 | 2.3621 | 8.5575 | 3.4014 | 10.4403 | 3.6347 | 10.5099 | 0.81966 | 0.22624 | 0.27602 | 5.9405 | -104.3163 | 2.6573 | -42.1683 | 3.2866 | -166.0529 | 9.8597
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1580.649 | 16.5925 | 4.0753 | 42.6827 | -104.1318 | 0.8676 | 2.6173 | 3.9132 | 1.4884 | 6.0656 | 1.5674 | 6.1685 | 0.64514 | 0.4315 | 0.66885 | 10.0459 | -99.6365 | 4.3559 | -50.8925 | 5.836 | -151.2593 | 17.5081
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1869.1041 | 19.6205 | 5.1316 | 50.622 | -105.9581 | 0.78628 | 0.71419 | 3.1353 | 0.92977 | 4.7712 | 0.94482 | 4.7746 | 0.65713 | 0.14969 | 0.22779 | 12.8862 | -99.4912 | 5.1682 | -40.5557 | 7.7196 | -158.7786 | 23.1587
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1305.2758 | 13.7018 | 4.2565 | 34.7035 | -112.1243 | 0.69589 | 1.8864 | 3.349 | 1.8635 | 7.9319 | 1.9456 | 8.0029 | 0.42222 | 0.23783 | 0.56328 | 8.3817 | -100.9067 | 2.6988 | -51.6018 | 5.7516 | -155.911 | 17.2549
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1734.088 | 18.2032 | 3.2436 | 46.4064 | -112.7029 | 0.6735 | 1.5069 | 2.2567 | 1.8848 | 6.1136 | 1.9691 | 6.2056 | 0.36913 | 0.24649 | 0.66775 | 11.0982 | -100.0611 | 3.3121 | -51.2638 | 7.8755 | -155.3744 | 23.6266
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1176.2193 | 12.3471 | 3.4318 | 29.6835 | -116.4713 | 0.58971 | 2.1506 | 2.6067 | 2.7772 | 9.5309 | 2.8602 | 9.6113 | 0.27351 | 0.22564 | 0.825 | 7.311 | -101.3912 | 1.8834 | -58.4224 | 5.5377 | -155.6741 | 16.613
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1234.3851 | 12.9577 | 2.8408 | 30.4687 | -110.6822 | 0.758 | 1.389 | 4.1213 | 2.5984 | 7.3815 | 2.8948 | 7.4123 | 0.55833 | 0.18817 | 0.33702 | 8.652 | -101.4903 | 3.1328 | -39.5183 | 5.5221 | -162.6089 | 16.5663
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1891.9764 | 19.8606 | 3.4759 | 50.9844 | -114.9989 | 0.58262 | 1.2108 | 1.6578 | 1.6839 | 5.853 | 1.7638 | 5.9491 | 0.28323 | 0.20688 | 0.73041 | 11.893 | -99.6798 | 3.0144 | -54.2733 | 9.0079 | -154.8432 | 27.0238
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1950.3861 | 20.4737 | 3.6659 | 53.6691 | -104.1353 | 0.85427 | 1.4583 | 3.3607 | 1.2699 | 4.6552 | 1.2288 | 4.6393 | 0.72192 | 0.31325 | 0.43392 | 13.0468 | -100.0347 | 5.6994 | -44.9806 | 7.385 | -156.2196 | 22.1551
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1056.0122 | 11.0853 | 4.0402 | 27.5625 | -120.3848 | 0.55292 | 0.87655 | 3.194 | 2.4895 | 10.0584 | 2.4901 | 10.1158 | 0.31755 | 0.087146 | 0.27444 | 7.0315 | -103.7786 | 1.6872 | -45.2614 | 5.345 | -163.3106 | 16.0351
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 806.9697 | 8.471 | 6.5405 | 21.4442 | -108.194 | 0.81904 | 6.0326 | 5.7968 | 2.0848 | 13.6356 | 2.1695 | 13.7489 | 0.42512 | 0.44242 | 1.0407 | 4.7358 | -100.667 | 1.882 | -64.0612 | 3.1 | -146.7185 | 9.2999
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1752.8308 | 18.4 | 3.5025 | 45.7419 | -103.8904 | 0.83448 | 1.1196 | 3.6017 | 1.3742 | 4.813 | 1.6107 | 4.8548 | 0.74832 | 0.23263 | 0.31087 | 12.3098 | -99.5587 | 5.3529 | -38.8337 | 6.9576 | -160.1164 | 20.8728
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2032 | 998.8462 | 10.4852 | 4.5883 | 24.9304 | -107.4191 | 0.75622 | 2.4479 | 5.0959 | 2.1543 | 9.8845 | 2.6354 | 9.837 | 0.51554 | 0.24765 | 0.48037 | 6.63 | -98.8383 | 2.4241 | -44.6174 | 4.2253 | -155.5265 | 12.6759
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1792.6464 | 18.8179 | 2.6279 | 46.6336 | -107.6758 | 0.75544 | 1.6728 | 2.59 | 2.0535 | 5.3965 | 2.2648 | 5.4728 | 0.47994 | 0.30997 | 0.64585 | 11.8823 | -98.001 | 4.1367 | -43.8228 | 7.7783 | -154.9087 | 23.335
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1964.778 | 20.6248 | 3.7911 | 52.9243 | -113.2024 | 0.61745 | 1.2852 | 1.6991 | 1.4807 | 5.6134 | 1.5874 | 5.6842 | 0.30269 | 0.22896 | 0.75641 | 12.3011 | -98.9537 | 3.34 | -54.3781 | 9.1248 | -153.3669 | 27.3743
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1357.2545 | 14.2475 | 2.8965 | 34.3922 | -106.0818 | 0.83916 | 2.3313 | 4.3448 | 2.3247 | 6.7333 | 2.6071 | 6.7925 | 0.64527 | 0.34624 | 0.53658 | 9.1517 | -100.4602 | 3.7791 | -44.4149 | 5.3879 | -157.6876 | 16.1638
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2149.4098 | 22.563 | 2.4094 | 57.2491 | -106.9336 | 0.74434 | 1.2191 | 2.1534 | 1.8124 | 4.3669 | 1.9396 | 4.4503 | 0.49312 | 0.27917 | 0.56614 | 14.4664 | -96.7381 | 4.9361 | -40.1383 | 9.5435 | -154.9802 | 28.6306
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1200.8303 | 12.6054 | 6.1737 | 33.9174 | -123.6375 | 0.63982 | 0.1006 | 3.3376 | 1.4126 | 8.7207 | 1.5022 | 8.8131 | 0.38272 | 0.011535 | 0.03014 | 8.376 | -108.5734 | 2.3076 | -42.9496 | 6.0837 | -170.7036 | 18.251
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1849.8492 | 19.4184 | 2.516 | 48.5386 | -119.2528 | 0.55633 | 0.30633 | 1.7223 | 2.1186 | 5.3304 | 2.4145 | 5.3784 | 0.3231 | 0.057468 | 0.17786 | 13.1428 | -101.2849 | 3.1946 | -28.3039 | 10.0555 | -165.3772 | 30.1666
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2202.1163 | 23.1162 | 3.1873 | 59.0151 | -111.4241 | 0.6631 | 0.56984 | 1.9366 | 1.3111 | 4.1789 | 1.4197 | 4.2251 | 0.46342 | 0.13636 | 0.29425 | 15.2588 | -99.3461 | 4.8396 | -37.4072 | 10.4232 | -160.2462 | 31.2697
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1758.7745 | 18.4623 | 2.7847 | 46.1355 | -109.5359 | 0.71455 | 1.466 | 2.5222 | 2.0058 | 5.5854 | 2.188 | 5.6287 | 0.45157 | 0.26247 | 0.58123 | 11.6499 | -98.9407 | 3.8845 | -44.6785 | 7.7945 | -156.0848 | 23.3836
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1330.7316 | 13.9691 | 4.1759 | 35.2591 | -104.8762 | 0.84718 | 3.4345 | 4.237 | 1.7653 | 7.3718 | 1.8413 | 7.4659 | 0.57476 | 0.4659 | 0.8106 | 8.2397 | -99.7724 | 3.5187 | -54.5465 | 4.9198 | -149.2637 | 14.7595
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1232.8216 | 12.9413 | 3.3427 | 31.5445 | -112.0431 | 0.7271 | 2.2657 | 3.6696 | 2.4296 | 8.1213 | 2.6671 | 8.1909 | 0.45185 | 0.27898 | 0.61743 | 8.04 | -101.8876 | 2.7309 | -50.1345 | 5.3518 | -157.6902 | 16.0553
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1274.7924 | 13.3819 | 3.0731 | 33.0613 | -116.3159 | 0.67123 | 1.4924 | 3.1809 | 2.6605 | 8.1759 | 2.9793 | 8.2143 | 0.38906 | 0.18253 | 0.46917 | 8.5623 | -103.101 | 2.5172 | -45.5206 | 6.0483 | -162.0942 | 18.1448
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1267.8411 | 13.3089 | 4.7218 | 34.7015 | -107.1385 | 0.85074 | 1.5204 | 5.3891 | 1.4972 | 7.0696 | 1.4035 | 7.0605 | 0.76229 | 0.21507 | 0.28213 | 8.6695 | -103.0367 | 3.7883 | -45.4003 | 4.8868 | -161.2046 | 14.6605
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1874.3066 | 19.6751 | 2.6247 | 49.4072 | -113.4392 | 0.64519 | 0.74133 | 2.1234 | 1.9555 | 5.1324 | 2.1407 | 5.1785 | 0.41372 | 0.14444 | 0.34912 | 12.9395 | -99.9079 | 3.8153 | -37.4773 | 9.129 | -160.9235 | 27.387
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1031.5079 | 10.828 | 2.5573 | 23.8078 | -105.3157 | 0.82555 | 3.7341 | 4.9962 | 3.6777 | 9.4049 | 4.1148 | 9.4209 | 0.53124 | 0.39704 | 0.74738 | 6.7779 | -98.0457 | 2.6189 | -45.3174 | 4.1932 | -153.5116 | 12.5795
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 679.4807 | 5.0728 | 5.4912 | 12.4432 | -123.5189 | 0.59594 | 2.6706 | 10.7186 | 6.0192 | 33.0529 | 6.2837 | 33.1777 | 0.32429 | 0.080799 | 0.24916 | 3.2116 | -107.6153 | 0.80404 | -50.1352 | 2.4086 | -166.7744 | 7.2259
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 993.62 | 7.4181 | 11.0548 | 20.3051 | -114.8726 | 0.74649 | 2.8992 | 10.6002 | 1.8302 | 20.2324 | 1.9428 | 20.3603 | 0.52392 | 0.14329 | 0.2735 | 4.6624 | -105.5053 | 1.6449 | -52.066 | 3.0341 | -161.954 | 9.1024
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 655.2286 | 4.8918 | 7.4517 | 12.2541 | -121.8293 | 0.52216 | 2.3054 | 9.5229 | 4.7029 | 35.0447 | 4.816 | 35.178 | 0.27173 | 0.065786 | 0.2421 | 3.0412 | -104.1304 | 0.66443 | -49.0359 | 2.3799 | -162.7624 | 7.1397
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1906.0048 | 14.2297 | 4.1163 | 37.5901 | -112.8416 | 0.75748 | 1.6769 | 5.2455 | 2.7224 | 11.2061 | 2.6864 | 11.187 | 0.46809 | 0.14964 | 0.31969 | 9.1455 | -101.8176 | 3.0052 | -44.5588 | 6.1454 | -160.4775 | 18.4362
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1478.9348 | 11.0413 | 5.0214 | 28.6039 | -122.4613 | 0.54675 | 1.1221 | 4.3197 | 3.2964 | 16.5524 | 3.5124 | 16.8191 | 0.26097 | 0.067788 | 0.25975 | 6.9225 | -104.0951 | 1.4537 | -46.2596 | 5.4701 | -163.52 | 16.4104
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1155.5709 | 8.6272 | 5.316 | 22.8057 | -109.6113 | 0.90493 | 3.856 | 12.5334 | 3.0076 | 15.9886 | 3.3042 | 16.0892 | 0.7839 | 0.24117 | 0.30766 | 5.5802 | -106.3118 | 2.5074 | -49.5133 | 3.08 | -163.706 | 9.2399
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1662.3426 | 12.4106 | 4.6209 | 32.3825 | -116.8913 | 0.66773 | 1.7796 | 4.9177 | 2.9991 | 13.8584 | 3.2213 | 14.1206 | 0.35485 | 0.12841 | 0.36188 | 7.793 | -102.3216 | 2.1022 | -47.3963 | 5.702 | -160.4527 | 17.106
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2572.7057 | 11.1401 | 2.978 | 28.7484 | -96.5951 | 1.0834 | 3.75 | 21.5412 | 6.5476 | 19.4989 | 6.7484 | 19.8748 | 1.1047 | 0.19232 | 0.17409 | 7.7767 | -97.4504 | 3.9959 | -33.0906 | 3.8045 | -162.0301 | 11.4135
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 3609.6635 | 15.6303 | 2.7005 | 40.2269 | -104.3111 | 0.82277 | 1.5787 | 9.0906 | 5.7765 | 15.5997 | 5.4519 | 15.4451 | 0.58274 | 0.1012 | 0.17366 | 10.7789 | -94.8164 | 3.9249 | -28.4644 | 6.8917 | -158.429 | 20.6752
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2811.0914 | 12.1724 | 2.4186 | 30.8189 | -115.8335 | 0.59664 | 0.93089 | 7.1619 | 9.5497 | 23.0973 | 10.7581 | 23.4268 | 0.31008 | 0.040303 | 0.12998 | 8.1957 | -97.6036 | 1.9458 | -25.0566 | 6.3105 | -161.4445 | 18.9316
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2790.787 | 12.0845 | 3.1705 | 30.642 | -112.5986 | 0.71282 | 1.1349 | 9.2846 | 6.9445 | 22.0178 | 7.5129 | 22.6671 | 0.42168 | 0.051547 | 0.12224 | 8.1868 | -97.9152 | 2.3497 | -29.5739 | 5.8718 | -161.2432 | 17.6155
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2222.3341 | 9.623 | 3.6329 | 24.2738 | -110.4918 | 0.81148 | 1.6534 | 14.2562 | 7.2703 | 26.4124 | 8.0558 | 27.1242 | 0.53975 | 0.062597 | 0.11597 | 6.6044 | -99.6511 | 2.2726 | -33.0071 | 4.3551 | -163.1124 | 13.0653
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 3037.5362 | 13.1529 | 2.5627 | 33.6388 | -106.3934 | 0.80356 | 2.6792 | 10.2478 | 7.5997 | 19.4755 | 7.5365 | 19.4461 | 0.52619 | 0.13757 | 0.26145 | 8.9069 | -95.7741 | 3.0642 | -31.0972 | 5.8582 | -158.2184 | 17.5746
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 4830.6591 | 20.9174 | 2.9819 | 53.5693 | -92.0743 | 1.0058 | 2.0667 | 10.2115 | 3.4954 | 10.4228 | 3.3818 | 10.3576 | 0.97973 | 0.19829 | 0.20239 | 14.4044 | -91.4523 | 7.0823 | -28.2254 | 7.3441 | -154.5641 | 22.0324
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2634.9839 | 11.4098 | 3.087 | 28.7057 | -100.7772 | 0.95311 | 3.9918 | 16.142 | 6.6581 | 20.5539 | 7.3564 | 21.0189 | 0.78535 | 0.19421 | 0.24729 | 7.8033 | -96.3001 | 3.3928 | -33.081 | 4.42 | -158.7705 | 13.26
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 3830.8833 | 16.5882 | 2.5189 | 42.211 | -107.2827 | 0.75358 | 1.2333 | 7.2226 | 5.9372 | 14.9553 | 6.1197 | 15.2579 | 0.48295 | 0.082463 | 0.17075 | 11.3882 | -94.0844 | 3.5485 | -25.3603 | 7.8991 | -157.9914 | 23.6974
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2145.293 | 9.2894 | 2.8489 | 23.4686 | -104.1335 | 0.95817 | 3.9812 | 19.5695 | 8.8283 | 25.1508 | 9.5383 | 25.6768 | 0.77809 | 0.15829 | 0.20344 | 6.4455 | -99.2544 | 2.7768 | -34.3347 | 3.6866 | -162.9581 | 11.0598
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2032 | 1954.2611 | 8.4622 | 3.1947 | 21.3324 | -113.0733 | 0.79708 | 1.3529 | 15.4796 | 9.4011 | 30.0333 | 11.1335 | 30.4582 | 0.51541 | 0.045048 | 0.087402 | 5.899 | -102.0284 | 2.0378 | -33.1781 | 3.8981 | -166.6417 | 11.6943
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2652.9168 | 11.4875 | 2.481 | 28.9523 | -118.3297 | 0.54171 | 0.70822 | 6.8267 | 10.2901 | 25.5302 | 11.6289 | 25.8058 | 0.2674 | 0.027741 | 0.10374 | 7.6653 | -98.5445 | 1.6367 | -24.4854 | 6.0906 | -162.2874 | 18.2719
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2503.5231 | 10.8406 | 3.2376 | 27.4449 | -103.8333 | 0.9139 | 3.4103 | 15.5748 | 6.8785 | 22.2699 | 7.5939 | 22.8397 | 0.69936 | 0.15314 | 0.21897 | 7.4044 | -97.3426 | 3.0009 | -33.642 | 4.414 | -159.8576 | 13.2419
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2032 | 4176.2466 | 18.0837 | 2.5193 | 46.5815 | -99.4395 | 0.89088 | 1.7521 | 8.9434 | 5.0634 | 12.7564 | 4.7352 | 12.6188 | 0.70109 | 0.13735 | 0.19591 | 12.5794 | -92.8126 | 5.1117 | -26.9378 | 7.5128 | -156.806 | 22.5385
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 3091.2456 | 13.3855 | 2.6475 | 34.3175 | -99.3767 | 0.94465 | 4.0308 | 13.5263 | 6.7171 | 17.7831 | 6.531 | 17.6518 | 0.76062 | 0.22666 | 0.29799 | 9.0558 | -94.8902 | 3.9258 | -32.8737 | 5.1343 | -156.4319 | 15.4029
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2032 | 3248.4179 | 14.0661 | 2.7751 | 35.7291 | -106.4519 | 0.82969 | 1.5962 | 9.9198 | 6.2011 | 17.2088 | 6.2128 | 17.5442 | 0.57644 | 0.092754 | 0.16091 | 9.7092 | -95.9756 | 3.4043 | -28.8419 | 6.3453 | -159.7959 | 19.036
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 3112.4646 | 13.4774 | 2.3404 | 34.4795 | -109.9794 | 0.76231 | 1.1495 | 8.8052 | 7.98 | 18.6764 | 8.5351 | 19.2285 | 0.47146 | 0.061548 | 0.13055 | 9.403 | -95.9596 | 2.8784 | -24.0534 | 6.6132 | -161.1115 | 19.8397
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2274.4112 | 9.8485 | 2.8014 | 24.8684 | -113.3857 | 0.75169 | 1.5486 | 12.1525 | 9.409 | 26.3585 | 10.4423 | 26.7577 | 0.46105 | 0.058751 | 0.12743 | 6.7911 | -100.2034 | 2.127 | -30.8677 | 4.7049 | -164.4091 | 14.1147
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2032 | 2603.5353 | 11.2736 | 2.4989 | 28.417 | -117.582 | 0.567 | 0.8592 | 7.3305 | 10.284 | 25.6982 | 11.6996 | 25.9739 | 0.28525 | 0.033434 | 0.11721 | 7.5488 | -98.5895 | 1.6998 | -25.5696 | 5.9051 | -162.3078 | 17.7153
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 361.1346 | 3.7909 | 3.7567 | 9.2935 | -119.71 | 0.56259 | 5.4034 | 8.9801 | 7.4499 | 27.987 | 8.0087 | 27.8427 | 0.32087 | 0.19307 | 0.60171 | 2.3275 | -105.4866 | 0.6349 | -55.0873 | 1.7048 | -161.9256 | 5.1145
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1703.3233 | 17.8803 | 5.4845 | 46.8235 | -109.2444 | 0.7638 | 0.36831 | 3.2254 | 0.95047 | 5.2129 | 0.98639 | 5.2082 | 0.61874 | 0.070654 | 0.11419 | 12.0511 | -101.4633 | 4.6326 | -38.8849 | 7.4261 | -163.0714 | 22.2783
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1512.6122 | 15.8783 | 5.3248 | 40.9198 | -109.8849 | 0.73559 | 0.72914 | 3.4233 | 1.1527 | 6.138 | 1.199 | 6.1393 | 0.55772 | 0.11879 | 0.21299 | 10.4105 | -100.9343 | 3.7792 | -41.5402 | 6.6316 | -160.589 | 19.8949
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 4673.0876 | 20.2351 | 2.8029 | 51.7705 | -92.4615 | 0.99399 | 2.0627 | 10.2067 | 3.7676 | 10.5602 | 3.7242 | 10.5539 | 0.96652 | 0.19533 | 0.2021 | 14.0314 | -91.3572 | 6.8069 | -27.3895 | 7.2561 | -155.0789 | 21.7684
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 445.632 | 4.6779 | 3.0917 | 10.4352 | -109.8519 | 0.87983 | 3.6296 | 15.6187 | 6.0352 | 18.6592 | 6.2333 | 18.7439 | 0.83705 | 0.19452 | 0.23239 | 3.2102 | -106.3081 | 1.4406 | -42.9467 | 1.774 | -169.0373 | 5.3221
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1503.5169 | 15.7828 | 4.5464 | 42.284 | -116.836 | 0.6404 | 0.65337 | 2.7622 | 1.476 | 6.7104 | 1.4182 | 6.6893 | 0.41163 | 0.097366 | 0.23654 | 10.1763 | -103.6257 | 3.0063 | -44.7337 | 7.1708 | -163.1611 | 21.5123
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 728.8571 | 7.651 | 6.1947 | 20.6243 | -115.2747 | 0.93273 | 1.622 | 10.6033 | 1.9645 | 12.1696 | 2.3193 | 12.3112 | 0.8713 | 0.13328 | 0.15297 | 5.1451 | -112.7933 | 2.3817 | -51.7683 | 2.7641 | -173.6765 | 8.2924
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1495.8457 | 15.7023 | 3.2019 | 39.4013 | -110.3634 | 0.76486 | 1.4679 | 3.4742 | 1.948 | 6.2373 | 2.1531 | 6.3045 | 0.557 | 0.23534 | 0.42252 | 10.1816 | -101.854 | 3.7523 | -44.1203 | 6.434 | -160.5324 | 19.302
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 622.7053 | 6.5367 | 3.4912 | 14.0479 | -96.8481 | 1.0034 | 3.8161 | 15.6516 | 3.4707 | 12.1168 | 5.008 | 12.2428 | 1.2917 | 0.31494 | 0.24382 | 4.5984 | -101.8372 | 2.6368 | -36.9926 | 1.9835 | -168.2832 | 5.9506
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 510.9434 | 5.3635 | 4.2479 | 12.6564 | -114.183 | 0.7049 | 6.6375 | 7.9957 | 4.8343 | 20.5354 | 4.9172 | 20.6194 | 0.38936 | 0.32322 | 0.83014 | 3.1434 | -103.8272 | 1.0655 | -61.5238 | 2.1529 | -155.1746 | 6.4586
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 555.3002 | 5.8291 | 3.363 | 12.5736 | -86.9507 | 1.0898 | 19.3426 | 16.7539 | 4.6875 | 15.764 | 4.752 | 15.8253 | 1.0628 | 1.227 | 1.1545 | 3.3267 | -93.6442 | 2.1068 | -46.2967 | 1.3523 | -133.6909 | 4.0568
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 761.673 | 7.9955 | 4.7947 | 19.45 | -110.1221 | 0.8698 | 1.9564 | 8.7285 | 2.4045 | 11.5288 | 3.5324 | 11.5627 | 0.7571 | 0.16969 | 0.22414 | 5.4631 | -106.6422 | 2.4544 | -43.7591 | 3.0142 | -168.9896 | 9.0427
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1241.7422 | 13.0349 | 2.8629 | 30.9767 | -110.8248 | 0.78628 | 1.1321 | 4.2093 | 2.4883 | 7.1237 | 2.8893 | 7.147 | 0.59089 | 0.15893 | 0.26896 | 8.9486 | -102.0341 | 3.3388 | -36.6656 | 5.6331 | -165.2131 | 16.8992
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 809.7126 | 8.4998 | 3.7799 | 20.1622 | -108.885 | 0.84428 | 5.1353 | 6.8523 | 3.2977 | 12.4649 | 3.6021 | 12.5513 | 0.54973 | 0.41198 | 0.74943 | 5.1355 | -102.6508 | 2.08 | -54.6047 | 3.1305 | -154.7407 | 9.3914
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 609.668 | 6.3999 | 4.6974 | 15.3769 | -111.9036 | 0.90461 | 2.0947 | 11.2804 | 3.0799 | 14.4673 | 4.7264 | 14.4543 | 0.77972 | 0.14479 | 0.18569 | 4.4569 | -108.9205 | 2.0432 | -44.1532 | 2.4267 | -172.9332 | 7.28
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1059.813 | 11.1252 | 5.395 | 28.8599 | -106.5677 | 0.81597 | 3.5619 | 5.3264 | 1.7437 | 9.4076 | 1.808 | 9.4688 | 0.56619 | 0.37863 | 0.66873 | 6.6233 | -100.4869 | 2.7106 | -54.3832 | 4.0448 | -151.2251 | 12.1344
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1021.7665 | 10.7258 | 3.3606 | 26.0755 | -101.1999 | 1.0092 | 2.3889 | 8.8677 | 2.332 | 7.837 | 3.2675 | 7.7898 | 1.1315 | 0.30482 | 0.26939 | 7.4171 | -104.1941 | 4.0391 | -40.7969 | 3.3935 | -168.2384 | 10.1806
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1017.4072 | 10.68 | 3.5386 | 26.1355 | -113.1997 | 0.77646 | 2.1393 | 5.0729 | 2.7021 | 9.5618 | 3.4104 | 9.5687 | 0.53054 | 0.22374 | 0.42171 | 7.0068 | -104.387 | 2.5589 | -44.9522 | 4.4481 | -164.0619 | 13.3444
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1464.0123 | 15.3681 | 2.7863 | 36.3868 | -107.9012 | 0.74434 | 1.9025 | 3.1881 | 2.3026 | 6.4156 | 2.6298 | 6.4981 | 0.49694 | 0.29655 | 0.59675 | 9.8165 | -98.4853 | 3.4658 | -42.6535 | 6.3648 | -156.217 | 19.0945
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 626.8139 | 6.5798 | 4.0532 | 15.6563 | -119.3573 | 0.57276 | 3.63 | 4.9751 | 4.3389 | 17.5863 | 4.4228 | 17.671 | 0.2829 | 0.20641 | 0.72964 | 3.9051 | -104.3317 | 1.0094 | -60.8571 | 2.9514 | -158.7493 | 8.8542
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 547.6365 | 5.7487 | 2.5263 | 12.8874 | -108.7813 | 0.90313 | 2.5147 | 12.5893 | 5.8508 | 14.7808 | 6.0982 | 14.9242 | 0.85173 | 0.17014 | 0.19975 | 4.0604 | -104.8007 | 1.8115 | -38.2903 | 2.2699 | -169.9922 | 6.8097
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 692.8058 | 7.2726 | 4.152 | 17.2132 | -118.897 | 0.57518 | 3.3698 | 4.5054 | 3.7988 | 15.7724 | 3.9052 | 15.8455 | 0.28565 | 0.21365 | 0.74794 | 4.3095 | -104.083 | 1.1296 | -60.9184 | 3.2448 | -158.2964 | 9.7345
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1097.3108 | 11.5188 | 2.9451 | 26.7351 | -112.0951 | 0.7559 | 1.4327 | 4.4937 | 2.8395 | 8.3624 | 3.24 | 8.3859 | 0.53737 | 0.17133 | 0.31882 | 7.7443 | -102.2511 | 2.7395 | -39.0218 | 5.0115 | -164.0157 | 15.0346
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 788.7329 | 8.2795 | 4.0968 | 19.8979 | -114.3576 | 0.71919 | 3.3512 | 5.9061 | 3.0412 | 12.459 | 3.2991 | 12.5241 | 0.47405 | 0.26898 | 0.5674 | 5.1197 | -104.8419 | 1.7917 | -53.8538 | 3.3618 | -160.0532 | 10.0855
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 439.9807 | 4.6186 | 3.168 | 9.566 | -105.2218 | 0.90525 | 4.2425 | 15.9517 | 5.8718 | 18.6017 | 7.7179 | 18.7412 | 0.85754 | 0.22807 | 0.26596 | 3.2351 | -103.122 | 1.526 | -37.9745 | 1.7207 | -167.6858 | 5.1621
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 849.2909 | 6.3406 | 11.9048 | 17.3556 | -109.008 | 0.86388 | 0.94011 | 17.2903 | 1.5884 | 18.9101 | 1.6892 | 19.0275 | 0.91434 | 0.049715 | 0.054372 | 4.2623 | -107.4984 | 2.0349 | -46.6037 | 2.2278 | -168.3156 | 6.6834
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 624.1933 | 4.6601 | 5.7883 | 11.7168 | -130.646 | 0.5101 | 2.287 | 9.5679 | 6.4587 | 37.3848 | 7.118 | 37.657 | 0.25593 | 0.061174 | 0.23903 | 2.9169 | -112.0069 | 0.59901 | -54.2318 | 2.3185 | -171.4322 | 6.9554
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2468.5342 | 10.6891 | 1.9806 | 27.8328 | -114.4213 | 0.717 | 1.7478 | 10.2222 | 11.6837 | 23.1413 | 11.9068 | 23.0883 | 0.44173 | 0.075527 | 0.17098 | 7.4656 | -99.5764 | 2.209 | -26.4942 | 5.3374 | -164.9517 | 16.0121
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2472.7129 | 10.7072 | 1.8562 | 27.2046 | -120.0807 | 0.55219 | 0.93193 | 7.1593 | 13.6531 | 25.3435 | 16.106 | 25.9862 | 0.28249 | 0.036772 | 0.13017 | 7.2485 | -99.2942 | 1.5146 | -20.1005 | 5.8393 | -164.1859 | 17.518
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1346.29 | 5.8296 | 3.1565 | 14.6803 | -111.8446 | 0.89821 | 4.7879 | 27.5646 | 13.3468 | 42.1295 | 16.7598 | 42.1515 | 0.65428 | 0.11365 | 0.1737 | 4.0975 | -105.0049 | 1.6608 | -37.853 | 2.4583 | -169.83 | 7.3749
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1254.5603 | 13.1695 | 4.7233 | 34.8835 | -114.2463 | 0.69042 | 1.4375 | 3.6461 | 1.7205 | 8.1266 | 1.6622 | 8.1065 | 0.44867 | 0.17689 | 0.39425 | 8.2445 | -103.1311 | 2.6758 | -50.0172 | 5.5973 | -159.8453 | 16.7918
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 639.5302 | 6.7133 | 5.5501 | 17.0493 | -120.5628 | 0.58182 | 1.7091 | 5.6352 | 3.0616 | 16.9923 | 3.1577 | 17.1498 | 0.33163 | 0.10058 | 0.3033 | 4.2022 | -105.0811 | 1.0708 | -50.2281 | 3.1372 | -163.3263 | 9.4116
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2043.2104 | 21.4481 | 3.1588 | 55.6301 | -116.6348 | 0.56234 | 0.75065 | 1.5898 | 1.6426 | 5.1885 | 1.723 | 5.2833 | 0.30641 | 0.14468 | 0.47217 | 13.3844 | -100.4348 | 3.2513 | -45.7319 | 10.1514 | -158.7403 | 30.4543
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1337.2846 | 14.0378 | 4.6365 | 37.3216 | -115.0514 | 0.67304 | 1.1482 | 3.3122 | 1.6418 | 7.6123 | 1.5835 | 7.5919 | 0.43511 | 0.15083 | 0.34665 | 8.8682 | -103.2219 | 2.7841 | -48.4262 | 6.1008 | -160.8495 | 18.3024
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1344.1227 | 14.1096 | 4.5894 | 37.5211 | -115.401 | 0.66629 | 1.0714 | 3.2527 | 1.6473 | 7.56 | 1.589 | 7.5397 | 0.43025 | 0.14171 | 0.32938 | 8.9442 | -103.3083 | 2.7742 | -47.847 | 6.1826 | -161.2734 | 18.5477
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 752.7509 | 7.9018 | 5.4062 | 19.8298 | -108.4979 | 0.79469 | 5.1402 | 6.8576 | 2.5723 | 13.9066 | 2.5144 | 13.8861 | 0.49311 | 0.36962 | 0.74957 | 4.626 | -101.1207 | 1.8033 | -57.8184 | 2.9447 | -150.9869 | 8.8342
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 526.6661 | 5.5286 | 8.922 | 14.2225 | -112.282 | 0.64059 | 3.8796 | 7.9253 | 2.1293 | 18.9971 | 2.119 | 18.9885 | 0.41718 | 0.20422 | 0.48952 | 3.3221 | -100.9666 | 1.0652 | -54.6972 | 2.3013 | -154.659 | 6.9038
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1550.9768 | 16.281 | 4.136 | 42.6798 | -105.8825 | 0.86082 | 2.0162 | 4.1871 | 1.4378 | 5.9467 | 1.5181 | 6.049 | 0.70411 | 0.33905 | 0.48153 | 10.225 | -101.4223 | 4.4118 | -48.1429 | 5.8663 | -156.373 | 17.5988
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1077.5576 | 11.3114 | 4.8305 | 29.7335 | -110.2279 | 0.81785 | 1.5846 | 5.8213 | 1.7708 | 8.554 | 1.6752 | 8.5464 | 0.68053 | 0.18524 | 0.27221 | 7.3595 | -104.316 | 3.0096 | -46.6474 | 4.3541 | -162.7048 | 13.0623
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1635.5799 | 12.2108 | 4.9036 | 32.485 | -115.2413 | 0.74192 | 1.8674 | 5.8776 | 2.7387 | 13.4294 | 2.9648 | 13.6869 | 0.43767 | 0.13905 | 0.31771 | 7.7783 | -103.1177 | 2.4136 | -46.8355 | 5.372 | -161.4482 | 16.1161
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2414.1402 | 10.4535 | 1.8702 | 26.9402 | -113.6918 | 0.71075 | 2.6917 | 10.316 | 12.8665 | 24.0629 | 13.2045 | 24.1164 | 0.42871 | 0.11186 | 0.26093 | 7.1917 | -98.7999 | 2.0827 | -27.8515 | 5.1621 | -163.1947 | 15.4863
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 3416.5096 | 14.7939 | 1.8362 | 38.1345 | -104.063 | 0.82051 | 1.7438 | 9.0004 | 8.0043 | 14.6974 | 7.7349 | 14.6988 | 0.61238 | 0.11865 | 0.19375 | 10.5441 | -93.6849 | 3.8041 | -22.6226 | 6.8497 | -159.8021 | 20.5491
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2297.4832 | 9.9484 | 1.9178 | 25.7476 | -108.8256 | 0.83863 | 4.0803 | 13.8328 | 12.3498 | 23.6841 | 12.5631 | 23.6517 | 0.58405 | 0.17228 | 0.29497 | 6.9143 | -98.7691 | 2.4766 | -31.0538 | 4.4725 | -163.0323 | 13.4175
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 922.3767 | 9.6824 | 4.9536 | 25.1573 | -98.2613 | 1.1124 | 2.3662 | 14.709 | 1.7109 | 8.475 | 1.9413 | 8.5263 | 1.7356 | 0.2792 | 0.16087 | 6.4774 | -107.187 | 4.1069 | -45.9721 | 2.3729 | -169.2902 | 7.1188
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1032.0223 | 10.8334 | 3.8827 | 28.0414 | -99.3888 | 1.0949 | 3.17 | 11.4366 | 2.0533 | 7.9723 | 2.2677 | 8.0216 | 1.4345 | 0.39763 | 0.27718 | 7.1891 | -105.3576 | 4.2449 | -45.2883 | 2.9441 | -165.4575 | 8.8324
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 870.285 | 9.1356 | 5.9786 | 24.1149 | -111.4914 | 0.90756 | 2.6497 | 8.4192 | 1.8368 | 10.9815 | 2.059 | 11.0303 | 0.76667 | 0.24129 | 0.31472 | 5.8755 | -107.9335 | 2.6163 | -51.7904 | 3.2698 | -164.8481 | 9.8094
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 971.5077 | 10.1982 | 5.5861 | 27.1111 | -112.1685 | 0.8968 | 1.5927 | 7.3738 | 1.7099 | 9.5518 | 1.9313 | 9.6006 | 0.77198 | 0.16674 | 0.21599 | 6.7504 | -108.2256 | 2.9705 | -48.7644 | 3.7802 | -167.8022 | 11.3406
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 757.4264 | 7.9509 | 3.928 | 18.9653 | -115.5326 | 0.60174 | 2.3022 | 4.7772 | 3.5231 | 13.8386 | 3.6983 | 13.8452 | 0.34521 | 0.16636 | 0.48192 | 4.9327 | -101.1894 | 1.3407 | -48.7142 | 3.6078 | -158.4001 | 10.8234
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1394.0592 | 14.6338 | 3.1102 | 35.8543 | -115.4662 | 0.65088 | 1.1653 | 2.8758 | 2.2934 | 7.1328 | 2.5222 | 7.21 | 0.40317 | 0.16337 | 0.40521 | 9.4391 | -102.2172 | 2.7837 | -43.2348 | 6.6561 | -161.7917 | 19.9682
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 735.8945 | 7.7249 | 5.919 | 18.7854 | -117.0247 | 0.51467 | 0.98375 | 4.2619 | 2.2566 | 13.3566 | 2.6645 | 13.3356 | 0.31909 | 0.073653 | 0.23082 | 4.9861 | -100.8741 | 1.2529 | -39.3112 | 3.7338 | -161.3985 | 11.2015
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1258.4602 | 13.2104 | 3.8603 | 33.1079 | -111.3703 | 0.77052 | 1.9202 | 4.1083 | 2.0044 | 7.7376 | 2.2086 | 7.8087 | 0.53095 | 0.24816 | 0.4674 | 8.352 | -102.8146 | 3.057 | -48.6176 | 5.3197 | -159.4837 | 15.959
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 461.2051 | 4.8414 | 3.761 | 11.8278 | -127.0717 | 0.40358 | 1.2221 | 4.982 | 5.9368 | 22.3282 | 6.5066 | 22.2065 | 0.22313 | 0.054731 | 0.24529 | 3.0844 | -107.1056 | 0.58941 | -42.8225 | 2.4971 | -168.1157 | 7.4912
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 932.2153 | 9.7857 | 3.4729 | 23.216 | -119.7902 | 0.54673 | 2.07 | 3.2268 | 3.337 | 11.589 | 3.4554 | 11.6511 | 0.27843 | 0.17862 | 0.64151 | 5.9304 | -103.8482 | 1.4442 | -55.7014 | 4.5267 | -160.0908 | 13.5801
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1490.4503 | 15.6457 | 3.3566 | 39.2917 | -115.1931 | 0.59203 | 1.6936 | 2.0801 | 2.2104 | 7.4193 | 2.29 | 7.5082 | 0.28037 | 0.22827 | 0.81419 | 9.2892 | -100.2735 | 2.4177 | -56.7041 | 7.0037 | -154.6703 | 21.0112
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 542.9628 | 5.6996 | 3.8412 | 13.8715 | -108.6984 | 0.81812 | 6.3222 | 10.9289 | 4.3821 | 16.8326 | 4.4674 | 16.9089 | 0.64927 | 0.37559 | 0.57849 | 3.5166 | -103.7687 | 1.4938 | -52.7433 | 2.0543 | -157.2555 | 6.163
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 456.9437 | 4.7967 | 5.9911 | 11.2973 | -113.7078 | 0.63217 | 1.4999 | 8.7704 | 3.6245 | 21.7146 | 4.9953 | 21.5685 | 0.40389 | 0.069073 | 0.17102 | 3.1985 | -100.5024 | 0.96944 | -36.1321 | 2.2331 | -162.3981 | 6.6994
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 566.7803 | 5.9497 | 2.6511 | 13.5025 | -106.1622 | 0.94845 | 3.7718 | 13.8283 | 5.4321 | 14.4012 | 5.5834 | 14.5383 | 0.96022 | 0.26191 | 0.27276 | 4.1008 | -104.6939 | 1.9659 | -41.2667 | 2.1417 | -167.8396 | 6.425
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 908.9161 | 9.5411 | 5.224 | 24.0559 | -112.2555 | 0.7516 | 4.8631 | 4.0912 | 2.4379 | 12.7357 | 2.5192 | 12.8305 | 0.32124 | 0.38185 | 1.1887 | 5.3131 | -101.7368 | 1.841 | -68.0023 | 3.7517 | -149.1947 | 11.2552
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1735.354 | 18.2165 | 3.1625 | 46.0586 | -117.8897 | 0.52529 | 0.57014 | 1.7719 | 1.9065 | 6.0293 | 1.9893 | 6.0899 | 0.29389 | 0.094561 | 0.32176 | 11.6022 | -100.3358 | 2.6291 | -39.8946 | 8.9732 | -160.4651 | 26.9195
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1724.097 | 18.0983 | 3.1694 | 45.6782 | -117.2274 | 0.52946 | 0.68167 | 1.7848 | 1.931 | 6.12 | 2.014 | 6.1803 | 0.29163 | 0.11138 | 0.38194 | 11.419 | -99.9655 | 2.6104 | -41.925 | 8.8106 | -159.385 | 26.4319
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1773.0778 | 18.6125 | 2.3324 | 45.7184 | -109.3193 | 0.70283 | 1.4695 | 2.3411 | 2.3066 | 5.38 | 2.524 | 5.4381 | 0.43515 | 0.27314 | 0.62771 | 11.8655 | -97.8788 | 3.8099 | -41.7408 | 8.0683 | -156.0561 | 24.2049
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1699.6458 | 17.8417 | 3.2231 | 44.4788 | -111.0013 | 0.63304 | 1.3861 | 2.1593 | 1.8887 | 6.0874 | 1.9616 | 6.1594 | 0.35472 | 0.22771 | 0.64193 | 10.9014 | -97.6799 | 3.1319 | -48.4044 | 7.8458 | -153.4198 | 23.5375
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1797.2458 | 18.8662 | 3.3465 | 47.8041 | -113.1076 | 0.62726 | 1.4637 | 1.8996 | 1.809 | 6.0538 | 1.8895 | 6.1487 | 0.31379 | 0.24179 | 0.77055 | 11.2841 | -99.1954 | 3.1274 | -54.0268 | 8.2997 | -153.6605 | 24.899
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1185.9803 | 12.4496 | 3.5132 | 30.3057 | -111.2676 | 0.68147 | 2.4797 | 3.3117 | 2.5273 | 8.8791 | 2.6222 | 8.9525 | 0.37297 | 0.27928 | 0.74879 | 7.4654 | -99.4682 | 2.3337 | -53.6214 | 5.2337 | -153.2087 | 15.7011
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 502.803 | 5.2781 | 5.7256 | 12.3512 | -111.5963 | 0.66166 | 1.6914 | 8.5057 | 3.3874 | 19.3948 | 4.769 | 19.2399 | 0.43856 | 0.087208 | 0.19885 | 3.5305 | -99.6548 | 1.1372 | -35.8172 | 2.397 | -161.4745 | 7.1909
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 973.3257 | 10.2173 | 3.3881 | 24.9368 | -106.3654 | 0.93687 | 1.7651 | 7.6651 | 2.5228 | 8.5473 | 3.3842 | 8.5571 | 0.89679 | 0.2065 | 0.23027 | 7.1342 | -105.1124 | 3.4496 | -40.4422 | 3.7068 | -169.4579 | 11.1203
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 968.1469 | 10.1629 | 3.7386 | 24.4817 | -108.7492 | 0.8376 | 1.2882 | 6.2247 | 2.2945 | 8.5783 | 3.2892 | 8.5387 | 0.72563 | 0.15017 | 0.20695 | 7.173 | -104.3218 | 3.1544 | -37.7323 | 4.0557 | -169.4425 | 12.167
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1221.8148 | 12.8257 | 3.8197 | 32.4336 | -102.7971 | 0.89534 | 3.9443 | 5.4144 | 1.9735 | 7.538 | 2.0818 | 7.6416 | 0.71828 | 0.52326 | 0.72848 | 7.7273 | -100.3746 | 3.6202 | -51.6241 | 4.236 | -150.7772 | 12.7079
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 952.971 | 10.0036 | 3.647 | 24.2247 | -98.652 | 1.0678 | 3.4231 | 11.2693 | 2.3153 | 8.4441 | 3.1839 | 8.4671 | 1.3346 | 0.40538 | 0.30375 | 6.7141 | -104.3113 | 3.9272 | -43.3317 | 2.7883 | -165.6911 | 8.3649
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 390.6603 | 4.1009 | 3.0195 | 8.5359 | -106.1335 | 0.90606 | 9.0314 | 17.113 | 7.875 | 23.7789 | 8.3396 | 24.1585 | 0.71967 | 0.37981 | 0.52775 | 2.6102 | -101.775 | 1.1296 | -46.8664 | 1.4884 | -157.913 | 4.4653
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 784.201 | 8.232 | 4.1545 | 19.9783 | -108.5731 | 0.85011 | 3.2422 | 8.1473 | 2.6927 | 11.1869 | 3.6768 | 11.1329 | 0.72829 | 0.28982 | 0.39795 | 5.436 | -105.0865 | 2.4292 | -45.9417 | 3.0072 | -164.3957 | 9.0217
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 909.1342 | 9.5434 | 3.4244 | 22.5613 | -105.4795 | 0.89795 | 2.7333 | 7.9588 | 2.695 | 9.2287 | 3.4688 | 9.2459 | 0.8624 | 0.29618 | 0.34343 | 6.4243 | -104.0049 | 3.0709 | -42.968 | 3.3544 | -164.9541 | 10.0633
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 795.3677 | 8.3492 | 3.2053 | 18.9978 | -101.915 | 0.93861 | 5.1464 | 9.7522 | 3.3424 | 10.7132 | 4.1158 | 10.726 | 0.9103 | 0.48037 | 0.52771 | 5.3934 | -102.1517 | 2.7207 | -45.3018 | 2.681 | -158.9548 | 8.0429
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 743.5253 | 7.805 | 4.4998 | 19.4522 | -118.8127 | 0.73484 | 2.9952 | 6.394 | 3.2 | 14.3994 | 3.5212 | 14.441 | 0.44405 | 0.20801 | 0.46844 | 4.8809 | -107.8852 | 1.5985 | -54.9831 | 3.3006 | -164.4544 | 9.9018
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 475.4698 | 4.9911 | 4.8589 | 11.7895 | -118.7055 | 0.51462 | 0.60326 | 6.4178 | 4.0447 | 19.6529 | 5.2104 | 19.5645 | 0.32656 | 0.030696 | 0.093998 | 3.3785 | -102.1721 | 0.8844 | -31.5292 | 2.5146 | -165.8964 | 7.5437
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1011.6451 | 10.6195 | 3.8945 | 25.9706 | -109.7289 | 0.74655 | 3.5598 | 4.3872 | 2.6553 | 10.3412 | 2.7503 | 10.4147 | 0.42425 | 0.34424 | 0.81141 | 6.2814 | -100.2163 | 2.2123 | -56.1419 | 4.1981 | -151.9023 | 12.5942
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1124.9938 | 11.8094 | 3.3912 | 28.3679 | -108.6264 | 0.79995 | 2.8272 | 4.7805 | 2.4963 | 8.4653 | 2.8844 | 8.5357 | 0.56471 | 0.33397 | 0.5914 | 7.4477 | -101.5613 | 2.9026 | -47.8202 | 4.5734 | -157.5938 | 13.7203
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1085.9236 | 11.3992 | 4.3089 | 27.732 | -97.2805 | 0.99408 | 2.1855 | 9.0448 | 1.6487 | 7.1043 | 2.3758 | 7.1563 | 1.2731 | 0.30764 | 0.24163 | 7.66 | -102.317 | 4.4085 | -41.3054 | 3.2532 | -163.6879 | 9.7595
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 520.1032 | 5.4597 | 4.1359 | 13.2103 | -121.7259 | 0.55006 | 2.369 | 6.4736 | 5.0164 | 20.7475 | 4.5338 | 20.8841 | 0.31202 | 0.11418 | 0.36595 | 3.366 | -105.4222 | 0.80569 | -53.2946 | 2.5703 | -162.9615 | 7.7108
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2095.8063 | 22.0003 | 3.2336 | 56.4141 | -114.9969 | 0.62072 | 0.35683 | 1.8432 | 1.3628 | 4.4068 | 1.4886 | 4.4572 | 0.41826 | 0.080973 | 0.1936 | 14.7507 | -100.9415 | 4.3144 | -34.9163 | 10.4699 | -163.4206 | 31.4097
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 701.074 | 7.3594 | 4.7687 | 18.0237 | -111.1487 | 0.75932 | 4.9237 | 7.1154 | 2.9308 | 13.976 | 3.0033 | 14.0504 | 0.50912 | 0.35229 | 0.69197 | 4.3856 | -103.62 | 1.6877 | -57.8285 | 2.7805 | -155.052 | 8.3416
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 801.1964 | 8.4104 | 3.9705 | 20.5608 | -115.6368 | 0.66759 | 4.0177 | 4.4478 | 3.4908 | 13.8604 | 3.5746 | 13.9453 | 0.3209 | 0.28987 | 0.90331 | 4.8991 | -103.1528 | 1.4859 | -62.7425 | 3.5345 | -155.0498 | 10.6035
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 430.6018 | 4.5201 | 4.0286 | 10.3442 | -108.0364 | 0.80697 | 3.2249 | 14.5752 | 4.7519 | 19.1432 | 5.5273 | 19.1777 | 0.76138 | 0.16846 | 0.22126 | 3.0783 | -103.7215 | 1.3443 | -41.0102 | 1.7367 | -165.8199 | 5.21
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1108.5408 | 11.6367 | 2.7912 | 27.5027 | -118.9887 | 0.6279 | 0.83573 | 3.4264 | 3.2152 | 8.9743 | 3.5377 | 9.0177 | 0.3818 | 0.093124 | 0.24391 | 7.7857 | -103.7456 | 2.1424 | -36.7594 | 5.6652 | -166.382 | 16.9957
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 992.6635 | 10.4203 | 3.557 | 25.5295 | -101.7199 | 1.0094 | 1.6797 | 9.1995 | 2.227 | 7.9214 | 3.2265 | 7.9932 | 1.1613 | 0.21204 | 0.18258 | 7.4713 | -104.7549 | 4.0805 | -38.2451 | 3.4483 | -172.4648 | 10.3449
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 826.0282 | 8.671 | 3.9123 | 20.9656 | -107.0917 | 0.93811 | 1.9369 | 9.199 | 2.5961 | 10.1565 | 3.7493 | 10.1659 | 0.90572 | 0.19071 | 0.21056 | 6.0696 | -106.3071 | 2.9768 | -41.4768 | 3.1135 | -170.9249 | 9.3404
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 328.3967 | 3.4473 | 2.6111 | 7.0998 | -110.4637 | 0.81839 | 3.3145 | 17.6972 | 9.2906 | 24.2582 | 10.5591 | 24.1729 | 0.72953 | 0.13663 | 0.18729 | 2.4647 | -104.3876 | 1.0334 | -35.7396 | 1.4514 | -170.5337 | 4.3541
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1510.0836 | 15.8518 | 3.0051 | 40.3448 | -114.348 | 0.71801 | 0.60954 | 3.1146 | 2.0058 | 6.0276 | 2.2378 | 6.0792 | 0.51672 | 0.10112 | 0.1957 | 10.824 | -103.1968 | 3.6633 | -37.0133 | 7.1928 | -166.3416 | 21.5784
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 871.4524 | 9.1479 | 4.071 | 22.7565 | -117.294 | 0.73344 | 2.7774 | 5.3399 | 3.0119 | 12.2612 | 3.3356 | 12.3015 | 0.43552 | 0.22652 | 0.52013 | 5.7029 | -106.342 | 1.8644 | -53.939 | 3.8627 | -162.6834 | 11.5882
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1213.3292 | 12.7367 | 2.7468 | 29.5021 | -96.5138 | 0.98546 | 1.5845 | 7.3183 | 2.262 | 6.2135 | 2.3423 | 6.2768 | 1.1778 | 0.25501 | 0.21651 | 8.852 | -98.5291 | 4.6953 | -34.6565 | 4.1795 | -162.8805 | 12.5384
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1427.4509 | 14.9843 | 3.4505 | 37.3807 | -113.336 | 0.61993 | 1.6038 | 2.4734 | 2.1746 | 7.5034 | 2.2829 | 7.5502 | 0.32964 | 0.21374 | 0.64842 | 9.1161 | -99.317 | 2.5124 | -50.768 | 6.6724 | -155.03 | 20.0172
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1033.4044 | 10.8479 | 3.1196 | 24.4079 | -105.3834 | 0.77013 | 4.0897 | 4.1954 | 3.168 | 9.8829 | 3.2451 | 9.9755 | 0.42452 | 0.41382 | 0.9748 | 6.3649 | -96.8129 | 2.3499 | -53.6585 | 4.1717 | -147.4179 | 12.5152
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 555.9924 | 5.8364 | 4.0465 | 13.6587 | -121.1796 | 0.549 | 3.5117 | 5.4628 | 4.9226 | 19.9195 | 5.0333 | 19.9913 | 0.27424 | 0.1763 | 0.64284 | 3.5045 | -105.2755 | 0.85402 | -59.2099 | 2.6835 | -160.8803 | 8.0506
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1693.0037 | 17.7719 | 3.43 | 44.8087 | -108.1944 | 0.76041 | 0.89747 | 3.2249 | 1.4811 | 5.0802 | 1.5652 | 5.1342 | 0.6348 | 0.17666 | 0.27829 | 11.862 | -100.6329 | 4.5819 | -39.3652 | 7.2819 | -161.4305 | 21.8457
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 906.1771 | 9.5124 | 4.7687 | 23.9239 | -105.5395 | 0.90453 | 6.2937 | 6.5279 | 2.3531 | 11.2213 | 2.4342 | 11.2972 | 0.58175 | 0.56087 | 0.96412 | 5.4436 | -101.9426 | 2.4979 | -59.8206 | 3.1608 | -147.9022 | 9.4824
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1194.7987 | 12.5421 | 4.0481 | 31.6388 | -113.6649 | 0.67277 | 1.9469 | 3.4697 | 2.1577 | 8.7345 | 2.2401 | 8.7952 | 0.39724 | 0.2229 | 0.56111 | 7.6835 | -101.5966 | 2.3666 | -51.993 | 5.3727 | -157.0374 | 16.1182
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1276.5447 | 13.4002 | 3.5266 | 33.6632 | -113.6699 | 0.7163 | 2.1223 | 3.4547 | 2.306 | 8.1324 | 2.4062 | 8.2134 | 0.4248 | 0.26097 | 0.61433 | 8.2255 | -102.6907 | 2.6811 | -52.8193 | 5.6061 | -157.8662 | 16.8183
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1581.9599 | 16.6063 | 3.7833 | 42.3028 | -114.9688 | 0.6114 | 1.5655 | 2.134 | 1.822 | 6.8931 | 1.8991 | 6.9856 | 0.30958 | 0.22712 | 0.73363 | 9.909 | -100.8297 | 2.7087 | -56.1514 | 7.3316 | -155.2272 | 21.9947
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 601.4922 | 6.314 | 3.7754 | 15.1912 | -126.8804 | 0.45372 | 0.37079 | 4.4822 | 4.7687 | 18.0038 | 4.2877 | 18.1398 | 0.24896 | 0.020595 | 0.082725 | 4.0135 | -106.599 | 0.74529 | -42.2576 | 3.2709 | -167.5873 | 9.8126
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 728.9857 | 7.6524 | 6.5215 | 19.4424 | -109.408 | 0.82386 | 6.5956 | 6.6234 | 2.3046 | 15.0295 | 2.3856 | 15.1326 | 0.44069 | 0.43884 | 0.9958 | 4.301 | -102.0939 | 1.7187 | -64.5816 | 2.7915 | -148.4729 | 8.3744
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1210.7792 | 12.7099 | 4.9734 | 31.5794 | -98.203 | 0.99463 | 1.5518 | 8.0953 | 1.2984 | 6.4573 | 1.9065 | 6.5051 | 1.2537 | 0.24031 | 0.19169 | 8.6242 | -102.7675 | 4.8985 | -40.9658 | 3.7313 | -165.133 | 11.194
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 527.7827 | 5.5403 | 6.3761 | 13.1442 | -100.5435 | 0.87081 | 3.0471 | 13.8725 | 2.4916 | 15.8866 | 3.8905 | 15.7534 | 0.87323 | 0.1918 | 0.21965 | 3.7396 | -99.543 | 1.8144 | -38.2675 | 1.9261 | -160.7445 | 5.7782
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 984.0331 | 10.3297 | 3.2679 | 24.7018 | -107.2387 | 0.87241 | 2.7345 | 6.5728 | 2.7643 | 9.0335 | 3.5291 | 9.0591 | 0.7276 | 0.30271 | 0.41604 | 6.9225 | -103.0539 | 3.0264 | -42.1613 | 3.8967 | -163.7472 | 11.6902
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1251.1312 | 13.1335 | 3.8497 | 32.8896 | -112.1588 | 0.76056 | 1.6818 | 4.0854 | 2.0051 | 7.7188 | 2.222 | 7.7879 | 0.52928 | 0.21788 | 0.41166 | 8.402 | -103.2099 | 3.0291 | -47.2598 | 5.3848 | -160.933 | 16.1543
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 576.4348 | 6.051 | 4.1236 | 13.9293 | -111.1416 | 0.82253 | 2.8764 | 10.8153 | 3.8075 | 15.7008 | 4.8751 | 15.7869 | 0.68883 | 0.1832 | 0.26596 | 4.0672 | -105.8692 | 1.7131 | -44.413 | 2.355 | -166.9285 | 7.0651
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1785.0829 | 18.7385 | 2.3324 | 46.0616 | -109.5159 | 0.69665 | 1.4495 | 2.2899 | 2.3015 | 5.3681 | 2.5179 | 5.426 | 0.42657 | 0.27003 | 0.63301 | 11.9275 | -97.8475 | 3.785 | -41.8715 | 8.1561 | -155.9813 | 24.4683
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1126.518 | 11.8254 | 4.4364 | 31.7441 | -128.6656 | 0.62162 | 0.099709 | 3.3356 | 2.0639 | 9.1562 | 2.377 | 9.3272 | 0.3643 | 0.01089 | 0.029892 | 7.9475 | -112.2972 | 2.0764 | -43.0948 | 5.9071 | -175.5197 | 17.7214
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1498.7045 | 15.7323 | 2.4381 | 38.4072 | -120.6142 | 0.56978 | 0.32991 | 2.1377 | 2.6803 | 6.5347 | 3.193 | 6.5053 | 0.32713 | 0.050486 | 0.15433 | 10.8607 | -102.6792 | 2.7419 | -26.5013 | 8.2628 | -167.9842 | 24.7883
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1862.7388 | 19.5537 | 3.309 | 49.3485 | -109.0291 | 0.74265 | 0.61205 | 2.7619 | 1.3889 | 4.5959 | 1.5713 | 4.6385 | 0.60094 | 0.13317 | 0.22161 | 13.3231 | -100.5216 | 5.0053 | -36.2477 | 8.34 | -163.0851 | 25.0201
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 810.2804 | 8.5057 | 4.7792 | 22.0587 | -99.6336 | 1.1125 | 2.0351 | 16.4754 | 2.0056 | 9.5852 | 2.2076 | 9.6362 | 1.7188 | 0.21232 | 0.12353 | 5.7668 | -108.3378 | 3.6293 | -46.1269 | 2.1448 | -172.0804 | 6.4345
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 764.8661 | 8.029 | 5.3556 | 19.8101 | -104.5208 | 0.83839 | 6.3812 | 7.4345 | 2.3381 | 12.5221 | 2.4167 | 12.6252 | 0.59371 | 0.50959 | 0.85832 | 4.6359 | -100.5139 | 2.0851 | -57.5082 | 2.7112 | -147.5243 | 8.1337
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1027.3976 | 10.7849 | 3.3743 | 26.3207 | -116.3626 | 0.69173 | 2.0719 | 4.153 | 3.017 | 10.1801 | 3.3209 | 10.2355 | 0.40795 | 0.20353 | 0.49889 | 6.8217 | -104.0654 | 2.0921 | -48.8917 | 4.7403 | -161.9373 | 14.2209
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1493.4691 | 15.6774 | 3.0584 | 39.008 | -112.6269 | 0.71188 | 1.3071 | 3.0737 | 2.1263 | 6.5031 | 2.2941 | 6.5548 | 0.47266 | 0.20101 | 0.42526 | 10.1087 | -101.6668 | 3.3361 | -43.9322 | 6.7765 | -160.5518 | 20.3295
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 527.935 | 3.9414 | 6.6557 | 9.8961 | -125.1938 | 0.63701 | 1.9363 | 15.1225 | 6.237 | 41.5116 | 6.4733 | 41.6154 | 0.3643 | 0.046645 | 0.12804 | 2.5512 | -110.1707 | 0.68587 | -49.1996 | 1.8655 | -170.5278 | 5.5965
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1293.2436 | 9.655 | 5.5354 | 24.8829 | -123.6716 | 0.50179 | 1.218 | 4.4792 | 3.4217 | 18.9406 | 3.6212 | 19.1967 | 0.23648 | 0.064307 | 0.27193 | 5.9951 | -104.5415 | 1.1731 | -48.1877 | 4.8249 | -163.6555 | 14.4747
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 809.9918 | 6.0472 | 7.5687 | 16.2574 | -105.0116 | 1.0368 | 14.4219 | 22.3387 | 3.1739 | 24.022 | 3.4065 | 24.1152 | 0.92992 | 0.60036 | 0.6456 | 3.5749 | -106.5167 | 1.9201 | -58.3629 | 1.741 | -153.4313 | 5.2229
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1436.0633 | 10.7213 | 5.1965 | 27.7747 | -118.3062 | 0.61775 | 2.0666 | 5.1466 | 3.1197 | 16.2116 | 3.3243 | 16.464 | 0.31747 | 0.12748 | 0.40154 | 6.6264 | -102.8146 | 1.6753 | -50.5822 | 4.9717 | -160.2043 | 14.915
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1618.889 | 7.01 | 3.3148 | 18.1015 | -99.1695 | 1.1423 | 8.6738 | 39.3749 | 9.626 | 31.9081 | 10.1881 | 32.4259 | 1.234 | 0.27184 | 0.22029 | 4.7842 | -102.2949 | 2.6148 | -40.0581 | 2.1738 | -164.9857 | 6.5215
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2316.3293 | 10.03 | 3.5209 | 25.5121 | -115.5047 | 0.67928 | 1.1492 | 10.5089 | 7.8601 | 27.6745 | 8.6251 | 28.6434 | 0.37973 | 0.041525 | 0.10935 | 6.7142 | -99.5944 | 1.7866 | -31.6917 | 4.9506 | -162.4386 | 14.8519
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1918.2154 | 8.3061 | 3.9138 | 21.0266 | -113.7756 | 0.76201 | 1.58 | 14.9939 | 8.1939 | 32.0689 | 9.1628 | 33.0963 | 0.46755 | 0.049268 | 0.10537 | 5.6314 | -100.8593 | 1.7555 | -34.2277 | 3.8929 | -163.8446 | 11.6787
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1479.1357 | 6.4048 | 4.2333 | 16.2011 | -100.9242 | 1.0525 | 9.12 | 36.3424 | 8.7249 | 36.9348 | 10.3208 | 37.9344 | 0.98396 | 0.24692 | 0.25095 | 4.2918 | -100.6371 | 2.1274 | -40.1256 | 2.1645 | -161.1399 | 6.4935
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 3047.9374 | 13.198 | 2.7536 | 33.6076 | -108.8735 | 0.75507 | 1.5496 | 9.2711 | 6.7339 | 18.5424 | 7.03 | 18.9014 | 0.5 | 0.083573 | 0.16715 | 9.0467 | -96.4664 | 2.9128 | -28.716 | 6.1731 | -160.1149 | 18.5192
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1448.6767 | 6.273 | 3.6519 | 15.883 | -119.6349 | 0.71381 | 1.4129 | 17.9299 | 12.0273 | 43.922 | 15.1065 | 44.1757 | 0.40822 | 0.032169 | 0.078802 | 4.3103 | -105.8279 | 1.3088 | -36.3364 | 3.0272 | -169.9161 | 9.0816
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2361.2418 | 10.2245 | 1.9143 | 25.8678 | -122.3451 | 0.5027 | 0.71173 | 6.8249 | 14.4949 | 27.748 | 17.106 | 28.3098 | 0.24596 | 0.02565 | 0.10428 | 6.8471 | -100.3629 | 1.2967 | -19.7818 | 5.6516 | -164.9892 | 16.9548
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1796.7582 | 7.7802 | 3.8436 | 19.6729 | -105.7057 | 0.92356 | 4.8158 | 22.3855 | 8.2466 | 31.6968 | 9.503 | 32.6236 | 0.70624 | 0.15193 | 0.21513 | 5.2635 | -99.6303 | 2.1583 | -37.1962 | 3.1085 | -161.3201 | 9.3255
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2677.3047 | 11.5931 | 2.9696 | 29.4759 | -108.6906 | 0.80349 | 1.7782 | 11.6412 | 7.003 | 20.7965 | 7.1182 | 21.1865 | 0.55977 | 0.085505 | 0.15275 | 7.976 | -97.9513 | 2.7607 | -31.0572 | 5.2457 | -161.5731 | 15.7371
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2638.7072 | 11.4259 | 1.7802 | 29.3141 | -115.379 | 0.70059 | 1.1383 | 8.7858 | 11.975 | 21.3174 | 13.7893 | 22.3249 | 0.41214 | 0.053396 | 0.12956 | 8.0383 | -97.5905 | 2.116 | -18.8461 | 6.0727 | -164.0196 | 18.218
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1597.3468 | 6.9167 | 3.3535 | 17.5393 | -119.328 | 0.6946 | 1.7733 | 15.6986 | 12.0031 | 40.2523 | 14.4407 | 40.4846 | 0.39 | 0.044054 | 0.11296 | 4.721 | -104.6647 | 1.3683 | -35.191 | 3.3789 | -168.4864 | 10.1367
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 2187.7308 | 9.4732 | 2.743 | 23.8562 | -114.9479 | 0.69778 | 1.6453 | 11.4477 | 10.5764 | 29.0107 | 12.3353 | 29.3033 | 0.3946 | 0.056713 | 0.14372 | 6.4743 | -100.0161 | 1.8561 | -30.0167 | 4.6576 | -163.9839 | 13.9728
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2032 | 1350.8652 | 5.8494 | 4.747 | 14.7209 | -100.8926 | 1.0696 | 8.6988 | 41.4728 | 8.4927 | 40.3145 | 10.4373 | 41.5377 | 1.0287 | 0.21577 | 0.20975 | 3.9396 | -101.3296 | 1.9959 | -40.3326 | 1.9444 | -162.3529 | 5.8331
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1122.1589 | 11.7796 | 3.4487 | 29.9239 | -102.9802 | 1.0004 | 2.207 | 8.2055 | 2.1269 | 7.335 | 2.3393 | 7.3777 | 1.1187 | 0.30089 | 0.26896 | 7.9446 | -104.8167 | 4.1911 | -43.6851 | 3.7553 | -166.0796 | 11.2658
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1281.9084 | 13.4565 | 3.3888 | 34.7913 | -99.7263 | 1.0416 | 1.7038 | 8.136 | 1.7997 | 6.0988 | 2.0145 | 6.1391 | 1.334 | 0.27936 | 0.20941 | 9.2149 | -104.3274 | 5.236 | -41.7417 | 3.9912 | -167.7202 | 11.9737
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1183.8599 | 12.4273 | 4.5174 | 32.2894 | -112.0834 | 0.82478 | 1.883 | 5.1343 | 1.7933 | 8.101 | 2.01 | 8.1453 | 0.63378 | 0.23244 | 0.36675 | 7.9898 | -105.7056 | 3.2049 | -49.4831 | 4.7966 | -163.1827 | 14.3897
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1378.7074 | 14.4727 | 4.0073 | 37.8485 | -113.7045 | 0.79137 | 0.8371 | 4.0958 | 1.6675 | 6.682 | 1.8834 | 6.7262 | 0.61296 | 0.12528 | 0.20438 | 9.7356 | -105.7895 | 3.7204 | -43.4012 | 6.0204 | -167.2651 | 18.0612
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1515.891 | 15.9127 | 3.7443 | 39.899 | -113.886 | 0.59901 | 1.5292 | 2.1928 | 1.9146 | 7.1688 | 2.0214 | 7.2166 | 0.30589 | 0.21332 | 0.69737 | 9.5643 | -99.3651 | 2.5528 | -53.2099 | 7.1119 | -154.4378 | 21.3358
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1841.0761 | 19.3263 | 2.5958 | 47.9228 | -114.4418 | 0.61028 | 0.8948 | 1.96 | 2.0672 | 5.366 | 2.2473 | 5.4185 | 0.36526 | 0.16675 | 0.45653 | 12.4115 | -99.9768 | 3.4191 | -40.9091 | 8.9931 | -159.6224 | 26.9793
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1408.8399 | 14.789 | 6.5894 | 39.4282 | -101.3798 | 0.8946 | 2.1078 | 5.6205 | 0.92484 | 6.0942 | 0.93606 | 6.0969 | 0.92227 | 0.34586 | 0.37502 | 9.3013 | -101.05 | 4.6268 | -47.0433 | 4.7246 | -155.1811 | 14.1737
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1270.3209 | 13.3349 | 4.7938 | 32.3512 | -112.6427 | 0.65335 | 0.73975 | 3.4172 | 1.4822 | 7.1054 | 1.8883 | 7.1307 | 0.48093 | 0.10411 | 0.21648 | 8.9135 | -101.7828 | 3.0104 | -38.7681 | 5.9094 | -163.3179 | 17.7283
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2064.1204 | 21.6676 | 3.7142 | 55.8744 | -114.6789 | 0.57757 | 1.1579 | 1.4533 | 1.4541 | 5.401 | 1.5503 | 5.4706 | 0.26907 | 0.21439 | 0.79677 | 12.8498 | -99.2674 | 3.2374 | -55.9944 | 9.7938 | -153.8081 | 29.3814
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1211.7178 | 12.7197 | 6.2778 | 32.9871 | -111.3352 | 0.71456 | 0.98519 | 4.2172 | 1.1919 | 7.4825 | 1.2317 | 7.4899 | 0.56361 | 0.13167 | 0.23361 | 8.2427 | -102.67 | 3.0174 | -44.979 | 5.2292 | -161.338 | 15.6875
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 710.6379 | 7.4598 | 2.7781 | 16.4056 | -105.1312 | 0.90906 | 2.9188 | 10.0727 | 4.1081 | 11.4126 | 4.7664 | 11.5098 | 0.8826 | 0.25575 | 0.28977 | 5.1548 | -102.9154 | 2.4162 | -39.1055 | 2.7486 | -166.264 | 8.2459
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1283.2329 | 13.4705 | 3.2589 | 32.607 | -118.0137 | 0.55436 | 1.7147 | 2.2692 | 2.6362 | 8.5912 | 2.7151 | 8.6511 | 0.26413 | 0.19958 | 0.75562 | 8.0612 | -102.0785 | 1.9595 | -56.775 | 6.1858 | -157.469 | 18.5575
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1767.0632 | 18.5494 | 2.8458 | 46.4368 | -114.8876 | 0.58384 | 1.3527 | 1.7326 | 2.1507 | 6.1206 | 2.222 | 6.1867 | 0.28307 | 0.22101 | 0.78077 | 11.168 | -99.6298 | 2.8434 | -53.057 | 8.4282 | -155.1368 | 25.2846
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1362.3829 | 14.3013 | 3.0241 | 35.0097 | -108.7497 | 0.77323 | 2.7876 | 3.4044 | 2.4183 | 7.3132 | 2.5666 | 7.379 | 0.46552 | 0.38117 | 0.81881 | 8.6375 | -100.2914 | 3.1793 | -52.7661 | 5.5757 | -153.2163 | 16.7271
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 818.9593 | 8.5968 | 4.8507 | 20.586 | -112.197 | 0.70354 | 2.5017 | 5.6015 | 2.5549 | 12.3932 | 2.916 | 12.3771 | 0.45198 | 0.20186 | 0.4466 | 5.3958 | -101.4646 | 1.7853 | -48.0151 | 3.6279 | -158.2464 | 10.8838
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2033 | 977.0353 | 10.2562 | 3.0709 | 25.1746 | -105.967 | 0.94328 | 2.3061 | 8.0085 | 2.8122 | 8.6362 | 3.0119 | 8.6862 | 0.92731 | 0.26703 | 0.28796 | 6.9478 | -104.5199 | 3.3258 | -42.8417 | 3.6247 | -166.0596 | 10.8742
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1883.4499 | 19.7711 | 4.1898 | 52.6551 | -115.2355 | 0.6422 | 0.52772 | 2.2233 | 1.2399 | 5.1949 | 1.1847 | 5.174 | 0.42798 | 0.10158 | 0.23736 | 12.8206 | -102.4546 | 3.8852 | -42.8832 | 8.9356 | -162.2683 | 26.8067
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 797.873 | 8.3755 | 9.6923 | 22.6366 | -107.8006 | 0.93442 | 1.5854 | 10.4543 | 1.1311 | 10.9634 | 1.1643 | 11.016 | 0.95357 | 0.14461 | 0.15165 | 5.5043 | -107.1583 | 2.6988 | -48.6116 | 2.8072 | -165.7611 | 8.4216
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 964.0027 | 10.1194 | 5.1983 | 25.4871 | -112.0694 | 0.74493 | 4.7799 | 3.5122 | 2.3368 | 12.1476 | 2.4017 | 12.2142 | 0.28913 | 0.39348 | 1.3609 | 5.5516 | -101.2242 | 1.9173 | -70.2507 | 3.9852 | -147.7245 | 11.9555
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1502.2713 | 15.7698 | 4.5936 | 41.4505 | -111.9041 | 0.70506 | 1.3532 | 3.1376 | 1.4295 | 6.5667 | 1.463 | 6.6139 | 0.4778 | 0.20607 | 0.4313 | 9.855 | -101.6765 | 3.3381 | -48.9963 | 6.5579 | -157.9582 | 19.6738
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1814.5801 | 19.0482 | 2.6558 | 47.4912 | -112.7708 | 0.65968 | 1.0067 | 2.2281 | 1.9916 | 5.2895 | 2.178 | 5.3441 | 0.42123 | 0.19032 | 0.45183 | 12.3121 | -100.1387 | 3.7517 | -41.1874 | 8.5614 | -159.6792 | 25.6841
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1970.3118 | 20.6829 | 3.1792 | 52.6499 | -117.2833 | 0.53687 | 0.46601 | 1.6138 | 1.6271 | 5.173 | 1.7105 | 5.2412 | 0.31196 | 0.090085 | 0.28877 | 13.2851 | -100.1494 | 3.126 | -38.4283 | 10.1609 | -160.6789 | 30.4828
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1946.1536 | 20.4293 | 3.1904 | 51.8716 | -116.5114 | 0.54252 | 0.58203 | 1.6433 | 1.6564 | 5.2845 | 1.7397 | 5.3523 | 0.31096 | 0.11014 | 0.3542 | 12.9836 | -99.7572 | 3.0922 | -40.6846 | 9.892 | -159.4674 | 29.676
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2114.6422 | 22.198 | 2.3512 | 56.2375 | -107.1141 | 0.74506 | 1.2427 | 2.206 | 1.8479 | 4.3447 | 1.9714 | 4.4203 | 0.50773 | 0.28603 | 0.56334 | 14.2828 | -97.2647 | 4.9558 | -40.2476 | 9.3372 | -155.682 | 28.0117
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1085.8701 | 11.3987 | 3.1001 | 26.6571 | -104.8259 | 0.86154 | 3.3573 | 5.7201 | 2.6375 | 8.1765 | 3.1872 | 8.2583 | 0.69958 | 0.4106 | 0.58693 | 7.3235 | -100.8299 | 3.2109 | -44.8062 | 4.1264 | -157.7368 | 12.3792
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1167.0811 | 12.2512 | 3.2757 | 29.4043 | -112.3976 | 0.70293 | 2.8014 | 3.4299 | 2.6957 | 8.8303 | 2.8797 | 8.8883 | 0.38842 | 0.31725 | 0.81678 | 7.3559 | -101.5841 | 2.4208 | -55.3791 | 5.0381 | -155.0052 | 15.1144
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2056.005 | 21.5825 | 3.0741 | 54.3765 | -113.2355 | 0.55083 | 1.0078 | 1.4294 | 1.7098 | 5.2563 | 1.7924 | 5.3202 | 0.27194 | 0.19174 | 0.70509 | 13.0478 | -97.1272 | 3.1393 | -49.4818 | 10.0037 | -153.2772 | 30.0112
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2068.6246 | 21.7149 | 3.1982 | 54.925 | -112.5561 | 0.59075 | 1.417 | 1.3344 | 1.7097 | 5.468 | 1.7739 | 5.5348 | 0.24403 | 0.25914 | 1.0619 | 12.5959 | -97.4708 | 3.2625 | -58.989 | 9.6354 | -150.3366 | 28.9063
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1784.7577 | 18.7351 | 3.701 | 47.1923 | -113.5559 | 0.57576 | 1.4508 | 1.63 | 1.6942 | 6.2702 | 1.7644 | 6.3283 | 0.25996 | 0.23138 | 0.89006 | 10.9709 | -98.3178 | 2.8031 | -57.81 | 8.3808 | -151.9099 | 25.1423
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 999.5874 | 10.4929 | 4.3316 | 24.9141 | -110.5077 | 0.70417 | 2.2016 | 4.5242 | 2.3299 | 10.0923 | 2.6934 | 10.0729 | 0.44828 | 0.21815 | 0.48663 | 6.5904 | -99.8364 | 2.1873 | -46.2911 | 4.4238 | -156.6501 | 13.2715
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1288.9396 | 13.5304 | 2.9134 | 33.3039 | -109.3572 | 0.83293 | 1.1516 | 4.5547 | 2.2508 | 6.5574 | 2.7948 | 6.579 | 0.69458 | 0.17561 | 0.25283 | 9.4251 | -103.4501 | 3.9282 | -37.7219 | 5.5304 | -167.5155 | 16.5912
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1428.6584 | 14.997 | 3.4438 | 37.0858 | -108.6103 | 0.78636 | 1.4755 | 3.8352 | 1.7946 | 6.1802 | 2.2081 | 6.2213 | 0.62056 | 0.23874 | 0.38471 | 9.9348 | -101.8196 | 3.9436 | -41.7328 | 5.9912 | -161.8767 | 17.9736
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1743.8633 | 18.3058 | 3.3416 | 46.5636 | -105.0595 | 0.81302 | 2.4102 | 2.9517 | 1.672 | 5.5871 | 1.7358 | 5.6525 | 0.5283 | 0.43138 | 0.81655 | 10.9448 | -98.5121 | 4.3878 | -51.9741 | 6.7552 | -149.8147 | 20.2655
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1284.2568 | 13.4812 | 2.9785 | 33.149 | -108.1818 | 0.84549 | 2.0749 | 4.6104 | 2.3574 | 7.0215 | 2.876 | 7.0363 | 0.65661 | 0.2955 | 0.45004 | 8.8998 | -102.5082 | 3.6806 | -43.0962 | 5.2195 | -162.0936 | 15.6586
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1319.9138 | 13.8555 | 4.6071 | 35.4007 | -116.0424 | 0.61854 | 1.0884 | 2.9557 | 1.6972 | 7.8192 | 1.7305 | 7.8671 | 0.37801 | 0.1392 | 0.36823 | 8.6883 | -102.3596 | 2.4644 | -48.139 | 6.2413 | -160.0808 | 18.724
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 640.2663 | 6.7211 | 3.0363 | 14.1572 | -85.5204 | 1.0996 | 17.603 | 14.9855 | 4.4041 | 13.3719 | 4.4378 | 13.4193 | 1.1207 | 1.3164 | 1.1747 | 3.8547 | -92.9995 | 2.4852 | -44.8204 | 1.5106 | -133.305 | 4.5319
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 402.9664 | 4.2301 | 3.2125 | 8.7242 | -98.1834 | 0.89851 | 9.0713 | 17.0247 | 7.0895 | 22.775 | 7.1223 | 22.8299 | 0.74752 | 0.3983 | 0.53283 | 2.6682 | -94.9066 | 1.2013 | -40.9987 | 1.4792 | -149.9622 | 4.4376
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1274.175 | 13.3754 | 2.9585 | 32.8934 | -109.4927 | 0.83159 | 1.1967 | 4.6075 | 2.2536 | 6.6672 | 2.7933 | 6.6895 | 0.69108 | 0.1795 | 0.25974 | 9.2825 | -103.5702 | 3.8611 | -38.2522 | 5.4498 | -167.3352 | 16.3495
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1453.9584 | 15.2626 | 3.5113 | 38.1152 | -108.0605 | 0.77979 | 1.9373 | 3.6972 | 1.7908 | 6.2881 | 2.0315 | 6.3293 | 0.58796 | 0.30808 | 0.52398 | 9.6892 | -101.252 | 3.8168 | -46.6441 | 5.9002 | -157.7668 | 17.7005
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1411.4386 | 14.8163 | 2.6784 | 35.9077 | -109.6442 | 0.78414 | 1.0784 | 3.8242 | 2.273 | 6.088 | 2.5691 | 6.1147 | 0.62815 | 0.17713 | 0.28199 | 10.1391 | -101.7496 | 3.9067 | -37.234 | 6.252 | -164.5695 | 18.7561
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1775.0794 | 18.6335 | 2.6407 | 46.0286 | -113.1555 | 0.63889 | 1.1146 | 2.1364 | 2.1074 | 5.5651 | 2.289 | 5.6183 | 0.3839 | 0.20029 | 0.52173 | 11.8577 | -99.7919 | 3.448 | -43.0788 | 8.4177 | -158.4462 | 25.2531
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1087.9999 | 11.421 | 3.5435 | 27.9964 | -108.9265 | 0.88016 | 1.1032 | 6.0742 | 2.1536 | 7.6313 | 2.8649 | 7.6676 | 0.79596 | 0.14456 | 0.18162 | 8.0034 | -105.6063 | 3.6365 | -40.1107 | 4.3974 | -170.1488 | 13.1922
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2431.071 | 25.5196 | 2.9824 | 66.2384 | -117.1165 | 0.47895 | 0.68641 | 1.0196 | 1.5434 | 4.6029 | 1.6076 | 4.6696 | 0.22152 | 0.14913 | 0.6732 | 15.4193 | -98.7226 | 3.1241 | -50.3089 | 12.3748 | -155.8162 | 37.1244
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1413.556 | 14.8385 | 4.7936 | 38.9085 | -110.0843 | 0.74341 | 1.8498 | 3.5587 | 1.464 | 7.0177 | 1.4976 | 7.0651 | 0.50709 | 0.26358 | 0.51979 | 9.111 | -101.3121 | 3.2997 | -51.3726 | 5.8903 | -155.6961 | 17.6709
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1449.5344 | 15.2162 | 2.8757 | 37.5946 | -107.2443 | 0.82089 | 2.1945 | 3.8853 | 2.1949 | 6.3119 | 2.4646 | 6.3698 | 0.61555 | 0.34768 | 0.56482 | 9.7169 | -101.0632 | 3.9255 | -45.7235 | 5.8131 | -157.918 | 17.4393
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2228.7028 | 23.3953 | 5.0019 | 61.6326 | -104.1851 | 0.83056 | 0.32916 | 2.9188 | 0.74187 | 3.7107 | 0.74888 | 3.7086 | 0.78658 | 0.088703 | 0.11277 | 15.9382 | -100.1325 | 7.0223 | -37.4439 | 8.9298 | -162.2466 | 26.7894
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1159.4954 | 12.1715 | 2.7611 | 28.2291 | -101.0754 | 0.9236 | 4.5978 | 5.6732 | 2.8253 | 7.801 | 3.0952 | 7.8572 | 0.72723 | 0.58938 | 0.81044 | 7.4608 | -99.1695 | 3.5416 | -48.3015 | 4.0038 | -151.0991 | 12.0114
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 972.9127 | 10.2129 | 3.6409 | 25.3007 | -119.0728 | 0.68436 | 2.0122 | 4.3745 | 2.9693 | 10.8111 | 3.2663 | 10.8507 | 0.40463 | 0.18612 | 0.45998 | 6.4631 | -106.5708 | 1.9616 | -51.232 | 4.5108 | -164.5455 | 13.5324
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1475.981 | 15.4938 | 4.3839 | 38.8664 | -108.0244 | 0.78315 | 0.53974 | 4.0001 | 1.2636 | 5.5395 | 1.6703 | 5.5965 | 0.7221 | 0.097435 | 0.13493 | 10.7769 | -102.9858 | 4.6221 | -37.7436 | 6.1885 | -166.8987 | 18.5656
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1803.8946 | 18.936 | 4.1195 | 48.3464 | -115.5336 | 0.53216 | 1.4009 | 1.3592 | 1.5827 | 6.52 | 1.6537 | 6.5793 | 0.20847 | 0.21487 | 1.0307 | 10.8805 | -98.7503 | 2.5109 | -63.3241 | 8.6603 | -151.8253 | 25.9809
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1625.8947 | 17.0675 | 4.4565 | 45.0364 | -112.7947 | 0.68488 | 1.05 | 2.7929 | 1.3573 | 6.0487 | 1.3906 | 6.096 | 0.46173 | 0.17359 | 0.37594 | 10.7878 | -101.7075 | 3.5143 | -47.0545 | 7.2962 | -159.135 | 21.8886
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1369.0434 | 14.3712 | 2.9901 | 34.7466 | -110.6678 | 0.72417 | 2.1967 | 3.2095 | 2.3925 | 7.1537 | 2.6431 | 7.2126 | 0.44865 | 0.30708 | 0.68445 | 8.9182 | -100.7145 | 3.0581 | -49.1565 | 5.9103 | -156.3581 | 17.731
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1644.6102 | 17.2639 | 3.5439 | 42.947 | -101.6827 | 0.88406 | 2.2653 | 4.0597 | 1.5118 | 5.3576 | 1.8411 | 5.4092 | 0.75775 | 0.42283 | 0.55801 | 10.9091 | -99.1454 | 5.0392 | -44.9545 | 5.9178 | -154.2011 | 17.7534
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1137.9701 | 11.9456 | 4.0801 | 29.8499 | -115.6478 | 0.62089 | 1.8643 | 3.2414 | 2.3074 | 9.4143 | 2.3579 | 9.4666 | 0.34431 | 0.19803 | 0.57517 | 7.2621 | -101.8516 | 2.028 | -53.4779 | 5.2915 | -157.4219 | 15.8745
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2485.974 | 26.096 | 3.0428 | 67.3073 | -113.443 | 0.62711 | 0.30946 | 1.5754 | 1.1957 | 3.6382 | 1.2813 | 3.6879 | 0.43302 | 0.085057 | 0.19643 | 17.5349 | -99.6595 | 5.2072 | -33.5631 | 12.3695 | -162.222 | 37.1084
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1333.5319 | 13.9985 | 4.2657 | 35.6478 | -107.3993 | 0.81692 | 2.653 | 4.3098 | 1.6791 | 7.1624 | 1.7345 | 7.2213 | 0.60173 | 0.37042 | 0.61558 | 8.5232 | -101.6573 | 3.5155 | -52.4812 | 5.113 | -154.2385 | 15.3389
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1647.5905 | 17.2952 | 2.7681 | 42.7526 | -108.9676 | 0.74309 | 1.9724 | 2.7136 | 2.1603 | 5.98 | 2.2614 | 6.0507 | 0.45378 | 0.32983 | 0.72685 | 10.6315 | -99.2544 | 3.6862 | -49.1754 | 7.0292 | -154.0706 | 21.0877
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1636.2305 | 17.176 | 4.4075 | 45.3334 | -113.161 | 0.67779 | 0.97959 | 2.7381 | 1.361 | 5.9986 | 1.3943 | 6.0459 | 0.45645 | 0.1633 | 0.35777 | 10.8969 | -101.7915 | 3.5052 | -46.4544 | 7.4088 | -159.5873 | 22.2265
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2033 | 869.2341 | 9.1246 | 5.4949 | 21.7458 | -99.2381 | 0.90977 | 2.0206 | 9.5328 | 1.6642 | 9.1446 | 2.4229 | 9.0998 | 1.0425 | 0.22096 | 0.21196 | 6.2049 | -100.9695 | 3.2634 | -39.0749 | 2.9452 | -163.0689 | 8.8357
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1351.028 | 14.1821 | 3.1565 | 35.5255 | -102.578 | 0.9495 | 1.4526 | 5.9572 | 1.852 | 5.8458 | 2.3177 | 5.909 | 1.0191 | 0.24849 | 0.24384 | 9.854 | -103.1032 | 5.014 | -39.1454 | 4.8643 | -167.183 | 14.5928
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1385.7951 | 14.5471 | 2.7664 | 35.7006 | -120.1581 | 0.58153 | 0.76254 | 2.4626 | 2.675 | 7.4002 | 2.9688 | 7.4405 | 0.33278 | 0.10304 | 0.30965 | 9.5479 | -103.6872 | 2.4023 | -38.5619 | 7.1584 | -165.4051 | 21.4753
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1316.1717 | 13.8162 | 2.8733 | 34.0965 | -113.6549 | 0.77111 | 0.55546 | 3.8185 | 2.2532 | 6.474 | 2.7899 | 6.5109 | 0.58982 | 0.085799 | 0.14547 | 9.8738 | -104.3476 | 3.7095 | -33.7979 | 6.2639 | -170.5722 | 18.7917
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1213.0338 | 12.7336 | 3.0436 | 31.3059 | -109.0963 | 0.85635 | 1.0516 | 5.1109 | 2.2458 | 6.8352 | 2.8836 | 6.8752 | 0.74773 | 0.15385 | 0.20575 | 9.0118 | -104.2689 | 3.9166 | -37.2469 | 5.1469 | -169.6066 | 15.4407
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1290.2526 | 13.5441 | 2.977 | 33.4214 | -112.2316 | 0.76913 | 1.5842 | 3.9131 | 2.4328 | 7.2425 | 2.9145 | 7.2597 | 0.54029 | 0.21873 | 0.40485 | 8.9764 | -103.231 | 3.2652 | -42.348 | 5.7117 | -163.7358 | 17.1352
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1680.7972 | 17.6438 | 2.6185 | 42.7962 | -110.9664 | 0.68273 | 1.3692 | 2.4415 | 2.1771 | 5.7008 | 2.4298 | 5.7725 | 0.42828 | 0.24018 | 0.5608 | 11.2895 | -99.1059 | 3.5563 | -42.204 | 7.7408 | -157.6831 | 23.2223
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1117.5521 | 11.7313 | 3.3036 | 28.0871 | -114.9843 | 0.64837 | 2.5008 | 3.2262 | 2.8529 | 9.4249 | 2.989 | 9.4819 | 0.34231 | 0.26534 | 0.77514 | 7.0484 | -102.2565 | 2.0932 | -56.1483 | 5.0415 | -156.5357 | 15.1246
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1013.3691 | 10.6376 | 2.8763 | 24.5608 | -111.2396 | 0.7468 | 2.3441 | 4.8429 | 3.2129 | 9.2413 | 3.5251 | 9.2622 | 0.52405 | 0.25366 | 0.48404 | 6.8626 | -102.142 | 2.4632 | -44.9625 | 4.404 | -160.565 | 13.2121
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1856.4361 | 19.4875 | 2.5581 | 49.1772 | -115.2907 | 0.63373 | 0.51452 | 2.1021 | 1.9561 | 5.0038 | 2.1532 | 5.0467 | 0.42011 | 0.10282 | 0.24476 | 13.119 | -101.1736 | 3.8417 | -34.4464 | 9.3146 | -163.9428 | 27.9437
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1201.8156 | 12.6158 | 3.1198 | 31.1287 | -118.7829 | 0.64003 | 1.382 | 3.2011 | 2.7824 | 8.6805 | 3.0821 | 8.7191 | 0.36876 | 0.15921 | 0.43174 | 8.0863 | -104.6435 | 2.2647 | -46.1658 | 5.8227 | -164.0515 | 17.4682
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1789.7226 | 18.7872 | 3.0695 | 46.9928 | -111.8669 | 0.64443 | 0.9508 | 2.2281 | 1.778 | 5.4576 | 1.8619 | 5.5235 | 0.40826 | 0.17422 | 0.42672 | 11.9838 | -98.7697 | 3.5389 | -41.7886 | 8.4519 | -157.5062 | 25.3556
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2016.1812 | 21.1644 | 3.5199 | 53.925 | -116.3649 | 0.4803 | 0.98124 | 1.1463 | 1.6422 | 5.7802 | 1.732 | 5.8406 | 0.19832 | 0.16976 | 0.85597 | 12.4565 | -98.0364 | 2.52 | -56.8274 | 10.1034 | -153.4281 | 30.3103
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1146.0535 | 12.0304 | 2.8759 | 26.8178 | -104.038 | 0.7865 | 3.9754 | 3.7814 | 3.0666 | 8.8194 | 3.1288 | 8.8852 | 0.42876 | 0.45076 | 1.0513 | 7.0364 | -96.0633 | 2.6724 | -53.1435 | 4.55 | -146.1295 | 13.6501
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1147.1096 | 12.0415 | 5.026 | 31.0121 | -110.2696 | 0.75005 | 2.584 | 4.3187 | 1.7729 | 8.9106 | 1.807 | 8.9585 | 0.48468 | 0.28999 | 0.59832 | 7.2653 | -101.4416 | 2.63 | -54.1344 | 4.735 | -154.4317 | 14.205
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1091.8569 | 11.4615 | 6.1402 | 28.7427 | -109.4501 | 0.70096 | 2.3088 | 4.3296 | 1.427 | 8.7621 | 1.5963 | 8.7796 | 0.49413 | 0.2635 | 0.53326 | 6.9988 | -100.7419 | 2.5432 | -51.6187 | 4.5268 | -154.6563 | 13.5803
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1251.9419 | 13.142 | 3.292 | 31.862 | -116.3309 | 0.60032 | 2.1108 | 2.4861 | 2.6894 | 8.8534 | 2.7583 | 8.9165 | 0.2808 | 0.23842 | 0.84908 | 7.7792 | -101.6673 | 2.0593 | -58.7069 | 5.8416 | -155.7381 | 17.5247
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1907.6622 | 20.0253 | 3.1208 | 50.5867 | -109.4124 | 0.72414 | 0.85379 | 2.5928 | 1.4762 | 4.6069 | 1.5707 | 4.6548 | 0.5628 | 0.18533 | 0.3293 | 13.2475 | -100.2086 | 4.7749 | -39.4899 | 8.4732 | -160.6137 | 25.4195
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 826.7276 | 8.6784 | 2.9849 | 20.8116 | -108.4654 | 0.90318 | 2.3628 | 8.549 | 3.464 | 10.3398 | 3.6958 | 10.4035 | 0.82681 | 0.22851 | 0.27638 | 5.9031 | -104.9873 | 2.6499 | -42.5869 | 3.2574 | -166.9398 | 9.7722
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1564.9909 | 16.4281 | 3.9751 | 42.2652 | -104.7826 | 0.85766 | 2.6174 | 3.9127 | 1.5267 | 6.069 | 1.5837 | 6.1302 | 0.6447 | 0.43128 | 0.66896 | 9.9572 | -100.3606 | 4.3283 | -51.4614 | 5.7704 | -152.0571 | 17.3112
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1859.1175 | 19.5157 | 5.0649 | 50.3485 | -106.2915 | 0.78156 | 0.71358 | 3.1347 | 0.93851 | 4.7535 | 0.95416 | 4.7569 | 0.65946 | 0.15012 | 0.22764 | 12.827 | -99.8657 | 5.1532 | -40.8454 | 7.675 | -159.2079 | 23.025
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1297.5101 | 13.6203 | 4.1955 | 34.4968 | -112.9391 | 0.68446 | 1.8258 | 3.3112 | 1.8821 | 7.8962 | 1.9645 | 7.9646 | 0.41934 | 0.23122 | 0.55139 | 8.3532 | -101.5372 | 2.6646 | -51.7922 | 5.7508 | -156.8055 | 17.2524
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1720.2756 | 18.0582 | 3.1599 | 46.0402 | -113.597 | 0.66126 | 1.4615 | 2.2373 | 1.9247 | 6.082 | 1.9956 | 6.1517 | 0.36785 | 0.24029 | 0.65323 | 11.0482 | -100.8206 | 3.2738 | -51.3767 | 7.8527 | -156.4403 | 23.5581
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1166.4423 | 12.2445 | 3.3646 | 29.4409 | -117.2174 | 0.58411 | 2.1499 | 2.6041 | 2.8209 | 9.4913 | 2.8912 | 9.5522 | 0.27437 | 0.22652 | 0.82559 | 7.2567 | -102.1782 | 1.8743 | -59.0092 | 5.4896 | -156.5047 | 16.4688
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1225.2584 | 12.8619 | 2.7934 | 30.2432 | -111.2632 | 0.75162 | 1.3886 | 4.1168 | 2.6226 | 7.3259 | 2.9183 | 7.3527 | 0.56195 | 0.18955 | 0.3373 | 8.602 | -102.1293 | 3.1244 | -39.967 | 5.4811 | -163.3617 | 16.4432
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1874.4759 | 19.6769 | 3.383 | 50.5155 | -115.6148 | 0.57631 | 1.2097 | 1.6557 | 1.7251 | 5.8359 | 1.7875 | 5.9014 | 0.28371 | 0.20729 | 0.73063 | 11.7983 | -100.3458 | 3.0005 | -54.6602 | 8.9218 | -155.5762 | 26.7654
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1931.4097 | 20.2745 | 3.6254 | 53.0776 | -104.3102 | 0.85142 | 1.4579 | 3.3595 | 1.2643 | 4.5834 | 1.3203 | 4.6404 | 0.73297 | 0.31809 | 0.43398 | 12.9831 | -100.1079 | 5.6502 | -44.4758 | 7.3619 | -156.7569 | 22.0857
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1051.3948 | 11.0368 | 3.973 | 27.4418 | -121.191 | 0.54236 | 0.84281 | 3.1367 | 2.5204 | 10.0134 | 2.5211 | 10.0683 | 0.31325 | 0.084168 | 0.26869 | 7.0066 | -104.3777 | 1.6604 | -45.476 | 5.3465 | -164.0366 | 16.0396
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 799.5829 | 8.3934 | 6.4154 | 21.2509 | -109.0764 | 0.81084 | 6.0328 | 5.7962 | 2.1286 | 13.6557 | 2.1851 | 13.7131 | 0.42445 | 0.44178 | 1.0408 | 4.6943 | -101.578 | 1.8673 | -64.8946 | 3.0699 | -147.6468 | 9.2096
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1743.736 | 18.3045 | 3.4432 | 45.4986 | -104.2411 | 0.82902 | 1.1196 | 3.6015 | 1.3867 | 4.7747 | 1.624 | 4.8141 | 0.75429 | 0.23449 | 0.31088 | 12.2651 | -100.014 | 5.3542 | -39.1307 | 6.912 | -160.6983 | 20.7361
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2033 | 991.8374 | 10.4116 | 4.536 | 24.7547 | -107.8806 | 0.7506 | 2.4487 | 5.094 | 2.1726 | 9.8551 | 2.6531 | 9.8052 | 0.51689 | 0.24847 | 0.48069 | 6.5875 | -99.325 | 2.4114 | -45.0208 | 4.1948 | -156.0544 | 12.5845
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1781.2458 | 18.6982 | 2.5718 | 46.3374 | -108.1669 | 0.74922 | 1.6714 | 2.5859 | 2.0789 | 5.3464 | 2.2868 | 5.4166 | 0.48367 | 0.31262 | 0.64634 | 11.8284 | -98.5642 | 4.1328 | -44.1244 | 7.7254 | -155.5931 | 23.1763
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1953.2976 | 20.5043 | 3.7309 | 52.6131 | -113.6635 | 0.61329 | 1.2852 | 1.6991 | 1.4947 | 5.5766 | 1.6025 | 5.6449 | 0.30468 | 0.23046 | 0.75641 | 12.2404 | -99.4776 | 3.3363 | -54.7128 | 9.0638 | -153.927 | 27.1915
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1347.8718 | 14.149 | 2.8456 | 34.1541 | -106.6323 | 0.83209 | 2.3307 | 4.3414 | 2.3471 | 6.6788 | 2.6299 | 6.7343 | 0.65003 | 0.34897 | 0.53685 | 9.1032 | -101.0922 | 3.7711 | -44.8499 | 5.346 | -158.4425 | 16.0379
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2135.9313 | 22.4215 | 2.3505 | 56.8935 | -107.3644 | 0.73791 | 1.2155 | 2.1482 | 1.8385 | 4.3214 | 1.961 | 4.3969 | 0.4971 | 0.28128 | 0.56584 | 14.4094 | -97.2308 | 4.9342 | -40.3004 | 9.486 | -155.6348 | 28.4579
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1192.3673 | 12.5166 | 6.0807 | 33.6784 | -124.2029 | 0.63506 | 0.10058 | 3.3371 | 1.4277 | 8.6817 | 1.5186 | 8.7712 | 0.38438 | 0.011586 | 0.030142 | 8.3237 | -109.179 | 2.3 | -43.4634 | 6.0394 | -171.3526 | 18.1183
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1841.9211 | 19.3352 | 2.4635 | 48.3298 | -119.7835 | 0.551 | 0.30817 | 1.7102 | 2.141 | 5.2744 | 2.4366 | 5.3184 | 0.32425 | 0.058429 | 0.1802 | 13.1029 | -101.7965 | 3.1889 | -28.5657 | 10.0252 | -165.9714 | 30.0757
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2191.6608 | 23.0065 | 3.1261 | 58.7288 | -111.7548 | 0.65955 | 0.56983 | 1.9364 | 1.3243 | 4.14 | 1.4337 | 4.1838 | 0.46772 | 0.13764 | 0.29428 | 15.2148 | -99.765 | 4.8516 | -37.5985 | 10.3684 | -160.7786 | 31.1051
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1748.2134 | 18.3515 | 2.7255 | 45.8582 | -110.0295 | 0.70847 | 1.4635 | 2.5155 | 2.0295 | 5.5313 | 2.2109 | 5.5708 | 0.45477 | 0.26459 | 0.5818 | 11.6006 | -99.4911 | 3.8802 | -44.9649 | 7.7469 | -156.7526 | 23.2408
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1318.7801 | 13.8436 | 4.0899 | 34.9495 | -105.5635 | 0.83841 | 3.4347 | 4.2367 | 1.8009 | 7.3657 | 1.8587 | 7.4264 | 0.57519 | 0.4663 | 0.8107 | 8.1729 | -100.5218 | 3.4975 | -55.1573 | 4.8697 | -150.0662 | 14.6092
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1223.6703 | 12.8452 | 3.2836 | 31.3126 | -112.6784 | 0.72091 | 2.266 | 3.668 | 2.4575 | 8.0695 | 2.6907 | 8.1327 | 0.45455 | 0.2808 | 0.61776 | 7.9898 | -102.5896 | 2.7227 | -50.6581 | 5.3078 | -158.4608 | 15.9234
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1270.2243 | 13.3339 | 3.0202 | 32.9425 | -117.1668 | 0.65942 | 1.4634 | 3.1233 | 2.6865 | 8.1139 | 3.0042 | 8.1478 | 0.38493 | 0.18036 | 0.46856 | 8.5388 | -103.7773 | 2.4885 | -45.9489 | 6.0528 | -162.8846 | 18.1585
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1257.5513 | 13.2009 | 4.7109 | 34.3964 | -107.3323 | 0.84369 | 1.5161 | 5.3592 | 1.4843 | 6.9925 | 1.4805 | 7.0526 | 0.76642 | 0.21683 | 0.28291 | 8.622 | -103.1154 | 3.753 | -45.1618 | 4.8733 | -161.5396 | 14.6198
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1863.5686 | 19.5624 | 2.5667 | 49.1238 | -113.9238 | 0.64003 | 0.73953 | 2.117 | 1.9787 | 5.0787 | 2.1633 | 5.1209 | 0.41684 | 0.14561 | 0.34933 | 12.8915 | -100.4294 | 3.8145 | -37.6975 | 9.0831 | -161.5764 | 27.2493
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1025.5342 | 10.7653 | 2.5226 | 23.6695 | -105.9987 | 0.8161 | 3.7294 | 4.9484 | 3.7038 | 9.3432 | 4.1397 | 9.3546 | 0.52963 | 0.39916 | 0.75366 | 6.7401 | -98.7001 | 2.6012 | -45.9419 | 4.1725 | -154.1929 | 12.5176
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 673.7555 | 5.0301 | 5.4502 | 12.3383 | -124.1942 | 0.59076 | 2.671 | 10.7181 | 6.0488 | 32.9671 | 6.3144 | 33.0865 | 0.32512 | 0.08102 | 0.2492 | 3.1857 | -108.3133 | 0.79893 | -50.7771 | 2.3878 | -167.4892 | 7.1634
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 984.6215 | 7.3509 | 10.5625 | 20.1223 | -115.773 | 0.73915 | 2.8978 | 10.5969 | 1.9138 | 20.215 | 1.9697 | 20.308 | 0.52421 | 0.14335 | 0.27346 | 4.6221 | -106.4314 | 1.6326 | -52.9362 | 3.0056 | -162.9033 | 9.0169
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 649.2354 | 4.847 | 7.3119 | 12.1437 | -122.8057 | 0.51722 | 2.3061 | 9.522 | 4.7902 | 35.0257 | 4.8437 | 35.1232 | 0.27186 | 0.06584 | 0.24219 | 3.0138 | -105.1174 | 0.65902 | -50.0005 | 2.3578 | -163.754 | 7.0735
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1884.6309 | 14.0702 | 4.0398 | 37.1085 | -113.195 | 0.75375 | 1.6759 | 5.2434 | 2.7394 | 11.0666 | 2.9202 | 11.2212 | 0.47381 | 0.15144 | 0.31963 | 9.0812 | -102.0091 | 2.9666 | -44.0283 | 6.1174 | -161.0301 | 18.3522
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1463.5824 | 10.9267 | 4.902 | 28.3133 | -123.1498 | 0.54093 | 1.1226 | 4.3197 | 3.3802 | 16.5698 | 3.5495 | 16.7326 | 0.2607 | 0.067748 | 0.25987 | 6.8566 | -104.8159 | 1.4448 | -46.8132 | 5.4129 | -164.2829 | 16.2387
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1147.4277 | 8.5664 | 5.2389 | 22.645 | -110.1745 | 0.89725 | 3.8555 | 12.5317 | 3.0364 | 15.9071 | 3.3341 | 16.0026 | 0.7878 | 0.24237 | 0.30766 | 5.5455 | -106.9465 | 2.4979 | -50.0536 | 3.0543 | -164.4058 | 9.1628
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1644.3736 | 12.2765 | 4.5027 | 32.0395 | -117.5352 | 0.66015 | 1.7801 | 4.9174 | 3.0817 | 13.8759 | 3.258 | 14.0354 | 0.35438 | 0.12829 | 0.36201 | 7.7174 | -103.0161 | 2.0893 | -47.9042 | 5.6384 | -161.2067 | 16.9153
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2559.8692 | 11.0846 | 2.9195 | 28.6048 | -96.8117 | 1.076 | 3.7474 | 21.5354 | 6.6169 | 19.3181 | 6.824 | 19.6835 | 1.1148 | 0.19398 | 0.17401 | 7.7523 | -97.7946 | 3.9984 | -33.2764 | 3.7795 | -162.575 | 11.3386
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 3593.559 | 15.5606 | 2.6336 | 40.0472 | -104.5172 | 0.81754 | 1.5762 | 9.0614 | 5.8609 | 15.435 | 5.5409 | 15.2914 | 0.58707 | 0.10212 | 0.17395 | 10.7564 | -95.0571 | 3.9279 | -28.4253 | 6.8698 | -158.8432 | 20.6094
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2814.3923 | 12.1867 | 2.3592 | 30.8548 | -116.4729 | 0.58324 | 0.88416 | 6.9581 | 9.6674 | 22.8075 | 10.8667 | 23.1167 | 0.30508 | 0.038766 | 0.12707 | 8.2085 | -97.9735 | 1.922 | -24.8508 | 6.3517 | -161.9128 | 19.0552
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2776.5404 | 12.0228 | 3.1147 | 30.4856 | -112.9048 | 0.70868 | 1.1339 | 9.2744 | 7.0139 | 21.8466 | 7.5863 | 22.4818 | 0.42453 | 0.051902 | 0.12226 | 8.1584 | -98.265 | 2.3509 | -29.7193 | 5.844 | -161.6921 | 17.532
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2209.51 | 9.5675 | 3.5753 | 24.1337 | -110.8296 | 0.80637 | 1.6534 | 14.25 | 7.3396 | 26.2412 | 8.1293 | 26.9389 | 0.54304 | 0.063008 | 0.11603 | 6.5758 | -100.0488 | 2.2706 | -33.2563 | 4.3295 | -163.6052 | 12.9885
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 3002.2848 | 13.0003 | 2.4862 | 33.1572 | -106.7528 | 0.80387 | 2.6764 | 10.2365 | 7.6834 | 19.1024 | 8.2031 | 19.5441 | 0.53588 | 0.14011 | 0.26146 | 8.8575 | -95.7707 | 3.0141 | -30.0092 | 5.8664 | -158.7273 | 17.5993
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 4811.0528 | 20.8325 | 2.925 | 53.3518 | -92.2381 | 0.99948 | 2.0227 | 10.1726 | 3.5347 | 10.3391 | 3.4234 | 10.2744 | 0.9839 | 0.19564 | 0.19884 | 14.3861 | -91.6412 | 7.0809 | -28.1457 | 7.3311 | -155.0174 | 21.9932
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2621.262 | 11.3504 | 3.032 | 28.5563 | -101.0228 | 0.94699 | 3.9919 | 16.1355 | 6.7231 | 20.3842 | 7.4251 | 20.8371 | 0.79157 | 0.19583 | 0.2474 | 7.7765 | -96.6429 | 3.3937 | -33.2545 | 4.3933 | -159.2598 | 13.1798
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 3813.4722 | 16.5128 | 2.467 | 42.0199 | -107.4615 | 0.75006 | 1.2315 | 7.2182 | 5.9967 | 14.794 | 6.1834 | 15.0868 | 0.48791 | 0.08324 | 0.17061 | 11.3645 | -94.3352 | 3.5611 | -25.3301 | 7.8671 | -158.398 | 23.6014
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2133.0167 | 9.2362 | 2.7948 | 23.3342 | -104.457 | 0.95152 | 3.9818 | 19.5645 | 8.9117 | 24.9067 | 9.629 | 25.42 | 0.78551 | 0.15987 | 0.20352 | 6.4218 | -99.6939 | 2.7791 | -34.5884 | 3.662 | -163.5663 | 10.9861
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2033 | 1942.2471 | 8.4102 | 3.1355 | 21.2011 | -113.493 | 0.79178 | 1.3543 | 15.4712 | 9.494 | 29.7683 | 11.2302 | 30.1779 | 0.51972 | 0.045495 | 0.087538 | 5.8744 | -102.5288 | 2.039 | -33.4889 | 3.874 | -167.2725 | 11.6219
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2655.1779 | 11.4973 | 2.4214 | 28.9767 | -118.9571 | 0.52929 | 0.67342 | 6.6382 | 10.4161 | 25.2218 | 11.7453 | 25.4753 | 0.26319 | 0.0267 | 0.10145 | 7.6724 | -98.9376 | 1.616 | -24.3276 | 6.1222 | -162.7552 | 18.3666
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2490.1982 | 10.7829 | 3.1806 | 27.2989 | -104.1084 | 0.908 | 3.4115 | 15.5645 | 6.9475 | 22.0973 | 7.6667 | 22.6537 | 0.70436 | 0.15438 | 0.21918 | 7.3772 | -97.7001 | 3.0006 | -33.8354 | 4.3881 | -160.3417 | 13.1643
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2033 | 4157.5541 | 18.0027 | 2.4631 | 46.3729 | -99.551 | 0.8863 | 1.748 | 8.9358 | 5.1219 | 12.6157 | 4.7978 | 12.4878 | 0.7083 | 0.13855 | 0.19561 | 12.5556 | -93.0137 | 5.1238 | -26.8834 | 7.4812 | -157.2081 | 22.4435
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 3061.9477 | 13.2586 | 2.5833 | 33.9113 | -99.5182 | 0.94767 | 4.0295 | 13.5158 | 6.7245 | 17.3713 | 7.076 | 17.69 | 0.77805 | 0.23196 | 0.29814 | 9.0347 | -94.7787 | 3.8898 | -31.896 | 5.1536 | -156.9541 | 15.4607
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2033 | 3232.4188 | 13.9968 | 2.7231 | 35.5537 | -106.6729 | 0.82526 | 1.5948 | 9.916 | 6.2604 | 17.0477 | 6.2763 | 17.3732 | 0.58167 | 0.093552 | 0.16083 | 9.6823 | -96.2808 | 3.4115 | -28.9277 | 6.314 | -160.246 | 18.9419
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 3096.775 | 13.4094 | 2.2845 | 34.3054 | -110.2181 | 0.75828 | 1.1494 | 8.7929 | 8.0712 | 18.4391 | 8.6341 | 18.977 | 0.47686 | 0.062333 | 0.13071 | 9.3829 | -96.2608 | 2.8897 | -24.0248 | 6.5873 | -161.5954 | 19.762
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2261.5676 | 9.7929 | 2.7461 | 24.7278 | -113.7714 | 0.74697 | 1.55 | 12.1402 | 9.502 | 26.0935 | 10.5389 | 26.4775 | 0.46526 | 0.059402 | 0.12768 | 6.7674 | -100.6583 | 2.1306 | -31.0876 | 4.6799 | -164.9995 | 14.0396
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2033 | 2602.1134 | 11.2675 | 2.4389 | 28.4012 | -118.1478 | 0.55659 | 0.83529 | 7.1751 | 10.4101 | 25.389 | 11.8171 | 25.6423 | 0.28261 | 0.0329 | 0.11642 | 7.549 | -98.984 | 1.6854 | -25.5061 | 5.923 | -162.7867 | 17.769
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 402.0215 | 4.2201 | 3.6862 | 10.3299 | -123.1897 | 0.49517 | 3.3923 | 7.0404 | 6.8977 | 25.4265 | 7.4645 | 25.2818 | 0.27689 | 0.13341 | 0.48183 | 2.6287 | -106.5725 | 0.62029 | -51.9617 | 2.0119 | -164.9132 | 6.0358
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 457.0872 | 4.7982 | 3.6802 | 11.7222 | -127.6411 | 0.40359 | 1.2682 | 5.0227 | 6.0918 | 22.4193 | 6.666 | 22.288 | 0.22403 | 0.056568 | 0.2525 | 3.057 | -107.7156 | 0.586 | -43.5026 | 2.473 | -168.7131 | 7.4189
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1694.8154 | 17.7909 | 5.4112 | 46.5831 | -109.573 | 0.75949 | 0.36797 | 3.2251 | 0.95936 | 5.1913 | 0.99589 | 5.1867 | 0.62124 | 0.070882 | 0.1141 | 12 | -101.8402 | 4.6229 | -39.1854 | 7.3852 | -163.5016 | 22.1556
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1504.4964 | 15.7931 | 5.258 | 40.6954 | -110.2454 | 0.73123 | 0.72883 | 3.4229 | 1.163 | 6.1151 | 1.2099 | 6.1165 | 0.55975 | 0.11919 | 0.21293 | 10.3616 | -101.335 | 3.7686 | -41.8629 | 6.5932 | -161.0333 | 19.7796
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 4653.168 | 20.1488 | 2.7498 | 51.5498 | -92.6048 | 0.98734 | 2.0187 | 10.1679 | 3.8059 | 10.4653 | 3.7649 | 10.4563 | 0.97158 | 0.1929 | 0.19854 | 14.0125 | -91.5402 | 6.8088 | -27.2927 | 7.24 | -155.5344 | 21.7199
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 752.4882 | 7.8991 | 3.8619 | 18.8414 | -116.0913 | 0.59546 | 2.3014 | 4.7494 | 3.5688 | 13.7821 | 3.7431 | 13.786 | 0.3446 | 0.16699 | 0.48457 | 4.902 | -101.7202 | 1.3303 | -49.1735 | 3.5871 | -158.9628 | 10.7613
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 767.9812 | 8.0617 | 5.9647 | 19.6899 | -117.4977 | 0.51385 | 0.90048 | 4.0863 | 2.131 | 12.7108 | 2.4959 | 12.6938 | 0.32148 | 0.070844 | 0.22036 | 5.2075 | -101.3746 | 1.3118 | -39.6941 | 3.8965 | -161.9403 | 11.6895
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 924.5278 | 9.705 | 3.4162 | 23.0265 | -120.5662 | 0.54192 | 2.0704 | 3.2257 | 3.3771 | 11.5368 | 3.488 | 11.5876 | 0.2796 | 0.17946 | 0.64184 | 5.8862 | -104.6625 | 1.4375 | -56.3459 | 4.488 | -160.9435 | 13.4639
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1477.3031 | 15.5077 | 3.2519 | 38.9509 | -115.8987 | 0.58478 | 1.6837 | 2.0739 | 2.2707 | 7.384 | 2.3342 | 7.4465 | 0.28086 | 0.22802 | 0.81188 | 9.2246 | -100.9888 | 2.402 | -57.0161 | 6.9477 | -155.5114 | 20.8431
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 538.1698 | 5.6493 | 3.7748 | 13.7507 | -109.4767 | 0.81054 | 6.3223 | 10.9289 | 4.4486 | 16.7926 | 4.5158 | 16.8436 | 0.65082 | 0.37649 | 0.57849 | 3.4889 | -104.5857 | 1.484 | -53.4344 | 2.0354 | -158.146 | 6.1062
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1497.9458 | 15.7244 | 4.5296 | 42.1034 | -117.2076 | 0.63139 | 0.64666 | 2.7145 | 1.464 | 6.6314 | 1.4986 | 6.6783 | 0.40935 | 0.097516 | 0.23822 | 10.153 | -103.7347 | 2.9616 | -44.4292 | 7.1917 | -163.4487 | 21.5752
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 718.073 | 7.5378 | 5.8676 | 20.3251 | -116.6656 | 0.9172 | 1.6216 | 10.5986 | 2.068 | 12.134 | 2.3332 | 12.2361 | 0.87346 | 0.13364 | 0.153 | 5.0732 | -114.2596 | 2.3543 | -53.1543 | 2.7197 | -175.2164 | 8.1591
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 901.1673 | 9.4598 | 5.1254 | 23.8519 | -113.0824 | 0.74395 | 4.86 | 4.0846 | 2.4806 | 12.714 | 2.5453 | 12.7801 | 0.32127 | 0.38225 | 1.1898 | 5.2706 | -102.5932 | 1.8282 | -68.7474 | 3.718 | -150.0752 | 11.154
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1247.2758 | 13.093 | 4.7077 | 34.6629 | -114.5356 | 0.6815 | 1.4303 | 3.5977 | 1.7093 | 8.0467 | 1.7445 | 8.0931 | 0.44711 | 0.17775 | 0.39757 | 8.2074 | -103.2349 | 2.6401 | -49.8668 | 5.5933 | -160.1101 | 16.7799
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1726.4638 | 18.1232 | 3.1057 | 45.822 | -118.4059 | 0.51969 | 0.56424 | 1.76 | 1.9284 | 5.989 | 2.0114 | 6.0468 | 0.29388 | 0.094213 | 0.32059 | 11.5548 | -100.8096 | 2.6145 | -40.0875 | 8.9407 | -161.0208 | 26.822
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1760.2642 | 18.478 | 2.2778 | 45.3882 | -109.8612 | 0.69613 | 1.465 | 2.3355 | 2.3385 | 5.3266 | 2.5472 | 5.3737 | 0.43846 | 0.27503 | 0.62726 | 11.8063 | -98.4747 | 3.8041 | -41.9968 | 8.0128 | -156.8033 | 24.0383
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 506.3406 | 5.3152 | 4.203 | 12.5423 | -114.9726 | 0.69823 | 6.6382 | 7.9945 | 4.8723 | 20.478 | 4.9564 | 20.5583 | 0.39039 | 0.32416 | 0.83035 | 3.1167 | -104.6457 | 1.0578 | -62.2461 | 2.1326 | -156.02 | 6.3978
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1781.7427 | 18.7034 | 3.2605 | 47.3951 | -113.7419 | 0.61996 | 1.4611 | 1.893 | 1.8503 | 6.0329 | 1.9143 | 6.0991 | 0.31379 | 0.24219 | 0.77183 | 11.2004 | -99.8634 | 3.1103 | -54.4516 | 8.2277 | -154.3998 | 24.6831
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1177.7197 | 12.3629 | 3.4608 | 30.0941 | -111.786 | 0.67593 | 2.4806 | 3.3075 | 2.5524 | 8.8334 | 2.6476 | 8.9036 | 0.37443 | 0.28082 | 0.74998 | 7.4192 | -100.0277 | 2.3242 | -54.0377 | 5.1947 | -153.8095 | 15.5842
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1209.0507 | 12.6917 | 3.7205 | 32.103 | -103.5798 | 0.88459 | 3.9448 | 5.4136 | 2.0278 | 7.5443 | 2.1038 | 7.5961 | 0.71757 | 0.52288 | 0.72868 | 7.6557 | -101.2247 | 3.5939 | -52.3154 | 4.1865 | -151.7196 | 12.5594
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 636.7889 | 6.6846 | 5.4095 | 16.983 | -122.3226 | 0.55993 | 1.5599 | 5.4051 | 3.1539 | 17.0608 | 3.1893 | 17.1076 | 0.31682 | 0.09143 | 0.28859 | 4.1895 | -106.2997 | 1.0327 | -50.8073 | 3.1611 | -164.8285 | 9.4832
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 550.2625 | 5.7763 | 3.3223 | 12.4633 | -87.98 | 1.0785 | 19.3364 | 16.7207 | 4.7397 | 15.7465 | 4.7735 | 15.7925 | 1.0619 | 1.228 | 1.1564 | 3.2972 | -94.6789 | 2.0882 | -47.3108 | 1.3398 | -134.751 | 4.0195
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 384.5445 | 4.0367 | 2.9651 | 8.4236 | -108.505 | 0.89159 | 9.0342 | 17.1113 | 8.0843 | 23.9705 | 8.3556 | 24.0775 | 0.71385 | 0.37689 | 0.52797 | 2.572 | -104.162 | 1.1137 | -49.1299 | 1.4657 | -160.3891 | 4.397
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 755.4629 | 7.9303 | 4.7234 | 19.291 | -110.7573 | 0.86219 | 1.9564 | 8.7281 | 2.4299 | 11.4775 | 3.5577 | 11.5068 | 0.76045 | 0.17046 | 0.22416 | 5.4243 | -107.3393 | 2.4425 | -44.3549 | 2.9878 | -169.7787 | 8.9635
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 777.7594 | 8.1644 | 4.0846 | 19.8136 | -109.2007 | 0.8426 | 3.2421 | 8.1475 | 2.7247 | 11.1294 | 3.7071 | 11.0692 | 0.73207 | 0.29131 | 0.39792 | 5.3978 | -105.7779 | 2.4177 | -46.5042 | 2.9805 | -165.1888 | 8.9415
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 604.3732 | 6.3443 | 4.6235 | 15.2432 | -112.6202 | 0.8963 | 2.0951 | 11.2783 | 3.1148 | 14.4013 | 4.7596 | 14.3815 | 0.78314 | 0.14548 | 0.18576 | 4.4231 | -109.6978 | 2.0321 | -44.8303 | 2.4045 | -173.81 | 7.2135
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2025.4526 | 21.2617 | 3.069 | 55.1449 | -117.2251 | 0.5555 | 0.7478 | 1.5833 | 1.6838 | 5.1676 | 1.7479 | 5.2337 | 0.30638 | 0.14471 | 0.47232 | 13.2888 | -101.0402 | 3.2349 | -46.0152 | 10.0699 | -159.4438 | 30.2098
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1051.407 | 11.0369 | 5.2287 | 28.6361 | -107.5095 | 0.80622 | 3.5561 | 5.2934 | 1.7959 | 9.3901 | 1.8296 | 9.4362 | 0.56372 | 0.37871 | 0.6718 | 6.5715 | -101.3991 | 2.686 | -55.2902 | 4.0162 | -152.1594 | 12.0485
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1330.4563 | 13.9662 | 4.6199 | 37.111 | -115.3678 | 0.66403 | 1.1405 | 3.2634 | 1.6304 | 7.5325 | 1.6656 | 7.5791 | 0.43325 | 0.15141 | 0.34947 | 8.835 | -103.3262 | 2.7453 | -48.2284 | 6.1042 | -161.1236 | 18.3127
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1116.5027 | 11.7202 | 3.3363 | 28.1536 | -109.2414 | 0.79298 | 2.8275 | 4.778 | 2.5209 | 8.4104 | 2.9085 | 8.4766 | 0.56811 | 0.33619 | 0.59178 | 7.401 | -102.244 | 2.8925 | -48.3341 | 4.5352 | -158.3642 | 13.6057
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 695.2613 | 7.2984 | 4.7096 | 17.8752 | -111.8885 | 0.75253 | 4.9238 | 7.1153 | 2.9617 | 13.9482 | 3.0253 | 14.0072 | 0.51012 | 0.353 | 0.692 | 4.3514 | -104.3942 | 1.6768 | -58.523 | 2.7558 | -155.8526 | 8.2675
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 794.0867 | 8.3357 | 3.8773 | 20.3809 | -116.5144 | 0.66061 | 4.0126 | 4.441 | 3.5627 | 13.8134 | 3.629 | 13.8727 | 0.3215 | 0.29048 | 0.90353 | 4.8608 | -104.0579 | 1.476 | -63.437 | 3.5029 | -156.0209 | 10.5087
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1337.4037 | 14.0391 | 4.5725 | 37.3134 | -115.7262 | 0.65723 | 1.0635 | 3.2037 | 1.6359 | 7.4803 | 1.6711 | 7.5268 | 0.42829 | 0.14218 | 0.33196 | 8.9117 | -103.415 | 2.735 | -47.6368 | 6.1874 | -161.5502 | 18.5621
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 433.0316 | 4.5457 | 4.0116 | 10.4054 | -108.2055 | 0.80473 | 3.2112 | 14.5364 | 4.6907 | 18.8174 | 5.4318 | 18.8554 | 0.77249 | 0.17065 | 0.22091 | 3.096 | -104.1045 | 1.3618 | -41.4329 | 1.7368 | -166.1988 | 5.2105
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1014.3005 | 10.6474 | 3.2958 | 25.8842 | -101.736 | 1.0004 | 2.3895 | 8.8657 | 2.3591 | 7.7751 | 3.292 | 7.7222 | 1.1403 | 0.30733 | 0.26953 | 7.3753 | -104.845 | 4.0287 | -41.3025 | 3.3634 | -169.0894 | 10.0903
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1453.3854 | 15.2566 | 2.7324 | 36.1257 | -108.453 | 0.73828 | 1.9029 | 3.1868 | 2.3296 | 6.3655 | 2.6525 | 6.4417 | 0.50063 | 0.29893 | 0.59711 | 9.7612 | -99.1119 | 3.4591 | -43.0599 | 6.3148 | -156.9504 | 18.9444
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 621.2361 | 6.5213 | 3.9923 | 15.5189 | -120.2589 | 0.56744 | 3.6307 | 4.9739 | 4.396 | 17.5501 | 4.4623 | 17.6091 | 0.28341 | 0.20688 | 0.72995 | 3.8726 | -105.2582 | 1.0026 | -61.656 | 2.9245 | -159.7047 | 8.7736
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1204.9001 | 12.6482 | 2.707 | 29.2964 | -96.9168 | 0.97764 | 1.5834 | 7.315 | 2.2814 | 6.1756 | 2.362 | 6.2364 | 1.1845 | 0.2564 | 0.21647 | 8.8029 | -99.005 | 4.6789 | -35.01 | 4.1482 | -163.512 | 12.4446
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1023.9148 | 10.7483 | 3.071 | 24.1919 | -106.151 | 0.76236 | 4.0898 | 4.1941 | 3.2111 | 9.8614 | 3.2715 | 9.9254 | 0.42531 | 0.41472 | 0.97512 | 6.3125 | -97.6273 | 2.3347 | -54.3106 | 4.1307 | -148.2892 | 12.3922
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 745.7954 | 7.8288 | 5.3882 | 19.6377 | -108.8218 | 0.78264 | 5.0735 | 6.7891 | 2.5659 | 13.8255 | 2.5995 | 13.8725 | 0.49106 | 0.36697 | 0.74731 | 4.5917 | -101.28 | 1.7757 | -57.7799 | 2.9328 | -151.378 | 8.7984
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 575.3666 | 6.0398 | 6.8272 | 14.6229 | -108.267 | 0.74075 | 5.3828 | 9.3228 | 2.2672 | 15.4783 | 2.9064 | 15.5081 | 0.60231 | 0.34776 | 0.57738 | 3.6862 | -102.9965 | 1.5483 | -53.4164 | 2.1814 | -155.6213 | 6.5443
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 550.9742 | 5.7837 | 4.0015 | 13.5354 | -121.959 | 0.54395 | 3.5119 | 5.4626 | 4.9626 | 19.8577 | 5.0738 | 19.9258 | 0.27509 | 0.17685 | 0.6429 | 3.4748 | -106.0785 | 0.8482 | -59.8941 | 2.6588 | -161.7095 | 7.9765
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1683.5158 | 17.6723 | 3.3615 | 44.5525 | -108.5566 | 0.75554 | 0.89761 | 3.2247 | 1.4992 | 5.0395 | 1.584 | 5.0912 | 0.63988 | 0.17812 | 0.27836 | 11.8168 | -101.0846 | 4.5831 | -39.6199 | 7.2362 | -162.0122 | 21.7085
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 899.2856 | 9.4401 | 4.7086 | 23.7431 | -106.1941 | 0.89648 | 6.2937 | 6.5277 | 2.3751 | 11.1834 | 2.4531 | 11.2509 | 0.58369 | 0.56277 | 0.96415 | 5.4052 | -102.6493 | 2.4843 | -60.4327 | 3.1329 | -148.6332 | 9.3986
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1267.9308 | 13.3098 | 3.449 | 33.4388 | -114.7977 | 0.70101 | 2.0251 | 3.4036 | 2.344 | 8.0845 | 2.4367 | 8.1526 | 0.42101 | 0.25049 | 0.59498 | 8.204 | -103.5546 | 2.6394 | -52.9771 | 5.6169 | -159.1425 | 16.8507
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 686.7209 | 7.2087 | 4.0988 | 17.0636 | -119.7366 | 0.56989 | 3.3701 | 4.5051 | 3.8389 | 15.7348 | 3.9337 | 15.7903 | 0.28632 | 0.21418 | 0.74805 | 4.2738 | -104.9517 | 1.1223 | -61.6733 | 3.2153 | -159.1878 | 9.6458
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1567.7874 | 16.4575 | 3.6889 | 41.9265 | -115.6353 | 0.60516 | 1.5649 | 2.1322 | 1.8633 | 6.8737 | 1.9238 | 6.9375 | 0.3102 | 0.22766 | 0.7339 | 9.8314 | -101.5471 | 2.6958 | -56.6352 | 7.2625 | -156.0025 | 21.7876
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1535.3285 | 16.1168 | 4.0268 | 42.2436 | -106.5137 | 0.85094 | 2.0164 | 4.1867 | 1.4779 | 5.951 | 1.5348 | 6.0104 | 0.70353 | 0.33882 | 0.48161 | 10.134 | -102.1295 | 4.3845 | -48.6976 | 5.8 | -157.1692 | 17.4001
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 599.7932 | 6.2962 | 3.7143 | 15.1482 | -127.7356 | 0.44207 | 0.35036 | 4.3641 | 4.8283 | 17.934 | 4.3488 | 18.0694 | 0.24334 | 0.019536 | 0.080281 | 3.9981 | -107.2165 | 0.72719 | -42.6444 | 3.2737 | -168.2311 | 9.8212
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 722.624 | 7.5856 | 6.411 | 19.2733 | -110.2519 | 0.81601 | 6.5957 | 6.623 | 2.345 | 15.0339 | 2.4024 | 15.0937 | 0.44054 | 0.43872 | 0.99588 | 4.265 | -102.9673 | 1.7061 | -65.3826 | 2.7654 | -149.361 | 8.2963
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 524.1763 | 5.5024 | 6.3103 | 13.0541 | -100.9351 | 0.86486 | 3.0469 | 13.8724 | 2.5141 | 15.8644 | 3.9122 | 15.7284 | 0.87444 | 0.19206 | 0.21963 | 3.7156 | -99.9491 | 1.8036 | -38.6313 | 1.9129 | -161.1916 | 5.7388
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 976.4032 | 10.2496 | 3.2135 | 24.5099 | -107.8356 | 0.86494 | 2.7346 | 6.572 | 2.792 | 8.9721 | 3.5563 | 8.9928 | 0.73249 | 0.30479 | 0.4161 | 6.8797 | -103.7308 | 3.0168 | -42.6758 | 3.8638 | -164.5545 | 11.5914
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1772.2426 | 18.6037 | 2.2777 | 45.7304 | -110.0578 | 0.68999 | 1.4449 | 2.2843 | 2.3334 | 5.3147 | 2.541 | 5.3616 | 0.4298 | 0.27188 | 0.63256 | 11.8683 | -98.4421 | 3.7793 | -42.1234 | 8.1004 | -156.7255 | 24.3013
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1109.4872 | 11.6466 | 4.2362 | 31.2751 | -129.7702 | 0.61179 | 0.099209 | 3.3349 | 2.154 | 9.1248 | 2.3848 | 9.2475 | 0.36548 | 0.010872 | 0.029749 | 7.8367 | -113.482 | 2.0594 | -44.1909 | 5.8138 | -176.7606 | 17.4414
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 757.7969 | 7.9548 | 5.2585 | 19.6324 | -105.409 | 0.82996 | 6.3815 | 7.4342 | 2.3848 | 12.5405 | 2.4362 | 12.5906 | 0.59282 | 0.50887 | 0.8584 | 4.5956 | -101.4321 | 2.0687 | -58.3413 | 2.6846 | -148.4805 | 8.0539
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 782.1114 | 8.21 | 4.0428 | 19.7308 | -115.0867 | 0.7127 | 3.3515 | 5.9054 | 3.0683 | 12.4045 | 3.3263 | 12.4657 | 0.47607 | 0.27018 | 0.56752 | 5.081 | -105.6176 | 1.7821 | -54.5016 | 3.3317 | -160.8793 | 9.9951
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1068.6582 | 11.218 | 4.8163 | 29.4723 | -110.4721 | 0.80924 | 1.5789 | 5.7773 | 1.7595 | 8.4742 | 1.7573 | 8.5335 | 0.68175 | 0.18631 | 0.27329 | 7.3142 | -104.4254 | 2.9767 | -46.4738 | 4.3407 | -163.0208 | 13.022
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 435.9182 | 4.576 | 3.1427 | 9.4776 | -105.9782 | 0.8966 | 4.2442 | 15.9487 | 5.8998 | 18.5409 | 7.7451 | 18.6755 | 0.86019 | 0.22891 | 0.26611 | 3.2077 | -103.9162 | 1.5151 | -38.7007 | 1.7045 | -168.5508 | 5.1134
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 841.8064 | 6.2847 | 11.3724 | 17.2037 | -109.9119 | 0.85539 | 0.94023 | 17.2812 | 1.6616 | 18.8959 | 1.7133 | 18.9822 | 0.91455 | 0.049758 | 0.054408 | 4.2263 | -108.427 | 2.0194 | -47.4945 | 2.2074 | -169.2801 | 6.6223
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 614.6083 | 4.5885 | 5.6036 | 11.5413 | -132.1714 | 0.50207 | 2.2881 | 9.5667 | 6.6585 | 37.3114 | 7.1446 | 37.5095 | 0.2564 | 0.061323 | 0.23917 | 2.8734 | -113.5518 | 0.59128 | -55.6916 | 2.2826 | -172.9977 | 6.8479
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1617.9862 | 12.0795 | 4.7674 | 32.1388 | -115.8728 | 0.73344 | 1.8677 | 5.8771 | 2.8206 | 13.4471 | 3.0014 | 13.6025 | 0.43705 | 0.1389 | 0.3178 | 7.7041 | -103.8088 | 2.399 | -47.3481 | 5.3117 | -162.2111 | 15.9352
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1280.2725 | 9.5582 | 5.4147 | 24.6387 | -124.3915 | 0.49664 | 1.2184 | 4.4793 | 3.5012 | 18.9581 | 3.6577 | 19.115 | 0.23627 | 0.064271 | 0.27202 | 5.939 | -105.2861 | 1.1655 | -48.7857 | 4.7762 | -164.4327 | 14.3287
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1421.2306 | 10.6105 | 5.0748 | 27.494 | -118.9945 | 0.61107 | 2.0671 | 5.1465 | 3.198 | 16.2292 | 3.3604 | 16.3837 | 0.31711 | 0.12737 | 0.40166 | 6.5636 | -103.5422 | 1.6643 | -51.1495 | 4.9189 | -160.975 | 14.7567
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2452.3416 | 10.619 | 1.9281 | 27.6499 | -114.7304 | 0.71094 | 1.7452 | 10.1849 | 11.7877 | 22.7274 | 12.0134 | 22.6763 | 0.44813 | 0.07679 | 0.17135 | 7.4417 | -99.9413 | 2.217 | -26.4564 | 5.3111 | -165.5274 | 15.9332
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2303.5634 | 9.9747 | 3.4625 | 25.3713 | -115.8572 | 0.67498 | 1.1486 | 10.4966 | 7.9398 | 27.4913 | 8.7091 | 28.4421 | 0.38181 | 0.041782 | 0.10943 | 6.6859 | -99.9788 | 1.7851 | -31.8961 | 4.925 | -162.8999 | 14.7749
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2385.9326 | 10.3314 | 1.8261 | 26.525 | -114.0709 | 0.71248 | 2.6881 | 10.3039 | 12.7726 | 23.3243 | 14.4197 | 23.9194 | 0.44177 | 0.11525 | 0.26088 | 7.1645 | -98.7273 | 2.0544 | -26.0045 | 5.1804 | -163.7378 | 15.5412
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1335.8341 | 5.7843 | 3.0863 | 14.568 | -112.3982 | 0.89039 | 4.789 | 27.5561 | 13.5237 | 41.738 | 16.8736 | 41.728 | 0.66022 | 0.11474 | 0.17379 | 4.074 | -105.6707 | 1.6593 | -38.3441 | 2.4374 | -170.6512 | 7.3123
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2271.8159 | 9.8373 | 1.8811 | 25.3734 | -108.9824 | 0.84258 | 4.0787 | 13.82 | 12.1523 | 22.8596 | 13.6644 | 23.3991 | 0.60456 | 0.17843 | 0.29513 | 6.9067 | -98.5747 | 2.4593 | -29.3265 | 4.4967 | -163.6172 | 13.4902
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2586.188 | 11.1985 | 1.6899 | 28.7761 | -115.82 | 0.6864 | 1.1328 | 8.7716 | 12.4896 | 21.1056 | 13.8371 | 21.8455 | 0.41561 | 0.053671 | 0.12914 | 7.9081 | -98.1226 | 2.1046 | -19.0103 | 5.9594 | -164.7625 | 17.8783
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1486.1913 | 15.601 | 3.1416 | 39.1467 | -110.9237 | 0.75825 | 1.4635 | 3.4668 | 1.9693 | 6.1868 | 2.174 | 6.2505 | 0.56036 | 0.23656 | 0.42215 | 10.1332 | -102.4663 | 3.7443 | -44.5119 | 6.3927 | -161.2684 | 19.1782
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 617.2667 | 6.4796 | 3.4465 | 13.9251 | -97.5064 | 0.99376 | 3.8163 | 15.6497 | 3.4991 | 12.0599 | 5.0353 | 12.1809 | 1.2977 | 0.31645 | 0.24386 | 4.5631 | -102.5626 | 2.621 | -37.6303 | 1.9648 | -169.1483 | 5.8945
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1232.4813 | 12.9377 | 2.812 | 30.7454 | -111.3901 | 0.77993 | 1.1317 | 4.2055 | 2.5131 | 7.0669 | 2.9133 | 7.0861 | 0.5951 | 0.16014 | 0.26911 | 8.8985 | -102.6634 | 3.3317 | -37.0956 | 5.5919 | -165.9774 | 16.7757
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 802.9986 | 8.4293 | 3.7337 | 19.9949 | -109.593 | 0.83642 | 5.1356 | 6.8508 | 3.3232 | 12.408 | 3.6275 | 12.4902 | 0.55213 | 0.41389 | 0.74964 | 5.0972 | -103.4117 | 2.0685 | -55.2421 | 3.1017 | -155.5535 | 9.3052
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 541.6839 | 5.6862 | 2.4538 | 12.7473 | -109.4045 | 0.89327 | 2.5168 | 12.5869 | 5.9499 | 14.5996 | 6.1963 | 14.7357 | 0.86214 | 0.17239 | 0.19995 | 4.0296 | -105.5496 | 1.8068 | -38.7397 | 2.2458 | -171.0239 | 6.7373
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1088.7831 | 11.4293 | 2.8992 | 26.5272 | -112.714 | 0.74953 | 1.4324 | 4.49 | 2.8647 | 8.3053 | 3.2643 | 8.3246 | 0.54062 | 0.17246 | 0.31901 | 7.6958 | -102.9227 | 2.7306 | -39.5172 | 4.9727 | -164.7919 | 14.9182
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2473.236 | 10.7094 | 1.8113 | 27.21 | -120.6977 | 0.53869 | 0.88515 | 6.9555 | 13.7336 | 24.8751 | 16.1451 | 25.4417 | 0.27962 | 0.035584 | 0.12726 | 7.2546 | -99.6975 | 1.5009 | -19.8214 | 5.8654 | -164.6883 | 17.5962
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 3395.3843 | 14.7024 | 1.7941 | 37.8983 | -104.1183 | 0.81487 | 1.7393 | 8.993 | 8.0447 | 14.4328 | 7.7827 | 14.4402 | 0.6231 | 0.12051 | 0.19341 | 10.5177 | -93.8813 | 3.8256 | -22.4948 | 6.8094 | -160.2495 | 20.4283
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 916.1735 | 9.6173 | 4.8763 | 24.988 | -98.8519 | 1.1015 | 2.361 | 14.677 | 1.7286 | 8.4293 | 1.9576 | 8.4769 | 1.7412 | 0.2801 | 0.16086 | 6.4385 | -107.8289 | 4.0867 | -46.548 | 2.3546 | -170.0526 | 7.0638
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1024.9663 | 10.7594 | 3.796 | 27.8496 | -99.9312 | 1.0842 | 3.1655 | 11.4252 | 2.0836 | 7.9094 | 2.2967 | 7.9542 | 1.4445 | 0.40022 | 0.27706 | 7.1503 | -105.9996 | 4.2319 | -45.7935 | 2.9185 | -166.2985 | 8.7554
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 864.0891 | 9.0706 | 5.8873 | 23.9432 | -112.1713 | 0.89838 | 2.6436 | 8.3916 | 1.8569 | 10.9324 | 2.0776 | 10.9774 | 0.76759 | 0.24181 | 0.31502 | 5.8376 | -108.6273 | 2.6007 | -52.406 | 3.247 | -165.6015 | 9.7411
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 964.9027 | 10.1289 | 5.493 | 26.9267 | -112.8321 | 0.88778 | 1.5866 | 7.3463 | 1.73 | 9.503 | 1.9498 | 9.5479 | 0.77305 | 0.16696 | 0.21597 | 6.7106 | -108.9022 | 2.9546 | -49.3405 | 3.7562 | -168.5575 | 11.2685
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1384.4668 | 14.5331 | 3.0567 | 35.6073 | -116.0541 | 0.64579 | 1.1646 | 2.873 | 2.3162 | 7.0799 | 2.545 | 7.1534 | 0.4058 | 0.1645 | 0.40536 | 9.3877 | -102.8548 | 2.7782 | -43.6609 | 6.6099 | -162.516 | 19.8296
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1249.9444 | 13.121 | 3.8068 | 32.8825 | -111.9167 | 0.76458 | 1.9202 | 4.1083 | 2.0208 | 7.6929 | 2.226 | 7.7607 | 0.53404 | 0.2496 | 0.46738 | 8.3035 | -103.4273 | 3.0484 | -49.1007 | 5.2787 | -160.1546 | 15.8361
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 441.4466 | 4.634 | 3.0625 | 10.3371 | -110.6144 | 0.87123 | 3.6302 | 15.6172 | 6.0701 | 18.5897 | 6.2674 | 18.6704 | 0.8401 | 0.19528 | 0.23245 | 3.1829 | -107.1139 | 1.4307 | -43.6657 | 1.7569 | -169.9213 | 5.2708
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 453.8388 | 4.7641 | 5.945 | 11.2203 | -114.1284 | 0.62796 | 1.4998 | 8.7704 | 3.6485 | 21.6906 | 5.0183 | 21.5414 | 0.40434 | 0.069147 | 0.17101 | 3.1777 | -100.9265 | 0.96352 | -36.5148 | 2.2183 | -162.8412 | 6.6548
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 561.0091 | 5.8891 | 2.5841 | 13.365 | -106.8033 | 0.93782 | 3.7734 | 13.8255 | 5.5123 | 14.2442 | 5.6631 | 14.3748 | 0.97061 | 0.26491 | 0.27293 | 4.0699 | -105.4605 | 1.9593 | -41.7876 | 2.1183 | -168.8572 | 6.355
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1715.2761 | 18.0057 | 3.1132 | 45.4438 | -117.7601 | 0.52349 | 0.67369 | 1.7717 | 1.9528 | 6.0797 | 2.036 | 6.1372 | 0.29142 | 0.11081 | 0.38024 | 11.3729 | -100.4479 | 2.5941 | -42.1138 | 8.7803 | -159.9558 | 26.3409
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1690.4417 | 17.745 | 3.1728 | 44.2374 | -111.4704 | 0.62725 | 1.3829 | 2.1486 | 1.9072 | 6.0513 | 1.9805 | 6.1206 | 0.35507 | 0.22853 | 0.64361 | 10.8503 | -98.1496 | 3.1177 | -48.7369 | 7.8067 | -153.9417 | 23.4201
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 499.395 | 5.2423 | 5.6783 | 12.2672 | -112.0076 | 0.65727 | 1.6913 | 8.5057 | 3.4114 | 19.3708 | 4.792 | 19.2129 | 0.4391 | 0.087311 | 0.19884 | 3.5077 | -100.0713 | 1.1305 | -36.1873 | 2.3811 | -161.9142 | 7.1432
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 966.1407 | 10.1418 | 3.3266 | 24.7525 | -106.9559 | 0.92864 | 1.7669 | 7.6569 | 2.5507 | 8.4853 | 3.4108 | 8.4898 | 0.90237 | 0.20823 | 0.23076 | 7.0927 | -105.7859 | 3.4389 | -40.9774 | 3.6772 | -170.2821 | 11.0317
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 960.572 | 10.0834 | 3.6732 | 24.2891 | -109.306 | 0.83083 | 1.2881 | 6.2248 | 2.3207 | 8.5245 | 3.314 | 8.4794 | 0.73022 | 0.1511 | 0.20693 | 7.1283 | -104.9573 | 3.1444 | -38.2285 | 4.0225 | -170.2125 | 12.0675
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 946.2489 | 9.933 | 3.5839 | 24.0536 | -99.2398 | 1.0581 | 3.4231 | 11.264 | 2.3403 | 8.3874 | 3.2087 | 8.406 | 1.343 | 0.40812 | 0.3039 | 6.6746 | -104.9901 | 3.9126 | -43.9001 | 2.7637 | -166.5332 | 8.2912
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 902.0719 | 9.4693 | 3.3695 | 22.3858 | -106.1171 | 0.88983 | 2.7326 | 7.9538 | 2.7213 | 9.1695 | 3.4943 | 9.1823 | 0.86742 | 0.29801 | 0.34356 | 6.3833 | -104.7169 | 3.0587 | -43.5432 | 3.3258 | -165.7963 | 9.9775
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 788.8982 | 8.2813 | 3.1611 | 18.8431 | -102.5897 | 0.92967 | 5.1456 | 9.7472 | 3.3698 | 10.6522 | 4.1423 | 10.6604 | 0.91504 | 0.48306 | 0.52791 | 5.3558 | -102.8919 | 2.7069 | -45.9183 | 2.6565 | -159.8081 | 7.9695
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 740.0968 | 7.769 | 4.4432 | 19.3624 | -120.2521 | 0.71372 | 2.7885 | 6.1992 | 3.2267 | 14.337 | 3.5461 | 14.3741 | 0.43239 | 0.19449 | 0.44981 | 4.8746 | -108.8337 | 1.5592 | -55.2822 | 3.3299 | -165.8193 | 9.9897
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 486.2783 | 5.1046 | 4.9148 | 12.0793 | -118.7269 | 0.52141 | 0.59998 | 6.3975 | 3.8696 | 19.0183 | 4.9974 | 18.9392 | 0.33638 | 0.031548 | 0.093785 | 3.4594 | -102.5605 | 0.92406 | -32.2526 | 2.5556 | -166.2701 | 7.6669
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1004.2717 | 10.5421 | 3.841 | 25.7809 | -110.2805 | 0.74028 | 3.5607 | 4.3831 | 2.6804 | 10.2955 | 2.7758 | 10.3657 | 0.42573 | 0.34585 | 0.81236 | 6.2399 | -100.8097 | 2.2017 | -56.6135 | 4.1648 | -152.5321 | 12.4945
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1079.6699 | 11.3336 | 4.237 | 27.5687 | -97.7339 | 0.98632 | 2.1851 | 9.045 | 1.6663 | 7.06 | 2.3946 | 7.1091 | 1.2812 | 0.30951 | 0.24159 | 7.6224 | -102.8578 | 4.3964 | -41.7644 | 3.2279 | -164.347 | 9.6837
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 517.7897 | 5.4354 | 4.0734 | 13.1515 | -122.5114 | 0.53982 | 2.3482 | 6.3552 | 5.0762 | 20.6774 | 4.5951 | 20.8134 | 0.30735 | 0.11356 | 0.36949 | 3.3486 | -106.0464 | 0.79247 | -53.9832 | 2.5661 | -163.6024 | 7.6983
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2087.8616 | 21.9169 | 3.1728 | 56.1942 | -115.3243 | 0.618 | 0.35678 | 1.8429 | 1.3742 | 4.3602 | 1.5007 | 4.4081 | 0.42267 | 0.081826 | 0.19359 | 14.7243 | -101.3649 | 4.3354 | -35.1194 | 10.4253 | -163.9578 | 31.276
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1107.6178 | 11.627 | 2.7458 | 27.4794 | -120.1036 | 0.61096 | 0.79114 | 3.3134 | 3.2445 | 8.909 | 3.5649 | 8.9474 | 0.37192 | 0.088802 | 0.23877 | 7.7804 | -104.458 | 2.0978 | -36.9563 | 5.7071 | -167.2086 | 17.1214
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 985.7831 | 10.348 | 3.4991 | 25.3522 | -102.2794 | 1.0007 | 1.6816 | 9.1923 | 2.2478 | 7.865 | 3.247 | 7.9333 | 1.1688 | 0.21381 | 0.18293 | 7.4297 | -105.4101 | 4.0683 | -38.7929 | 3.4209 | -173.287 | 10.2626
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 819.4202 | 8.6017 | 3.8437 | 20.7976 | -107.7121 | 0.92989 | 1.9374 | 9.1979 | 2.6263 | 10.0947 | 3.778 | 10.0982 | 0.91116 | 0.19192 | 0.21063 | 6.0298 | -107.0126 | 2.9654 | -42.0566 | 3.0862 | -171.7741 | 9.2586
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1011.6471 | 10.6195 | 3.4807 | 25.9873 | -113.9178 | 0.76751 | 2.1353 | 5.031 | 2.7294 | 9.5003 | 3.436 | 9.5023 | 0.52956 | 0.22476 | 0.42443 | 6.9715 | -105.0685 | 2.5426 | -45.5361 | 4.429 | -164.8 | 13.2869
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 325.1113 | 3.4128 | 2.5938 | 7.0288 | -111.2653 | 0.81025 | 3.3149 | 17.6963 | 9.3236 | 24.1833 | 10.5884 | 24.0917 | 0.73176 | 0.13708 | 0.18732 | 2.4421 | -105.2185 | 1.0253 | -36.4954 | 1.437 | -171.4307 | 4.3111
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1501.4236 | 15.7609 | 2.9441 | 40.1132 | -114.9326 | 0.71107 | 0.60613 | 3.0975 | 2.0293 | 5.9745 | 2.2601 | 6.0223 | 0.51846 | 0.10145 | 0.19568 | 10.7809 | -103.7783 | 3.6531 | -37.3512 | 7.1625 | -167.0512 | 21.4874
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 867.9259 | 9.1109 | 4.0149 | 22.6642 | -118.5125 | 0.71556 | 2.6527 | 5.2014 | 3.0384 | 12.1989 | 3.3606 | 12.2348 | 0.42638 | 0.21746 | 0.51001 | 5.6913 | -107.1922 | 1.8275 | -54.392 | 3.8849 | -163.8123 | 11.6548
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1418.5229 | 14.8906 | 3.3882 | 37.1463 | -113.808 | 0.61472 | 1.6034 | 2.4661 | 2.2014 | 7.4588 | 2.3097 | 7.5027 | 0.33062 | 0.21496 | 0.65017 | 9.0666 | -99.8124 | 2.5025 | -51.1036 | 6.6306 | -155.5745 | 19.8919
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1187.4912 | 12.4654 | 3.9888 | 31.445 | -114.5088 | 0.66123 | 1.882 | 3.429 | 2.1796 | 8.6939 | 2.2621 | 8.7519 | 0.39441 | 0.21648 | 0.54887 | 7.6561 | -102.2508 | 2.335 | -52.1764 | 5.3712 | -157.9533 | 16.1135
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1204.1536 | 12.6403 | 4.9026 | 31.4031 | -98.6208 | 0.98714 | 1.5517 | 8.0951 | 1.3095 | 6.4198 | 1.9185 | 6.4654 | 1.261 | 0.24171 | 0.19169 | 8.5838 | -103.278 | 4.8871 | -41.4016 | 3.7028 | -165.7548 | 11.1085
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1242.6711 | 13.0447 | 3.7961 | 32.6658 | -112.7039 | 0.75476 | 1.6818 | 4.0855 | 2.0215 | 7.6739 | 2.2394 | 7.7397 | 0.53238 | 0.21915 | 0.41165 | 8.3535 | -103.8207 | 3.0208 | -47.7427 | 5.3438 | -161.6047 | 16.0313
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 571.3148 | 5.9973 | 4.0774 | 13.8055 | -111.8643 | 0.81488 | 2.8766 | 10.8147 | 3.8366 | 15.6435 | 4.9037 | 15.7249 | 0.69132 | 0.18388 | 0.26599 | 4.0346 | -106.6362 | 1.7024 | -45.0881 | 2.3333 | -167.7656 | 6.9999
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1491.9245 | 15.6611 | 2.3892 | 38.2328 | -121.2201 | 0.56344 | 0.33354 | 2.1194 | 2.7065 | 6.4663 | 3.2167 | 6.4316 | 0.32776 | 0.051581 | 0.15737 | 10.8226 | -103.2473 | 2.7325 | -26.8393 | 8.2376 | -168.624 | 24.7127
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1852.6817 | 19.4481 | 3.2459 | 49.0765 | -109.3797 | 0.73816 | 0.61207 | 2.7617 | 1.4037 | 4.5562 | 1.5866 | 4.596 | 0.60614 | 0.13434 | 0.22162 | 13.2768 | -100.969 | 5.0113 | -36.5006 | 8.2899 | -163.6684 | 24.8698
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 804.383 | 8.4438 | 4.6854 | 21.8981 | -100.2516 | 1.1015 | 2.0317 | 16.4546 | 2.034 | 9.5301 | 2.2343 | 9.5765 | 1.7266 | 0.21319 | 0.12347 | 5.7303 | -109.0271 | 3.6118 | -46.7324 | 2.1263 | -172.9271 | 6.379
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1023.952 | 10.7487 | 3.3234 | 26.2322 | -117.3468 | 0.67764 | 2.0193 | 4.0602 | 3.0444 | 10.1179 | 3.3471 | 10.1688 | 0.40129 | 0.19958 | 0.49734 | 6.8032 | -104.7991 | 2.0601 | -49.4143 | 4.7527 | -162.8004 | 14.2582
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1483.3884 | 15.5715 | 2.9992 | 38.7444 | -113.1708 | 0.70622 | 1.3066 | 3.0708 | 2.1501 | 6.4488 | 2.3174 | 6.4965 | 0.47619 | 0.20261 | 0.42548 | 10.0571 | -102.277 | 3.3316 | -44.3153 | 6.7287 | -161.268 | 20.186
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 523.324 | 3.907 | 6.6101 | 9.8096 | -125.8884 | 0.63132 | 1.9363 | 15.1225 | 6.2669 | 41.4245 | 6.5045 | 41.5229 | 0.36506 | 0.046743 | 0.12804 | 2.5298 | -110.8853 | 0.68105 | -49.8733 | 1.8489 | -171.258 | 5.5466
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 803.6895 | 6.0001 | 7.4743 | 16.1309 | -105.6485 | 1.0272 | 14.4219 | 22.3386 | 3.2029 | 23.9394 | 3.4367 | 24.0274 | 0.93313 | 0.60243 | 0.6456 | 3.5487 | -107.2049 | 1.9086 | -58.9848 | 1.7248 | -154.1487 | 5.1745
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1609.3065 | 6.9685 | 3.2563 | 17.9942 | -99.5623 | 1.1326 | 8.6732 | 39.3685 | 9.7155 | 31.6364 | 10.2839 | 32.1367 | 1.2444 | 0.27415 | 0.22031 | 4.7623 | -102.8124 | 2.6115 | -40.4538 | 2.1557 | -165.67 | 6.4672
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1906.4992 | 8.2554 | 3.854 | 20.898 | -114.1491 | 0.75699 | 1.5805 | 14.9865 | 8.2734 | 31.8856 | 9.2469 | 32.8951 | 0.47001 | 0.049567 | 0.10546 | 5.6039 | -101.2782 | 1.7525 | -34.5065 | 3.8692 | -164.3396 | 11.6076
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1469.9504 | 6.3651 | 4.1676 | 16.1004 | -101.307 | 1.0444 | 9.1242 | 36.3248 | 8.8152 | 36.7387 | 10.415 | 37.7194 | 0.98873 | 0.24835 | 0.25118 | 4.2695 | -101.0889 | 2.1209 | -40.4772 | 2.1489 | -161.6926 | 6.4466
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 3033.3899 | 13.135 | 2.7009 | 33.4483 | -109.1122 | 0.75128 | 1.5493 | 9.2675 | 6.7977 | 18.3598 | 7.0969 | 18.7071 | 0.50477 | 0.084384 | 0.16717 | 9.0234 | -96.7847 | 2.921 | -28.7974 | 6.1442 | -160.5723 | 18.4326
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1438.5382 | 6.2291 | 3.5853 | 15.7717 | -120.201 | 0.70853 | 1.4145 | 17.9192 | 12.1544 | 43.5769 | 15.2283 | 43.8078 | 0.41121 | 0.032461 | 0.07894 | 4.2876 | -106.454 | 1.3078 | -36.7764 | 3.0065 | -170.6474 | 9.0194
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2360.7407 | 10.2223 | 1.8693 | 25.862 | -122.9635 | 0.49023 | 0.67681 | 6.6363 | 14.5806 | 27.2555 | 17.1475 | 27.7381 | 0.24348 | 0.024832 | 0.10199 | 6.8482 | -100.7965 | 1.2844 | -19.5687 | 5.67 | -165.5013 | 17.01
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1786.03 | 7.7337 | 3.7809 | 19.5553 | -106.0596 | 0.91698 | 4.8188 | 22.3678 | 8.3338 | 31.509 | 9.5936 | 32.4172 | 0.70989 | 0.15293 | 0.21543 | 5.2386 | -100.0456 | 2.1537 | -37.4829 | 3.0886 | -161.8322 | 9.2659
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2663.6877 | 11.5341 | 2.9171 | 29.3269 | -108.9653 | 0.79906 | 1.778 | 11.6381 | 7.0666 | 20.614 | 7.1849 | 20.9924 | 0.56457 | 0.086254 | 0.15278 | 7.9509 | -98.3096 | 2.7653 | -31.2192 | 5.218 | -162.0603 | 15.6539
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1586.7822 | 6.871 | 3.2899 | 17.4232 | -119.8727 | 0.68956 | 1.7749 | 15.6829 | 12.1302 | 39.9072 | 14.5623 | 40.1168 | 0.39298 | 0.044477 | 0.11318 | 4.6983 | -105.2637 | 1.3681 | -35.5792 | 3.3576 | -169.1941 | 10.0728
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 2178.098 | 9.4314 | 2.68 | 23.7509 | -115.413 | 0.6912 | 1.641 | 11.3703 | 10.7063 | 28.6928 | 12.4586 | 28.9621 | 0.39628 | 0.057191 | 0.14432 | 6.4579 | -100.4675 | 1.8545 | -30.1654 | 4.6451 | -164.5618 | 13.9354
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2033 | 1342.139 | 5.8116 | 4.6814 | 14.6257 | -101.2874 | 1.0613 | 8.6982 | 41.4604 | 8.5725 | 40.1309 | 10.5214 | 41.3361 | 1.0331 | 0.21675 | 0.2098 | 3.9175 | -101.7875 | 1.9884 | -40.7091 | 1.9298 | -162.8985 | 5.7895
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1113.2456 | 11.686 | 3.3697 | 29.6862 | -103.4953 | 0.98934 | 2.2033 | 8.1921 | 2.1561 | 7.2655 | 2.3668 | 7.3034 | 1.1275 | 0.30326 | 0.26896 | 7.896 | -105.4405 | 4.1781 | -44.1368 | 3.7202 | -166.9048 | 11.1605
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1272.7518 | 13.3604 | 3.3117 | 34.5428 | -100.1813 | 1.0304 | 1.6988 | 8.1212 | 1.8234 | 6.0385 | 2.0365 | 6.0745 | 1.3449 | 0.28134 | 0.20919 | 9.1655 | -104.9009 | 5.2234 | -42.1567 | 3.956 | -168.5254 | 11.868
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1175.2783 | 12.3372 | 4.4439 | 32.0554 | -112.7108 | 0.81524 | 1.8778 | 5.1095 | 1.8112 | 8.0488 | 2.0261 | 8.0891 | 0.63482 | 0.23331 | 0.36751 | 7.9386 | -106.3491 | 3.1866 | -50.0204 | 4.7629 | -163.8938 | 14.2887
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1369.5941 | 14.377 | 3.9339 | 37.5983 | -114.3087 | 0.7822 | 0.83199 | 4.0711 | 1.6853 | 6.63 | 1.8994 | 6.6702 | 0.61405 | 0.12549 | 0.20436 | 9.6838 | -106.3968 | 3.703 | -43.8454 | 5.9867 | -167.9747 | 17.9602
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1505.3334 | 15.8019 | 3.6868 | 39.6212 | -114.3466 | 0.59327 | 1.5269 | 2.1855 | 1.9344 | 7.1319 | 2.0413 | 7.1772 | 0.30644 | 0.21409 | 0.69862 | 9.5037 | -99.8388 | 2.5388 | -53.5519 | 7.063 | -154.9507 | 21.1891
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1828.4476 | 19.1937 | 2.5434 | 47.5941 | -114.927 | 0.605 | 0.89427 | 1.9561 | 2.0873 | 5.309 | 2.2666 | 5.3575 | 0.36845 | 0.16845 | 0.45718 | 12.3482 | -100.5213 | 3.4174 | -41.1796 | 8.9311 | -160.2694 | 26.7933
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1400.3939 | 14.7003 | 6.5166 | 39.1919 | -101.7245 | 0.8877 | 2.1173 | 5.6114 | 0.93259 | 6.0773 | 0.94405 | 6.0796 | 0.92334 | 0.34839 | 0.37732 | 9.2444 | -101.4196 | 4.6022 | -47.4219 | 4.6921 | -155.5326 | 14.0763
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1267.0485 | 13.3006 | 4.7347 | 32.2679 | -113.6564 | 0.63673 | 0.68968 | 3.3064 | 1.4953 | 7.0799 | 1.899 | 7.1038 | 0.46702 | 0.097414 | 0.20859 | 8.9002 | -102.3258 | 2.9468 | -38.856 | 5.9615 | -164.0402 | 17.8844
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2050.6344 | 21.5261 | 3.6481 | 55.5093 | -115.1493 | 0.57254 | 1.1566 | 1.4507 | 1.4693 | 5.3602 | 1.5663 | 5.427 | 0.27064 | 0.21578 | 0.79729 | 12.7773 | -99.7903 | 3.2303 | -56.3145 | 9.7239 | -154.3686 | 29.1718
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1204.4587 | 12.6435 | 6.2153 | 32.7895 | -111.7259 | 0.70852 | 0.99498 | 4.2053 | 1.201 | 7.4643 | 1.2409 | 7.4712 | 0.56338 | 0.1333 | 0.2366 | 8.1903 | -103.0617 | 2.998 | -45.4215 | 5.1963 | -161.7004 | 15.5888
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 703.2776 | 7.3825 | 2.7297 | 16.2356 | -105.7683 | 0.89888 | 2.9194 | 10.0688 | 4.1493 | 11.3261 | 4.8044 | 11.416 | 0.88899 | 0.25776 | 0.28995 | 5.1107 | -103.6383 | 2.4027 | -39.6615 | 2.7189 | -167.1521 | 8.1566
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1272.5895 | 13.3587 | 3.2118 | 32.3366 | -118.6473 | 0.54918 | 1.7149 | 2.2672 | 2.658 | 8.5371 | 2.7373 | 8.594 | 0.26558 | 0.20087 | 0.75637 | 8.0007 | -102.7592 | 1.9513 | -57.2793 | 6.1313 | -158.1826 | 18.3939
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1754.6027 | 18.4186 | 2.7809 | 46.1093 | -115.4421 | 0.57739 | 1.3452 | 1.7257 | 2.1801 | 6.0628 | 2.252 | 6.1258 | 0.28464 | 0.22188 | 0.77953 | 11.1078 | -100.2029 | 2.8321 | -53.2708 | 8.3736 | -155.8169 | 25.1207
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1351.6022 | 14.1881 | 2.9745 | 34.7327 | -109.3295 | 0.76551 | 2.7873 | 3.3993 | 2.4395 | 7.2561 | 2.5881 | 7.3186 | 0.46848 | 0.38413 | 0.81994 | 8.5791 | -100.9445 | 3.1676 | -53.2334 | 5.5254 | -153.9358 | 16.5762
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 812.2011 | 8.5259 | 4.8083 | 20.4161 | -112.6867 | 0.69745 | 2.5025 | 5.5997 | 2.5711 | 12.3628 | 2.9317 | 12.3444 | 0.45295 | 0.20242 | 0.4469 | 5.3534 | -101.9744 | 1.7731 | -48.465 | 3.5973 | -158.7804 | 10.7918
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2034 | 968.2106 | 10.1636 | 2.9905 | 24.9472 | -106.4982 | 0.93268 | 2.3051 | 7.998 | 2.8571 | 8.5441 | 3.0547 | 8.5884 | 0.93608 | 0.26979 | 0.28821 | 6.9013 | -105.1663 | 3.3161 | -43.259 | 3.5888 | -166.9287 | 10.7663
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1877.0006 | 19.7034 | 4.1165 | 52.4748 | -115.846 | 0.63203 | 0.52176 | 2.1875 | 1.2544 | 5.1638 | 1.2002 | 5.1446 | 0.42362 | 0.10104 | 0.23852 | 12.7772 | -102.9075 | 3.8416 | -43.2291 | 8.9357 | -162.7693 | 26.8071
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 791.4629 | 8.3082 | 9.5675 | 22.4547 | -108.3336 | 0.92541 | 1.5791 | 10.4379 | 1.1429 | 10.935 | 1.1769 | 10.9859 | 0.95455 | 0.14441 | 0.15129 | 5.4625 | -107.7035 | 2.6793 | -49.1097 | 2.7848 | -166.3506 | 8.3544
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 955.472 | 10.0299 | 5.1374 | 25.2616 | -112.7347 | 0.73708 | 4.7757 | 3.5073 | 2.3557 | 12.1022 | 2.4213 | 12.1662 | 0.28981 | 0.39462 | 1.3616 | 5.5046 | -101.9227 | 1.9036 | -70.8523 | 3.9475 | -148.4331 | 11.8424
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1494.9883 | 15.6933 | 4.5244 | 41.2496 | -112.4694 | 0.69567 | 1.3469 | 3.101 | 1.4445 | 6.5357 | 1.4787 | 6.5811 | 0.47447 | 0.20609 | 0.43435 | 9.8066 | -102.1511 | 3.3074 | -49.4681 | 6.5398 | -158.4582 | 19.6194
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1802.0386 | 18.9165 | 2.603 | 47.1629 | -113.2607 | 0.65373 | 1.0047 | 2.2232 | 2.0108 | 5.2341 | 2.1964 | 5.2849 | 0.42476 | 0.19195 | 0.45192 | 12.2502 | -100.6893 | 3.7483 | -41.4633 | 8.5024 | -160.3481 | 25.5071
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1958.9743 | 20.5639 | 3.1276 | 52.3469 | -117.7461 | 0.53107 | 0.46206 | 1.6039 | 1.643 | 5.1387 | 1.7266 | 5.2044 | 0.31212 | 0.089918 | 0.28809 | 13.2212 | -100.5816 | 3.1087 | -38.6249 | 10.115 | -161.1829 | 30.3449
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1934.9496 | 20.3117 | 3.1395 | 51.573 | -116.9921 | 0.53632 | 0.57622 | 1.6322 | 1.6723 | 5.2502 | 1.7558 | 5.3153 | 0.31089 | 0.10975 | 0.35303 | 12.9215 | -100.199 | 3.0729 | -40.8792 | 9.849 | -159.9867 | 29.5469
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2101.2886 | 22.0578 | 2.3013 | 55.8823 | -107.5219 | 0.73831 | 1.2396 | 2.2 | 1.8653 | 4.2926 | 1.9892 | 4.3651 | 0.51251 | 0.28878 | 0.56346 | 14.2243 | -97.7452 | 4.955 | -40.4234 | 9.2776 | -156.3152 | 27.8327
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1076.1711 | 11.2969 | 3.0495 | 26.4198 | -105.4402 | 0.85263 | 3.3574 | 5.7187 | 2.6624 | 8.119 | 3.208 | 8.1963 | 0.70436 | 0.41352 | 0.58709 | 7.268 | -101.5279 | 3.1961 | -45.3456 | 4.0845 | -158.5414 | 12.2536
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1156.9108 | 12.1444 | 3.2305 | 29.148 | -113.0401 | 0.696 | 2.8018 | 3.4286 | 2.716 | 8.7741 | 2.8998 | 8.8288 | 0.39077 | 0.31933 | 0.81718 | 7.2988 | -102.2922 | 2.4096 | -55.9167 | 4.9894 | -155.7599 | 14.9681
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2043.2379 | 21.4484 | 3.0251 | 54.0388 | -113.6417 | 0.54574 | 1.0059 | 1.424 | 1.726 | 5.2213 | 1.8087 | 5.2827 | 0.27273 | 0.19265 | 0.70638 | 12.9772 | -97.5507 | 3.1268 | -49.7285 | 9.9427 | -153.7471 | 29.828
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2055.3085 | 21.5751 | 3.1393 | 54.5715 | -113.0502 | 0.58487 | 1.4133 | 1.3294 | 1.7275 | 5.4233 | 1.7925 | 5.4875 | 0.24512 | 0.2606 | 1.0631 | 12.5271 | -98.0046 | 3.2519 | -59.2918 | 9.5702 | -150.9185 | 28.7106
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1771.9827 | 18.601 | 3.6474 | 46.8545 | -113.9963 | 0.57102 | 1.4509 | 1.6286 | 1.7097 | 6.236 | 1.7803 | 6.2918 | 0.26116 | 0.23266 | 0.89087 | 10.8997 | -98.8036 | 2.7929 | -58.1356 | 8.3158 | -152.4201 | 24.9474
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 991.5944 | 10.409 | 4.2889 | 24.7149 | -110.9714 | 0.69815 | 2.2022 | 4.5219 | 2.3461 | 10.062 | 2.7091 | 10.0403 | 0.4494 | 0.21887 | 0.48702 | 6.541 | -100.3236 | 2.1736 | -46.7026 | 4.3876 | -157.1685 | 13.1627
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1278.6926 | 13.4228 | 2.8654 | 33.0391 | -109.8701 | 0.82543 | 1.1523 | 4.5516 | 2.2693 | 6.5024 | 2.8128 | 6.52 | 0.69998 | 0.17721 | 0.25316 | 9.367 | -104.0553 | 3.9191 | -38.1637 | 5.4834 | -168.2625 | 16.4502
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1417.4887 | 14.8798 | 3.389 | 36.7959 | -109.0993 | 0.77956 | 1.4755 | 3.8351 | 1.8111 | 6.1378 | 2.2251 | 6.1759 | 0.62483 | 0.2404 | 0.38475 | 9.8712 | -102.3882 | 3.9317 | -42.1438 | 5.9396 | -162.5499 | 17.8188
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1733.0657 | 18.1925 | 3.2585 | 46.2752 | -105.6085 | 0.80241 | 2.3899 | 2.9278 | 1.6982 | 5.5336 | 1.7627 | 5.5961 | 0.52909 | 0.43189 | 0.81629 | 10.8971 | -99.0487 | 4.3642 | -52.2614 | 6.7229 | -150.516 | 20.1686
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1275.5411 | 13.3897 | 2.9301 | 32.924 | -108.7595 | 0.83646 | 2.0761 | 4.5884 | 2.3767 | 6.964 | 2.8944 | 6.9746 | 0.65887 | 0.29812 | 0.45247 | 8.8486 | -103.1245 | 3.6653 | -43.5948 | 5.1835 | -162.7919 | 15.5504
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1313.7414 | 13.7907 | 4.5464 | 35.2352 | -116.94 | 0.60455 | 1.0368 | 2.8901 | 1.7128 | 7.7873 | 1.7467 | 7.8335 | 0.37113 | 0.13315 | 0.35875 | 8.6605 | -102.9603 | 2.4174 | -48.3246 | 6.2578 | -160.8907 | 18.7734
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 634.8356 | 6.664 | 3.0186 | 14.0371 | -86.0724 | 1.0887 | 17.5962 | 14.9489 | 4.4195 | 13.3406 | 4.454 | 13.3863 | 1.1205 | 1.319 | 1.1771 | 3.8227 | -93.5582 | 2.4647 | -45.3616 | 1.4975 | -133.8841 | 4.4925
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 399.3186 | 4.1918 | 3.203 | 8.6452 | -98.7377 | 0.88983 | 9.0746 | 17.0141 | 7.1012 | 22.7454 | 7.1349 | 22.7984 | 0.74803 | 0.39896 | 0.53336 | 2.6443 | -95.4685 | 1.1908 | -41.5496 | 1.4656 | -150.5306 | 4.3968
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1263.9888 | 13.2684 | 2.9103 | 32.6304 | -110.0101 | 0.8241 | 1.1976 | 4.6049 | 2.2721 | 6.6125 | 2.8113 | 6.6309 | 0.6964 | 0.18111 | 0.26007 | 9.2244 | -104.1798 | 3.8516 | -38.7022 | 5.4029 | -168.0817 | 16.2087
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1442.6179 | 15.1436 | 3.4538 | 37.8179 | -108.5493 | 0.77289 | 1.9373 | 3.697 | 1.8087 | 6.2469 | 2.0498 | 6.2852 | 0.59181 | 0.31013 | 0.52404 | 9.6261 | -101.8166 | 3.8038 | -47.0418 | 5.8483 | -158.4208 | 17.545
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1399.9934 | 14.6961 | 2.6241 | 35.6165 | -110.1392 | 0.77685 | 1.078 | 3.8199 | 2.2966 | 6.0265 | 2.5912 | 6.0487 | 0.63386 | 0.17888 | 0.2822 | 10.0793 | -102.3334 | 3.9006 | -37.5878 | 6.2004 | -165.3167 | 18.6012
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1762.5612 | 18.5021 | 2.589 | 45.704 | -113.647 | 0.63325 | 1.1142 | 2.1327 | 2.1275 | 5.508 | 2.3083 | 5.5573 | 0.3872 | 0.20229 | 0.52244 | 11.794 | -100.3504 | 3.445 | -43.377 | 8.3558 | -159.103 | 25.0675
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1078.9746 | 11.3263 | 3.4903 | 27.7642 | -109.4764 | 0.87192 | 1.1038 | 6.0721 | 2.1715 | 7.5793 | 2.8826 | 7.6119 | 0.80115 | 0.14563 | 0.18178 | 7.9483 | -106.2473 | 3.6232 | -40.6312 | 4.357 | -170.9153 | 13.0709
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2417.7695 | 25.38 | 2.9197 | 65.876 | -117.5845 | 0.47407 | 0.6825 | 1.0147 | 1.5612 | 4.5582 | 1.6261 | 4.6223 | 0.22261 | 0.14973 | 0.67261 | 15.3543 | -99.2046 | 3.1167 | -50.4621 | 12.3126 | -156.372 | 36.9377
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1406.0567 | 14.7598 | 4.7222 | 38.702 | -110.636 | 0.73418 | 1.8433 | 3.5223 | 1.4795 | 6.9865 | 1.5138 | 7.0321 | 0.50415 | 0.26383 | 0.52332 | 9.0621 | -101.7935 | 3.2716 | -51.8669 | 5.869 | -156.1982 | 17.6069
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1438.6187 | 15.1016 | 2.8284 | 37.3115 | -107.7771 | 0.81308 | 2.1935 | 3.8812 | 2.2123 | 6.2573 | 2.4822 | 6.3117 | 0.62027 | 0.35055 | 0.56516 | 9.6584 | -101.6834 | 3.9156 | -46.1539 | 5.7629 | -158.6475 | 17.2886
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2215.9452 | 23.2614 | 4.938 | 61.2798 | -104.4564 | 0.82505 | 0.32913 | 2.9186 | 0.7482 | 3.6946 | 0.75574 | 3.6925 | 0.78995 | 0.089083 | 0.11277 | 15.8591 | -100.4612 | 7.002 | -37.7021 | 8.8717 | -162.6385 | 26.615
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1149.8714 | 12.0705 | 2.7247 | 27.9948 | -101.6671 | 0.91402 | 4.5968 | 5.6691 | 2.8428 | 7.746 | 3.1128 | 7.7986 | 0.73188 | 0.59345 | 0.81085 | 7.4075 | -99.8402 | 3.5248 | -48.8214 | 3.9643 | -151.8615 | 11.8929
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 967.7978 | 10.1592 | 3.5973 | 25.1677 | -120.2626 | 0.66673 | 1.9085 | 4.2646 | 2.9887 | 10.7513 | 3.2842 | 10.787 | 0.39666 | 0.17752 | 0.44753 | 6.4431 | -107.4042 | 1.9212 | -51.5375 | 4.529 | -165.652 | 13.5869
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1465.4043 | 15.3828 | 4.321 | 38.5879 | -108.4732 | 0.77608 | 0.53801 | 3.9926 | 1.2751 | 5.5098 | 1.6824 | 5.565 | 0.72463 | 0.097646 | 0.13475 | 10.7118 | -103.4752 | 4.6022 | -38.1242 | 6.1446 | -167.4803 | 18.4339
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1791.0041 | 18.8007 | 4.0622 | 48.0009 | -115.9822 | 0.52787 | 1.4009 | 1.3584 | 1.597 | 6.4872 | 1.6683 | 6.5442 | 0.2094 | 0.21595 | 1.0313 | 10.8084 | -99.2423 | 2.5016 | -63.6626 | 8.5931 | -152.3297 | 25.7792
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1618.8145 | 16.9931 | 4.3859 | 44.8403 | -113.3689 | 0.67516 | 1.0432 | 2.7561 | 1.3721 | 6.0178 | 1.4061 | 6.0635 | 0.45798 | 0.17336 | 0.37852 | 10.7406 | -102.1707 | 3.4799 | -47.49 | 7.2828 | -159.6318 | 21.8483
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1357.7724 | 14.2529 | 2.9415 | 34.4605 | -111.2449 | 0.71731 | 2.197 | 3.2081 | 2.4126 | 7.0968 | 2.6629 | 7.1522 | 0.45205 | 0.30957 | 0.68481 | 8.8568 | -101.3702 | 3.0487 | -49.6072 | 5.8559 | -157.0927 | 17.5678
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1632.92 | 17.1412 | 3.4855 | 42.6417 | -102.1207 | 0.87611 | 2.2652 | 4.0585 | 1.5261 | 5.3193 | 1.8564 | 5.3683 | 0.76297 | 0.42584 | 0.55813 | 10.8446 | -99.6678 | 5.0232 | -45.3316 | 5.8668 | -154.8205 | 17.6005
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1130.7715 | 11.87 | 4.0223 | 29.6611 | -116.2592 | 0.6123 | 1.8476 | 3.2099 | 2.3305 | 9.3742 | 2.3811 | 9.424 | 0.34242 | 0.19709 | 0.57558 | 7.2194 | -102.3843 | 2.0068 | -53.9127 | 5.2684 | -158.0184 | 15.8051
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2470.0942 | 25.9293 | 2.9862 | 66.8774 | -113.7774 | 0.62293 | 0.30945 | 1.5749 | 1.2078 | 3.6068 | 1.294 | 3.6544 | 0.43665 | 0.085796 | 0.19649 | 17.4549 | -100.0599 | 5.2091 | -33.7431 | 12.2908 | -162.7327 | 36.8724
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1324.9903 | 13.9088 | 4.1917 | 35.4194 | -108.1112 | 0.80519 | 2.6185 | 4.2644 | 1.6984 | 7.119 | 1.7542 | 7.1755 | 0.59902 | 0.36782 | 0.61405 | 8.4792 | -102.275 | 3.4834 | -52.9531 | 5.0972 | -155.0003 | 15.2915
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1635.7351 | 17.1708 | 2.7169 | 42.445 | -109.498 | 0.73573 | 1.9688 | 2.7071 | 2.181 | 5.9255 | 2.2826 | 5.9931 | 0.45685 | 0.33225 | 0.72727 | 10.5713 | -99.8465 | 3.6759 | -49.529 | 6.9751 | -154.7614 | 20.9254
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1629.2249 | 17.1024 | 4.3375 | 45.1393 | -113.7403 | 0.66802 | 0.97274 | 2.7011 | 1.3758 | 5.9677 | 1.4099 | 6.0133 | 0.45261 | 0.163 | 0.36013 | 10.8501 | -102.2543 | 3.4702 | -46.88 | 7.3966 | -160.086 | 22.1897
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2034 | 862.4267 | 9.0531 | 5.4415 | 21.5755 | -99.6715 | 0.90162 | 2.0154 | 9.5167 | 1.6765 | 9.1225 | 2.4341 | 9.076 | 1.0432 | 0.22092 | 0.21177 | 6.1608 | -101.417 | 3.2415 | -39.454 | 2.9233 | -163.5937 | 8.77
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1340.9151 | 14.076 | 3.1027 | 35.2596 | -103.0267 | 0.94076 | 1.4531 | 5.956 | 1.8684 | 5.797 | 2.3342 | 5.8568 | 1.0274 | 0.25067 | 0.24397 | 9.7961 | -103.6716 | 5.0023 | -39.5739 | 4.8199 | -167.9247 | 14.4596
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1380.8679 | 14.4954 | 2.7249 | 35.5737 | -121.0854 | 0.56821 | 0.73197 | 2.405 | 2.6941 | 7.3412 | 2.9867 | 7.3776 | 0.3276 | 0.099707 | 0.30435 | 9.5215 | -104.3619 | 2.3639 | -38.7551 | 7.1727 | -166.2071 | 21.518
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1306.4323 | 13.714 | 2.8285 | 33.8442 | -114.2067 | 0.76385 | 0.55736 | 3.8087 | 2.2695 | 6.4192 | 2.8058 | 6.4527 | 0.59332 | 0.086826 | 0.14634 | 9.8169 | -104.9534 | 3.6996 | -34.2522 | 6.2197 | -171.2947 | 18.6591
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1203.3911 | 12.6323 | 2.9943 | 31.0571 | -109.6231 | 0.84844 | 1.0527 | 5.106 | 2.2641 | 6.7795 | 2.9015 | 6.8156 | 0.75315 | 0.15527 | 0.20616 | 8.9556 | -104.886 | 3.906 | -37.7176 | 5.1034 | -170.3665 | 15.3103
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1282.0318 | 13.4578 | 2.9299 | 33.2084 | -112.8536 | 0.76022 | 1.583 | 3.8862 | 2.4521 | 7.1844 | 2.9328 | 7.1975 | 0.54091 | 0.22033 | 0.40733 | 8.9271 | -103.8528 | 3.2485 | -42.85 | 5.6794 | -164.4264 | 17.0382
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1668.1593 | 17.5111 | 2.5702 | 42.4744 | -111.4656 | 0.67673 | 1.3691 | 2.439 | 2.1962 | 5.6447 | 2.4483 | 5.7128 | 0.43209 | 0.24254 | 0.56133 | 11.2241 | -99.6812 | 3.5517 | -42.5312 | 7.6789 | -158.3634 | 23.0366
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1107.6894 | 11.6277 | 3.2602 | 27.8392 | -115.644 | 0.64206 | 2.5013 | 3.2251 | 2.8737 | 9.369 | 3.0098 | 9.4228 | 0.34423 | 0.26698 | 0.77558 | 6.9921 | -102.9731 | 2.083 | -56.7031 | 4.9932 | -157.2906 | 14.9795
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1004.023 | 10.5395 | 2.8306 | 24.3343 | -111.8731 | 0.73903 | 2.3443 | 4.839 | 3.2405 | 9.1726 | 3.5506 | 9.1884 | 0.52755 | 0.25557 | 0.48445 | 6.8089 | -102.8426 | 2.452 | -45.4809 | 4.361 | -161.3596 | 13.0831
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1844.6898 | 19.3642 | 2.4988 | 48.8661 | -115.7838 | 0.62749 | 0.51195 | 2.092 | 1.9787 | 4.9444 | 2.1745 | 4.9832 | 0.4231 | 0.10354 | 0.24472 | 13.065 | -101.6851 | 3.8382 | -34.6299 | 9.2678 | -164.6009 | 27.8035
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1196.8029 | 12.5632 | 3.0771 | 30.9989 | -119.7738 | 0.62531 | 1.3337 | 3.1268 | 2.8016 | 8.621 | 3.1002 | 8.6556 | 0.3627 | 0.1547 | 0.42653 | 8.0606 | -105.3689 | 2.2263 | -46.5186 | 5.8349 | -164.9302 | 17.5047
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1778.2228 | 18.6665 | 3.0219 | 46.6909 | -112.3012 | 0.63818 | 0.94795 | 2.2191 | 1.7944 | 5.4225 | 1.8786 | 5.4858 | 0.40924 | 0.17482 | 0.42718 | 11.9189 | -99.208 | 3.5224 | -42.0532 | 8.4027 | -158.0157 | 25.208
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2002.9386 | 21.0254 | 3.4628 | 53.5709 | -116.77 | 0.47637 | 0.98061 | 1.1442 | 1.6592 | 5.7455 | 1.7493 | 5.8033 | 0.19915 | 0.17068 | 0.85704 | 12.3828 | -98.473 | 2.5117 | -57.0816 | 10.0344 | -153.8916 | 30.1032
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1135.9381 | 11.9243 | 2.8423 | 26.5811 | -104.63 | 0.77851 | 3.975 | 3.7784 | 3.0863 | 8.7721 | 3.1492 | 8.8352 | 0.43073 | 0.45315 | 1.052 | 6.9802 | -96.7081 | 2.6564 | -53.6427 | 4.5059 | -146.82 | 13.5176
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1140.5039 | 11.9722 | 4.9607 | 30.8335 | -110.923 | 0.7394 | 2.5571 | 4.2671 | 1.7896 | 8.878 | 1.8245 | 8.9241 | 0.48063 | 0.28803 | 0.59927 | 7.2256 | -101.9752 | 2.6011 | -54.644 | 4.7225 | -155.0372 | 14.1674
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1085.535 | 11.3952 | 6.0845 | 28.5763 | -109.9541 | 0.6931 | 2.3053 | 4.2936 | 1.4367 | 8.7414 | 1.6053 | 8.7577 | 0.49118 | 0.26373 | 0.53692 | 6.9553 | -101.1795 | 2.5199 | -52.1272 | 4.5067 | -155.0838 | 13.5202
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1241.6183 | 13.0336 | 3.2381 | 31.5992 | -116.9765 | 0.59422 | 2.1086 | 2.4813 | 2.7164 | 8.7959 | 2.7858 | 8.8559 | 0.2821 | 0.23973 | 0.84982 | 7.722 | -102.3527 | 2.0491 | -59.1967 | 5.7913 | -156.4682 | 17.374
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1893.8218 | 19.88 | 3.0621 | 50.2196 | -109.7973 | 0.71846 | 0.8539 | 2.5924 | 1.4927 | 4.5707 | 1.5877 | 4.6164 | 0.56718 | 0.18682 | 0.32938 | 13.1743 | -100.6715 | 4.7674 | -39.7474 | 8.4079 | -161.1955 | 25.2238
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 818.3074 | 8.59 | 2.894 | 20.5997 | -109.0192 | 0.89277 | 2.3637 | 8.541 | 3.5314 | 10.2197 | 3.7609 | 10.2769 | 0.83573 | 0.23128 | 0.27674 | 5.8598 | -105.6602 | 2.6422 | -42.9751 | 3.2228 | -167.8614 | 9.6685
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1555.9676 | 16.3334 | 3.8959 | 42.0215 | -105.4944 | 0.84463 | 2.5714 | 3.8647 | 1.5463 | 6.0243 | 1.6037 | 6.083 | 0.64152 | 0.42684 | 0.66536 | 9.9185 | -100.9517 | 4.2897 | -51.8467 | 5.7635 | -152.8646 | 17.2904
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1847.5312 | 19.394 | 5.0076 | 50.0347 | -106.6104 | 0.77615 | 0.71356 | 3.1345 | 0.94579 | 4.7361 | 0.962 | 4.7395 | 0.66182 | 0.15066 | 0.22765 | 12.755 | -100.2284 | 5.1335 | -41.1395 | 7.6226 | -159.6148 | 22.8677
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1288.6302 | 13.5271 | 4.142 | 34.2607 | -113.7316 | 0.67262 | 1.7677 | 3.2736 | 1.898 | 7.8616 | 1.9805 | 7.9275 | 0.4164 | 0.22486 | 0.54 | 8.316 | -102.1484 | 2.6285 | -51.9839 | 5.7437 | -157.665 | 17.2311
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1708.648 | 17.9362 | 3.0979 | 45.729 | -114.4117 | 0.64974 | 1.4176 | 2.2163 | 1.9464 | 6.0298 | 2.0179 | 6.0965 | 0.36755 | 0.23509 | 0.63961 | 11.0087 | -101.5027 | 3.2397 | -51.4555 | 7.8378 | -157.4061 | 23.5134
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1156.4856 | 12.14 | 3.3159 | 29.1896 | -117.8781 | 0.57837 | 2.1495 | 2.601 | 2.8455 | 9.4354 | 2.9162 | 9.4933 | 0.27566 | 0.22781 | 0.82641 | 7.2002 | -102.8822 | 1.8649 | -59.5447 | 5.44 | -157.2413 | 16.3201
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1214.7311 | 12.7514 | 2.7448 | 29.9833 | -111.8338 | 0.74429 | 1.3883 | 4.1126 | 2.6464 | 7.264 | 2.9407 | 7.2863 | 0.56616 | 0.19112 | 0.33758 | 8.543 | -102.7713 | 3.1145 | -40.4093 | 5.4326 | -164.1251 | 16.2979
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1861.6731 | 19.5425 | 3.3203 | 50.1705 | -116.1304 | 0.57098 | 1.2077 | 1.652 | 1.7438 | 5.79 | 1.8069 | 5.8528 | 0.28533 | 0.20858 | 0.73103 | 11.7302 | -100.9071 | 2.9924 | -54.9925 | 8.8578 | -156.1911 | 26.5733
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1921.903 | 20.1747 | 3.5501 | 52.8164 | -105.2096 | 0.83522 | 1.3855 | 3.2884 | 1.2802 | 4.5447 | 1.3365 | 4.5996 | 0.72358 | 0.30487 | 0.42134 | 12.9728 | -100.6975 | 5.5828 | -44.5695 | 7.4123 | -157.7822 | 22.237
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1045.7952 | 10.978 | 3.916 | 27.2956 | -121.9712 | 0.53156 | 0.81093 | 3.0813 | 2.5463 | 9.9713 | 2.547 | 10.0237 | 0.30901 | 0.081326 | 0.26318 | 6.9739 | -104.9569 | 1.6325 | -45.6992 | 5.3416 | -164.73 | 16.0248
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 793.9329 | 8.3341 | 6.3494 | 21.1007 | -109.888 | 0.79823 | 5.96 | 5.7253 | 2.1446 | 13.6167 | 2.2014 | 13.6719 | 0.42046 | 0.4377 | 1.041 | 4.6632 | -102.2506 | 1.8431 | -65.6024 | 3.0596 | -148.4363 | 9.1788
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1731.1394 | 18.1723 | 3.3872 | 45.1699 | -104.6262 | 0.8222 | 1.1197 | 3.6011 | 1.4 | 4.742 | 1.6377 | 4.7792 | 0.75941 | 0.23612 | 0.31092 | 12.1942 | -100.4848 | 5.3403 | -39.4536 | 6.8555 | -161.288 | 20.5664
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2034 | 983.955 | 10.3288 | 4.4903 | 24.558 | -108.3228 | 0.74429 | 2.4494 | 5.0922 | 2.1884 | 9.8267 | 2.6683 | 9.7747 | 0.5182 | 0.24926 | 0.48102 | 6.5387 | -99.7926 | 2.3963 | -45.4148 | 4.1605 | -156.558 | 12.4815
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1768.969 | 18.5694 | 2.5234 | 46.0181 | -108.6431 | 0.74235 | 1.6704 | 2.5807 | 2.097 | 5.2914 | 2.3052 | 5.3582 | 0.48772 | 0.31568 | 0.64726 | 11.7673 | -99.1197 | 4.1276 | -44.4372 | 7.667 | -156.2599 | 23.0009
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1940.1003 | 20.3658 | 3.6669 | 52.2576 | -114.1394 | 0.60796 | 1.2843 | 1.6967 | 1.5097 | 5.536 | 1.6184 | 5.6014 | 0.30648 | 0.23199 | 0.75693 | 12.1687 | -100.0105 | 3.3283 | -55.0575 | 8.9962 | -154.4989 | 26.9886
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1337.2936 | 14.0379 | 2.8013 | 33.8861 | -107.1785 | 0.82408 | 2.3304 | 4.338 | 2.3646 | 6.6241 | 2.6476 | 6.6761 | 0.65489 | 0.3518 | 0.5372 | 9.045 | -101.7256 | 3.7597 | -45.3081 | 5.2979 | -159.1841 | 15.8937
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2122.5545 | 22.281 | 2.3005 | 56.5372 | -107.7714 | 0.73124 | 1.2124 | 2.1422 | 1.8559 | 4.2694 | 1.9788 | 4.3418 | 0.50177 | 0.28398 | 0.56596 | 14.3511 | -97.7089 | 4.9336 | -40.4704 | 9.4262 | -156.2639 | 28.2785
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1182.6929 | 12.4151 | 5.9971 | 33.4051 | -124.7613 | 0.62953 | 0.10056 | 3.3363 | 1.4407 | 8.6401 | 1.5326 | 8.7267 | 0.38614 | 0.011639 | 0.030142 | 8.2627 | -109.782 | 2.2904 | -43.9827 | 5.9885 | -171.9968 | 17.9654
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1832.0931 | 19.232 | 2.4188 | 48.072 | -120.312 | 0.54521 | 0.31009 | 1.6989 | 2.158 | 5.2197 | 2.4533 | 5.2601 | 0.32549 | 0.059408 | 0.18252 | 13.0478 | -102.3167 | 3.1807 | -28.8761 | 9.9816 | -166.5643 | 29.9449
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2176.7402 | 22.8498 | 3.0687 | 58.329 | -112.1189 | 0.65477 | 0.56989 | 1.936 | 1.3382 | 4.1066 | 1.448 | 4.1481 | 0.47144 | 0.13877 | 0.29436 | 15.137 | -100.2002 | 4.8481 | -37.823 | 10.295 | -161.3194 | 30.885
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1735.9414 | 18.2227 | 2.6669 | 45.5363 | -110.5078 | 0.70162 | 1.4613 | 2.5092 | 2.0519 | 5.4721 | 2.232 | 5.5075 | 0.45855 | 0.26704 | 0.58236 | 11.5406 | -100.0413 | 3.8751 | -45.2428 | 7.6896 | -157.4228 | 23.0687
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1309.8909 | 13.7503 | 4.0148 | 34.714 | -106.2245 | 0.82727 | 3.4086 | 4.2 | 1.8228 | 7.3182 | 1.881 | 7.3763 | 0.57392 | 0.46577 | 0.81157 | 8.1258 | -101.14 | 3.4702 | -55.6654 | 4.8453 | -150.7917 | 14.5358
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1213.3048 | 12.7364 | 3.2348 | 31.0474 | -113.2958 | 0.71395 | 2.2662 | 3.6665 | 2.4771 | 8.0131 | 2.7098 | 8.0727 | 0.45757 | 0.28281 | 0.61808 | 7.9313 | -103.2785 | 2.7123 | -51.1744 | 5.2579 | -159.2149 | 15.7738
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1264.3009 | 13.2717 | 2.9769 | 32.7889 | -117.9979 | 0.64735 | 1.4374 | 3.0688 | 2.7057 | 8.0546 | 3.0222 | 8.0845 | 0.381 | 0.17846 | 0.46841 | 8.504 | -104.4484 | 2.4582 | -46.4184 | 6.0478 | -163.6478 | 18.1433
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1249.5045 | 13.1164 | 4.6437 | 34.1763 | -107.8708 | 0.83441 | 1.511 | 5.3259 | 1.4992 | 6.9616 | 1.4961 | 7.02 | 0.76505 | 0.21705 | 0.28371 | 8.5716 | -103.6159 | 3.7262 | -45.5949 | 4.8494 | -162.0953 | 14.5481
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1851.0301 | 19.4308 | 2.5091 | 48.7932 | -114.3912 | 0.63425 | 0.73788 | 2.111 | 2.0007 | 5.0198 | 2.1841 | 5.058 | 0.42053 | 0.14699 | 0.34955 | 12.8325 | -100.9486 | 3.8137 | -37.9089 | 9.0264 | -162.2323 | 27.0793
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1018.4988 | 10.6915 | 2.4939 | 23.5072 | -106.668 | 0.806 | 3.7258 | 4.9035 | 3.7228 | 9.2845 | 4.1576 | 9.2918 | 0.52814 | 0.40129 | 0.75982 | 6.6943 | -99.3488 | 2.5813 | -46.5825 | 4.1463 | -154.8528 | 12.4388
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 667.2787 | 4.9817 | 5.414 | 12.2197 | -124.8563 | 0.5849 | 2.6713 | 10.7177 | 6.073 | 32.8791 | 6.3396 | 32.9933 | 0.32597 | 0.081248 | 0.24925 | 3.1562 | -109.0003 | 0.79297 | -51.4154 | 2.3642 | -168.1905 | 7.0925
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 976.6997 | 7.2918 | 10.4138 | 19.9604 | -116.3092 | 0.73211 | 2.8876 | 10.5826 | 1.936 | 20.1614 | 1.9935 | 20.2515 | 0.52489 | 0.14322 | 0.27286 | 4.587 | -106.9784 | 1.6211 | -53.4154 | 2.9816 | -163.4837 | 8.9449
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 643.6036 | 4.805 | 7.2656 | 12.0384 | -123.3589 | 0.51241 | 2.3078 | 9.5167 | 4.8131 | 34.9697 | 4.8682 | 35.0641 | 0.27214 | 0.065993 | 0.2425 | 2.9879 | -105.6781 | 0.65378 | -50.5455 | 2.3372 | -164.318 | 7.0115
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1872.3669 | 13.9786 | 3.9685 | 36.867 | -113.6827 | 0.74645 | 1.6624 | 5.2269 | 2.7678 | 10.9842 | 2.9504 | 11.1341 | 0.47586 | 0.15134 | 0.31804 | 9.0359 | -102.523 | 2.9574 | -44.3179 | 6.0807 | -161.6502 | 18.242
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1452.8368 | 10.8465 | 4.8347 | 28.1054 | -123.691 | 0.5361 | 1.1217 | 4.3133 | 3.4095 | 16.4838 | 3.5807 | 16.6416 | 0.26167 | 0.068046 | 0.26004 | 6.8104 | -105.3813 | 1.4387 | -47.2634 | 5.3727 | -164.8774 | 16.118
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1138.1339 | 8.497 | 5.1711 | 22.4616 | -110.728 | 0.88854 | 3.8549 | 12.53 | 3.06 | 15.8236 | 3.3586 | 15.9141 | 0.79186 | 0.24362 | 0.30766 | 5.5048 | -107.5757 | 2.4861 | -50.5975 | 3.025 | -165.0926 | 9.075
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1632.9508 | 12.1912 | 4.4335 | 31.8169 | -118.0516 | 0.65394 | 1.7741 | 4.9062 | 3.1107 | 13.7911 | 3.2889 | 13.9458 | 0.35575 | 0.12864 | 0.3616 | 7.6708 | -103.5602 | 2.0812 | -48.2891 | 5.5993 | -161.8043 | 16.7979
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2546.1053 | 11.025 | 2.8647 | 28.451 | -97.0192 | 1.0672 | 3.7485 | 21.5117 | 6.676 | 19.1243 | 6.889 | 19.4787 | 1.1248 | 0.19601 | 0.17425 | 7.7239 | -98.1303 | 3.9986 | -33.4678 | 3.7526 | -163.0991 | 11.2579
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 3583.5564 | 15.5173 | 2.5706 | 39.9357 | -104.9007 | 0.8074 | 1.5407 | 8.9315 | 5.9356 | 15.2582 | 5.6209 | 15.1255 | 0.58536 | 0.10098 | 0.17251 | 10.7494 | -95.3038 | 3.9102 | -28.3153 | 6.8847 | -159.2662 | 20.6542
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2815.1575 | 12.19 | 2.3022 | 30.8632 | -117.0814 | 0.56995 | 0.84161 | 6.7663 | 9.7719 | 22.4969 | 10.9606 | 22.7849 | 0.30077 | 0.03741 | 0.12438 | 8.2146 | -98.3366 | 1.8996 | -24.6502 | 6.3848 | -162.3734 | 19.1544
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2760.0473 | 11.9514 | 3.0646 | 30.3045 | -113.1989 | 0.70387 | 1.1332 | 9.2645 | 7.0729 | 21.6758 | 7.6487 | 22.2973 | 0.42741 | 0.052281 | 0.12232 | 8.1225 | -98.6073 | 2.3501 | -29.8773 | 5.8105 | -162.1268 | 17.4316
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2194.8709 | 9.5041 | 3.5237 | 23.9738 | -111.154 | 0.80049 | 1.6537 | 14.244 | 7.3986 | 26.0704 | 8.1917 | 26.7544 | 0.54637 | 0.063432 | 0.1161 | 6.5411 | -100.4367 | 2.2667 | -33.5109 | 4.2997 | -164.0814 | 12.899
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2989.8271 | 12.9463 | 2.4296 | 33.0196 | -107.1553 | 0.7944 | 2.6249 | 10.1292 | 7.765 | 18.8659 | 8.2892 | 19.2955 | 0.53691 | 0.13913 | 0.25914 | 8.8442 | -96.1079 | 3.0072 | -29.9379 | 5.8633 | -159.2678 | 17.5899
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 4792.4898 | 20.7521 | 2.8772 | 53.1459 | -92.2782 | 0.9938 | 2.0224 | 10.1699 | 3.5626 | 10.2503 | 3.454 | 10.1856 | 0.99215 | 0.19731 | 0.19887 | 14.3527 | -91.794 | 7.0893 | -28.1629 | 7.2914 | -155.3243 | 21.8743
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2605.5626 | 11.2824 | 2.9821 | 28.3853 | -101.2568 | 0.93993 | 3.993 | 16.1283 | 6.7783 | 20.2133 | 7.4835 | 20.6546 | 0.7979 | 0.19755 | 0.24758 | 7.7426 | -96.9783 | 3.3918 | -33.4361 | 4.3623 | -159.7318 | 13.087
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 3793.7359 | 16.4274 | 2.4193 | 41.8024 | -107.6273 | 0.74573 | 1.2313 | 7.2118 | 6.0471 | 14.6295 | 6.2373 | 14.9128 | 0.49297 | 0.084165 | 0.17073 | 11.3322 | -94.5787 | 3.5713 | -25.3205 | 7.8286 | -158.7876 | 23.4858
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2119.0298 | 9.1757 | 2.746 | 23.1812 | -104.7699 | 0.94383 | 3.9826 | 19.56 | 8.9798 | 24.6581 | 9.7042 | 25.1589 | 0.79325 | 0.16151 | 0.20361 | 6.3921 | -100.1314 | 2.7794 | -34.8568 | 3.6335 | -164.1637 | 10.9004
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2034 | 1928.5108 | 8.3507 | 3.0821 | 21.0512 | -113.9023 | 0.78561 | 1.3557 | 15.4633 | 9.5704 | 29.4965 | 11.3099 | 29.8913 | 0.52424 | 0.04596 | 0.08767 | 5.844 | -103.0277 | 2.0387 | -33.8154 | 3.8455 | -167.8965 | 11.5364
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2654.9358 | 11.4962 | 2.3636 | 28.9741 | -119.5568 | 0.517 | 0.6419 | 6.4609 | 10.5299 | 24.8887 | 11.8472 | 25.1189 | 0.25959 | 0.025791 | 0.099351 | 7.6731 | -99.3243 | 1.5967 | -24.173 | 6.1461 | -163.2177 | 18.4384
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2474.9375 | 10.7168 | 3.1294 | 27.1316 | -104.3717 | 0.90122 | 3.4132 | 15.5541 | 7.0059 | 21.9246 | 7.7282 | 22.4682 | 0.70944 | 0.15568 | 0.21944 | 7.3433 | -98.0497 | 2.9977 | -34.0369 | 4.358 | -160.8087 | 13.0741
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2034 | 4138.7435 | 17.9213 | 2.4116 | 46.1631 | -99.6539 | 0.88059 | 1.7447 | 8.9176 | 5.1694 | 12.4662 | 4.8509 | 12.3479 | 0.71534 | 0.13996 | 0.19565 | 12.529 | -93.2043 | 5.1339 | -26.8404 | 7.4485 | -157.586 | 22.3456
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 3072.334 | 13.3036 | 2.5227 | 34.0263 | -101.1664 | 0.91285 | 3.4697 | 12.6037 | 6.804 | 17.1641 | 7.1549 | 17.4727 | 0.7343 | 0.20215 | 0.27529 | 9.1235 | -95.277 | 3.7826 | -31.3222 | 5.3562 | -158.0688 | 16.0687
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2034 | 3214.2154 | 13.918 | 2.6754 | 35.3535 | -106.881 | 0.81999 | 1.595 | 9.9108 | 6.3107 | 16.8833 | 6.3301 | 17.1994 | 0.58702 | 0.094469 | 0.16093 | 9.6474 | -96.5786 | 3.4162 | -29.0278 | 6.2769 | -160.6798 | 18.8306
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 3079.6839 | 13.3354 | 2.2318 | 34.1161 | -110.4468 | 0.75327 | 1.1488 | 8.7742 | 8.1491 | 18.1867 | 8.719 | 18.7097 | 0.48245 | 0.063168 | 0.13093 | 9.3584 | -96.5564 | 2.9003 | -23.9989 | 6.5579 | -162.0741 | 19.6738
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2246.7622 | 9.7288 | 2.6958 | 24.5659 | -114.1468 | 0.74149 | 1.5515 | 12.1288 | 9.5784 | 25.8218 | 10.6184 | 26.1909 | 0.46971 | 0.060083 | 0.12792 | 6.7374 | -101.1128 | 2.133 | -31.3261 | 4.6496 | -165.585 | 13.9489
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2034 | 2598.2271 | 11.2507 | 2.3808 | 28.3588 | -118.688 | 0.54619 | 0.81387 | 7.0291 | 10.524 | 25.0549 | 11.9202 | 25.2847 | 0.28055 | 0.032483 | 0.11579 | 7.543 | -99.3731 | 1.6722 | -25.4453 | 5.9337 | -163.2626 | 17.801
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 398.4982 | 4.1831 | 3.6484 | 10.2394 | -123.794 | 0.49012 | 3.4058 | 7.0222 | 6.9526 | 25.3658 | 7.5162 | 25.2169 | 0.27684 | 0.13427 | 0.485 | 2.6056 | -107.1802 | 0.61499 | -52.573 | 1.9942 | -165.5193 | 5.9825
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 453.1502 | 4.7568 | 3.6419 | 11.6213 | -128.2349 | 0.39901 | 1.2818 | 5.0048 | 6.1403 | 22.3624 | 6.7112 | 22.2265 | 0.22381 | 0.057319 | 0.25611 | 3.0301 | -108.3037 | 0.58039 | -44.1238 | 2.4516 | -169.2924 | 7.3549
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1684.0128 | 17.6776 | 5.3457 | 46.2862 | -109.9089 | 0.75425 | 0.36793 | 3.2248 | 0.9677 | 5.1731 | 1.0048 | 5.1685 | 0.62338 | 0.071125 | 0.11409 | 11.9314 | -102.216 | 4.6046 | -39.4951 | 7.3352 | -163.9236 | 22.0055
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1494.4712 | 15.6879 | 5.1989 | 40.4243 | -110.6094 | 0.72602 | 0.72881 | 3.4227 | 1.1725 | 6.0955 | 1.22 | 6.097 | 0.56151 | 0.11957 | 0.21294 | 10.2985 | -101.7329 | 3.7518 | -42.1942 | 6.5469 | -161.4686 | 19.6407
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 4634.4048 | 20.0676 | 2.7053 | 51.3419 | -92.6199 | 0.98126 | 2.0184 | 10.1653 | 3.8315 | 10.3652 | 3.7929 | 10.3529 | 0.98072 | 0.19473 | 0.19856 | 13.9791 | -91.6853 | 6.8206 | -27.2975 | 7.1975 | -155.8429 | 21.5924
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 746.8831 | 7.8402 | 3.8061 | 18.701 | -116.6265 | 0.58877 | 2.3008 | 4.7227 | 3.6076 | 13.7307 | 3.7811 | 13.7321 | 0.34395 | 0.16757 | 0.48719 | 4.8665 | -102.2284 | 1.3187 | -49.6309 | 3.5629 | -159.4952 | 10.6886
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 766.8419 | 8.0498 | 5.9016 | 19.6607 | -118.4532 | 0.49714 | 0.82849 | 3.9282 | 2.1503 | 12.6901 | 2.5134 | 12.6717 | 0.30955 | 0.065286 | 0.2109 | 5.2003 | -101.8452 | 1.2728 | -39.5952 | 3.9288 | -162.574 | 11.7865
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 915.963 | 9.6151 | 3.3739 | 22.8132 | -121.2958 | 0.53659 | 2.0708 | 3.2245 | 3.402 | 11.4781 | 3.5129 | 11.5257 | 0.28093 | 0.18042 | 0.64221 | 5.8359 | -105.4315 | 1.4293 | -56.9667 | 4.4446 | -161.7444 | 13.3339
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1465.8007 | 15.3869 | 3.1726 | 38.6476 | -116.5011 | 0.578 | 1.674 | 2.0663 | 2.3087 | 7.3248 | 2.3729 | 7.3842 | 0.2821 | 0.22854 | 0.81016 | 9.1679 | -101.6018 | 2.3886 | -57.277 | 6.8984 | -156.2338 | 20.6951
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 532.5652 | 5.5905 | 3.7114 | 13.6075 | -110.1923 | 0.80122 | 6.3241 | 10.9187 | 4.5035 | 16.7143 | 4.5711 | 16.7624 | 0.65325 | 0.37836 | 0.5792 | 3.4559 | -105.3415 | 1.4721 | -54.0614 | 2.0133 | -158.9774 | 6.0399
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1492.8569 | 15.6709 | 4.4563 | 41.9603 | -117.8706 | 0.62019 | 0.63903 | 2.6647 | 1.4807 | 6.5986 | 1.516 | 6.6438 | 0.40382 | 0.096842 | 0.23981 | 10.1152 | -104.2137 | 2.9216 | -44.8378 | 7.1939 | -163.9603 | 21.5816
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 709.73 | 7.4502 | 5.8008 | 20.089 | -117.351 | 0.90388 | 1.6139 | 10.5778 | 2.08 | 12.0656 | 2.3411 | 12.1586 | 0.87669 | 0.13376 | 0.15258 | 5.0181 | -115.0037 | 2.3334 | -53.825 | 2.6856 | -176.0279 | 8.0569
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 893.1722 | 9.3759 | 5.0636 | 23.6403 | -113.7751 | 0.73587 | 4.8549 | 4.0759 | 2.5013 | 12.6656 | 2.5666 | 12.7289 | 0.32181 | 0.38331 | 1.1911 | 5.2258 | -103.3132 | 1.8146 | -69.3838 | 3.6832 | -150.8086 | 11.0496
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1241.4125 | 13.0315 | 4.6388 | 34.4999 | -115.1574 | 0.67135 | 1.4228 | 3.5474 | 1.7273 | 8.0128 | 1.7632 | 8.0575 | 0.44272 | 0.17756 | 0.40107 | 8.1661 | -103.7324 | 2.6103 | -50.3898 | 5.5816 | -160.6244 | 16.7447
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1715.9631 | 18.0129 | 3.0557 | 45.5433 | -118.9081 | 0.51367 | 0.55876 | 1.7484 | 1.9472 | 5.9503 | 2.0304 | 6.0055 | 0.29384 | 0.093906 | 0.31958 | 11.4952 | -101.2726 | 2.5973 | -40.2996 | 8.8984 | -161.5566 | 26.6953
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1747.8383 | 18.3475 | 2.2334 | 45.0678 | -110.3696 | 0.68935 | 1.4609 | 2.3291 | 2.3575 | 5.2651 | 2.5657 | 5.3087 | 0.44237 | 0.27747 | 0.62723 | 11.7473 | -99.0443 | 3.7994 | -42.2621 | 7.9567 | -157.5084 | 23.8702
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 611.1654 | 6.4156 | 3.4034 | 13.7873 | -98.1711 | 0.98276 | 3.8164 | 15.6479 | 3.5251 | 11.9972 | 5.0594 | 12.1167 | 1.3043 | 0.3181 | 0.24389 | 4.5224 | -103.302 | 2.6024 | -38.2909 | 1.9433 | -170.0196 | 5.8298
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 501.2069 | 5.2613 | 4.1554 | 12.4166 | -115.888 | 0.69079 | 6.6392 | 7.9931 | 4.9201 | 20.4446 | 4.9862 | 20.5003 | 0.39096 | 0.32474 | 0.83062 | 3.0865 | -105.588 | 1.0488 | -63.1041 | 2.1101 | -156.985 | 6.3304
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1769.9507 | 18.5797 | 3.2009 | 47.0814 | -114.286 | 0.61338 | 1.4567 | 1.8844 | 1.8699 | 5.9852 | 1.9345 | 6.0486 | 0.31484 | 0.24338 | 0.77304 | 11.1374 | -100.433 | 3.0975 | -54.8209 | 8.1734 | -155.0296 | 24.5202
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1168.2141 | 12.2631 | 3.4132 | 29.8512 | -112.2944 | 0.66971 | 2.4815 | 3.3035 | 2.5754 | 8.7901 | 2.6708 | 8.8573 | 0.37582 | 0.2823 | 0.75115 | 7.3647 | -100.576 | 2.3118 | -54.4547 | 5.1503 | -154.3949 | 15.4508
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1201.3639 | 12.6111 | 3.6117 | 31.8989 | -104.2819 | 0.87063 | 3.8923 | 5.3392 | 2.0696 | 7.475 | 2.1456 | 7.5238 | 0.71428 | 0.52072 | 0.72901 | 7.622 | -101.8266 | 3.5633 | -52.7217 | 4.1776 | -152.5489 | 12.5327
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 635.0018 | 6.6658 | 5.3524 | 16.9353 | -123.5328 | 0.53998 | 1.4294 | 5.19 | 3.18 | 17.0208 | 3.216 | 17.0656 | 0.30492 | 0.083982 | 0.27542 | 4.1807 | -107.0065 | 0.99801 | -50.966 | 3.1858 | -165.767 | 9.5575
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 545.4976 | 5.7262 | 3.303 | 12.3554 | -88.5522 | 1.0678 | 19.3293 | 16.6836 | 4.7576 | 15.7142 | 4.7921 | 15.7585 | 1.0617 | 1.2301 | 1.1586 | 3.2692 | -95.2561 | 2.0705 | -47.8717 | 1.328 | -135.3474 | 3.9841
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 379.2531 | 3.9811 | 2.9521 | 8.3077 | -109.2366 | 0.87832 | 9.0385 | 17.0978 | 8.0956 | 23.8994 | 8.3626 | 23.9969 | 0.71541 | 0.37819 | 0.52863 | 2.5375 | -104.9247 | 1.1 | -49.8529 | 1.4446 | -161.1741 | 4.3339
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 748.4833 | 7.857 | 4.6618 | 19.1128 | -111.3822 | 0.85359 | 1.9565 | 8.7278 | 2.4513 | 11.4277 | 3.579 | 11.4527 | 0.76373 | 0.17121 | 0.22417 | 5.3793 | -108.0267 | 2.4276 | -44.9534 | 2.958 | -170.5485 | 8.8741
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 770.472 | 8.0879 | 4.0234 | 19.6279 | -109.828 | 0.8341 | 3.242 | 8.1475 | 2.7524 | 11.0742 | 3.7331 | 11.0084 | 0.73572 | 0.29275 | 0.39791 | 5.3531 | -106.4678 | 2.403 | -47.0788 | 2.9503 | -165.9703 | 8.851
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 598.5141 | 6.2828 | 4.565 | 15.0955 | -113.3224 | 0.88698 | 2.0955 | 11.2763 | 3.1411 | 14.339 | 4.7845 | 14.3135 | 0.7864 | 0.14614 | 0.18583 | 4.3843 | -110.4608 | 2.0186 | -45.513 | 2.3796 | -174.6565 | 7.1389
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2013.436 | 21.1356 | 3.0057 | 54.8177 | -117.7516 | 0.54951 | 0.74307 | 1.5746 | 1.7034 | 5.1199 | 1.7681 | 5.1833 | 0.30755 | 0.14513 | 0.4719 | 13.2282 | -101.5698 | 3.2242 | -46.2536 | 10.0182 | -160.064 | 30.0547
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1044.4317 | 10.9637 | 5.1592 | 28.4461 | -108.0668 | 0.79729 | 3.5493 | 5.2566 | 1.8138 | 9.3579 | 1.8482 | 9.4022 | 0.56173 | 0.37928 | 0.6752 | 6.5279 | -101.9206 | 2.6643 | -55.8243 | 3.9933 | -152.6952 | 11.9799
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1324.798 | 13.9068 | 4.5495 | 36.9532 | -116.0039 | 0.65348 | 1.1322 | 3.2127 | 1.6483 | 7.4988 | 1.6841 | 7.5437 | 0.42842 | 0.15099 | 0.35243 | 8.7946 | -103.8166 | 2.7122 | -48.7189 | 6.0967 | -161.6378 | 18.2901
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1106.8027 | 11.6184 | 3.2857 | 27.909 | -109.855 | 0.78502 | 2.8278 | 4.7757 | 2.5422 | 8.3527 | 2.929 | 8.415 | 0.57175 | 0.33855 | 0.59212 | 7.3457 | -102.9328 | 2.8798 | -48.8603 | 4.4912 | -159.1359 | 13.4736
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 688.5254 | 7.2276 | 4.6428 | 17.702 | -112.6226 | 0.74385 | 4.9204 | 7.1017 | 2.9923 | 13.8923 | 3.0565 | 13.9485 | 0.51119 | 0.35418 | 0.69285 | 4.3117 | -105.1534 | 1.6631 | -59.1925 | 2.7283 | -156.6498 | 8.1849
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 786.56 | 8.2567 | 3.8077 | 20.1877 | -117.2611 | 0.65325 | 4.0079 | 4.4334 | 3.6097 | 13.7446 | 3.6765 | 13.8006 | 0.32256 | 0.2916 | 0.90402 | 4.8191 | -104.8343 | 1.4652 | -64.0333 | 3.469 | -156.8502 | 10.4071
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1331.813 | 13.9804 | 4.5026 | 37.1574 | -116.3675 | 0.6466 | 1.0552 | 3.1528 | 1.6538 | 7.4466 | 1.6896 | 7.4913 | 0.42339 | 0.1417 | 0.33469 | 8.8716 | -103.9054 | 2.7013 | -48.1169 | 6.1808 | -162.0662 | 18.5424
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 429.0949 | 4.5043 | 3.9758 | 10.3108 | -108.8184 | 0.79622 | 3.1992 | 14.5015 | 4.7219 | 18.7732 | 5.4617 | 18.8081 | 0.77246 | 0.17041 | 0.22061 | 3.0699 | -104.7012 | 1.3498 | -41.9529 | 1.7229 | -166.854 | 5.1686
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1005.8668 | 10.5589 | 3.2419 | 25.669 | -102.2762 | 0.99041 | 2.3902 | 8.8638 | 2.3803 | 7.7169 | 3.3109 | 7.6591 | 1.1486 | 0.30973 | 0.26966 | 7.3245 | -105.4974 | 4.013 | -41.8305 | 3.3296 | -169.9183 | 9.9888
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1441.6111 | 15.133 | 2.6866 | 35.8331 | -108.9859 | 0.73154 | 1.9032 | 3.1855 | 2.3489 | 6.3106 | 2.6714 | 6.3832 | 0.50478 | 0.30159 | 0.59747 | 9.6979 | -99.7266 | 3.4504 | -43.4588 | 6.2588 | -157.6701 | 18.7763
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 615.1326 | 6.4572 | 3.9532 | 15.3664 | -121.0118 | 0.56162 | 3.6317 | 4.9725 | 4.4254 | 17.4945 | 4.4923 | 17.5506 | 0.28423 | 0.20759 | 0.73037 | 3.8361 | -106.0378 | 0.99482 | -62.3432 | 2.8948 | -160.5011 | 8.6845
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1195.4497 | 12.549 | 2.6713 | 29.0666 | -97.3081 | 0.96888 | 1.5825 | 7.3117 | 2.2981 | 6.139 | 2.3789 | 6.1972 | 1.191 | 0.25778 | 0.21643 | 8.7451 | -99.4689 | 4.6576 | -35.3636 | 4.1129 | -164.1191 | 12.3387
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1014.6536 | 10.6511 | 3.0366 | 23.9731 | -106.7736 | 0.75463 | 4.0897 | 4.1918 | 3.2318 | 9.8137 | 3.2928 | 9.875 | 0.42714 | 0.41673 | 0.97564 | 6.2602 | -98.2989 | 2.3199 | -54.8478 | 4.0901 | -149.0014 | 12.2702
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 740.6003 | 7.7743 | 5.331 | 19.5009 | -109.5401 | 0.77141 | 5.0115 | 6.7189 | 2.5869 | 13.791 | 2.6212 | 13.8362 | 0.48719 | 0.36339 | 0.74588 | 4.5626 | -101.8691 | 1.754 | -58.3289 | 2.923 | -152.0797 | 8.769
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 572.5159 | 6.0099 | 6.7647 | 14.5505 | -109.0009 | 0.72946 | 5.3541 | 9.1534 | 2.2841 | 15.4516 | 2.9183 | 15.4783 | 0.59239 | 0.34651 | 0.58493 | 3.6635 | -103.5281 | 1.527 | -54.1426 | 2.1809 | -156.1181 | 6.5427
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 545.3539 | 5.7247 | 3.9595 | 13.3985 | -122.8196 | 0.53824 | 3.5123 | 5.4625 | 5.0042 | 19.8141 | 5.1026 | 19.8649 | 0.27569 | 0.17726 | 0.64299 | 3.4408 | -106.9629 | 0.84135 | -60.6835 | 2.6311 | -162.6131 | 7.8932
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1670.7619 | 17.5385 | 3.2971 | 44.215 | -108.9483 | 0.74944 | 0.8978 | 3.2243 | 1.5178 | 5.0045 | 1.6032 | 5.0541 | 0.64428 | 0.1794 | 0.27845 | 11.7471 | -101.5492 | 4.5714 | -39.8979 | 7.1787 | -162.6007 | 21.5362
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 891.0473 | 9.3536 | 4.6163 | 23.5256 | -106.8679 | 0.88601 | 6.2889 | 6.5154 | 2.4086 | 11.1187 | 2.4872 | 11.1829 | 0.58599 | 0.56561 | 0.96523 | 5.3605 | -103.378 | 2.4676 | -61.0227 | 3.1005 | -149.4186 | 9.3016
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1258.9305 | 13.2153 | 3.3866 | 33.2014 | -115.8697 | 0.68574 | 1.934 | 3.3519 | 2.3698 | 8.0257 | 2.4628 | 8.0905 | 0.41764 | 0.24098 | 0.57699 | 8.1771 | -104.3712 | 2.5978 | -53.1204 | 5.6234 | -160.3417 | 16.8703
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 679.9467 | 7.1376 | 4.0638 | 16.8953 | -120.4793 | 0.56401 | 3.3704 | 4.5046 | 3.8594 | 15.684 | 3.9544 | 15.7367 | 0.28721 | 0.2149 | 0.74822 | 4.2334 | -105.7244 | 1.1138 | -62.3551 | 3.1822 | -159.9755 | 9.5467
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1556.0041 | 16.3338 | 3.6262 | 41.6114 | -116.1951 | 0.59955 | 1.5636 | 2.1293 | 1.8828 | 6.8276 | 1.944 | 6.8887 | 0.31187 | 0.22902 | 0.73434 | 9.7666 | -102.1569 | 2.6861 | -57.054 | 7.204 | -156.6563 | 21.6119
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1524.7068 | 16.0053 | 3.9454 | 41.9513 | -107.251 | 0.8384 | 1.9637 | 4.1447 | 1.4971 | 5.9066 | 1.5544 | 5.9636 | 0.70171 | 0.33245 | 0.47377 | 10.0936 | -102.7537 | 4.3478 | -48.9713 | 5.7906 | -158.0893 | 17.3717
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 597.4433 | 6.2715 | 3.6636 | 15.0888 | -128.5554 | 0.43043 | 0.33147 | 4.252 | 4.878 | 17.8713 | 4.3996 | 18.0058 | 0.23792 | 0.018548 | 0.077957 | 3.978 | -107.8106 | 0.70892 | -43.042 | 3.2721 | -168.8427 | 9.8162
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 716.4285 | 7.5205 | 6.3396 | 19.108 | -111.0382 | 0.80473 | 6.5427 | 6.5811 | 2.3643 | 14.9891 | 2.4222 | 15.0465 | 0.43906 | 0.4365 | 0.99417 | 4.2312 | -103.6884 | 1.6871 | -66.0538 | 2.7471 | -150.1745 | 8.2414
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 519.7948 | 5.4564 | 3.434 | 12.8242 | -121.3183 | 0.57778 | 3.5052 | 6.3223 | 6.3213 | 21.707 | 6.3945 | 21.7885 | 0.29126 | 0.16148 | 0.55441 | 3.3368 | -105.3379 | 0.81303 | -55.1668 | 2.5395 | -162.205 | 7.6185
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 967.7715 | 10.159 | 3.1624 | 24.2932 | -108.4395 | 0.8563 | 2.736 | 6.5694 | 2.817 | 8.9084 | 3.5802 | 8.9239 | 0.73743 | 0.30712 | 0.41647 | 6.8289 | -104.4179 | 3.0038 | -43.2132 | 3.8263 | -165.3635 | 11.4789
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1759.8035 | 18.4731 | 2.2332 | 45.4094 | -110.5665 | 0.68326 | 1.4408 | 2.2779 | 2.3523 | 5.2532 | 2.5596 | 5.2966 | 0.43362 | 0.27428 | 0.63253 | 11.8092 | -99.0105 | 3.7746 | -42.3853 | 8.0442 | -157.4277 | 24.1327
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1097.2789 | 11.5184 | 4.1916 | 30.931 | -130.3999 | 0.60443 | 0.09915 | 3.3341 | 2.1594 | 9.0515 | 2.3869 | 9.1656 | 0.36835 | 0.010954 | 0.029738 | 7.7594 | -114.1947 | 2.0511 | -44.826 | 5.7453 | -177.5264 | 17.236
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 752.029 | 7.8943 | 5.2056 | 19.483 | -106.1231 | 0.8193 | 6.3458 | 7.37 | 2.4022 | 12.5046 | 2.4538 | 12.5528 | 0.58938 | 0.50747 | 0.86103 | 4.561 | -102.0715 | 2.0473 | -59.0083 | 2.67 | -149.1642 | 8.01
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 774.6034 | 8.1312 | 3.9925 | 19.5425 | -115.8462 | 0.70525 | 3.3518 | 5.9048 | 3.0943 | 12.3539 | 3.3468 | 12.4079 | 0.47797 | 0.27132 | 0.56764 | 5.0357 | -106.4281 | 1.7704 | -55.207 | 3.2972 | -161.7275 | 9.8915
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1061.8801 | 11.1469 | 4.7489 | 29.2854 | -111.0639 | 0.79954 | 1.5728 | 5.7316 | 1.7774 | 8.4406 | 1.7759 | 8.4981 | 0.67906 | 0.18634 | 0.2744 | 7.2703 | -104.9472 | 2.9512 | -46.9415 | 4.3221 | -163.5856 | 12.9664
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 431.4394 | 4.5289 | 3.1223 | 9.3802 | -106.7154 | 0.88697 | 4.2457 | 15.946 | 5.92 | 18.4841 | 7.7648 | 18.6145 | 0.86268 | 0.2297 | 0.26626 | 3.1767 | -104.6918 | 1.5024 | -39.422 | 1.6864 | -169.3853 | 5.0591
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 835.2284 | 6.2356 | 11.2091 | 17.0692 | -110.461 | 0.84702 | 0.93152 | 17.2388 | 1.6816 | 18.8493 | 1.7347 | 18.9331 | 0.91456 | 0.049419 | 0.054036 | 4.1952 | -108.9717 | 2.0043 | -47.9932 | 2.1914 | -169.8666 | 6.5743
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 606.6156 | 4.5288 | 5.5646 | 11.3913 | -132.9167 | 0.49511 | 2.2902 | 9.5599 | 6.681 | 37.1768 | 7.1597 | 37.3573 | 0.25715 | 0.061604 | 0.23957 | 2.837 | -114.3199 | 0.58504 | -56.4045 | 2.2525 | -173.7786 | 6.7574
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1605.2466 | 11.9843 | 2.7336 | 31.5857 | -120.0745 | 0.68885 | 1.6671 | 5.24 | 4.5294 | 12.3814 | 5.1049 | 12.5718 | 0.42321 | 0.13464 | 0.31815 | 7.9295 | -106.3614 | 2.329 | -42.7857 | 5.6069 | -167.8459 | 16.8208
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1270.4843 | 9.4851 | 5.3472 | 24.4503 | -124.9533 | 0.49224 | 1.2183 | 4.4742 | 3.5302 | 18.8768 | 3.6886 | 19.0291 | 0.23702 | 0.06454 | 0.27229 | 5.8962 | -105.8688 | 1.1596 | -49.2788 | 4.7391 | -165.0349 | 14.2174
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1410.82 | 10.5328 | 5.0048 | 27.2926 | -119.5364 | 0.6054 | 2.0634 | 5.1374 | 3.2267 | 16.1491 | 3.391 | 16.2989 | 0.31812 | 0.12777 | 0.40165 | 6.5196 | -104.1093 | 1.6563 | -51.5986 | 4.8822 | -161.575 | 14.6467
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2441.457 | 10.5718 | 1.8794 | 27.5271 | -115.2029 | 0.69928 | 1.7016 | 10.0202 | 11.8632 | 22.2957 | 12.0899 | 22.2464 | 0.44942 | 0.076319 | 0.16982 | 7.4278 | -100.3048 | 2.2102 | -26.3184 | 5.3101 | -166.0784 | 15.9302
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2288.8742 | 9.9111 | 3.4106 | 25.2095 | -116.1969 | 0.67006 | 1.1484 | 10.4846 | 8.0079 | 27.3115 | 8.7808 | 28.245 | 0.38389 | 0.042046 | 0.10953 | 6.6514 | -100.353 | 1.7818 | -32.1098 | 4.8946 | -163.3449 | 14.6839
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2372.2002 | 10.2719 | 1.7833 | 26.3724 | -114.4924 | 0.70226 | 2.6352 | 10.1909 | 12.8223 | 22.8657 | 14.4442 | 23.4096 | 0.44568 | 0.11525 | 0.25858 | 7.1467 | -99.1256 | 2.0564 | -25.8917 | 5.1664 | -164.3537 | 15.4993
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1324.5936 | 5.7357 | 3.0339 | 14.4454 | -112.9147 | 0.88186 | 4.7907 | 27.5489 | 13.6237 | 41.3324 | 16.9609 | 41.302 | 0.66652 | 0.11591 | 0.1739 | 4.0478 | -106.3063 | 1.6569 | -38.8158 | 2.4147 | -171.4384 | 7.244
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2282.9217 | 9.8853 | 1.8351 | 25.4975 | -110.6438 | 0.80509 | 3.5027 | 12.8674 | 12.2152 | 22.4165 | 13.696 | 22.9068 | 0.57402 | 0.15626 | 0.27222 | 6.9684 | -99.148 | 2.388 | -28.4822 | 4.6427 | -164.6105 | 13.9281
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2567.1662 | 11.1162 | 1.6502 | 28.5644 | -116.0552 | 0.68077 | 1.1318 | 8.7529 | 12.5201 | 20.6605 | 13.8509 | 21.3532 | 0.42366 | 0.054781 | 0.1293 | 7.881 | -98.4537 | 2.1213 | -18.9658 | 5.9237 | -165.3149 | 17.771
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1475.1152 | 15.4847 | 3.087 | 38.8549 | -111.4756 | 0.7508 | 1.4595 | 3.4599 | 1.9872 | 6.1344 | 2.1912 | 6.1946 | 0.56401 | 0.23792 | 0.42184 | 10.0742 | -103.0806 | 3.7338 | -44.9197 | 6.3434 | -161.9983 | 19.0303
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1221.829 | 12.8259 | 2.7596 | 30.4797 | -111.9418 | 0.77261 | 1.1314 | 4.202 | 2.5378 | 7.0033 | 2.9362 | 7.0177 | 0.59999 | 0.16155 | 0.26925 | 8.8396 | -103.2941 | 3.3233 | -37.5175 | 5.5433 | -166.7534 | 16.6299
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 795.3834 | 8.3494 | 3.6922 | 19.8053 | -110.2941 | 0.82754 | 5.1359 | 6.8493 | 3.3447 | 12.3494 | 3.6486 | 12.4276 | 0.55462 | 0.41588 | 0.74984 | 5.0527 | -104.1699 | 2.0549 | -55.8837 | 3.0691 | -156.3574 | 9.2074
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 534.839 | 5.6144 | 2.3746 | 12.5862 | -109.9967 | 0.8816 | 2.5193 | 12.5843 | 6.0548 | 14.3777 | 6.2994 | 14.5053 | 0.87526 | 0.17522 | 0.20019 | 3.9941 | -106.3053 | 1.8024 | -39.1564 | 2.2171 | -172.1118 | 6.6514
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1078.951 | 11.326 | 2.852 | 26.2876 | -113.3253 | 0.74218 | 1.4321 | 4.4865 | 2.8896 | 8.2413 | 3.2875 | 8.2558 | 0.54439 | 0.17377 | 0.3192 | 7.6389 | -103.5989 | 2.72 | -40.0082 | 4.9271 | -165.5802 | 14.7814
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2471.1757 | 10.7005 | 1.7689 | 27.1873 | -121.2809 | 0.52527 | 0.84254 | 6.7638 | 13.7857 | 24.3854 | 16.1489 | 24.8778 | 0.27737 | 0.034551 | 0.12457 | 7.254 | -100.0914 | 1.4884 | -19.5657 | 5.8832 | -165.1806 | 17.6497
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 3374.4047 | 14.6116 | 1.756 | 37.6642 | -104.155 | 0.8079 | 1.735 | 8.9722 | 8.0632 | 14.1591 | 7.8095 | 14.1726 | 0.63367 | 0.12254 | 0.19337 | 10.4887 | -94.06 | 3.8452 | -22.3853 | 6.7679 | -160.6618 | 20.3038
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 909.0065 | 9.5421 | 4.8046 | 24.7926 | -99.4324 | 1.089 | 2.3563 | 14.647 | 1.7442 | 8.3801 | 1.9713 | 8.424 | 1.7478 | 0.28118 | 0.16087 | 6.3924 | -108.4705 | 4.0627 | -47.1273 | 2.3327 | -170.8103 | 6.9981
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1016.8708 | 10.6744 | 3.709 | 27.6296 | -100.4613 | 1.0719 | 3.1615 | 11.4145 | 2.1134 | 7.8387 | 2.3247 | 7.8785 | 1.4562 | 0.40332 | 0.27697 | 7.1044 | -106.6471 | 4.2163 | -46.2995 | 2.8882 | -167.1546 | 8.6647
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 856.8599 | 8.9947 | 5.8019 | 23.7429 | -112.8452 | 0.88809 | 2.638 | 8.3657 | 1.8751 | 10.8795 | 2.0939 | 10.9203 | 0.76895 | 0.24247 | 0.31533 | 5.7926 | -109.3251 | 2.5828 | -53.0269 | 3.2195 | -166.3561 | 9.6584
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 957.1848 | 10.0478 | 5.4058 | 26.7113 | -113.4879 | 0.87768 | 1.5811 | 7.3205 | 1.7482 | 9.4502 | 1.9661 | 9.491 | 0.77464 | 0.16731 | 0.21599 | 6.6628 | -109.5828 | 2.9364 | -49.9238 | 3.7265 | -169.3142 | 11.1796
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1373.5129 | 14.4181 | 3.0093 | 35.3256 | -116.6361 | 0.63997 | 1.164 | 2.8705 | 2.3347 | 7.026 | 2.5632 | 7.0958 | 0.40855 | 0.16567 | 0.40552 | 9.3261 | -103.4933 | 2.7704 | -44.1064 | 6.5559 | -163.2342 | 19.6677
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1240.4131 | 13.021 | 3.7431 | 32.6318 | -112.5066 | 0.75658 | 1.919 | 4.0967 | 2.0414 | 7.6411 | 2.247 | 7.7053 | 0.53614 | 0.25115 | 0.46844 | 8.2476 | -104.0586 | 3.0336 | -49.6091 | 5.2365 | -160.8464 | 15.7094
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 436.3005 | 4.58 | 3.0007 | 10.2166 | -111.3455 | 0.86079 | 3.632 | 15.6156 | 6.1514 | 18.4583 | 6.3475 | 18.534 | 0.846 | 0.19677 | 0.23259 | 3.1519 | -107.9231 | 1.421 | -44.2878 | 1.7361 | -170.8977 | 5.2084
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 450.3193 | 4.7271 | 5.904 | 11.1333 | -114.5301 | 0.62317 | 1.4998 | 8.7704 | 3.67 | 21.6676 | 5.0388 | 21.5156 | 0.40477 | 0.069219 | 0.17101 | 3.1539 | -101.3319 | 0.95669 | -36.8831 | 2.2013 | -163.2638 | 6.6039
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 554.3895 | 5.8196 | 2.5119 | 13.2073 | -107.4233 | 0.92527 | 3.7755 | 13.8225 | 5.5952 | 14.0545 | 5.7446 | 14.1778 | 0.98349 | 0.26863 | 0.27314 | 4.034 | -106.2398 | 1.9522 | -42.2938 | 2.0907 | -169.924 | 6.2722
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1704.8637 | 17.8964 | 3.0639 | 45.168 | -118.2784 | 0.51712 | 0.66621 | 1.759 | 1.9716 | 6.0409 | 2.0549 | 6.0958 | 0.29119 | 0.11028 | 0.37874 | 11.3147 | -100.919 | 2.5753 | -42.3215 | 8.7404 | -160.5059 | 26.2213
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1679.6369 | 17.6316 | 3.1279 | 43.9547 | -111.926 | 0.62092 | 1.38 | 2.1383 | 1.9234 | 6.0162 | 1.9969 | 6.083 | 0.35542 | 0.22937 | 0.64536 | 10.7878 | -98.6081 | 3.1006 | -49.0762 | 7.7593 | -154.4446 | 23.2779
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 495.5329 | 5.2017 | 5.6362 | 12.1724 | -112.4006 | 0.65226 | 1.6913 | 8.5057 | 3.4328 | 19.3478 | 4.8124 | 19.1871 | 0.43962 | 0.087414 | 0.19884 | 3.4817 | -100.4698 | 1.1226 | -36.5442 | 2.3629 | -162.3337 | 7.0888
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 958.1139 | 10.0576 | 3.2773 | 24.5469 | -107.5433 | 0.91938 | 1.7688 | 7.6492 | 2.5711 | 8.4263 | 3.4302 | 8.4264 | 0.90778 | 0.20991 | 0.23123 | 7.043 | -106.4578 | 3.4241 | -41.537 | 3.6434 | -171.0818 | 10.9301
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 951.9738 | 9.9931 | 3.6164 | 24.0716 | -109.8668 | 0.82304 | 1.288 | 6.2248 | 2.3429 | 8.4729 | 3.3348 | 8.4227 | 0.73468 | 0.15201 | 0.20691 | 7.0748 | -105.5959 | 3.1301 | -38.7441 | 3.9846 | -170.9735 | 11.9538
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 938.6482 | 9.8533 | 3.5299 | 23.8604 | -99.822 | 1.0472 | 3.4233 | 11.2588 | 2.3602 | 8.3315 | 3.2282 | 8.3459 | 1.3514 | 0.41088 | 0.30405 | 6.6278 | -105.6651 | 3.8939 | -44.4788 | 2.7359 | -167.3536 | 8.2078
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 894.1779 | 9.3864 | 3.3251 | 22.1899 | -106.7517 | 0.88072 | 2.732 | 7.9491 | 2.7406 | 9.1128 | 3.5129 | 9.1218 | 0.8723 | 0.2998 | 0.34369 | 6.3349 | -105.4271 | 3.043 | -44.1395 | 3.2934 | -166.6168 | 9.8803
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 781.6875 | 8.2056 | 3.1259 | 18.6708 | -103.2604 | 0.91975 | 5.145 | 9.7425 | 3.3894 | 10.5948 | 4.1611 | 10.5991 | 0.91955 | 0.48561 | 0.5281 | 5.3118 | -103.6276 | 2.6898 | -46.552 | 2.6291 | -160.6357 | 7.8874
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 735.9555 | 7.7255 | 4.3976 | 19.254 | -121.6402 | 0.69272 | 2.6023 | 6.0133 | 3.2466 | 14.2771 | 3.5643 | 14.3102 | 0.42118 | 0.18227 | 0.43276 | 4.8612 | -109.7534 | 1.5198 | -55.5976 | 3.3529 | -167.1081 | 10.0588
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 482.5527 | 5.0655 | 4.871 | 11.9867 | -119.178 | 0.51635 | 0.59721 | 6.3793 | 3.8986 | 18.99 | 5.0261 | 18.9082 | 0.33593 | 0.031449 | 0.093618 | 3.4341 | -102.9863 | 0.91656 | -32.5883 | 2.5379 | -166.7235 | 7.6138
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 995.854 | 10.4538 | 3.7924 | 25.5648 | -110.8205 | 0.73328 | 3.5615 | 4.3791 | 2.7034 | 10.2521 | 2.7989 | 10.3193 | 0.42714 | 0.3474 | 0.8133 | 6.1915 | -101.3899 | 2.1884 | -57.0819 | 4.1273 | -153.145 | 12.382
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1071.4976 | 11.2478 | 4.1736 | 27.36 | -98.2132 | 0.97726 | 2.1849 | 9.0449 | 1.6829 | 7.0235 | 2.4125 | 7.0701 | 1.2878 | 0.31108 | 0.24156 | 7.5703 | -103.4064 | 4.3739 | -42.2425 | 3.1986 | -164.9979 | 9.5958
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 514.9428 | 5.4055 | 4.0215 | 13.0792 | -123.263 | 0.52943 | 2.329 | 6.2429 | 5.1261 | 20.6145 | 4.646 | 20.7495 | 0.30284 | 0.11298 | 0.37307 | 3.3276 | -106.6443 | 0.77886 | -54.6677 | 2.5587 | -164.2093 | 7.676
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2073.3025 | 21.764 | 3.1146 | 55.8024 | -115.7193 | 0.61358 | 0.35676 | 1.8424 | 1.3887 | 4.3252 | 1.5156 | 4.3708 | 0.42598 | 0.082485 | 0.19364 | 14.6471 | -101.8201 | 4.3326 | -35.3632 | 10.3534 | -164.5175 | 31.0603
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1105.3914 | 11.6036 | 2.7097 | 27.4242 | -121.1823 | 0.59416 | 0.75159 | 3.2085 | 3.2653 | 8.8482 | 3.5838 | 8.8823 | 0.36261 | 0.084942 | 0.23425 | 7.7634 | -105.1632 | 2.0527 | -37.2081 | 5.7375 | -168.0013 | 17.2124
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 978.016 | 10.2665 | 3.4509 | 25.1525 | -102.834 | 0.99077 | 1.6835 | 9.1857 | 2.2632 | 7.8102 | 3.2621 | 7.8753 | 1.1761 | 0.21555 | 0.18327 | 7.3799 | -106.0627 | 4.0515 | -39.3557 | 3.3893 | -174.0881 | 10.1678
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 812.072 | 8.5245 | 3.7887 | 20.6111 | -108.3259 | 0.92063 | 1.9378 | 9.1968 | 2.649 | 10.0366 | 3.7996 | 10.0352 | 0.91633 | 0.19307 | 0.2107 | 5.9831 | -107.7105 | 2.9502 | -42.6513 | 3.0555 | -172.5948 | 9.1665
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1004.8115 | 10.5478 | 3.4334 | 25.8117 | -114.6209 | 0.75793 | 2.1323 | 4.9917 | 2.7499 | 9.4417 | 3.4549 | 9.4393 | 0.52869 | 0.22584 | 0.42717 | 6.9274 | -105.7434 | 2.524 | -46.1402 | 4.4035 | -165.516 | 13.2106
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 321.044 | 3.3701 | 2.5636 | 6.9409 | -112.0924 | 0.80015 | 3.3155 | 17.6955 | 9.3819 | 24.052 | 10.6357 | 23.948 | 0.73572 | 0.13785 | 0.18736 | 2.415 | -106.1002 | 1.0165 | -37.2502 | 1.4193 | -172.4263 | 4.2578
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1491.0364 | 15.6518 | 2.8793 | 39.8357 | -115.4938 | 0.70344 | 0.60304 | 3.0815 | 2.0539 | 5.9139 | 2.2831 | 5.9576 | 0.52106 | 0.10197 | 0.1957 | 10.728 | -104.3549 | 3.6431 | -37.6649 | 7.1224 | -167.771 | 21.3673
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 863.5098 | 9.0645 | 3.9695 | 22.5489 | -119.6861 | 0.69768 | 2.5411 | 5.0699 | 3.0581 | 12.1393 | 3.3788 | 12.1711 | 0.41764 | 0.20933 | 0.50122 | 5.6715 | -108.0194 | 1.7902 | -54.8732 | 3.8999 | -164.8791 | 11.6996
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1408.2867 | 14.7832 | 3.3339 | 36.8783 | -114.2665 | 0.60897 | 1.603 | 2.459 | 2.2246 | 7.4164 | 2.3328 | 7.4576 | 0.33156 | 0.21615 | 0.65191 | 9.0077 | -100.2947 | 2.4901 | -51.4475 | 6.5822 | -156.0983 | 19.7467
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1179.1622 | 12.378 | 3.9368 | 31.2244 | -115.3297 | 0.64931 | 1.8201 | 3.3884 | 2.1984 | 8.6549 | 2.281 | 8.7103 | 0.3915 | 0.2103 | 0.53715 | 7.6205 | -102.8846 | 2.3016 | -52.3623 | 5.3637 | -158.8329 | 16.0912
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1195.1732 | 12.5461 | 4.8344 | 31.1689 | -99.0683 | 0.97824 | 1.5518 | 8.0948 | 1.3215 | 6.3884 | 1.931 | 6.432 | 1.2671 | 0.2429 | 0.1917 | 8.5264 | -103.802 | 4.8638 | -41.8544 | 3.6691 | -166.3841 | 11.0074
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1233.1542 | 12.9448 | 3.7338 | 32.4156 | -113.2892 | 0.74702 | 1.6819 | 4.0752 | 2.0415 | 7.6228 | 2.2599 | 7.685 | 0.5346 | 0.22064 | 0.41272 | 8.2969 | -104.4498 | 3.0067 | -48.2548 | 5.3007 | -162.2925 | 15.902
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 565.4576 | 5.9358 | 4.0358 | 13.664 | -112.5904 | 0.80606 | 2.8767 | 10.8141 | 3.8613 | 15.5835 | 4.9275 | 15.6603 | 0.69394 | 0.1846 | 0.26601 | 3.9966 | -107.4112 | 1.6896 | -45.7779 | 2.3082 | -168.6068 | 6.9245
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1483.5362 | 15.5731 | 2.3487 | 38.0178 | -121.8246 | 0.55667 | 0.33719 | 2.1023 | 2.7257 | 6.4016 | 3.2337 | 6.3625 | 0.32841 | 0.052673 | 0.16039 | 10.7711 | -103.825 | 2.7205 | -27.2312 | 8.2008 | -169.2614 | 24.6023
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1839.1444 | 19.306 | 3.187 | 48.7179 | -109.7606 | 0.73244 | 0.61212 | 2.7615 | 1.4188 | 4.5215 | 1.6019 | 4.5589 | 0.61074 | 0.13538 | 0.22166 | 13.2033 | -101.4308 | 5.0034 | -36.7801 | 8.2264 | -164.2574 | 24.6793
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 797.594 | 8.3726 | 4.5943 | 21.7133 | -100.8665 | 1.0889 | 2.0286 | 16.435 | 2.0611 | 9.4692 | 2.2591 | 9.5108 | 1.7356 | 0.21423 | 0.12343 | 5.6872 | -109.7253 | 3.5911 | -47.3474 | 2.1045 | -173.7852 | 6.3134
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1019.3632 | 10.7005 | 3.2831 | 26.1146 | -118.3004 | 0.66343 | 1.9723 | 3.9731 | 3.064 | 10.0594 | 3.3655 | 10.1062 | 0.39496 | 0.19607 | 0.49642 | 6.7753 | -105.5208 | 2.0272 | -49.9732 | 4.7568 | -163.625 | 14.2704
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1471.8346 | 15.4503 | 2.9438 | 38.4426 | -113.7076 | 0.69976 | 1.306 | 3.0681 | 2.1711 | 6.3911 | 2.3374 | 6.4348 | 0.48006 | 0.20435 | 0.42568 | 9.9953 | -102.8908 | 3.3253 | -44.7093 | 6.6725 | -161.9847 | 20.0176
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 518.1215 | 3.8682 | 6.5701 | 9.7121 | -126.569 | 0.62489 | 1.9363 | 15.1225 | 6.2914 | 41.3352 | 6.5299 | 41.4283 | 0.36585 | 0.046844 | 0.12804 | 2.5054 | -111.5877 | 0.67549 | -50.5412 | 1.83 | -171.974 | 5.4901
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 796.5224 | 5.9466 | 7.3926 | 15.987 | -106.2747 | 1.0164 | 14.4218 | 22.3385 | 3.2268 | 23.8546 | 3.4616 | 23.9376 | 0.93645 | 0.60457 | 0.6456 | 3.5184 | -107.8846 | 1.8952 | -59.6031 | 1.7067 | -154.8506 | 5.1201
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1598.556 | 6.922 | 3.1999 | 17.874 | -99.9527 | 1.1212 | 8.6812 | 39.3362 | 9.7952 | 31.3433 | 10.3687 | 31.8253 | 1.255 | 0.27697 | 0.22069 | 4.7363 | -103.33 | 2.606 | -40.8594 | 2.1357 | -166.3452 | 6.4071
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1893.202 | 8.1978 | 3.801 | 20.7523 | -114.5083 | 0.75128 | 1.5811 | 14.9792 | 8.3415 | 31.7058 | 9.3186 | 32.6981 | 0.47245 | 0.049869 | 0.10556 | 5.5712 | -101.6848 | 1.7478 | -34.7885 | 3.8418 | -164.8162 | 11.5255
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1459.505 | 6.3198 | 4.1094 | 15.986 | -101.6772 | 1.0354 | 9.1286 | 36.3078 | 8.8937 | 36.5476 | 10.4966 | 37.5102 | 0.99344 | 0.24977 | 0.25142 | 4.2431 | -101.5278 | 2.1122 | -40.826 | 2.1312 | -162.2234 | 6.3936
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 3015.445 | 13.0573 | 2.6521 | 33.2505 | -109.3459 | 0.74662 | 1.5501 | 9.2646 | 6.856 | 18.1825 | 7.1573 | 18.5192 | 0.50954 | 0.085253 | 0.16731 | 8.9887 | -97.0994 | 2.9252 | -28.8965 | 6.1077 | -161.0177 | 18.3231
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1426.9503 | 6.1789 | 3.525 | 15.6447 | -120.7591 | 0.70243 | 1.4161 | 17.9092 | 12.2599 | 43.2165 | 15.3276 | 43.4255 | 0.41441 | 0.032767 | 0.07907 | 4.2604 | -107.0816 | 1.3059 | -37.2326 | 2.9821 | -171.3774 | 8.9463
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2357.6802 | 10.2091 | 1.8265 | 25.8284 | -123.5517 | 0.47787 | 0.64517 | 6.4588 | 14.6382 | 26.7374 | 17.1532 | 27.1428 | 0.24157 | 0.02413 | 0.099889 | 6.8427 | -101.2214 | 1.2733 | -19.3764 | 5.6806 | -166.0058 | 17.0419
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1773.8508 | 7.681 | 3.7254 | 19.422 | -106.4004 | 0.90959 | 4.8219 | 22.3507 | 8.4085 | 31.3253 | 9.6712 | 32.2159 | 0.7135 | 0.15393 | 0.21574 | 5.2089 | -100.4491 | 2.147 | -37.7718 | 3.0659 | -162.3236 | 9.1976
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2647.103 | 11.4623 | 2.8684 | 29.1443 | -109.2349 | 0.7937 | 1.7789 | 11.6357 | 7.1247 | 20.4369 | 7.2452 | 20.8048 | 0.56935 | 0.087042 | 0.15288 | 7.916 | -98.6636 | 2.7662 | -31.3938 | 5.1839 | -162.5353 | 15.5518
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1574.6502 | 6.8184 | 3.232 | 17.29 | -120.4093 | 0.68374 | 1.7766 | 15.6684 | 12.2359 | 39.5469 | 14.6614 | 39.7345 | 0.3962 | 0.044923 | 0.11339 | 4.6708 | -105.8648 | 1.3671 | -35.9848 | 3.3323 | -169.9013 | 9.9968
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 2166.4247 | 9.3809 | 2.619 | 23.6237 | -115.8583 | 0.68413 | 1.6375 | 11.2975 | 10.8242 | 28.3482 | 12.5672 | 28.593 | 0.39853 | 0.057765 | 0.14495 | 6.4362 | -100.9164 | 1.8532 | -30.3149 | 4.6271 | -165.1421 | 13.8814
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2034 | 1332.3107 | 5.7691 | 4.6236 | 14.5186 | -101.6671 | 1.0521 | 8.6979 | 41.4484 | 8.6407 | 39.9508 | 10.5932 | 41.1386 | 1.0375 | 0.21772 | 0.20985 | 3.8918 | -102.2303 | 1.979 | -41.0794 | 1.9136 | -163.4207 | 5.7407
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1107.2282 | 11.6229 | 3.3007 | 29.527 | -103.9834 | 0.98196 | 2.201 | 8.183 | 2.1845 | 7.2104 | 2.3943 | 7.2447 | 1.1349 | 0.30526 | 0.26898 | 7.8661 | -106.0149 | 4.1723 | -44.5594 | 3.6967 | -167.6578 | 11.09
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1266.5869 | 13.2957 | 3.241 | 34.3771 | -100.6129 | 1.023 | 1.6957 | 8.1111 | 1.8483 | 5.9902 | 2.0608 | 6.0228 | 1.3541 | 0.28309 | 0.20906 | 9.1365 | -105.4281 | 5.2193 | -42.5368 | 3.9327 | -169.2665 | 11.7982
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1169.6287 | 12.2779 | 4.3678 | 31.902 | -113.29 | 0.80901 | 1.8746 | 5.0929 | 1.833 | 8.0062 | 2.0473 | 8.0436 | 0.63611 | 0.23415 | 0.36809 | 7.9076 | -106.9469 | 3.1768 | -50.5032 | 4.7411 | -164.5648 | 14.2233
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1363.5455 | 14.3135 | 3.859 | 37.4333 | -114.8582 | 0.77628 | 0.82887 | 4.0545 | 1.7071 | 6.5876 | 1.9206 | 6.625 | 0.61547 | 0.12582 | 0.20443 | 9.6539 | -106.9551 | 3.6948 | -44.2393 | 5.9658 | -168.6367 | 17.8973
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1498.8801 | 15.7342 | 3.6243 | 39.4499 | -115.3763 | 0.57809 | 1.4371 | 2.1465 | 1.9577 | 7.0951 | 2.0643 | 7.1381 | 0.30253 | 0.20254 | 0.6695 | 9.5045 | -100.5156 | 2.4839 | -53.2871 | 7.1033 | -156.082 | 21.31
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1820.4852 | 19.1101 | 2.5082 | 47.3729 | -115.3338 | 0.6015 | 0.89397 | 1.9536 | 2.0984 | 5.2631 | 2.2775 | 5.3081 | 0.37119 | 0.16986 | 0.4576 | 12.3109 | -100.9847 | 3.4212 | -41.4457 | 8.8898 | -160.8073 | 26.6695
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1972.7413 | 20.7084 | 5.5848 | 55.1324 | -96.8452 | 0.94164 | 1.5451 | 4.7399 | 0.72445 | 4.0459 | 0.71933 | 4.0427 | 1.1715 | 0.38189 | 0.32598 | 13.2484 | -100.0046 | 7.2979 | -43.6531 | 5.9833 | -155.5529 | 17.9499
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1296.6717 | 13.6115 | 4.6946 | 33.0121 | -113.715 | 0.63325 | 0.68693 | 3.2157 | 1.4633 | 6.8696 | 1.8411 | 6.8927 | 0.46812 | 0.099996 | 0.21361 | 9.0936 | -102.4207 | 3.0124 | -39.2074 | 6.0882 | -164.01 | 18.2647
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2042.8357 | 21.4442 | 3.6163 | 55.2862 | -115.5227 | 0.56957 | 1.1563 | 1.4494 | 1.4737 | 5.3293 | 1.5715 | 5.3938 | 0.27197 | 0.21696 | 0.79776 | 12.7336 | -100.2118 | 3.2295 | -56.6471 | 9.6793 | -154.7949 | 29.0379
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1476.7301 | 15.5016 | 5.7955 | 39.9341 | -108.7303 | 0.74391 | 0.91015 | 3.7471 | 1.015 | 5.8826 | 1.032 | 5.8847 | 0.63698 | 0.15472 | 0.2429 | 10.0821 | -101.8861 | 3.9775 | -44.1158 | 6.1096 | -160.4348 | 18.3287
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 698.3096 | 7.3303 | 2.7024 | 16.1208 | -106.3622 | 0.892 | 2.9198 | 10.0663 | 4.1717 | 11.2734 | 4.8254 | 11.3589 | 0.89292 | 0.259 | 0.29006 | 5.0798 | -104.2836 | 2.3924 | -40.2124 | 2.6988 | -167.892 | 8.0963
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1265.9937 | 13.2895 | 3.1819 | 32.1608 | -119.1304 | 0.5458 | 1.7149 | 2.2662 | 2.6676 | 8.4881 | 2.7473 | 8.5428 | 0.26698 | 0.20204 | 0.75676 | 7.9635 | -103.2907 | 1.9488 | -57.694 | 6.0953 | -158.7293 | 18.2859
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1749.5679 | 18.3657 | 2.742 | 45.9591 | -115.8134 | 0.57383 | 1.3403 | 1.7215 | 2.1898 | 6.0043 | 2.2623 | 6.065 | 0.28671 | 0.22323 | 0.77861 | 11.0887 | -100.6276 | 2.8376 | -53.4575 | 8.3457 | -156.2976 | 25.0372
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1355.3759 | 14.2278 | 2.9762 | 34.792 | -109.4402 | 0.76324 | 2.786 | 3.3953 | 2.4017 | 7.1477 | 2.5556 | 7.2068 | 0.47501 | 0.38978 | 0.82056 | 8.6071 | -101.261 | 3.2071 | -53.4445 | 5.5139 | -154.21 | 16.5418
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 807.7807 | 8.4795 | 4.759 | 20.3043 | -113.2333 | 0.69151 | 2.4923 | 5.5757 | 2.5913 | 12.3321 | 2.9512 | 12.3113 | 0.45213 | 0.2021 | 0.447 | 5.3265 | -102.4824 | 1.761 | -48.9005 | 3.5819 | -159.3319 | 10.7456
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2035 | 962.1512 | 10.1 | 2.926 | 24.7919 | -107.0021 | 0.92547 | 2.3046 | 7.9909 | 2.8954 | 8.4721 | 3.092 | 8.512 | 0.94321 | 0.27202 | 0.2884 | 6.8715 | -105.76 | 3.3116 | -43.665 | 3.5642 | -167.7064 | 10.6927
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1873.609 | 19.6678 | 4.0508 | 52.3795 | -116.4202 | 0.62367 | 0.51419 | 2.1548 | 1.2685 | 5.1384 | 1.2149 | 5.1208 | 0.41935 | 0.10007 | 0.23862 | 12.756 | -103.3222 | 3.8047 | -43.5145 | 8.9513 | -163.2405 | 26.8539
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 787.0805 | 8.2622 | 9.4626 | 22.3302 | -108.8517 | 0.9183 | 1.5645 | 10.4041 | 1.1532 | 10.9126 | 1.1879 | 10.9624 | 0.9534 | 0.14337 | 0.15037 | 5.4351 | -108.1959 | 2.6637 | -49.55 | 2.7729 | -166.8952 | 8.3186
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 949.7387 | 9.9697 | 5.1012 | 25.1073 | -113.2485 | 0.73178 | 4.7741 | 3.5054 | 2.3647 | 12.0628 | 2.4308 | 12.1252 | 0.29059 | 0.39577 | 1.3619 | 5.4725 | -102.4731 | 1.8957 | -71.3412 | 3.9207 | -148.9739 | 11.762
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1490.4905 | 15.6461 | 4.4613 | 41.125 | -112.9878 | 0.68831 | 1.3401 | 3.0683 | 1.4592 | 6.5101 | 1.494 | 6.5543 | 0.47131 | 0.20585 | 0.43676 | 9.777 | -102.579 | 3.2831 | -49.8853 | 6.5339 | -158.9153 | 19.6016
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1794.7181 | 18.8397 | 2.5699 | 46.9508 | -113.6484 | 0.64985 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0186 | 5.1876 | 2.2044 | 5.235 | 0.42798 | 0.19344 | 0.45198 | 12.2177 | -101.144 | 3.754 | -41.7281 | 8.464 | -160.8849 | 25.3919
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1951.627 | 20.4868 | 3.071 | 52.1486 | -118.1811 | 0.52688 | 0.45936 | 1.5955 | 1.6624 | 5.1052 | 1.7463 | 5.1683 | 0.31252 | 0.089978 | 0.28791 | 13.1851 | -100.9909 | 3.0991 | -38.7907 | 10.089 | -161.6666 | 30.2669
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1927.6818 | 20.2354 | 3.0837 | 51.3773 | -117.4405 | 0.53185 | 0.5722 | 1.6229 | 1.6917 | 5.2166 | 1.7755 | 5.2792 | 0.31111 | 0.10969 | 0.35258 | 12.8862 | -100.6166 | 3.0618 | -41.0492 | 9.8245 | -160.4817 | 29.4736
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2109.0785 | 22.1396 | 2.2856 | 56.0417 | -107.634 | 0.73657 | 1.2364 | 2.1943 | 1.8452 | 4.2174 | 1.9707 | 4.2875 | 0.52029 | 0.29318 | 0.56349 | 14.2963 | -98.0568 | 5.0264 | -40.6014 | 9.2775 | -156.6785 | 27.8326
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1069.6936 | 11.2289 | 3.0168 | 26.2578 | -105.9477 | 0.8465 | 3.3575 | 5.7178 | 2.6761 | 8.0731 | 3.2215 | 8.1476 | 0.70825 | 0.41588 | 0.58719 | 7.2314 | -102.1025 | 3.1876 | -45.8043 | 4.0557 | -159.1938 | 12.1671
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1150.3097 | 12.0751 | 3.2012 | 28.9745 | -113.5414 | 0.69124 | 2.802 | 3.4279 | 2.7257 | 8.7254 | 2.9099 | 8.7773 | 0.39286 | 0.32113 | 0.81741 | 7.262 | -102.8537 | 2.4046 | -56.3596 | 4.9558 | -156.3472 | 14.8675
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2034.9289 | 21.3612 | 2.9714 | 53.8168 | -114.0481 | 0.54165 | 1.0025 | 1.4181 | 1.7456 | 5.187 | 1.8287 | 5.2458 | 0.27339 | 0.19327 | 0.70693 | 12.9371 | -97.9589 | 3.1183 | -49.9142 | 9.9075 | -154.2207 | 29.7225
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2047.6869 | 21.4951 | 3.1027 | 54.3567 | -113.4327 | 0.58149 | 1.4118 | 1.3274 | 1.7355 | 5.3846 | 1.8009 | 5.4471 | 0.24651 | 0.26219 | 1.0636 | 12.4884 | -98.4423 | 3.2529 | -59.5727 | 9.5266 | -151.3717 | 28.5799
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1763.4446 | 18.5114 | 3.592 | 46.6266 | -114.4159 | 0.56759 | 1.4507 | 1.6265 | 1.7271 | 6.2038 | 1.7981 | 6.2571 | 0.26218 | 0.23384 | 0.89192 | 10.8545 | -99.2591 | 2.7875 | -58.4318 | 8.2725 | -152.9055 | 24.8174
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 986.5272 | 10.3558 | 4.2393 | 24.5874 | -111.5251 | 0.69158 | 2.1849 | 4.4955 | 2.3662 | 10.0313 | 2.7285 | 10.0073 | 0.44814 | 0.21781 | 0.48603 | 6.5123 | -100.8154 | 2.1579 | -47.0682 | 4.3735 | -157.7349 | 13.1206
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1336.1812 | 14.0263 | 2.8844 | 34.5477 | -108.7822 | 0.83563 | 1.1467 | 4.5206 | 2.1116 | 6.0909 | 2.6254 | 6.1148 | 0.74219 | 0.18827 | 0.25367 | 9.787 | -103.9677 | 4.2334 | -38.4604 | 5.588 | -168.1372 | 16.7639
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1412.7369 | 14.8299 | 3.3684 | 36.6503 | -109.3873 | 0.77541 | 1.4754 | 3.8346 | 1.8084 | 6.0916 | 2.2246 | 6.1257 | 0.62948 | 0.2422 | 0.38477 | 9.8472 | -102.7834 | 3.939 | -42.4533 | 5.9083 | -163.0035 | 17.725
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1727.12 | 18.1301 | 3.2332 | 46.1004 | -105.9432 | 0.79765 | 2.389 | 2.9251 | 1.6994 | 5.4947 | 1.7648 | 5.5553 | 0.53235 | 0.43478 | 0.81671 | 10.8656 | -99.4651 | 4.3657 | -52.5809 | 6.6875 | -150.9462 | 20.0626
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1335.6637 | 14.0208 | 2.9466 | 34.5394 | -107.8571 | 0.84492 | 2.0787 | 4.5238 | 2.217 | 6.5327 | 2.6881 | 6.5535 | 0.69249 | 0.3182 | 0.4595 | 9.2382 | -103.0445 | 3.9405 | -44.0027 | 5.2986 | -162.3319 | 15.8959
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1309.9869 | 13.7513 | 4.4899 | 35.1341 | -117.6685 | 0.59442 | 1.0038 | 2.84 | 1.7285 | 7.7607 | 1.763 | 7.8056 | 0.36594 | 0.12934 | 0.35344 | 8.6429 | -103.4714 | 2.3837 | -48.5707 | 6.2722 | -161.5356 | 18.8166
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 630.9625 | 6.6234 | 3.0024 | 13.9513 | -86.5756 | 1.0807 | 17.5883 | 14.9157 | 4.4348 | 13.3148 | 4.4699 | 13.3592 | 1.1202 | 1.321 | 1.1792 | 3.7999 | -94.0635 | 2.45 | -45.8541 | 1.4883 | -134.4083 | 4.465
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 396.8146 | 4.1655 | 3.1951 | 8.591 | -99.2382 | 0.88346 | 9.0806 | 16.9917 | 7.1115 | 22.722 | 7.146 | 22.7739 | 0.74781 | 0.39964 | 0.53441 | 2.6274 | -95.9657 | 1.1831 | -42.0594 | 1.4564 | -151.0187 | 4.3693
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1314.1757 | 13.7953 | 2.9288 | 33.9306 | -109.0394 | 0.833 | 1.1989 | 4.5825 | 2.1281 | 6.2328 | 2.6373 | 6.2581 | 0.73523 | 0.19236 | 0.26162 | 9.5861 | -104.1343 | 4.1283 | -39.0444 | 5.4863 | -167.9621 | 16.4589
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1436.6062 | 15.0805 | 3.4225 | 37.6441 | -108.8783 | 0.76839 | 1.9374 | 3.6965 | 1.8131 | 6.2053 | 2.0556 | 6.2401 | 0.59569 | 0.31221 | 0.52411 | 9.5944 | -102.2317 | 3.8046 | -47.3469 | 5.8149 | -158.8874 | 17.4446
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1392.1012 | 14.6133 | 2.583 | 35.4143 | -110.5944 | 0.77187 | 1.0778 | 3.8171 | 2.3151 | 5.98 | 2.6091 | 5.9987 | 0.6383 | 0.18023 | 0.28236 | 10.0397 | -102.8552 | 3.8981 | -37.9324 | 6.1651 | -165.9654 | 18.4953
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1754.6542 | 18.4191 | 2.5543 | 45.4855 | -114.057 | 0.62949 | 1.114 | 2.1303 | 2.1383 | 5.4619 | 2.3191 | 5.5077 | 0.39003 | 0.20395 | 0.52291 | 11.7561 | -100.8227 | 3.4477 | -43.6621 | 8.3143 | -159.6457 | 24.943
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1100.051 | 11.5475 | 3.526 | 28.2739 | -109.0334 | 0.87314 | 1.1038 | 6.0584 | 2.0776 | 7.3257 | 2.7722 | 7.3608 | 0.82701 | 0.15067 | 0.18218 | 8.0957 | -106.384 | 3.7561 | -41.0189 | 4.3702 | -170.9935 | 13.1105
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2410.8695 | 25.3076 | 2.8803 | 65.6719 | -117.944 | 0.47161 | 0.68095 | 1.0127 | 1.5691 | 4.5195 | 1.6346 | 4.582 | 0.22408 | 0.15067 | 0.6724 | 15.3236 | -99.6053 | 3.1225 | -50.6576 | 12.2736 | -156.8098 | 36.8209
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1401.2827 | 14.7097 | 4.6568 | 38.5702 | -111.1445 | 0.72698 | 1.8357 | 3.4893 | 1.4947 | 6.9607 | 1.5297 | 7.0051 | 0.50128 | 0.26372 | 0.52609 | 9.0314 | -102.2282 | 3.2496 | -52.3045 | 5.8596 | -156.6603 | 17.5789
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1450.7075 | 15.2285 | 2.8377 | 37.6093 | -107.778 | 0.81217 | 2.1882 | 3.8714 | 2.1585 | 6.1252 | 2.4308 | 6.1757 | 0.63204 | 0.35725 | 0.56523 | 9.7415 | -101.997 | 3.9972 | -46.4608 | 5.7647 | -158.9034 | 17.2942
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2207.8077 | 23.176 | 4.8738 | 61.0469 | -104.7681 | 0.82025 | 0.32636 | 2.9106 | 0.75501 | 3.6798 | 0.76302 | 3.6776 | 0.79096 | 0.088691 | 0.11213 | 15.8155 | -100.7771 | 6.9851 | -37.9183 | 8.8459 | -163.0343 | 26.5376
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1155.6425 | 12.1311 | 2.7301 | 28.104 | -101.7204 | 0.9106 | 4.5915 | 5.6593 | 2.7888 | 7.6137 | 3.0612 | 7.6624 | 0.7433 | 0.60306 | 0.81132 | 7.4437 | -100.1546 | 3.5738 | -49.0855 | 3.9524 | -152.085 | 11.8572
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1010.7978 | 10.6106 | 3.6573 | 26.3391 | -119.7726 | 0.67051 | 1.8657 | 4.1565 | 2.7734 | 10.1433 | 3.0024 | 10.1913 | 0.40978 | 0.18393 | 0.44886 | 6.711 | -107.3692 | 2.0468 | -52.1665 | 4.6745 | -165.2706 | 14.0234
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1466.1766 | 15.3909 | 4.2722 | 38.5705 | -108.6244 | 0.77337 | 0.53778 | 3.9871 | 1.2748 | 5.4463 | 1.6791 | 5.4998 | 0.73207 | 0.098743 | 0.13488 | 10.7279 | -103.777 | 4.6337 | -38.372 | 6.1304 | -167.8598 | 18.3911
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1782.4226 | 18.7106 | 4.0021 | 47.7692 | -116.412 | 0.52479 | 1.4008 | 1.357 | 1.6133 | 6.4564 | 1.6851 | 6.511 | 0.21017 | 0.21697 | 1.0323 | 10.7623 | -99.707 | 2.4967 | -63.9783 | 8.5481 | -152.8115 | 25.6443
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1614.6194 | 16.9491 | 4.3219 | 44.7236 | -113.898 | 0.66744 | 1.0358 | 2.723 | 1.3865 | 5.9925 | 1.4212 | 6.0369 | 0.45441 | 0.17285 | 0.3804 | 10.7131 | -102.5892 | 3.4523 | -47.8711 | 7.2824 | -160.088 | 21.8472
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1350.6511 | 14.1782 | 2.9101 | 34.2696 | -111.701 | 0.71264 | 2.1971 | 3.2072 | 2.4221 | 7.0486 | 2.6727 | 7.101 | 0.45501 | 0.3117 | 0.68504 | 8.8189 | -101.8982 | 3.0461 | -49.9922 | 5.8189 | -157.6714 | 17.4568
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1626.8404 | 17.0774 | 3.451 | 42.467 | -102.4586 | 0.87085 | 2.2614 | 4.0556 | 1.5315 | 5.2852 | 1.8629 | 5.3319 | 0.76736 | 0.42788 | 0.5576 | 10.8116 | -100.0745 | 5.0194 | -45.6532 | 5.8364 | -155.2787 | 17.5092
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1126.5545 | 11.8258 | 3.9587 | 29.5497 | -116.9782 | 0.60307 | 1.8098 | 3.166 | 2.3578 | 9.3338 | 2.4082 | 9.3811 | 0.3392 | 0.1939 | 0.57163 | 7.2001 | -102.945 | 1.9829 | -54.2401 | 5.27 | -158.7187 | 15.8099
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2463.5499 | 25.8606 | 2.9421 | 66.6696 | -114.022 | 0.62048 | 0.30943 | 1.5734 | 1.2146 | 3.5735 | 1.3017 | 3.6186 | 0.4403 | 0.086592 | 0.19667 | 17.4378 | -100.3786 | 5.2307 | -33.8773 | 12.255 | -163.1487 | 36.765
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1318.5241 | 13.8409 | 4.1595 | 35.2408 | -108.5278 | 0.79984 | 2.6174 | 4.2607 | 1.7038 | 7.0869 | 1.7603 | 7.1418 | 0.60121 | 0.36933 | 0.61431 | 8.4411 | -102.7403 | 3.4742 | -53.3582 | 5.0669 | -155.4822 | 15.2008
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1634.9582 | 17.1626 | 2.6988 | 42.3953 | -109.7679 | 0.73228 | 1.9658 | 2.7023 | 2.1698 | 5.8559 | 2.2724 | 5.9211 | 0.46146 | 0.3357 | 0.72748 | 10.5745 | -100.2472 | 3.6997 | -49.8093 | 6.9534 | -155.1765 | 20.8603
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1625.1026 | 17.0592 | 4.2739 | 45.0245 | -114.2728 | 0.66025 | 0.96542 | 2.668 | 1.3904 | 5.9423 | 1.425 | 5.9866 | 0.44898 | 0.16247 | 0.36185 | 10.8231 | -102.6721 | 3.442 | -47.2524 | 7.3972 | -160.5426 | 22.1916
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2035 | 862.6788 | 9.0558 | 5.3926 | 21.5621 | -99.8029 | 0.89725 | 2.0165 | 9.5023 | 1.6767 | 9.0416 | 2.4191 | 8.9948 | 1.051 | 0.22302 | 0.21221 | 6.1625 | -101.6627 | 3.2529 | -39.7018 | 2.9137 | -163.852 | 8.7411
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1356.5813 | 14.2404 | 3.1174 | 35.6057 | -102.8352 | 0.93842 | 1.4491 | 5.9446 | 1.8144 | 5.6563 | 2.2818 | 5.7134 | 1.051 | 0.25619 | 0.24377 | 9.9079 | -103.9055 | 5.1202 | -39.8712 | 4.8139 | -168.1969 | 14.4416
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1478.5677 | 15.5209 | 2.7144 | 38.1761 | -120.1757 | 0.57677 | 0.72896 | 2.3077 | 2.4792 | 6.7295 | 2.7044 | 6.7784 | 0.34292 | 0.10832 | 0.31588 | 10.1675 | -104.0456 | 2.6017 | -39.7016 | 7.5759 | -165.5362 | 22.7276
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1412.288 | 14.8252 | 2.8199 | 36.7359 | -112.9268 | 0.77452 | 0.53164 | 3.6503 | 2.0533 | 5.79 | 2.5183 | 5.8374 | 0.63045 | 0.091821 | 0.14564 | 10.6203 | -104.6155 | 4.1375 | -34.4808 | 6.5878 | -170.9605 | 19.7633
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1271.5474 | 13.3478 | 3.0152 | 32.8726 | -108.3348 | 0.85949 | 1.0422 | 5.0396 | 2.0809 | 6.2743 | 2.6713 | 6.3201 | 0.8032 | 0.1661 | 0.2068 | 9.4549 | -104.7063 | 4.2688 | -38.0165 | 5.2388 | -170.1532 | 15.7165
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1352.2421 | 14.1949 | 2.9461 | 35.1057 | -111.8064 | 0.77155 | 1.5862 | 3.8178 | 2.2671 | 6.6792 | 2.6964 | 6.7029 | 0.57159 | 0.23748 | 0.41547 | 9.3926 | -103.6881 | 3.539 | -43.3493 | 5.8537 | -163.8929 | 17.561
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1661.1087 | 17.4371 | 2.5414 | 42.2703 | -111.8339 | 0.6729 | 1.369 | 2.4375 | 2.2014 | 5.5947 | 2.4546 | 5.6596 | 0.43568 | 0.2447 | 0.56165 | 11.1914 | -100.1313 | 3.5576 | -42.8054 | 7.6395 | -158.8863 | 22.9185
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1101.2675 | 11.5603 | 3.2313 | 27.6712 | -116.1536 | 0.63774 | 2.5016 | 3.2245 | 2.8841 | 9.3195 | 3.0207 | 9.3707 | 0.34599 | 0.26843 | 0.77582 | 6.9558 | -103.5362 | 2.0784 | -57.1529 | 4.96 | -157.8749 | 14.88
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2035 | 997.6057 | 10.4721 | 2.7981 | 24.1783 | -112.4414 | 0.73371 | 2.3445 | 4.8365 | 3.2605 | 9.1233 | 3.5697 | 9.1352 | 0.53012 | 0.25698 | 0.48475 | 6.7722 | -103.4579 | 2.4444 | -45.9667 | 4.3315 | -162.0425 | 12.9946
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1836.5918 | 19.2792 | 2.4528 | 48.651 | -116.2336 | 0.62333 | 0.51035 | 2.0852 | 1.9974 | 4.8992 | 2.1926 | 4.9347 | 0.42562 | 0.10417 | 0.24475 | 13.0308 | -102.1514 | 3.8383 | -34.8375 | 9.2366 | -165.1839 | 27.7099
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1266.5948 | 13.2958 | 3.0979 | 32.8807 | -119.0023 | 0.63318 | 1.322 | 3.0291 | 2.587 | 8.0144 | 2.8192 | 8.0614 | 0.37796 | 0.16496 | 0.43644 | 8.5004 | -105.1871 | 2.419 | -47.383 | 6.0839 | -164.3142 | 18.2518
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1770.3489 | 18.5838 | 2.9698 | 46.4822 | -112.716 | 0.63369 | 0.94583 | 2.2114 | 1.8143 | 5.388 | 1.8988 | 5.4488 | 0.41043 | 0.17554 | 0.4277 | 11.8798 | -99.6275 | 3.5139 | -42.2771 | 8.3712 | -158.5156 | 25.1137
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1994.8052 | 20.94 | 3.402 | 53.3515 | -117.2693 | 0.47127 | 0.96967 | 1.1376 | 1.6789 | 5.7117 | 1.7692 | 5.7671 | 0.19917 | 0.16977 | 0.85239 | 12.3473 | -98.9324 | 2.4961 | -57.2098 | 10.0078 | -154.4461 | 30.0233
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1129.3716 | 11.8553 | 2.82 | 26.4219 | -105.0886 | 0.77307 | 3.9749 | 3.7771 | 3.0959 | 8.7306 | 3.1593 | 8.792 | 0.43263 | 0.45528 | 1.0524 | 6.9436 | -97.2193 | 2.6481 | -54.0533 | 4.4751 | -147.3519 | 13.4254
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1136.1318 | 11.9263 | 4.8999 | 30.715 | -111.4903 | 0.73156 | 2.5385 | 4.2251 | 1.8063 | 8.8509 | 1.8418 | 8.8957 | 0.47737 | 0.28681 | 0.60081 | 7.199 | -102.4485 | 2.5801 | -55.1104 | 4.7156 | -155.5603 | 14.1469
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1177.0524 | 12.3558 | 5.9849 | 30.8841 | -108.7223 | 0.70306 | 2.3205 | 4.0215 | 1.3369 | 8.0013 | 1.4742 | 8.0145 | 0.5026 | 0.29002 | 0.57704 | 7.4849 | -100.5161 | 2.785 | -52.5052 | 4.7957 | -153.5876 | 14.3871
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1235.7059 | 12.9715 | 3.2058 | 31.4395 | -117.4405 | 0.59036 | 2.1071 | 2.4784 | 2.7264 | 8.7402 | 2.7964 | 8.7981 | 0.28356 | 0.24108 | 0.85021 | 7.6896 | -102.8677 | 2.047 | -59.5847 | 5.7593 | -156.9998 | 17.2779
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1886.3001 | 19.801 | 3.0179 | 50.0008 | -110.0825 | 0.71483 | 0.85403 | 2.5918 | 1.5027 | 4.535 | 1.5985 | 4.5778 | 0.57151 | 0.18832 | 0.32952 | 13.1413 | -101.0403 | 4.7748 | -39.9524 | 8.3678 | -161.6611 | 25.1035
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 812.4909 | 8.5289 | 2.8243 | 20.4538 | -109.5457 | 0.88564 | 2.3644 | 8.5355 | 3.5855 | 10.1266 | 3.8138 | 10.1788 | 0.84289 | 0.23349 | 0.27701 | 5.8314 | -106.2786 | 2.6384 | -43.3691 | 3.1991 | -168.6778 | 9.5974
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1549.376 | 16.2642 | 3.864 | 41.8355 | -105.8809 | 0.83912 | 2.5696 | 3.8605 | 1.5506 | 5.9915 | 1.6086 | 6.0486 | 0.64433 | 0.42887 | 0.6656 | 9.8812 | -101.3976 | 4.2827 | -52.219 | 5.7313 | -153.3327 | 17.1939
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1840.098 | 19.316 | 4.9475 | 49.8283 | -106.9559 | 0.77141 | 0.71134 | 3.1267 | 0.95398 | 4.7198 | 0.97075 | 4.7232 | 0.66246 | 0.15071 | 0.2275 | 12.7119 | -100.5738 | 5.1169 | -41.404 | 7.596 | -160.0146 | 22.7879
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1282.4761 | 13.4625 | 4.0824 | 34.0962 | -114.416 | 0.66443 | 1.73 | 3.2467 | 1.9174 | 7.8278 | 2.0002 | 7.8912 | 0.41476 | 0.221 | 0.53284 | 8.2915 | -102.7167 | 2.6055 | -52.2267 | 5.738 | -158.4142 | 17.214
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1704.3002 | 17.8905 | 3.0672 | 45.5967 | -114.9639 | 0.64287 | 1.3889 | 2.2024 | 1.9486 | 5.9767 | 2.0206 | 6.0414 | 0.36849 | 0.23239 | 0.63065 | 11.0027 | -102.0108 | 3.2311 | -51.5886 | 7.8351 | -158.0763 | 23.5054
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1150.4098 | 12.0762 | 3.2862 | 29.0285 | -118.3662 | 0.57462 | 2.1491 | 2.5992 | 2.8553 | 9.3829 | 2.9265 | 9.4386 | 0.27701 | 0.22905 | 0.82686 | 7.1659 | -103.4186 | 1.8617 | -59.9722 | 5.4074 | -157.7892 | 16.2221
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1207.4666 | 12.6751 | 2.7079 | 29.8031 | -112.3481 | 0.73926 | 1.3882 | 4.1098 | 2.6652 | 7.2172 | 2.9588 | 7.2359 | 0.56944 | 0.19234 | 0.33777 | 8.5033 | -103.3386 | 3.1087 | -40.8236 | 5.3994 | -164.7864 | 16.1981
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1854.2493 | 19.4646 | 3.2811 | 49.9596 | -116.5327 | 0.5678 | 1.2069 | 1.6505 | 1.7524 | 5.7499 | 1.8161 | 5.8111 | 0.28705 | 0.20989 | 0.73122 | 11.6917 | -101.3646 | 2.9936 | -55.302 | 8.8158 | -156.6731 | 26.4475
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1914.5379 | 20.0974 | 3.5094 | 52.6062 | -105.5634 | 0.82988 | 1.3828 | 3.2828 | 1.2867 | 4.5157 | 1.3437 | 4.5691 | 0.72698 | 0.30622 | 0.42122 | 12.9346 | -101.1085 | 5.5781 | -44.8758 | 7.3777 | -158.2611 | 22.133
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1042.5546 | 10.944 | 3.853 | 27.2103 | -122.7097 | 0.52275 | 0.78606 | 3.0308 | 2.5769 | 9.9285 | 2.5775 | 9.9785 | 0.30527 | 0.079172 | 0.25935 | 6.956 | -105.5158 | 1.6102 | -45.9465 | 5.3458 | -165.3861 | 16.0374
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 789.0871 | 8.2833 | 6.3163 | 20.9707 | -110.3832 | 0.79246 | 5.9572 | 5.7197 | 2.1512 | 13.5875 | 2.2086 | 13.6413 | 0.42096 | 0.43843 | 1.0415 | 4.6349 | -102.7641 | 1.8333 | -66.0981 | 3.0396 | -148.9421 | 9.1187
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1724.532 | 18.1029 | 3.345 | 44.9793 | -104.9111 | 0.81774 | 1.1199 | 3.6003 | 1.4075 | 4.7082 | 1.646 | 4.7428 | 0.76469 | 0.23787 | 0.31106 | 12.1623 | -100.863 | 5.3444 | -39.7133 | 6.8198 | -161.7639 | 20.4595
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2035 | 978.8252 | 10.275 | 4.4361 | 24.4288 | -108.8233 | 0.73807 | 2.4383 | 5.0688 | 2.2086 | 9.7978 | 2.6876 | 9.7435 | 0.51733 | 0.24886 | 0.48104 | 6.5086 | -100.2523 | 2.3813 | -45.7803 | 4.1448 | -157.0797 | 12.4343
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1792.2141 | 18.8134 | 2.5222 | 46.5382 | -108.4019 | 0.74468 | 1.6675 | 2.5756 | 2.0376 | 5.1392 | 2.2542 | 5.2021 | 0.50116 | 0.32447 | 0.64743 | 11.944 | -99.272 | 4.2655 | -44.3901 | 7.7049 | -156.4412 | 23.1146
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1932.4327 | 20.2853 | 3.6357 | 52.0396 | -114.5159 | 0.60473 | 1.2839 | 1.6954 | 1.5141 | 5.5048 | 1.6235 | 5.568 | 0.30799 | 0.23323 | 0.75727 | 12.1255 | -100.4372 | 3.3266 | -55.3997 | 8.953 | -154.9322 | 26.859
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1344.6933 | 14.1156 | 2.8024 | 34.0365 | -107.2141 | 0.82213 | 2.3278 | 4.3298 | 2.3203 | 6.5024 | 2.6048 | 6.5511 | 0.66588 | 0.35799 | 0.53762 | 9.0975 | -102.0382 | 3.821 | -45.6054 | 5.2893 | -159.462 | 15.868
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2130.774 | 22.3673 | 2.2848 | 56.7081 | -107.8816 | 0.72959 | 1.2092 | 2.1364 | 1.8356 | 4.1938 | 1.96 | 4.2638 | 0.50942 | 0.28833 | 0.56601 | 14.4262 | -98.018 | 5.0062 | -40.6446 | 9.4281 | -156.6237 | 28.2842
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1176.147 | 12.3463 | 5.9279 | 33.22 | -125.2617 | 0.62577 | 0.10057 | 3.3358 | 1.4522 | 8.6086 | 1.545 | 8.6936 | 0.38749 | 0.011683 | 0.03015 | 8.2216 | -110.3161 | 2.2844 | -44.4597 | 5.9537 | -172.5598 | 17.8612
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2049.491 | 21.5141 | 2.3527 | 54.1406 | -119.6266 | 0.54024 | 0.27685 | 1.5146 | 1.9495 | 4.5866 | 2.1717 | 4.639 | 0.33022 | 0.06036 | 0.18278 | 14.5575 | -101.6872 | 3.5421 | -28.8016 | 11.1327 | -165.7559 | 33.398
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2169.4911 | 22.7737 | 3.0251 | 58.1105 | -112.3874 | 0.65185 | 0.5701 | 1.935 | 1.3462 | 4.0724 | 1.4567 | 4.1113 | 0.47516 | 0.13999 | 0.29462 | 15.1088 | -100.5475 | 4.8615 | -38.0017 | 10.2544 | -161.7542 | 30.7633
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1727.4664 | 18.1337 | 2.6207 | 45.3132 | -110.9471 | 0.69695 | 1.4598 | 2.5051 | 2.0707 | 5.4265 | 2.2502 | 5.4585 | 0.46165 | 0.26902 | 0.58273 | 11.5017 | -100.5371 | 3.8737 | -45.5194 | 7.65 | -158.0166 | 22.9499
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1303.6282 | 13.6845 | 3.9876 | 34.5414 | -106.6329 | 0.82176 | 3.4077 | 4.1968 | 1.8266 | 7.2836 | 1.8855 | 7.34 | 0.5762 | 0.46785 | 0.81196 | 8.0895 | -101.6037 | 3.4619 | -56.0669 | 4.8156 | -151.2604 | 14.4469
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1206.6914 | 12.667 | 3.2048 | 30.868 | -113.7709 | 0.70917 | 2.2664 | 3.6656 | 2.485 | 7.9639 | 2.7184 | 8.0203 | 0.46028 | 0.28458 | 0.61828 | 7.8944 | -103.8206 | 2.7084 | -51.5975 | 5.2238 | -159.7975 | 15.6713
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1340.6482 | 14.0732 | 2.9911 | 34.8536 | -117.0881 | 0.65738 | 1.435 | 2.9787 | 2.4964 | 7.4671 | 2.7494 | 7.5091 | 0.3989 | 0.19218 | 0.48177 | 8.9822 | -104.2252 | 2.6861 | -47.2647 | 6.3015 | -162.9302 | 18.9046
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1244.0089 | 13.0587 | 4.5824 | 34.0256 | -108.3636 | 0.82744 | 1.5053 | 5.2962 | 1.5137 | 6.9362 | 1.5112 | 6.9934 | 0.76356 | 0.21702 | 0.28423 | 8.5384 | -104.0667 | 3.7064 | -45.9804 | 4.8357 | -162.6 | 14.5071
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1842.4434 | 19.3406 | 2.4651 | 48.5641 | -114.8165 | 0.63037 | 0.73683 | 2.107 | 2.0181 | 4.9747 | 2.2009 | 5.0095 | 0.42355 | 0.14812 | 0.3497 | 12.7948 | -101.416 | 3.8158 | -38.1364 | 8.9879 | -162.8077 | 26.9637
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1068.6351 | 11.2178 | 2.4736 | 24.5477 | -105.3176 | 0.81648 | 3.7393 | 4.8196 | 3.5044 | 8.6686 | 3.8715 | 8.6889 | 0.55599 | 0.43136 | 0.77586 | 6.9982 | -98.8656 | 2.7966 | -46.5707 | 4.2435 | -153.7964 | 12.7304
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 668.9189 | 4.994 | 5.2419 | 12.2431 | -125.7141 | 0.58328 | 2.7004 | 10.6564 | 6.2057 | 32.5298 | 6.4698 | 32.6332 | 0.32759 | 0.083013 | 0.25341 | 3.1666 | -109.8905 | 0.79773 | -52.1653 | 2.3697 | -169.1249 | 7.1091
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 971.2673 | 7.2512 | 10.289 | 19.8493 | -116.8267 | 0.72639 | 2.8648 | 10.5537 | 1.9554 | 20.1194 | 2.0142 | 20.2075 | 0.52455 | 0.14239 | 0.27145 | 4.5638 | -107.4749 | 1.6115 | -53.8337 | 2.9676 | -164.0268 | 8.9027
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 639.7366 | 4.7761 | 7.2264 | 11.966 | -123.8565 | 0.50879 | 2.3107 | 9.5056 | 4.8331 | 34.9257 | 4.8896 | 35.018 | 0.27217 | 0.066161 | 0.24309 | 2.9698 | -106.1756 | 0.64978 | -51.0562 | 2.3231 | -164.812 | 6.9692
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1863.9499 | 13.9158 | 3.9177 | 36.7003 | -114.0656 | 0.74233 | 1.6614 | 5.2249 | 2.7875 | 10.9206 | 2.9718 | 11.0678 | 0.47844 | 0.15214 | 0.31798 | 9.0036 | -102.9634 | 2.956 | -44.642 | 6.0495 | -162.1432 | 18.1485
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1445.3937 | 10.7909 | 4.7868 | 27.9608 | -124.1508 | 0.53314 | 1.1217 | 4.3127 | 3.4297 | 16.4175 | 3.6028 | 16.5724 | 0.26269 | 0.068323 | 0.26009 | 6.7785 | -105.8706 | 1.4358 | -47.6822 | 5.3436 | -165.3839 | 16.0308
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1147.1521 | 8.5643 | 4.8518 | 22.6417 | -111.3936 | 0.88437 | 3.7408 | 12.3447 | 3.1928 | 15.4906 | 3.4816 | 15.5735 | 0.79691 | 0.24149 | 0.30303 | 5.5769 | -108.2528 | 2.5198 | -50.6978 | 3.0612 | -166.2404 | 9.1837
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1625.0152 | 12.1319 | 4.3843 | 31.6615 | -118.4785 | 0.65028 | 1.7737 | 4.9049 | 3.1307 | 13.7258 | 3.3107 | 13.8776 | 0.35735 | 0.12922 | 0.36162 | 7.6382 | -104.03 | 2.0782 | -48.666 | 5.5693 | -162.3017 | 16.7079
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2536.8693 | 10.985 | 2.8203 | 28.3472 | -97.2747 | 1.0605 | 3.7364 | 21.458 | 6.729 | 18.978 | 6.948 | 19.325 | 1.1307 | 0.19688 | 0.17413 | 7.7076 | -98.4506 | 3.998 | -33.6562 | 3.7386 | -163.5785 | 11.2158
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 3590.2645 | 15.5463 | 2.5193 | 40.0094 | -105.5978 | 0.79253 | 1.4545 | 8.6619 | 6.0014 | 15.1192 | 5.6901 | 14.9958 | 0.5729 | 0.096199 | 0.16791 | 10.785 | -95.5662 | 3.8618 | -28.1017 | 6.9741 | -159.6914 | 20.9222
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2816.8621 | 12.1974 | 2.2436 | 30.8824 | -117.5813 | 0.56086 | 0.81524 | 6.6276 | 9.911 | 22.2366 | 11.0973 | 22.5094 | 0.29805 | 0.036662 | 0.12301 | 8.2261 | -98.6432 | 1.8853 | -24.4262 | 6.4153 | -162.7821 | 19.2458
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2749.5726 | 11.906 | 3.0091 | 30.188 | -113.4921 | 0.70035 | 1.1349 | 9.2469 | 7.1505 | 21.5169 | 7.731 | 22.1252 | 0.42975 | 0.052744 | 0.12273 | 8.104 | -98.9251 | 2.3517 | -29.9889 | 5.7924 | -162.5408 | 17.3772
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2184.8919 | 9.4609 | 3.4659 | 23.8637 | -111.4776 | 0.7964 | 1.6559 | 14.2336 | 7.4762 | 25.9114 | 8.274 | 26.5823 | 0.54932 | 0.063905 | 0.11634 | 6.5207 | -100.807 | 2.2662 | -33.7275 | 4.2809 | -164.5479 | 12.8426
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2978.8924 | 12.899 | 2.3889 | 32.897 | -107.3889 | 0.79067 | 2.6224 | 10.1172 | 7.821 | 18.6833 | 8.3504 | 19.1064 | 0.54151 | 0.14036 | 0.2592 | 8.829 | -96.4088 | 3.0147 | -30.0242 | 5.8426 | -159.6982 | 17.5278
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 4826.3341 | 20.8986 | 2.8235 | 53.5205 | -93.3472 | 0.96996 | 1.9182 | 9.5868 | 3.6048 | 10.178 | 3.4976 | 10.1129 | 0.94192 | 0.18847 | 0.20009 | 14.4724 | -91.93 | 6.9538 | -28.0434 | 7.5493 | -155.5096 | 22.648
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2595.6969 | 11.2397 | 2.9267 | 28.2763 | -101.5076 | 0.93457 | 3.9944 | 16.0932 | 6.8531 | 20.0569 | 7.5631 | 20.4869 | 0.80237 | 0.19915 | 0.2482 | 7.7265 | -97.2858 | 3.3927 | -33.5725 | 4.3465 | -160.1834 | 13.0396
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 3786.9205 | 16.3978 | 2.3665 | 41.725 | -107.8705 | 0.74038 | 1.2273 | 7.1551 | 6.1192 | 14.4809 | 6.3148 | 14.7549 | 0.49411 | 0.084752 | 0.17153 | 11.3326 | -94.7771 | 3.5712 | -25.2166 | 7.8335 | -159.1196 | 23.5005
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2135.3065 | 9.2461 | 2.6088 | 23.3347 | -105.2548 | 0.93063 | 3.8455 | 18.8738 | 9.2423 | 24.1112 | 10.0185 | 24.6108 | 0.78278 | 0.15949 | 0.20375 | 6.4714 | -100.2717 | 2.7868 | -34.3744 | 3.7105 | -164.6975 | 11.1314
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2035 | 1977.841 | 8.5643 | 2.8435 | 21.5652 | -114.6002 | 0.76752 | 1.2844 | 14.4632 | 9.9967 | 28.4256 | 11.7121 | 28.7842 | 0.50881 | 0.045184 | 0.088803 | 6.0196 | -103.0287 | 2.0514 | -32.6656 | 4.0186 | -168.2974 | 12.0559
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2655.1184 | 11.497 | 2.3075 | 28.9769 | -120.0552 | 0.50901 | 0.62294 | 6.3414 | 10.6684 | 24.6173 | 11.9819 | 24.831 | 0.2576 | 0.025305 | 0.098233 | 7.678 | -99.6673 | 1.5853 | -24.0265 | 6.1663 | -163.6418 | 18.4989
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2465.4133 | 10.6756 | 3.0725 | 27.0258 | -104.6489 | 0.89604 | 3.4172 | 15.5188 | 7.0837 | 21.7647 | 7.8104 | 22.2956 | 0.71302 | 0.15701 | 0.2202 | 7.3264 | -98.374 | 2.9975 | -34.1992 | 4.3423 | -161.2544 | 13.027
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2035 | 4131.3628 | 17.8893 | 2.3644 | 46.0801 | -99.9125 | 0.87348 | 1.7323 | 8.8302 | 5.2229 | 12.3493 | 4.9098 | 12.2389 | 0.71503 | 0.14027 | 0.19618 | 12.5289 | -93.3846 | 5.1242 | -26.7849 | 7.462 | -157.9114 | 22.3859
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 3063.2494 | 13.2643 | 2.4789 | 33.9238 | -101.4144 | 0.90688 | 3.4534 | 12.5443 | 6.8599 | 17.0051 | 7.2149 | 17.3074 | 0.73768 | 0.20308 | 0.2753 | 9.113 | -95.55 | 3.7839 | -31.3973 | 5.346 | -158.488 | 16.0379
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2035 | 3205.1379 | 13.8787 | 2.6219 | 35.2518 | -107.1389 | 0.81503 | 1.5938 | 9.8633 | 6.3828 | 16.7346 | 6.4075 | 17.0416 | 0.58939 | 0.095242 | 0.16159 | 9.6378 | -96.8389 | 3.4177 | -29.0552 | 6.2687 | -161.0734 | 18.8062
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 3067.5702 | 13.283 | 2.1897 | 33.9811 | -110.683 | 0.75004 | 1.1492 | 8.7624 | 8.2181 | 17.9952 | 8.7943 | 18.5105 | 0.48693 | 0.06386 | 0.13115 | 9.3434 | -96.8412 | 2.9095 | -24.0248 | 6.5384 | -162.5062 | 19.6151
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2345.3955 | 10.1559 | 2.4707 | 25.6124 | -115.4143 | 0.7006 | 1.3911 | 10.6691 | 10.0182 | 24.752 | 11.0099 | 25.0818 | 0.43104 | 0.0562 | 0.13038 | 7.0279 | -100.848 | 2.0804 | -29.4447 | 5.0055 | -165.5614 | 15.0166
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2035 | 2595.7778 | 11.24 | 2.3242 | 28.3329 | -119.1476 | 0.53948 | 0.80146 | 6.9302 | 10.6628 | 24.7826 | 12.0558 | 24.9955 | 0.27964 | 0.03234 | 0.11565 | 7.5433 | -99.7197 | 1.6651 | -25.3676 | 5.9445 | -163.7011 | 17.8335
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1393.6994 | 14.63 | 6.4387 | 39.0046 | -102.0707 | 0.8824 | 2.1234 | 5.6057 | 0.94161 | 6.0628 | 0.95333 | 6.0647 | 0.92461 | 0.35024 | 0.3788 | 9.2011 | -101.789 | 4.5841 | -47.7761 | 4.6666 | -155.9083 | 13.9999
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1171.2994 | 12.2955 | 7.052 | 32.0617 | -109.278 | 0.76529 | 0.45236 | 4.9693 | 1.0052 | 7.0888 | 0.99002 | 7.0796 | 0.701 | 0.063814 | 0.091032 | 8.2538 | -103.3844 | 3.3991 | -41.9219 | 4.8566 | -164.4079 | 14.5698
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1677.439 | 17.6085 | 5.283 | 46.093 | -110.2186 | 0.75029 | 0.36639 | 3.221 | 0.97529 | 5.1525 | 1.013 | 5.148 | 0.62513 | 0.07111 | 0.11375 | 11.8934 | -102.5536 | 4.5962 | -39.7539 | 7.3061 | -164.3144 | 21.9184
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1488.1153 | 15.6212 | 5.1397 | 40.2433 | -110.9462 | 0.72202 | 0.72743 | 3.4189 | 1.1817 | 6.0736 | 1.2298 | 6.075 | 0.56291 | 0.11977 | 0.21277 | 10.261 | -102.0921 | 3.7424 | -42.4771 | 6.5187 | -161.8711 | 19.5561
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 4667.5427 | 20.2111 | 2.6556 | 51.7085 | -93.6836 | 0.95711 | 1.9144 | 9.5825 | 3.8725 | 10.284 | 3.8358 | 10.2686 | 0.93179 | 0.18615 | 0.19978 | 14.0961 | -91.8196 | 6.6907 | -27.148 | 7.4476 | -156.0156 | 22.3427
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 746.6808 | 7.8381 | 3.7434 | 18.6954 | -118.2556 | 0.56214 | 2.0266 | 4.4805 | 3.6531 | 13.6748 | 3.8238 | 13.6736 | 0.32765 | 0.1482 | 0.45231 | 4.8867 | -103.037 | 1.2626 | -49.1569 | 3.6338 | -160.914 | 10.9013
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1367.773 | 14.3579 | 2.9819 | 35.1531 | -117.0334 | 0.63628 | 1.1636 | 2.8689 | 2.338 | 6.9715 | 2.5647 | 7.0378 | 0.41152 | 0.16691 | 0.4056 | 9.2961 | -103.9698 | 2.7745 | -44.4722 | 6.5218 | -163.7561 | 19.5654
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 806.7389 | 8.4686 | 5.8995 | 20.6454 | -118.0458 | 0.50298 | 0.82511 | 3.7991 | 2.0272 | 11.9597 | 2.3452 | 11.9432 | 0.31766 | 0.068991 | 0.21718 | 5.4645 | -101.7647 | 1.3621 | -40.1176 | 4.1032 | -162.3115 | 12.3095
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 910.386 | 9.5566 | 3.3465 | 22.6687 | -121.8398 | 0.53296 | 2.0711 | 3.2238 | 3.4136 | 11.4234 | 3.5249 | 11.4684 | 0.28221 | 0.1813 | 0.64244 | 5.8033 | -106.0159 | 1.4254 | -57.4526 | 4.4152 | -162.3456 | 13.2456
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1458.8018 | 15.3134 | 3.1143 | 38.4565 | -116.9489 | 0.5737 | 1.6678 | 2.0619 | 2.3346 | 7.2706 | 2.3994 | 7.328 | 0.28359 | 0.22939 | 0.80887 | 9.1355 | -102.0787 | 2.3845 | -57.4864 | 6.866 | -156.7844 | 20.5979
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 528.7391 | 5.5503 | 3.6657 | 13.5094 | -110.7356 | 0.79519 | 6.3244 | 10.918 | 4.5447 | 16.6594 | 4.6128 | 16.7053 | 0.65536 | 0.37963 | 0.57927 | 3.4336 | -105.9165 | 1.4642 | -54.5402 | 1.9981 | -159.6085 | 5.9944
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1489.7228 | 15.638 | 4.3878 | 41.8718 | -118.4609 | 0.6116 | 0.63103 | 2.6244 | 1.4976 | 6.5713 | 1.5335 | 6.6151 | 0.39937 | 0.09603 | 0.24045 | 10.0931 | -104.6475 | 2.891 | -45.1752 | 7.2023 | -164.4356 | 21.6068
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 704.1271 | 7.3914 | 5.745 | 19.93 | -118.0146 | 0.89364 | 1.596 | 10.5354 | 2.0909 | 12.0119 | 2.3489 | 12.0981 | 0.87708 | 0.13286 | 0.15149 | 4.9821 | -115.6669 | 2.3168 | -54.4106 | 2.6664 | -176.7586 | 7.9991
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 887.8961 | 9.3205 | 5.029 | 23.4973 | -114.2933 | 0.73045 | 4.8528 | 4.0714 | 2.5098 | 12.622 | 2.5757 | 12.6835 | 0.32256 | 0.38448 | 1.1919 | 5.1956 | -103.8661 | 1.8071 | -69.8879 | 3.6587 | -151.3515 | 10.976
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1237.5148 | 12.9905 | 4.5733 | 34.3913 | -115.7091 | 0.66373 | 1.4156 | 3.5073 | 1.7458 | 7.9842 | 1.7823 | 8.0275 | 0.43927 | 0.17731 | 0.40363 | 8.1392 | -104.1815 | 2.5882 | -50.838 | 5.5765 | -161.0974 | 16.7295
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1708.9957 | 17.9398 | 3.0012 | 45.3567 | -119.3777 | 0.50933 | 0.55496 | 1.7389 | 1.9698 | 5.9118 | 2.0531 | 5.9644 | 0.29413 | 0.093874 | 0.31915 | 11.4599 | -101.712 | 2.5874 | -40.4841 | 8.8733 | -162.07 | 26.6198
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1767.3785 | 18.5527 | 2.2393 | 45.5624 | -110.3415 | 0.69087 | 1.4564 | 2.3225 | 2.2951 | 5.1394 | 2.5033 | 5.1812 | 0.45189 | 0.28338 | 0.62709 | 11.8882 | -99.3225 | 3.9029 | -42.5306 | 7.9944 | -157.757 | 23.9832
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 606.8664 | 6.3704 | 3.3693 | 13.6904 | -98.7771 | 0.9752 | 3.8164 | 15.6468 | 3.5471 | 11.9512 | 5.081 | 12.0673 | 1.3092 | 0.31934 | 0.24391 | 4.4943 | -103.9618 | 2.5897 | -38.8825 | 1.9285 | -170.7897 | 5.7854
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 497.6247 | 5.2237 | 4.1264 | 12.3265 | -116.4608 | 0.68544 | 6.6397 | 7.9923 | 4.9411 | 20.389 | 5.0076 | 20.4428 | 0.39199 | 0.32565 | 0.83077 | 3.0654 | -106.1914 | 1.0431 | -63.6487 | 2.0939 | -157.5968 | 6.2816
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1763.5574 | 18.5126 | 3.1653 | 46.8982 | -114.689 | 0.60953 | 1.455 | 1.8799 | 1.8773 | 5.9422 | 1.9425 | 6.0039 | 0.31636 | 0.24485 | 0.77398 | 11.1038 | -100.8855 | 3.0973 | -55.1531 | 8.1379 | -155.5033 | 24.4138
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1161.5724 | 12.1933 | 3.3655 | 29.6797 | -112.7673 | 0.66506 | 2.4815 | 3.2986 | 2.5993 | 8.7478 | 2.6949 | 8.8118 | 0.37708 | 0.28368 | 0.7523 | 7.3282 | -101.0806 | 2.3041 | -54.8271 | 5.1194 | -154.9412 | 15.3583
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1197.036 | 12.5656 | 3.5889 | 31.771 | -104.626 | 0.86487 | 3.8908 | 5.334 | 2.0689 | 7.4252 | 2.1456 | 7.4723 | 0.71837 | 0.524 | 0.72943 | 7.5975 | -102.2546 | 3.562 | -53.0781 | 4.1532 | -152.9865 | 12.4595
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 633.5649 | 6.6507 | 5.292 | 16.8969 | -124.4563 | 0.52679 | 1.3512 | 5.051 | 3.2094 | 16.9842 | 3.2461 | 17.0276 | 0.29739 | 0.079554 | 0.26751 | 4.1728 | -107.6068 | 0.97531 | -51.205 | 3.2 | -166.5107 | 9.5999
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 542.0853 | 5.6904 | 3.2848 | 12.278 | -89.0731 | 1.0599 | 19.3216 | 16.6505 | 4.7757 | 15.687 | 4.8108 | 15.7301 | 1.0614 | 1.2317 | 1.1604 | 3.2492 | -95.7786 | 2.0578 | -48.3812 | 1.3197 | -135.8885 | 3.9591
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 375.6422 | 3.9432 | 2.9415 | 8.2285 | -109.8921 | 0.86872 | 9.0461 | 17.0698 | 8.1059 | 23.8436 | 8.3697 | 23.9339 | 0.71591 | 0.37939 | 0.52995 | 2.5133 | -105.5916 | 1.09 | -50.5194 | 1.4304 | -161.8387 | 4.2913
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 745.2064 | 7.8226 | 4.6485 | 19.0181 | -111.7879 | 0.8467 | 1.9493 | 8.7041 | 2.4455 | 11.3679 | 3.5733 | 11.3888 | 0.76567 | 0.17147 | 0.22395 | 5.3586 | -108.4746 | 2.4219 | -45.3541 | 2.9433 | -171.0418 | 8.8299
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 767.4836 | 8.0565 | 4.0084 | 19.5412 | -110.1168 | 0.82882 | 3.2415 | 8.1468 | 2.7444 | 11.0008 | 3.7242 | 10.9298 | 0.74057 | 0.29466 | 0.39789 | 5.3345 | -106.8618 | 2.4032 | -47.4369 | 2.9314 | -166.3903 | 8.7943
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 790.2978 | 8.296 | 3.6693 | 19.672 | -110.8032 | 0.8212 | 5.1361 | 6.8484 | 3.3507 | 12.2947 | 3.6557 | 12.3689 | 0.55702 | 0.41775 | 0.74996 | 5.0229 | -104.7342 | 2.0471 | -56.3696 | 3.046 | -156.9439 | 9.1379
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 620.3956 | 6.5125 | 4.7391 | 15.6603 | -112.2738 | 0.89173 | 2.0882 | 11.2188 | 2.8729 | 13.615 | 4.442 | 13.6054 | 0.824 | 0.15338 | 0.18614 | 4.5301 | -110.2723 | 2.1401 | -45.8381 | 2.4021 | -174.2222 | 7.2062
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2007.5317 | 21.0736 | 2.9676 | 54.6407 | -118.1374 | 0.54624 | 0.7412 | 1.5701 | 1.7108 | 5.077 | 1.776 | 5.1386 | 0.30926 | 0.14599 | 0.47206 | 13.2014 | -101.9949 | 3.228 | -46.5156 | 9.9866 | -160.535 | 29.9599
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1039.7017 | 10.914 | 5.0935 | 28.317 | -108.5738 | 0.79055 | 3.5419 | 5.2237 | 1.8319 | 9.3308 | 1.8669 | 9.3738 | 0.55984 | 0.37959 | 0.67805 | 6.4985 | -102.3899 | 2.6482 | -56.3011 | 3.9793 | -153.1833 | 11.9379
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1321.1109 | 13.8681 | 4.4829 | 36.85 | -116.5673 | 0.64551 | 1.1244 | 3.172 | 1.6664 | 7.4705 | 1.7028 | 7.514 | 0.42461 | 0.15051 | 0.35448 | 8.7691 | -104.2592 | 2.6875 | -49.1362 | 6.0956 | -162.1111 | 18.2868
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1100.358 | 11.5508 | 3.2531 | 27.7401 | -110.3468 | 0.77944 | 2.828 | 4.7742 | 2.5531 | 8.3056 | 2.9399 | 8.3641 | 0.57482 | 0.34049 | 0.59235 | 7.3093 | -103.4897 | 2.8732 | -49.3044 | 4.4604 | -159.7478 | 13.3811
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 684.2392 | 7.1826 | 4.6221 | 17.5885 | -113.0799 | 0.73857 | 4.9205 | 7.1003 | 2.9968 | 13.8517 | 3.0619 | 13.9059 | 0.51259 | 0.35523 | 0.693 | 4.2855 | -105.6451 | 1.6554 | -59.6528 | 2.7091 | -157.1398 | 8.1274
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 781.3867 | 8.2024 | 3.753 | 20.0528 | -117.8333 | 0.64809 | 4.0047 | 4.4288 | 3.6453 | 13.6806 | 3.7127 | 13.7344 | 0.32373 | 0.29273 | 0.90425 | 4.7909 | -105.4415 | 1.4591 | -64.4947 | 3.4448 | -157.4935 | 10.3344
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1328.1826 | 13.9423 | 4.4365 | 37.0558 | -116.9342 | 0.63859 | 1.0475 | 3.1122 | 1.6721 | 7.4181 | 1.7085 | 7.4616 | 0.41953 | 0.14121 | 0.33658 | 8.8464 | -104.3476 | 2.6762 | -48.5254 | 6.1804 | -162.5398 | 18.5412
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 432.6753 | 4.5419 | 3.9604 | 10.3783 | -108.5514 | 0.7953 | 3.2009 | 14.4736 | 4.6473 | 18.405 | 5.3486 | 18.4423 | 0.7864 | 0.17392 | 0.22116 | 3.0947 | -104.7135 | 1.3733 | -42.0563 | 1.724 | -166.8299 | 5.1721
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1058.5789 | 11.1122 | 3.3534 | 27.0341 | -101.0177 | 0.99673 | 2.39 | 8.8377 | 2.1575 | 7.2349 | 3.0504 | 7.1927 | 1.2215 | 0.33034 | 0.27043 | 7.6621 | -105.3262 | 4.3196 | -42.1672 | 3.3575 | -169.3917 | 10.0725
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 827.044 | 8.6817 | 3.8511 | 20.9741 | -107.8699 | 0.9205 | 1.9375 | 9.1886 | 2.524 | 9.7201 | 3.6573 | 9.7212 | 0.94532 | 0.19933 | 0.21086 | 6.0857 | -107.8353 | 3.0508 | -42.9837 | 3.0568 | -172.6772 | 9.1704
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1434.9925 | 15.0635 | 2.6602 | 35.6474 | -109.365 | 0.72716 | 1.9034 | 3.1847 | 2.3531 | 6.2598 | 2.6771 | 6.3292 | 0.50876 | 0.30407 | 0.59767 | 9.665 | -100.1932 | 3.453 | -43.7735 | 6.2225 | -158.2074 | 18.6674
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 610.9513 | 6.4133 | 3.9217 | 15.26 | -121.5671 | 0.55753 | 3.6322 | 4.9716 | 4.4466 | 17.4383 | 4.5138 | 17.4925 | 0.2851 | 0.20829 | 0.73059 | 3.8112 | -106.6224 | 0.99023 | -62.858 | 2.8739 | -161.0942 | 8.6216
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1188.5196 | 12.4762 | 2.6324 | 28.8963 | -97.6914 | 0.96254 | 1.5806 | 7.3083 | 2.3184 | 6.1029 | 2.3995 | 6.1586 | 1.1975 | 0.25898 | 0.21627 | 8.7073 | -99.9184 | 4.6462 | -35.6848 | 4.0881 | -164.7313 | 12.2644
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1008.5652 | 10.5872 | 3.0137 | 23.8247 | -107.2551 | 0.74931 | 4.0897 | 4.1908 | 3.2424 | 9.7717 | 3.304 | 9.8312 | 0.42887 | 0.41852 | 0.97588 | 6.2257 | -98.8283 | 2.3118 | -55.2856 | 4.0618 | -149.5492 | 12.1853
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 736.9649 | 7.7361 | 5.2756 | 19.4051 | -110.1499 | 0.76345 | 4.9721 | 6.6659 | 2.6085 | 13.7615 | 2.6434 | 13.8054 | 0.48439 | 0.36131 | 0.7459 | 4.5419 | -102.3902 | 1.739 | -58.8312 | 2.9158 | -152.6724 | 8.7475
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 570.0503 | 5.984 | 6.705 | 14.4878 | -109.6506 | 0.72149 | 5.337 | 9.0466 | 2.3011 | 15.4287 | 2.9321 | 15.4525 | 0.58635 | 0.34591 | 0.58994 | 3.6453 | -104.0524 | 1.5121 | -54.7782 | 2.178 | -156.6286 | 6.5339
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 541.3695 | 5.6829 | 3.9326 | 13.2994 | -123.4259 | 0.53417 | 3.5124 | 5.4624 | 5.0254 | 19.7629 | 5.1242 | 19.8114 | 0.2764 | 0.17773 | 0.64303 | 3.4167 | -107.59 | 0.83667 | -61.2468 | 2.6112 | -163.2513 | 7.8335
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1663.5943 | 17.4632 | 3.2395 | 44.0111 | -109.2566 | 0.74553 | 0.89812 | 3.2234 | 1.5333 | 4.9671 | 1.6194 | 5.0142 | 0.64895 | 0.18082 | 0.27863 | 11.7155 | -101.9364 | 4.5754 | -40.1116 | 7.1439 | -163.105 | 21.4316
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 886.3832 | 9.3046 | 4.6016 | 23.3965 | -107.2847 | 0.87984 | 6.2886 | 6.5136 | 2.4062 | 11.0726 | 2.486 | 11.1346 | 0.58826 | 0.56794 | 0.96545 | 5.3329 | -103.8506 | 2.4599 | -61.4545 | 3.0794 | -149.8705 | 9.2383
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1256.5299 | 13.1901 | 3.3648 | 33.1259 | -116.5368 | 0.67659 | 1.8754 | 3.3165 | 2.3644 | 7.9555 | 2.458 | 8.0181 | 0.41688 | 0.23573 | 0.56546 | 8.1801 | -104.9269 | 2.5849 | -53.2766 | 5.6351 | -161.1075 | 16.9054
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 675.2247 | 7.088 | 4.0391 | 16.7761 | -121.0639 | 0.55985 | 3.3706 | 4.5044 | 3.8721 | 15.6398 | 3.9676 | 15.6903 | 0.28801 | 0.21551 | 0.74829 | 4.2051 | -106.3355 | 1.1082 | -62.9079 | 3.1588 | -160.5927 | 9.4764
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1548.8369 | 16.2586 | 3.5868 | 41.4115 | -116.6317 | 0.596 | 1.5631 | 2.128 | 1.8922 | 6.7871 | 1.9539 | 6.8465 | 0.31354 | 0.23031 | 0.73455 | 9.7275 | -102.6475 | 2.6841 | -57.4209 | 7.1649 | -157.1659 | 21.4947
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1518.1325 | 15.9363 | 3.9097 | 41.7621 | -107.6354 | 0.83299 | 1.9615 | 4.1409 | 1.5024 | 5.8739 | 1.5603 | 5.9292 | 0.70497 | 0.33394 | 0.47369 | 10.0563 | -103.1991 | 4.3414 | -49.3373 | 5.7586 | -158.5754 | 17.2757
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 595.4779 | 6.2509 | 3.6068 | 15.039 | -129.2971 | 0.42265 | 0.31967 | 4.1794 | 4.9363 | 17.804 | 4.4594 | 17.9381 | 0.23474 | 0.017955 | 0.076487 | 3.9631 | -108.4041 | 0.69713 | -43.4271 | 3.2691 | -169.4642 | 9.8074
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 711.9326 | 7.4734 | 6.3116 | 18.9864 | -111.5298 | 0.79889 | 6.5405 | 6.5773 | 2.3696 | 14.9561 | 2.4281 | 15.0118 | 0.43977 | 0.43732 | 0.99441 | 4.2048 | -104.2026 | 1.6781 | -66.5478 | 2.7284 | -150.6791 | 8.1851
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 516.4053 | 5.4209 | 3.3845 | 12.7403 | -122.0283 | 0.57145 | 3.4833 | 6.287 | 6.3888 | 21.6229 | 6.4623 | 21.7006 | 0.29076 | 0.16109 | 0.55404 | 3.3172 | -106.0051 | 0.80617 | -55.6685 | 2.5261 | -162.9344 | 7.5784
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1001.3732 | 10.5117 | 3.2228 | 25.0639 | -107.3978 | 0.86419 | 2.7304 | 6.5621 | 2.6247 | 8.4589 | 3.3864 | 8.4744 | 0.77576 | 0.32278 | 0.41608 | 7.0719 | -104.2528 | 3.2036 | -43.0968 | 3.8694 | -165.2099 | 11.6083
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1779.8799 | 18.6839 | 2.2394 | 45.9192 | -110.5363 | 0.68489 | 1.4363 | 2.2711 | 2.2893 | 5.1266 | 2.4966 | 5.1682 | 0.443 | 0.28016 | 0.63241 | 11.9537 | -99.2866 | 3.8791 | -42.6513 | 8.0845 | -157.6729 | 24.2534
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1088.9995 | 11.4315 | 4.1553 | 30.6971 | -130.9666 | 0.59941 | 0.099136 | 3.3337 | 2.1649 | 8.9959 | 2.3905 | 9.1041 | 0.37058 | 0.01102 | 0.029738 | 7.7072 | -114.8237 | 2.0462 | -45.4048 | 5.6985 | -178.1924 | 17.0954
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 747.3122 | 7.8447 | 5.1711 | 19.3598 | -106.6164 | 0.81341 | 6.3449 | 7.3656 | 2.4129 | 12.4772 | 2.4651 | 12.524 | 0.59033 | 0.50852 | 0.86142 | 4.5332 | -102.5875 | 2.0364 | -59.4905 | 2.6518 | -149.6859 | 7.9553
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 769.4195 | 8.0768 | 3.9599 | 19.4089 | -116.4256 | 0.70001 | 3.352 | 5.9043 | 3.1079 | 12.3068 | 3.3606 | 12.358 | 0.47976 | 0.27237 | 0.56772 | 5.0047 | -107.0506 | 1.763 | -55.7491 | 3.2729 | -162.3777 | 9.8186
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1057.1227 | 11.0969 | 4.6848 | 29.1539 | -111.5916 | 0.79239 | 1.567 | 5.6951 | 1.7956 | 8.4121 | 1.7948 | 8.4683 | 0.67701 | 0.18627 | 0.27514 | 7.2407 | -105.4172 | 2.9329 | -47.3515 | 4.3106 | -164.1013 | 12.9317
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1464.1 | 15.3691 | 2.904 | 38.2335 | -114.165 | 0.69529 | 1.3057 | 3.0664 | 2.1849 | 6.3451 | 2.351 | 6.3852 | 0.48327 | 0.20578 | 0.42581 | 9.9553 | -103.4137 | 3.3237 | -45.0693 | 6.6336 | -162.5842 | 19.9009
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 439.6728 | 4.6154 | 3.129 | 9.5218 | -105.8158 | 0.88663 | 4.2529 | 15.8975 | 5.7107 | 17.8691 | 7.4891 | 18.0128 | 0.88966 | 0.23801 | 0.26752 | 3.2335 | -104.3457 | 1.5544 | -39.3091 | 1.6906 | -168.9755 | 5.0718
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 830.8996 | 6.2033 | 11.0722 | 16.9807 | -111.0126 | 0.84007 | 0.90946 | 17.1507 | 1.6991 | 18.8128 | 1.7533 | 18.8948 | 0.91165 | 0.048343 | 0.053028 | 4.1756 | -109.4648 | 1.9914 | -48.4288 | 2.1848 | -170.4091 | 6.5545
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 601.1766 | 4.4882 | 5.5319 | 11.2889 | -133.5798 | 0.48997 | 2.294 | 9.546 | 6.7013 | 37.0712 | 7.1748 | 37.2386 | 0.2575 | 0.06188 | 0.24031 | 2.8118 | -114.9927 | 0.5803 | -57.0722 | 2.2319 | -174.4522 | 6.6958
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1595.7031 | 11.9131 | 2.7007 | 31.3963 | -120.5132 | 0.68377 | 1.666 | 5.2375 | 4.5391 | 12.2589 | 5.1087 | 12.4364 | 0.42724 | 0.1359 | 0.31809 | 7.8937 | -106.8964 | 2.3325 | -43.1742 | 5.5682 | -168.4546 | 16.7045
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1263.7282 | 9.4347 | 5.2991 | 24.3198 | -125.4323 | 0.48946 | 1.2184 | 4.4737 | 3.5504 | 18.8139 | 3.7106 | 18.9636 | 0.23779 | 0.06476 | 0.27234 | 5.8667 | -106.3714 | 1.1565 | -49.7282 | 4.7127 | -165.548 | 14.1382
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1403.5911 | 10.4788 | 4.9549 | 27.1522 | -119.9911 | 0.60193 | 2.0632 | 5.1364 | 3.2467 | 16.0872 | 3.4127 | 16.2345 | 0.31928 | 0.12825 | 0.4017 | 6.489 | -104.5983 | 1.6524 | -52.016 | 4.855 | -162.0798 | 14.5651
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2446.9275 | 10.5955 | 1.84 | 27.5872 | -115.9708 | 0.68262 | 1.5963 | 9.683 | 11.9327 | 21.9562 | 12.1583 | 21.911 | 0.44101 | 0.072703 | 0.16485 | 7.4501 | -100.6621 | 2.1809 | -26.0091 | 5.3685 | -166.5604 | 16.1056
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2279.1563 | 9.869 | 3.3537 | 25.1014 | -116.5328 | 0.66647 | 1.1503 | 10.4676 | 8.0928 | 27.1408 | 8.8702 | 28.0573 | 0.38568 | 0.042382 | 0.10989 | 6.6312 | -100.7094 | 1.7811 | -32.2896 | 4.8762 | -163.7753 | 14.6287
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2360.4565 | 10.2211 | 1.7521 | 26.2394 | -114.7645 | 0.6981 | 2.6326 | 10.1766 | 12.8492 | 22.5136 | 14.4551 | 23.0229 | 0.45202 | 0.11693 | 0.25869 | 7.1311 | -99.4902 | 2.0682 | -25.9831 | 5.1429 | -164.8798 | 15.4287
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1354.3797 | 5.8646 | 2.7985 | 14.7274 | -113.2724 | 0.86913 | 4.5806 | 26.1095 | 14.1417 | 39.5758 | 17.4524 | 39.4928 | 0.65973 | 0.11574 | 0.17544 | 4.1669 | -106.3119 | 1.6913 | -37.893 | 2.506 | -171.9827 | 7.5181
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2273.3818 | 9.844 | 1.8015 | 25.3886 | -110.9452 | 0.79805 | 3.483 | 12.793 | 12.2551 | 22.0774 | 13.7192 | 22.5325 | 0.57946 | 0.15776 | 0.27225 | 6.957 | -99.5008 | 2.3943 | -28.5592 | 4.6285 | -165.1356 | 13.8856
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2553.9989 | 11.0591 | 1.6191 | 28.4165 | -116.3107 | 0.67717 | 1.1319 | 8.7413 | 12.5516 | 20.3223 | 13.8732 | 20.9837 | 0.43014 | 0.055697 | 0.12949 | 7.8652 | -98.7796 | 2.1354 | -18.9882 | 5.9004 | -165.8185 | 17.7012
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1469.117 | 15.4217 | 3.0574 | 38.6721 | -111.8689 | 0.74588 | 1.457 | 3.4556 | 1.9904 | 6.0853 | 2.1951 | 6.1422 | 0.56785 | 0.23942 | 0.42163 | 10.0448 | -103.555 | 3.7366 | -45.2594 | 6.3108 | -162.546 | 18.9324
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1214.5031 | 12.749 | 2.7209 | 30.2953 | -112.4371 | 0.76758 | 1.1312 | 4.1996 | 2.5563 | 6.9556 | 2.9539 | 6.9662 | 0.60378 | 0.16263 | 0.26936 | 8.8002 | -103.8486 | 3.3186 | -37.9147 | 5.51 | -167.4184 | 16.53
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1072.1751 | 11.2549 | 2.817 | 26.1213 | -113.8665 | 0.73711 | 1.432 | 4.4842 | 2.9085 | 8.1932 | 3.3056 | 8.2039 | 0.54731 | 0.17478 | 0.31934 | 7.6003 | -104.1884 | 2.7135 | -40.4585 | 4.8957 | -166.2547 | 14.6872
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2470.6873 | 10.6984 | 1.726 | 27.1822 | -121.7788 | 0.51612 | 0.81622 | 6.6251 | 13.8957 | 23.9845 | 16.232 | 24.4192 | 0.27622 | 0.034031 | 0.1232 | 7.2594 | -100.431 | 1.4808 | -19.2961 | 5.9024 | -165.621 | 17.7073
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 3365.4905 | 14.573 | 1.7221 | 37.5639 | -104.3788 | 0.79971 | 1.721 | 8.8794 | 8.0978 | 13.9456 | 7.8528 | 13.9641 | 0.63671 | 0.12341 | 0.19382 | 10.4853 | -94.2409 | 3.8454 | -22.2616 | 6.7708 | -161.0107 | 20.3124
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 904.3732 | 9.4935 | 4.7277 | 24.6667 | -99.9776 | 1.0808 | 2.3536 | 14.6267 | 1.7641 | 8.3401 | 1.9906 | 8.3814 | 1.7538 | 0.2822 | 0.16091 | 6.3645 | -109.0681 | 4.0494 | -47.6591 | 2.3184 | -171.5297 | 6.9552
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1011.4752 | 10.6177 | 3.6332 | 27.4843 | -100.9631 | 1.0636 | 3.1589 | 11.4072 | 2.1421 | 7.7825 | 2.3527 | 7.8187 | 1.4657 | 0.4059 | 0.27692 | 7.076 | -107.2417 | 4.2086 | -46.77 | 2.8678 | -167.9339 | 8.6035
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 852.1149 | 8.9449 | 5.7114 | 23.6119 | -113.4742 | 0.88132 | 2.6346 | 8.3483 | 1.8973 | 10.8363 | 2.1154 | 10.8742 | 0.7704 | 0.24312 | 0.31558 | 5.7645 | -109.9777 | 2.5724 | -53.5992 | 3.2014 | -167.0683 | 9.6041
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 952.1165 | 9.9946 | 5.314 | 26.5705 | -114.0961 | 0.87109 | 1.5778 | 7.3031 | 1.7703 | 9.4072 | 1.9876 | 9.4451 | 0.77633 | 0.16772 | 0.21604 | 6.6335 | -110.2159 | 2.9263 | -50.4581 | 3.7073 | -170.0248 | 11.1218
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1235.1284 | 12.9655 | 3.7227 | 32.4824 | -112.8971 | 0.75213 | 1.9185 | 4.0939 | 2.0416 | 7.6002 | 2.2476 | 7.6616 | 0.53866 | 0.25243 | 0.46863 | 8.2148 | -104.5101 | 3.0296 | -50.0279 | 5.2074 | -161.3032 | 15.6223
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 432.9257 | 4.5445 | 2.9757 | 10.1375 | -112.0149 | 0.85385 | 3.6325 | 15.6147 | 6.1821 | 18.396 | 6.3774 | 18.468 | 0.84881 | 0.19746 | 0.23263 | 3.13 | -108.6301 | 1.413 | -44.9208 | 1.7223 | -171.6726 | 5.167
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 447.6641 | 4.6993 | 5.8485 | 11.0673 | -114.9199 | 0.61958 | 1.4999 | 8.7698 | 3.7004 | 21.6415 | 5.0677 | 21.4854 | 0.40523 | 0.069305 | 0.17103 | 3.1363 | -101.7232 | 0.95171 | -37.2236 | 2.1888 | -163.6781 | 6.5665
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 549.7648 | 5.771 | 2.4589 | 13.097 | -107.9803 | 0.91644 | 3.777 | 13.8204 | 5.6569 | 13.9099 | 5.8055 | 14.0275 | 0.99357 | 0.27153 | 0.27329 | 4.0095 | -106.9181 | 1.9481 | -42.7683 | 2.0713 | -170.8207 | 6.2139
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1697.958 | 17.8239 | 3.01 | 44.9833 | -118.7598 | 0.51251 | 0.661 | 1.7486 | 1.9941 | 6.0023 | 2.0776 | 6.0547 | 0.29132 | 0.11012 | 0.37801 | 11.2802 | -101.3652 | 2.5642 | -42.5074 | 8.7166 | -161.0292 | 26.1499
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1672.0242 | 17.5517 | 3.0771 | 43.7537 | -112.3525 | 0.61652 | 1.3782 | 2.1309 | 1.9438 | 5.9813 | 2.0177 | 6.0456 | 0.35627 | 0.23043 | 0.64678 | 10.7481 | -99.0471 | 3.0918 | -49.3559 | 7.726 | -154.9403 | 23.1781
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 492.615 | 5.1711 | 5.5793 | 12.1003 | -112.7796 | 0.64851 | 1.6912 | 8.505 | 3.4631 | 19.3219 | 4.8412 | 19.157 | 0.44017 | 0.087528 | 0.19885 | 3.4626 | -100.852 | 1.1169 | -36.8693 | 2.3496 | -162.744 | 7.0488
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1036.4102 | 10.8795 | 3.3554 | 26.6316 | -105.8425 | 0.9322 | 1.7419 | 7.4776 | 2.2749 | 7.6332 | 3.0566 | 7.6494 | 0.97961 | 0.2282 | 0.23295 | 7.5809 | -106.1016 | 3.8294 | -41.8473 | 3.7728 | -170.42 | 11.3183
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 949.6396 | 9.9686 | 3.6077 | 23.9949 | -110.0942 | 0.81864 | 1.2876 | 6.2242 | 2.329 | 8.4025 | 3.3203 | 8.3478 | 0.74075 | 0.15324 | 0.20687 | 7.0619 | -105.9673 | 3.1393 | -39.1002 | 3.963 | -171.4022 | 11.8889
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 963.0473 | 10.1094 | 3.5728 | 24.4752 | -99.3923 | 1.0455 | 3.413 | 11.203 | 2.2447 | 8.0198 | 3.0879 | 8.0382 | 1.3969 | 0.42558 | 0.30465 | 6.7817 | -105.7724 | 4.0401 | -44.7427 | 2.7432 | -167.289 | 8.2296
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 905.8916 | 9.5094 | 3.3723 | 22.4954 | -106.6208 | 0.87997 | 2.7253 | 7.9259 | 2.638 | 8.8962 | 3.4051 | 8.9046 | 0.89094 | 0.30635 | 0.34385 | 6.4091 | -105.6953 | 3.1165 | -44.5749 | 3.2938 | -166.7554 | 9.8814
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 789.3803 | 8.2863 | 3.158 | 18.8518 | -103.1709 | 0.91752 | 5.1382 | 9.7193 | 3.2863 | 10.3782 | 4.0529 | 10.3819 | 0.93651 | 0.4951 | 0.52866 | 5.3572 | -103.8725 | 2.741 | -46.8897 | 2.624 | -160.7207 | 7.872
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 758.1326 | 7.9583 | 4.5046 | 19.868 | -121.4872 | 0.69053 | 2.5062 | 5.8698 | 3.0396 | 13.6919 | 3.2948 | 13.7366 | 0.4287 | 0.18304 | 0.42697 | 5.0001 | -109.8285 | 1.5807 | -55.9935 | 3.4327 | -166.994 | 10.2982
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 495.509 | 5.2015 | 4.9165 | 12.278 | -118.6642 | 0.52499 | 0.6007 | 6.3656 | 3.7165 | 18.2721 | 4.8032 | 18.1991 | 0.34838 | 0.032875 | 0.094367 | 3.5318 | -102.9389 | 0.96669 | -32.9338 | 2.5853 | -166.6637 | 7.7558
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 989.8834 | 10.3911 | 3.7435 | 25.4103 | -111.324 | 0.72805 | 3.5616 | 4.3742 | 2.7273 | 10.2098 | 2.8231 | 10.2738 | 0.42843 | 0.34884 | 0.81424 | 6.1584 | -101.9268 | 2.1797 | -57.5073 | 4.1008 | -153.7187 | 12.3023
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1067.4479 | 11.2053 | 4.1296 | 27.2451 | -98.5734 | 0.97099 | 2.1772 | 9.0304 | 1.6914 | 6.9846 | 2.4215 | 7.0287 | 1.2929 | 0.31171 | 0.24109 | 7.5439 | -103.8183 | 4.3643 | -42.6246 | 3.1819 | -165.4557 | 9.5456
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 512.6394 | 5.3813 | 3.9632 | 13.0205 | -123.9673 | 0.5223 | 2.317 | 6.1701 | 5.1845 | 20.5469 | 4.7061 | 20.6816 | 0.30029 | 0.11277 | 0.37552 | 3.3119 | -107.253 | 0.76996 | -55.2728 | 2.5518 | -164.8404 | 7.6553
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2068.9063 | 21.7179 | 3.0757 | 55.6456 | -115.951 | 0.61151 | 0.3568 | 1.8416 | 1.3924 | 4.2826 | 1.5203 | 4.3254 | 0.43002 | 0.083313 | 0.19374 | 14.6397 | -102.1471 | 4.3571 | -35.5353 | 10.3238 | -164.9325 | 30.9714
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1161.3553 | 12.1911 | 2.6983 | 28.7671 | -120.4933 | 0.60065 | 0.7344 | 3.1199 | 3.0647 | 8.2695 | 3.3222 | 8.3146 | 0.37728 | 0.088809 | 0.23539 | 8.1547 | -104.9639 | 2.2108 | -37.6722 | 5.9684 | -167.6587 | 17.9051
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1044.8326 | 10.9679 | 3.5252 | 26.9443 | -101.3539 | 0.99926 | 1.6764 | 9.0744 | 2.0383 | 7.1855 | 2.9687 | 7.2674 | 1.2629 | 0.23331 | 0.18474 | 7.8447 | -105.8141 | 4.4409 | -39.6019 | 3.4634 | -173.7897 | 10.3902
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1062.5831 | 11.1542 | 3.4957 | 27.3618 | -113.4705 | 0.77086 | 2.1396 | 4.9158 | 2.5072 | 8.7646 | 3.1356 | 8.779 | 0.56088 | 0.24411 | 0.43524 | 7.2991 | -105.5498 | 2.7627 | -46.7371 | 4.5373 | -164.827 | 13.612
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 318.3609 | 3.3419 | 2.546 | 6.8828 | -112.8038 | 0.79353 | 3.3159 | 17.6949 | 9.4171 | 23.9758 | 10.6665 | 23.8654 | 0.73803 | 0.1383 | 0.18739 | 2.3968 | -106.8396 | 1.0102 | -37.9157 | 1.4076 | -173.231 | 4.2229
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1483.9614 | 15.5776 | 2.8262 | 39.6488 | -116.0126 | 0.69843 | 0.60118 | 3.0707 | 2.0762 | 5.8677 | 2.3046 | 5.9081 | 0.52333 | 0.10246 | 0.19578 | 10.695 | -104.887 | 3.6385 | -37.9814 | 7.0964 | -168.4213 | 21.2893
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 895.7256 | 9.4027 | 4.0521 | 23.4352 | -119.3125 | 0.69958 | 2.4904 | 4.9527 | 2.8518 | 11.5555 | 3.1101 | 11.5989 | 0.4286 | 0.21552 | 0.50284 | 5.8659 | -108.0276 | 1.8864 | -55.4488 | 4.0027 | -164.5377 | 12.0081
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1403.2728 | 14.7305 | 3.2774 | 36.7456 | -114.9447 | 0.59975 | 1.5693 | 2.426 | 2.2501 | 7.3744 | 2.3581 | 7.4129 | 0.32898 | 0.2128 | 0.64685 | 8.9887 | -100.8197 | 2.4628 | -51.6591 | 6.5861 | -156.7873 | 19.7583
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 530.0406 | 5.564 | 2.3172 | 12.4732 | -110.5333 | 0.87341 | 2.5212 | 12.5825 | 6.1319 | 14.2089 | 6.3753 | 14.3301 | 0.88554 | 0.17744 | 0.20037 | 3.9699 | -106.9668 | 1.8001 | -39.5661 | 2.197 | -173.0249 | 6.5911
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1173.3159 | 12.3166 | 3.8794 | 31.0688 | -116.0384 | 0.64104 | 1.7798 | 3.3595 | 2.221 | 8.6161 | 2.3036 | 8.669 | 0.38991 | 0.20656 | 0.52976 | 7.5967 | -103.4737 | 2.2803 | -52.6032 | 5.3575 | -159.6015 | 16.0725
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1190.1206 | 12.493 | 4.7848 | 31.0273 | -99.4133 | 0.9721 | 1.552 | 8.0941 | 1.3282 | 6.3552 | 1.9386 | 6.3964 | 1.2736 | 0.24421 | 0.19175 | 8.4953 | -104.228 | 4.856 | -42.2247 | 3.6462 | -166.8964 | 10.9386
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1227.8778 | 12.8894 | 3.713 | 32.2666 | -113.6806 | 0.74266 | 1.6814 | 4.0724 | 2.042 | 7.582 | 2.2607 | 7.6414 | 0.53712 | 0.22176 | 0.41287 | 8.264 | -104.901 | 3.0027 | -48.6747 | 5.2716 | -162.7526 | 15.8147
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 561.3344 | 5.8925 | 3.9849 | 13.5647 | -113.2566 | 0.79997 | 2.8762 | 10.8117 | 3.8966 | 15.5275 | 4.9613 | 15.5982 | 0.69629 | 0.18523 | 0.26603 | 3.9714 | -108.114 | 1.6815 | -46.3758 | 2.2912 | -169.3895 | 6.8736
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1734.6514 | 18.2091 | 2.1538 | 45.2475 | -123.1689 | 0.48021 | 0.27404 | 1.5284 | 2.5538 | 5.5005 | 2.9343 | 5.4739 | 0.27787 | 0.049822 | 0.1793 | 12.344 | -103.2305 | 2.71 | -25.8983 | 9.7904 | -167.9606 | 29.3712
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1831.834 | 19.2293 | 3.1426 | 48.505 | -110.0407 | 0.72882 | 0.61224 | 2.761 | 1.4277 | 4.4867 | 1.6114 | 4.5212 | 0.61536 | 0.13646 | 0.22175 | 13.1709 | -101.8001 | 5.0117 | -37.005 | 8.1874 | -164.7331 | 24.5623
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 793.1493 | 8.3259 | 4.5071 | 21.5929 | -101.4459 | 1.0805 | 2.0268 | 16.4218 | 2.0899 | 9.4194 | 2.287 | 9.4574 | 1.7434 | 0.21517 | 0.12342 | 5.6606 | -110.374 | 3.5796 | -47.916 | 2.0899 | -174.5867 | 6.2698
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1075.7614 | 11.2926 | 3.3136 | 27.6122 | -117.475 | 0.67198 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8361 | 9.3977 | 3.0616 | 9.4578 | 0.41101 | 0.20916 | 0.5089 | 7.1166 | -105.3104 | 2.1946 | -50.8062 | 4.9366 | -162.8703 | 14.8099
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 517.8386 | 3.866 | 6.3799 | 9.704 | -127.4957 | 0.62419 | 1.936 | 15.1192 | 6.4231 | 40.9788 | 6.664 | 41.0648 | 0.36895 | 0.047245 | 0.12805 | 2.508 | -112.5841 | 0.67981 | -51.3092 | 1.8285 | -173.058 | 5.4854
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 799.182 | 5.9665 | 7.0084 | 16.0445 | -106.9551 | 1.0139 | 14.4125 | 22.3339 | 3.3554 | 23.5158 | 3.5909 | 23.5931 | 0.94974 | 0.61288 | 0.64532 | 3.538 | -108.7605 | 1.9154 | -60.1742 | 1.7032 | -155.9016 | 5.1096
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1591.8322 | 6.8928 | 3.1622 | 17.798 | -100.3116 | 1.1137 | 8.6789 | 39.3192 | 9.8436 | 31.1275 | 10.4199 | 31.5994 | 1.2632 | 0.27882 | 0.22073 | 4.7202 | -103.7859 | 2.6038 | -41.243 | 2.1221 | -166.9065 | 6.3662
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1883.9521 | 8.1578 | 3.7425 | 20.6501 | -114.8652 | 0.74725 | 1.5835 | 14.9692 | 8.4263 | 31.535 | 9.408 | 32.5104 | 0.47469 | 0.050213 | 0.10578 | 5.5506 | -102.0782 | 1.746 | -35.0411 | 3.8237 | -165.2852 | 11.4712
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1452.1903 | 6.2882 | 4.0465 | 15.9053 | -102.0407 | 1.0289 | 9.1353 | 36.2841 | 8.987 | 36.3657 | 10.5936 | 37.3103 | 0.99775 | 0.25121 | 0.25177 | 4.2261 | -101.9505 | 2.1075 | -41.1511 | 2.1189 | -162.7456 | 6.3568
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 3009.3531 | 13.0309 | 2.5902 | 33.1783 | -109.5965 | 0.74245 | 1.5493 | 9.2143 | 6.946 | 17.9914 | 7.2507 | 18.315 | 0.51215 | 0.086115 | 0.16814 | 8.9895 | -97.3502 | 2.9311 | -28.8564 | 6.1059 | -161.416 | 18.3178
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1542.0548 | 6.6773 | 2.6895 | 16.7626 | -121.4407 | 0.67249 | 1.2808 | 15.2077 | 14.2459 | 38.3145 | 17.1895 | 38.2203 | 0.39692 | 0.033427 | 0.084217 | 4.6798 | -106.4269 | 1.381 | -32.6335 | 3.3548 | -172.0594 | 10.0643
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2355.8547 | 10.2012 | 1.7854 | 25.8088 | -124.0584 | 0.46985 | 0.62612 | 6.3393 | 14.7429 | 26.3215 | 17.2271 | 26.6678 | 0.24084 | 0.023788 | 0.098769 | 6.8429 | -101.6032 | 1.2675 | -19.201 | 5.6916 | -166.4717 | 17.0748
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1765.8642 | 7.6464 | 3.6647 | 19.3337 | -106.7505 | 0.90389 | 4.8291 | 22.3062 | 8.5001 | 31.1499 | 9.7659 | 32.0227 | 0.71609 | 0.15503 | 0.21649 | 5.1912 | -100.836 | 2.1432 | -38.0402 | 3.0523 | -162.7987 | 9.1569
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2639.8951 | 11.4311 | 2.8062 | 29.0609 | -109.5097 | 0.78961 | 1.7802 | 11.5937 | 7.2146 | 20.2457 | 7.3384 | 20.6006 | 0.57265 | 0.087929 | 0.15355 | 7.9103 | -98.9657 | 2.7713 | -31.4547 | 5.1755 | -162.9793 | 15.5266
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1753.0803 | 7.5911 | 2.7528 | 19.2025 | -120.7603 | 0.65143 | 1.5654 | 13.0215 | 12.6996 | 34.9594 | 14.7894 | 35.0498 | 0.37247 | 0.044778 | 0.12022 | 5.2202 | -104.8823 | 1.4437 | -32.6719 | 3.8214 | -169.4654 | 11.4642
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 2158.5052 | 9.3466 | 2.5592 | 23.538 | -116.2693 | 0.6796 | 1.6365 | 11.2449 | 10.9671 | 28.0665 | 12.7077 | 28.2937 | 0.40065 | 0.058307 | 0.14553 | 6.4253 | -101.3222 | 1.8543 | -30.4169 | 4.6178 | -165.679 | 13.8535
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2035 | 1325.3282 | 5.7388 | 4.5589 | 14.4421 | -102.0463 | 1.0454 | 8.6999 | 41.4314 | 8.7257 | 39.7798 | 10.6827 | 40.9506 | 1.0415 | 0.2187 | 0.20998 | 3.8747 | -102.6647 | 1.9736 | -41.4318 | 1.9021 | -163.9439 | 5.7062
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1105.0277 | 11.5998 | 3.2261 | 29.4724 | -104.6951 | 0.98031 | 2.2011 | 8.1829 | 2.2242 | 7.1755 | 2.4326 | 7.2092 | 1.1404 | 0.30675 | 0.26899 | 7.864 | -106.7779 | 4.1771 | -45.1626 | 3.6905 | -168.6062 | 11.0715
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1264.0085 | 13.2686 | 3.1568 | 34.3122 | -101.25 | 1.0214 | 1.6958 | 8.111 | 1.8871 | 5.9573 | 2.0983 | 5.9895 | 1.3615 | 0.28467 | 0.20908 | 9.136 | -106.1277 | 5.2269 | -43.0664 | 3.9266 | -170.2042 | 11.7797
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1167.5329 | 12.2559 | 4.2587 | 31.8479 | -114.044 | 0.80776 | 1.8747 | 5.0927 | 1.8725 | 7.9744 | 2.0854 | 8.0116 | 0.63863 | 0.23509 | 0.36812 | 7.9047 | -107.7337 | 3.1801 | -51.1119 | 4.7338 | -165.4649 | 14.2014
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1360.9106 | 14.2859 | 3.7539 | 37.3653 | -115.5592 | 0.77546 | 0.82896 | 4.0544 | 1.7464 | 6.556 | 1.9586 | 6.5931 | 0.61843 | 0.12644 | 0.20446 | 9.6529 | -107.6844 | 3.7013 | -44.7498 | 5.9595 | -169.5065 | 17.8785
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1500.6941 | 15.7532 | 3.5577 | 39.4918 | -117.2178 | 0.55268 | 1.2563 | 2.0631 | 1.9807 | 7.0469 | 2.0888 | 7.0908 | 0.29277 | 0.17827 | 0.60892 | 9.5929 | -101.5792 | 2.3876 | -52.4603 | 7.2622 | -158.021 | 21.7866
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1815.9475 | 19.0625 | 2.4442 | 47.2644 | -116.0006 | 0.60072 | 0.89397 | 1.9536 | 2.1398 | 5.2301 | 2.3176 | 5.2729 | 0.37353 | 0.17093 | 0.4576 | 12.3045 | -101.6598 | 3.4262 | -41.7737 | 8.8782 | -161.6158 | 26.6347
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1975.2262 | 20.7345 | 5.493 | 55.2008 | -97.1567 | 0.94039 | 1.5457 | 4.7401 | 0.73132 | 4.0172 | 0.727 | 4.0164 | 1.18 | 0.38477 | 0.32609 | 13.2737 | -100.4112 | 7.3307 | -43.9809 | 5.9747 | -156.0298 | 17.9241
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1294.1323 | 13.5849 | 4.6126 | 32.9419 | -114.2897 | 0.632 | 0.68699 | 3.2157 | 1.4817 | 6.8345 | 1.8614 | 6.8592 | 0.47051 | 0.10052 | 0.21364 | 9.0865 | -103.0385 | 3.0181 | -39.6829 | 6.0761 | -164.7046 | 18.2284
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2095.0053 | 21.9919 | 3.5126 | 56.8193 | -115.6527 | 0.57122 | 1.1902 | 1.3778 | 1.4826 | 5.2079 | 1.583 | 5.275 | 0.26456 | 0.22854 | 0.86385 | 12.9764 | -100.3785 | 3.3018 | -58.2008 | 9.8849 | -154.5107 | 29.6547
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1476.2514 | 15.4966 | 5.7214 | 39.9168 | -109.1408 | 0.74291 | 0.91037 | 3.7472 | 1.0229 | 5.8522 | 1.0408 | 5.8567 | 0.64032 | 0.15556 | 0.24294 | 10.0851 | -102.3598 | 3.989 | -44.5206 | 6.1008 | -160.9472 | 18.3025
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 696.4871 | 7.3112 | 2.6668 | 16.0803 | -107.2058 | 0.89026 | 2.9199 | 10.0662 | 4.2114 | 11.231 | 4.8674 | 11.3156 | 0.89629 | 0.25998 | 0.29007 | 5.0735 | -105.1557 | 2.3922 | -40.9528 | 2.6934 | -168.8879 | 8.0803
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1265.3364 | 13.2826 | 3.1152 | 32.1468 | -119.9108 | 0.54523 | 1.7156 | 2.2636 | 2.7082 | 8.4367 | 2.7896 | 8.4913 | 0.26831 | 0.20334 | 0.75788 | 7.9674 | -104.0984 | 1.9536 | -58.2785 | 6.0921 | -159.5929 | 18.2764
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1749.8267 | 18.3684 | 2.6479 | 45.9744 | -116.4162 | 0.5732 | 1.34 | 1.7165 | 2.2441 | 5.9423 | 2.3181 | 6.0031 | 0.28886 | 0.2255 | 0.78066 | 11.1122 | -101.2557 | 2.8492 | -53.6689 | 8.3521 | -157.0503 | 25.0562
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1353.2352 | 14.2053 | 2.9155 | 34.7378 | -110.1494 | 0.76186 | 2.7868 | 3.3951 | 2.437 | 7.105 | 2.5934 | 7.1626 | 0.47785 | 0.39222 | 0.82081 | 8.6072 | -102.0201 | 3.2134 | -53.963 | 5.5037 | -155.0805 | 16.511
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 806.8102 | 8.4693 | 4.7074 | 20.2774 | -113.9992 | 0.68628 | 2.4727 | 5.5268 | 2.6111 | 12.2913 | 2.9718 | 12.2716 | 0.44965 | 0.20117 | 0.4474 | 5.3215 | -103.1595 | 1.752 | -49.5145 | 3.5856 | -160.0593 | 10.7568
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2036 | 960.1028 | 10.0785 | 2.872 | 24.7427 | -107.774 | 0.92389 | 2.3047 | 7.9908 | 2.9364 | 8.4334 | 3.1315 | 8.4725 | 0.94752 | 0.27328 | 0.28842 | 6.8678 | -106.5736 | 3.3146 | -44.3225 | 3.5582 | -168.6705 | 10.6746
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1905.5089 | 20.0027 | 3.9235 | 53.2999 | -116.6527 | 0.63045 | 0.51411 | 2.1485 | 1.2737 | 4.9973 | 1.2154 | 4.9837 | 0.42993 | 0.10288 | 0.23928 | 13.0033 | -103.8138 | 3.9355 | -43.7933 | 9.0679 | -163.8227 | 27.2036
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 793.2085 | 8.3265 | 9.2722 | 22.5131 | -109.3193 | 0.91997 | 1.564 | 10.3907 | 1.1607 | 10.7626 | 1.1945 | 10.8198 | 0.96544 | 0.14532 | 0.15052 | 5.4797 | -108.8396 | 2.7003 | -50.1468 | 2.7808 | -167.5703 | 8.3423
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 951.7618 | 9.9909 | 5.0044 | 25.1692 | -114.0484 | 0.73085 | 4.7628 | 3.4908 | 2.3945 | 11.9831 | 2.4564 | 12.0496 | 0.29131 | 0.39746 | 1.3644 | 5.4856 | -103.2996 | 1.9023 | -72.0986 | 3.927 | -149.8048 | 11.781
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1510.6788 | 15.858 | 4.3601 | 41.6863 | -113.2967 | 0.69363 | 1.3403 | 3.0624 | 1.4596 | 6.3639 | 1.4949 | 6.4151 | 0.48121 | 0.21061 | 0.43768 | 9.9228 | -103.1238 | 3.3704 | -50.2539 | 6.5917 | -159.4851 | 19.7752
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1789.9556 | 18.7897 | 2.5028 | 46.835 | -114.3092 | 0.64895 | 1.0035 | 2.2203 | 2.0598 | 5.1552 | 2.2443 | 5.2004 | 0.43068 | 0.19466 | 0.45198 | 12.2113 | -101.8181 | 3.7593 | -42.0644 | 8.452 | -161.7086 | 25.356
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1951.8511 | 20.4891 | 3.0072 | 52.1447 | -118.7052 | 0.52609 | 0.45912 | 1.592 | 1.6825 | 5.0597 | 1.7688 | 5.1235 | 0.31463 | 0.09074 | 0.2884 | 13.2044 | -101.5372 | 3.1133 | -39.0883 | 10.0948 | -162.2922 | 30.2844
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1927.8183 | 20.2368 | 3.0208 | 51.3711 | -117.969 | 0.53093 | 0.57175 | 1.6191 | 1.7118 | 5.1709 | 1.798 | 5.2343 | 0.31312 | 0.11057 | 0.35313 | 12.9036 | -101.169 | 3.0749 | -41.3593 | 9.8288 | -161.1095 | 29.4864
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2102.0436 | 22.0657 | 2.2196 | 55.8554 | -108.1844 | 0.73535 | 1.2373 | 2.194 | 1.8854 | 4.1848 | 2.0132 | 4.2523 | 0.52427 | 0.29566 | 0.56395 | 14.2896 | -98.6279 | 5.0333 | -40.7649 | 9.2618 | -157.4667 | 27.7853
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1066.7783 | 11.1983 | 2.9605 | 26.1892 | -106.7472 | 0.84469 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7158 | 8.0403 | 3.2622 | 8.1113 | 0.71115 | 0.41759 | 0.58721 | 7.2237 | -102.9299 | 3.1874 | -46.4392 | 4.047 | -160.1666 | 12.1409
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1147.7723 | 12.0485 | 3.1411 | 28.9118 | -114.3626 | 0.68978 | 2.8023 | 3.4276 | 2.7662 | 8.6889 | 2.9526 | 8.7388 | 0.39448 | 0.32251 | 0.81757 | 7.2554 | -103.703 | 2.4054 | -56.9891 | 4.9454 | -157.2852 | 14.8362
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2035.3275 | 21.3654 | 2.911 | 53.8163 | -114.5889 | 0.53996 | 0.99809 | 1.4131 | 1.7659 | 5.1406 | 1.8514 | 5.2003 | 0.27489 | 0.19416 | 0.7063 | 12.9568 | -98.5158 | 3.1278 | -50.1764 | 9.9138 | -154.8597 | 29.7414
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2062.9751 | 21.6556 | 3.0069 | 54.8046 | -113.9961 | 0.581 | 1.4017 | 1.3126 | 1.7645 | 5.3058 | 1.8258 | 5.3724 | 0.24739 | 0.26418 | 1.0679 | 12.5922 | -98.9995 | 3.2775 | -59.9502 | 9.6031 | -151.99 | 28.8094
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1762.6002 | 18.5025 | 3.5224 | 46.5974 | -114.9845 | 0.56658 | 1.4505 | 1.6246 | 1.7482 | 6.1579 | 1.8217 | 6.2123 | 0.26383 | 0.23555 | 0.89281 | 10.8595 | -99.88 | 2.7978 | -58.8341 | 8.2635 | -153.5662 | 24.7905
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 985.9653 | 10.35 | 4.1872 | 24.5695 | -112.3332 | 0.68507 | 2.1512 | 4.4416 | 2.386 | 9.9907 | 2.749 | 9.9676 | 0.44458 | 0.21532 | 0.48433 | 6.5135 | -101.4822 | 2.144 | -47.5835 | 4.3876 | -158.5051 | 13.1627
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1332.9471 | 13.9923 | 2.8075 | 34.4661 | -109.409 | 0.83452 | 1.1468 | 4.5206 | 2.151 | 6.0389 | 2.6662 | 6.0612 | 0.74858 | 0.1899 | 0.25368 | 9.7906 | -104.6644 | 4.2487 | -38.8816 | 5.5799 | -169.0644 | 16.7398
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1412.3861 | 14.8262 | 3.2917 | 36.6421 | -109.9917 | 0.77459 | 1.4769 | 3.8319 | 1.8343 | 6.038 | 2.2528 | 6.0731 | 0.63462 | 0.2446 | 0.38542 | 9.863 | -103.465 | 3.9587 | -42.9271 | 5.9046 | -163.8256 | 17.7138
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1736.7672 | 18.2313 | 3.1564 | 46.3817 | -106.4639 | 0.79747 | 2.3753 | 2.9121 | 1.7175 | 5.421 | 1.7844 | 5.4842 | 0.53719 | 0.43817 | 0.81568 | 10.9466 | -100.0567 | 4.409 | -52.9006 | 6.7198 | -151.6701 | 20.1593
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1332.6217 | 13.9889 | 2.8771 | 34.463 | -108.5403 | 0.84346 | 2.0787 | 4.5238 | 2.2548 | 6.4874 | 2.728 | 6.507 | 0.69733 | 0.32042 | 0.4595 | 9.2377 | -103.7822 | 3.9492 | -44.4864 | 5.289 | -163.2563 | 15.8671
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1324.6937 | 13.9057 | 4.4031 | 35.5156 | -118.0746 | 0.59886 | 1.005 | 2.8354 | 1.7289 | 7.6125 | 1.7643 | 7.6644 | 0.37246 | 0.13202 | 0.35446 | 8.7502 | -104.0506 | 2.4388 | -49.0194 | 6.3242 | -162.1366 | 18.9725
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 633.7815 | 6.653 | 2.9688 | 13.9903 | -87.0861 | 1.0798 | 17.5882 | 14.9095 | 4.4354 | 13.1678 | 4.4711 | 13.2192 | 1.1323 | 1.3357 | 1.1797 | 3.8195 | -94.7001 | 2.4697 | -46.3684 | 1.4872 | -135.0751 | 4.4615
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 397.4652 | 4.1723 | 3.171 | 8.5957 | -99.7944 | 0.8831 | 9.0851 | 16.9838 | 7.1168 | 22.567 | 7.151 | 22.626 | 0.7526 | 0.40258 | 0.53492 | 2.6327 | -96.6012 | 1.1888 | -42.6458 | 1.4559 | -151.6689 | 4.3677
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1311.0742 | 13.7627 | 2.8524 | 33.8524 | -109.6779 | 0.83184 | 1.1989 | 4.5825 | 2.1669 | 6.1809 | 2.6776 | 6.2047 | 0.7414 | 0.19397 | 0.26163 | 9.5892 | -104.8419 | 4.1428 | -39.4841 | 5.4781 | -168.8912 | 16.4344
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1436.0842 | 15.075 | 3.3432 | 37.6303 | -109.4853 | 0.76724 | 1.9388 | 3.694 | 1.8402 | 6.1521 | 2.0851 | 6.1878 | 0.60045 | 0.31515 | 0.52485 | 9.6072 | -102.9179 | 3.8221 | -47.8153 | 5.8082 | -159.6973 | 17.4247
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1388.1902 | 14.5722 | 2.5231 | 35.3223 | -111.2993 | 0.77085 | 1.0778 | 3.817 | 2.3565 | 5.9457 | 2.6487 | 5.9623 | 0.64199 | 0.18127 | 0.28236 | 10.0339 | -103.5823 | 3.9032 | -38.4005 | 6.1568 | -166.8646 | 18.4703
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1750.2134 | 18.3725 | 2.4904 | 45.3793 | -114.7349 | 0.62855 | 1.114 | 2.1303 | 2.1799 | 5.4289 | 2.3592 | 5.4724 | 0.3924 | 0.20519 | 0.5229 | 11.7492 | -101.515 | 3.4521 | -44.0237 | 8.3018 | -160.472 | 24.9054
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1097.6413 | 11.5222 | 3.4457 | 28.2129 | -109.73 | 0.87164 | 1.1038 | 6.0584 | 2.1119 | 7.2771 | 2.8086 | 7.3116 | 0.83253 | 0.15168 | 0.18219 | 8.0948 | -107.151 | 3.7658 | -41.5939 | 4.362 | -171.9466 | 13.086
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2434.3287 | 25.5538 | 2.7786 | 66.3905 | -118.5065 | 0.4703 | 0.6703 | 0.9981 | 1.5981 | 4.4407 | 1.6594 | 4.5073 | 0.22476 | 0.15094 | 0.67157 | 15.491 | -100.0913 | 3.1393 | -50.7822 | 12.4198 | -157.4036 | 37.2595
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1418.985 | 14.8955 | 4.5559 | 39.0595 | -111.4758 | 0.73176 | 1.8357 | 3.4831 | 1.4956 | 6.8139 | 1.5311 | 6.8653 | 0.51118 | 0.2694 | 0.52702 | 9.1555 | -102.7923 | 3.329 | -52.6938 | 5.9039 | -157.2283 | 17.7118
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1447.0311 | 15.1899 | 2.7684 | 37.5163 | -108.4812 | 0.81056 | 2.1886 | 3.8716 | 2.1992 | 6.0882 | 2.4715 | 6.137 | 0.63591 | 0.35948 | 0.5653 | 9.7372 | -102.7416 | 4.0023 | -46.9436 | 5.7531 | -159.8197 | 17.2594
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2210.6058 | 23.2053 | 4.7888 | 61.1185 | -105.0588 | 0.8198 | 0.32642 | 2.9099 | 0.76223 | 3.6502 | 0.77143 | 3.6507 | 0.79719 | 0.089426 | 0.11218 | 15.8524 | -101.1677 | 7.0264 | -38.2153 | 8.8428 | -163.5131 | 26.5284
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1152.6926 | 12.1001 | 2.6774 | 28.035 | -102.5005 | 0.90822 | 4.5919 | 5.6595 | 2.8296 | 7.576 | 3.102 | 7.623 | 0.74703 | 0.60611 | 0.81136 | 7.437 | -100.9754 | 3.5741 | -49.712 | 3.942 | -153.0598 | 11.8261
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1008.7983 | 10.5896 | 3.5909 | 26.2882 | -120.5996 | 0.66922 | 1.8657 | 4.1565 | 2.8111 | 10.0942 | 3.0425 | 10.1415 | 0.41177 | 0.18483 | 0.44887 | 6.7059 | -108.2308 | 2.05 | -52.8338 | 4.6655 | -166.2101 | 13.9965
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1464.9162 | 15.3776 | 4.1765 | 38.5333 | -109.1504 | 0.77232 | 0.53824 | 3.9866 | 1.2941 | 5.4049 | 1.7009 | 5.4602 | 0.73759 | 0.099584 | 0.13501 | 10.7374 | -104.3866 | 4.6533 | -38.8212 | 6.1227 | -168.6135 | 18.3681
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1781.6292 | 18.7023 | 3.9255 | 47.7423 | -116.9873 | 0.52401 | 1.4009 | 1.3559 | 1.6334 | 6.4119 | 1.7077 | 6.4677 | 0.21146 | 0.21848 | 1.0332 | 10.7653 | -100.3345 | 2.5061 | -64.3978 | 8.5383 | -153.4609 | 25.615
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1638.6408 | 17.2013 | 4.2143 | 45.3976 | -114.1674 | 0.67341 | 1.036 | 2.717 | 1.3872 | 5.8462 | 1.4224 | 5.8976 | 0.46474 | 0.1772 | 0.38129 | 10.8904 | -103.1038 | 3.5534 | -48.1937 | 7.3577 | -160.6481 | 22.0731
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1347.2232 | 14.1422 | 2.849 | 34.1851 | -112.4652 | 0.7112 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4623 | 7.015 | 2.7146 | 7.0646 | 0.45718 | 0.31322 | 0.68512 | 8.8115 | -102.6879 | 3.0476 | -50.5217 | 5.8072 | -158.586 | 17.4216
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1635.5671 | 17.169 | 3.3665 | 42.715 | -102.9292 | 0.86999 | 2.2813 | 4.0219 | 1.5516 | 5.2236 | 1.8838 | 5.2722 | 0.76995 | 0.43673 | 0.56722 | 10.8669 | -100.6092 | 5.0563 | -46.2094 | 5.8555 | -155.7754 | 17.5665
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1126.8871 | 11.8292 | 3.893 | 29.5548 | -117.9368 | 0.59449 | 1.7562 | 3.1137 | 2.3843 | 9.2821 | 2.4367 | 9.3302 | 0.33545 | 0.18921 | 0.56404 | 7.2137 | -103.6985 | 1.9628 | -54.6414 | 5.2997 | -159.6671 | 15.8992
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2467.591 | 25.903 | 2.8568 | 66.7759 | -114.4135 | 0.62085 | 0.31163 | 1.5701 | 1.2355 | 3.5295 | 1.3249 | 3.5763 | 0.44486 | 0.088295 | 0.19848 | 17.5049 | -100.8223 | 5.275 | -34.036 | 12.2826 | -163.7313 | 36.8478
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1338.2259 | 14.0477 | 4.0696 | 35.8117 | -109.1928 | 0.79829 | 2.5575 | 4.1889 | 1.7055 | 6.9406 | 1.7598 | 7.0027 | 0.60353 | 0.36848 | 0.61055 | 8.5819 | -103.3763 | 3.527 | -53.7739 | 5.1524 | -156.2798 | 15.4571
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1631.2507 | 17.1237 | 2.6277 | 42.3012 | -110.4382 | 0.73084 | 1.9669 | 2.7004 | 2.2136 | 5.8167 | 2.3189 | 5.8799 | 0.46425 | 0.33814 | 0.72836 | 10.5728 | -100.9506 | 3.7049 | -50.1888 | 6.9416 | -156.0352 | 20.8247
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1649.4253 | 17.3145 | 4.167 | 45.7074 | -114.5408 | 0.66628 | 0.9656 | 2.662 | 1.391 | 5.7962 | 1.4262 | 5.8475 | 0.45927 | 0.16659 | 0.36273 | 11.0039 | -103.1842 | 3.5439 | -47.5721 | 7.4753 | -161.1056 | 22.426
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2036 | 860.1033 | 9.0287 | 5.2937 | 21.4944 | -100.3458 | 0.8942 | 2.0168 | 9.5018 | 1.7011 | 9.0052 | 2.4433 | 8.9583 | 1.0551 | 0.22395 | 0.21225 | 6.1512 | -102.2613 | 3.252 | -40.1948 | 2.9037 | -164.5757 | 8.7112
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1354.223 | 14.2157 | 3.037 | 35.5454 | -103.4091 | 0.93687 | 1.4493 | 5.9447 | 1.8466 | 5.608 | 2.3164 | 5.665 | 1.06 | 0.25843 | 0.2438 | 9.9151 | -104.5771 | 5.139 | -40.3249 | 4.8054 | -169.1252 | 14.4162
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1476.081 | 15.4948 | 2.6549 | 38.1143 | -120.891 | 0.5763 | 0.729 | 2.3077 | 2.5165 | 6.6809 | 2.7441 | 6.729 | 0.34541 | 0.10912 | 0.3159 | 10.1687 | -104.7805 | 2.6105 | -40.1288 | 7.5697 | -166.3832 | 22.7091
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1408.8941 | 14.7896 | 2.752 | 36.6506 | -113.578 | 0.77392 | 0.53167 | 3.6502 | 2.0874 | 5.7445 | 2.5548 | 5.7916 | 0.63543 | 0.092552 | 0.14565 | 10.6233 | -105.3109 | 4.1522 | -34.9045 | 6.5823 | -171.8535 | 19.7468
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1268.4413 | 13.3152 | 2.9381 | 32.7945 | -108.9779 | 0.85832 | 1.0423 | 5.0395 | 2.1186 | 6.2246 | 2.7108 | 6.2692 | 0.80961 | 0.16744 | 0.20682 | 9.4569 | -105.4192 | 4.2826 | -38.4824 | 5.2313 | -171.0935 | 15.6938
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1349.3172 | 14.1642 | 2.8778 | 35.0321 | -112.5026 | 0.77039 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3047 | 6.6324 | 2.7362 | 6.6549 | 0.57562 | 0.23916 | 0.41548 | 9.3926 | -104.4309 | 3.5482 | -43.8244 | 5.8447 | -164.799 | 17.534
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1656.3357 | 17.387 | 2.4819 | 42.1537 | -112.5255 | 0.67176 | 1.3691 | 2.4376 | 2.2412 | 5.5624 | 2.4957 | 5.6241 | 0.43822 | 0.24613 | 0.56167 | 11.1828 | -100.8369 | 3.5607 | -43.1811 | 7.6265 | -159.7427 | 22.8795
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1099.2017 | 11.5386 | 3.1723 | 27.6206 | -116.9853 | 0.63655 | 2.5023 | 3.2236 | 2.9251 | 9.2791 | 3.0638 | 9.3288 | 0.34741 | 0.26967 | 0.77623 | 6.9506 | -104.3951 | 2.0798 | -57.8026 | 4.951 | -158.8051 | 14.8529
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2036 | 995.2831 | 10.4478 | 2.7514 | 24.126 | -113.2753 | 0.73233 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3024 | 9.0862 | 3.6097 | 9.0961 | 0.53228 | 0.25802 | 0.48475 | 6.7655 | -104.3155 | 2.4453 | -46.6429 | 4.3233 | -162.9993 | 12.97
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1832.091 | 19.232 | 2.3881 | 48.5431 | -116.8781 | 0.62291 | 0.51036 | 2.0852 | 2.0376 | 4.8659 | 2.2313 | 4.8998 | 0.42853 | 0.10489 | 0.24476 | 13.0282 | -102.7932 | 3.8463 | -35.1284 | 9.2305 | -165.9793 | 27.6916
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1264.3086 | 13.2718 | 3.0349 | 32.8232 | -119.7642 | 0.63226 | 1.3221 | 3.0291 | 2.6246 | 7.9654 | 2.8592 | 8.0117 | 0.38028 | 0.16598 | 0.43646 | 8.4982 | -105.9816 | 2.425 | -47.9236 | 6.0752 | -165.2065 | 18.2255
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1769.3508 | 18.5734 | 2.9113 | 46.4459 | -113.237 | 0.63254 | 0.94528 | 2.2081 | 1.8348 | 5.3416 | 1.9217 | 5.4032 | 0.41338 | 0.17696 | 0.42809 | 11.8911 | -100.1923 | 3.5283 | -42.6071 | 8.3672 | -159.1742 | 25.1017
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1996.4379 | 20.9572 | 3.3338 | 53.3866 | -118.0091 | 0.46577 | 0.94819 | 1.1258 | 1.6995 | 5.6659 | 1.7919 | 5.7221 | 0.19869 | 0.16735 | 0.84226 | 12.379 | -99.5719 | 2.4814 | -57.3585 | 10.0448 | -155.2442 | 30.1345
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1131.2732 | 11.8753 | 2.7676 | 26.4627 | -105.773 | 0.77274 | 3.9737 | 3.7687 | 3.1272 | 8.6547 | 3.1878 | 8.7194 | 0.43545 | 0.45914 | 1.0544 | 6.9618 | -97.9622 | 2.661 | -54.6356 | 4.4782 | -148.146 | 13.4347
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1147.0565 | 12.041 | 4.8161 | 31.0038 | -111.9184 | 0.73509 | 2.5392 | 4.2198 | 1.8067 | 8.7013 | 1.843 | 8.7532 | 0.48497 | 0.29182 | 0.60174 | 7.2733 | -103.067 | 2.6295 | -55.5902 | 4.7408 | -156.1593 | 14.2224
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1174.4663 | 12.3287 | 5.9018 | 30.8131 | -109.2899 | 0.70111 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3509 | 7.9728 | 1.4898 | 7.9879 | 0.50441 | 0.29107 | 0.57706 | 7.4729 | -101.1236 | 2.7852 | -53.0182 | 4.7821 | -154.229 | 14.3464
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1234.9991 | 12.9641 | 3.1275 | 31.4242 | -118.2201 | 0.58964 | 2.1079 | 2.4751 | 2.7757 | 8.6811 | 2.8473 | 8.7388 | 0.28511 | 0.24282 | 0.85166 | 7.6945 | -103.683 | 2.0526 | -60.1421 | 5.7555 | -157.8836 | 17.2664
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1886.2259 | 19.8002 | 2.9319 | 49.9949 | -110.5474 | 0.71447 | 0.85553 | 2.5898 | 1.5298 | 4.4852 | 1.6282 | 4.5294 | 0.57742 | 0.19075 | 0.33034 | 13.1729 | -101.5855 | 4.8071 | -40.203 | 8.3681 | -162.3796 | 25.1042
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 810.7374 | 8.5105 | 2.7839 | 20.4115 | -110.3525 | 0.88416 | 2.3645 | 8.5354 | 3.6223 | 10.0842 | 3.8533 | 10.1364 | 0.84642 | 0.23448 | 0.27702 | 5.827 | -107.1186 | 2.6401 | -44.0651 | 3.1938 | -169.6423 | 9.5814
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1574.4946 | 16.5279 | 3.7608 | 42.5656 | -106.5183 | 0.83685 | 2.496 | 3.7881 | 1.5563 | 5.853 | 1.6124 | 5.917 | 0.64721 | 0.42646 | 0.65892 | 10.0683 | -101.9816 | 4.3522 | -52.4816 | 5.843 | -154.1802 | 17.529
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1840.7711 | 19.3231 | 4.8754 | 49.8388 | -107.3192 | 0.77058 | 0.71105 | 3.1259 | 0.96172 | 4.6888 | 0.97981 | 4.6948 | 0.66667 | 0.15165 | 0.22747 | 12.7274 | -101.0121 | 5.1385 | -41.7527 | 7.5896 | -160.5107 | 22.7687
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1280.6886 | 13.4437 | 4.0163 | 34.0441 | -115.0353 | 0.66271 | 1.7302 | 3.2436 | 1.9376 | 7.7821 | 2.0228 | 7.8462 | 0.41681 | 0.22233 | 0.53342 | 8.2871 | -103.3814 | 2.6105 | -52.7485 | 5.7272 | -159.1269 | 17.1816
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1705.6046 | 17.9042 | 2.9752 | 45.6434 | -115.5943 | 0.64239 | 1.388 | 2.1967 | 1.9901 | 5.921 | 2.0631 | 5.9864 | 0.371 | 0.23443 | 0.63188 | 11.0306 | -102.6698 | 3.2456 | -51.931 | 7.8448 | -158.852 | 23.5343
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1149.5744 | 12.0674 | 3.2158 | 29.0095 | -119.1765 | 0.57393 | 2.1501 | 2.5966 | 2.9004 | 9.3273 | 2.9733 | 9.3829 | 0.27839 | 0.23052 | 0.82803 | 7.168 | -104.2618 | 1.8661 | -60.5933 | 5.4027 | -158.6882 | 16.2082
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1204.3871 | 12.6428 | 2.6534 | 29.733 | -113.119 | 0.73811 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7069 | 7.1825 | 2.9987 | 7.1992 | 0.57219 | 0.19327 | 0.33778 | 8.4966 | -104.1297 | 3.1113 | -41.3919 | 5.3909 | -165.7094 | 16.1726
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1864.4805 | 19.572 | 3.1838 | 50.2766 | -117.1349 | 0.56802 | 1.2014 | 1.6403 | 1.7826 | 5.6755 | 1.8433 | 5.7403 | 0.28901 | 0.21168 | 0.73241 | 11.7697 | -101.9816 | 3.0168 | -55.6737 | 8.8675 | -157.3627 | 26.6025
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1985.4762 | 20.8421 | 3.3579 | 54.7622 | -106.3302 | 0.82537 | 1.2429 | 3.1301 | 1.2799 | 4.2977 | 1.33 | 4.3614 | 0.72831 | 0.28919 | 0.39707 | 13.523 | -101.5912 | 5.7742 | -44.3781 | 7.7608 | -159.5181 | 23.2823
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1042.3781 | 10.9421 | 3.7888 | 27.2024 | -123.481 | 0.5184 | 0.77884 | 3.0009 | 2.6063 | 9.8748 | 2.6092 | 9.9255 | 0.30389 | 0.078872 | 0.25954 | 6.9571 | -106.2104 | 1.603 | -46.4805 | 5.3541 | -166.1296 | 16.0624
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 801.135 | 8.4097 | 6.2348 | 21.3066 | -111.2277 | 0.78769 | 5.8164 | 5.5672 | 2.1441 | 13.3678 | 2.1946 | 13.432 | 0.41646 | 0.4351 | 1.0448 | 4.7046 | -103.4438 | 1.8477 | -66.929 | 3.0986 | -149.6967 | 9.2959
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1724.3907 | 18.1014 | 3.2607 | 44.9688 | -105.3788 | 0.81695 | 1.1218 | 3.5982 | 1.43 | 4.6627 | 1.6708 | 4.6988 | 0.77168 | 0.24058 | 0.31176 | 12.1867 | -101.4243 | 5.3741 | -40.0597 | 6.8153 | -162.5003 | 20.4458
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2036 | 977.9365 | 10.2657 | 4.3803 | 24.4027 | -109.5488 | 0.73267 | 2.4172 | 5.0215 | 2.2281 | 9.7597 | 2.7075 | 9.7064 | 0.51452 | 0.24767 | 0.48136 | 6.5061 | -100.8801 | 2.3704 | -46.3196 | 4.1525 | -157.7782 | 12.4574
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1787.4853 | 18.7637 | 2.458 | 46.4169 | -109.022 | 0.74339 | 1.6683 | 2.5756 | 2.0759 | 5.1024 | 2.2947 | 5.1627 | 0.50478 | 0.32696 | 0.64774 | 11.9409 | -99.9293 | 4.2733 | -44.7076 | 7.6907 | -157.2764 | 23.0721
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1973.5973 | 20.7174 | 3.5361 | 53.2433 | -114.6827 | 0.60718 | 1.3193 | 1.6343 | 1.5242 | 5.3898 | 1.6359 | 5.4555 | 0.30322 | 0.24478 | 0.80728 | 12.3218 | -100.6871 | 3.3993 | -56.6551 | 9.1018 | -154.79 | 27.3055
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1341.1869 | 14.0788 | 2.7384 | 33.9506 | -107.942 | 0.82044 | 2.3281 | 4.33 | 2.3611 | 6.4656 | 2.6455 | 6.5127 | 0.6697 | 0.36007 | 0.53766 | 9.092 | -102.8051 | 3.8246 | -46.1311 | 5.2784 | -160.3958 | 15.8353
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2123.668 | 22.2927 | 2.2186 | 56.5194 | -108.4296 | 0.72839 | 1.2101 | 2.1362 | 1.8757 | 4.1613 | 2.0026 | 4.2287 | 0.51334 | 0.29079 | 0.56646 | 14.4194 | -98.5861 | 5.0131 | -40.8001 | 9.412 | -157.4071 | 28.2361
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1174.5079 | 12.3291 | 5.7404 | 33.1783 | -126.0277 | 0.62554 | 0.10259 | 3.3372 | 1.4958 | 8.5868 | 1.5848 | 8.6686 | 0.38864 | 0.011947 | 0.03074 | 8.2176 | -111.0924 | 2.2867 | -45.0962 | 5.9482 | -173.3939 | 17.8445
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2046.5233 | 21.4829 | 2.2888 | 54.0679 | -120.2177 | 0.54046 | 0.27688 | 1.5145 | 1.9843 | 4.5415 | 2.2089 | 4.5935 | 0.33349 | 0.060966 | 0.18281 | 14.5721 | -102.2737 | 3.5605 | -28.9597 | 11.1375 | -166.4956 | 33.4125
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2171.1249 | 22.7909 | 2.9398 | 58.1504 | -112.8192 | 0.65198 | 0.57203 | 1.9328 | 1.3695 | 4.026 | 1.4824 | 4.0663 | 0.48009 | 0.14208 | 0.29596 | 15.1539 | -101.0487 | 4.8988 | -38.2167 | 10.264 | -162.3999 | 30.792
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1723.3516 | 18.0905 | 2.5551 | 45.2152 | -111.6086 | 0.69588 | 1.4598 | 2.5051 | 2.1108 | 5.3933 | 2.289 | 5.4239 | 0.46449 | 0.27067 | 0.58274 | 11.4977 | -101.2228 | 3.8789 | -45.8982 | 7.6383 | -158.8505 | 22.9148
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1315.1728 | 13.8057 | 3.9047 | 34.8565 | -107.2452 | 0.82069 | 3.3753 | 4.1532 | 1.8385 | 7.1788 | 1.8973 | 7.2399 | 0.57853 | 0.47017 | 0.8127 | 8.1692 | -102.2371 | 3.4976 | -56.5656 | 4.8581 | -151.9739 | 14.5744
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1203.7938 | 12.6366 | 3.1409 | 30.7958 | -114.574 | 0.70775 | 2.2665 | 3.6656 | 2.525 | 7.9308 | 2.7598 | 7.9842 | 0.4622 | 0.28578 | 0.61831 | 7.8873 | -104.6486 | 2.7096 | -52.1965 | 5.2134 | -160.734 | 15.6401
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1338.2021 | 14.0475 | 2.9276 | 34.7921 | -117.8255 | 0.65642 | 1.4351 | 2.9786 | 2.534 | 7.4185 | 2.7894 | 7.4596 | 0.40151 | 0.19344 | 0.48178 | 8.981 | -104.9988 | 2.6932 | -47.7683 | 6.2924 | -163.8139 | 18.8771
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1259.1379 | 13.2175 | 4.4841 | 34.4373 | -108.6689 | 0.83178 | 1.5056 | 5.2907 | 1.5142 | 6.7901 | 1.5124 | 6.8542 | 0.77918 | 0.22174 | 0.28458 | 8.6543 | -104.6406 | 3.7929 | -46.4152 | 4.8646 | -163.2571 | 14.5939
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1837.8816 | 19.2928 | 2.4006 | 48.4548 | -115.4604 | 0.62976 | 0.73684 | 2.107 | 2.0584 | 4.9414 | 2.2399 | 4.9747 | 0.4264 | 0.14911 | 0.34971 | 12.7912 | -102.0651 | 3.8228 | -38.4378 | 8.9793 | -163.6085 | 26.938
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1065.8573 | 11.1886 | 2.4339 | 24.4848 | -106.0935 | 0.81438 | 3.7394 | 4.8196 | 3.5415 | 8.6198 | 3.911 | 8.6393 | 0.55913 | 0.43381 | 0.77587 | 6.991 | -99.6825 | 2.7981 | -47.1775 | 4.2326 | -154.7356 | 12.6977
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 667.3616 | 4.9823 | 5.1789 | 12.2145 | -126.5771 | 0.58191 | 2.7004 | 10.6564 | 6.2652 | 32.4467 | 6.5342 | 32.5525 | 0.32843 | 0.083227 | 0.25341 | 3.1609 | -110.7715 | 0.79752 | -52.9545 | 2.3641 | -170.0352 | 7.0924
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 978.9378 | 7.3085 | 10.0747 | 20.0177 | -117.3228 | 0.72901 | 2.8612 | 10.5393 | 1.9691 | 19.8383 | 2.0271 | 19.9407 | 0.53126 | 0.14423 | 0.27148 | 4.6027 | -108.121 | 1.6365 | -54.4066 | 2.9815 | -164.6759 | 8.9446
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 642.1087 | 4.7938 | 7.1478 | 12.0067 | -124.4588 | 0.51006 | 2.3134 | 9.5003 | 4.8453 | 34.6335 | 4.9028 | 34.7398 | 0.27431 | 0.066797 | 0.24351 | 2.9819 | -106.8399 | 0.65554 | -51.6978 | 2.3293 | -165.4743 | 6.988
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1895.2265 | 14.1493 | 3.752 | 37.3569 | -114.7369 | 0.7419 | 1.5776 | 5.1197 | 2.8372 | 10.6451 | 2.9869 | 10.8084 | 0.48095 | 0.1482 | 0.30813 | 9.1848 | -103.4926 | 3.0001 | -44.6002 | 6.1856 | -162.9554 | 18.5568
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1463.6319 | 10.9271 | 4.638 | 28.3274 | -124.7448 | 0.53499 | 1.116 | 4.2697 | 3.4785 | 16.1334 | 3.6213 | 16.3032 | 0.26465 | 0.069174 | 0.26138 | 6.8653 | -106.4566 | 1.4537 | -48.2123 | 5.4125 | -165.9851 | 16.2376
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1145.3171 | 8.5506 | 4.7423 | 22.6062 | -112.1067 | 0.88255 | 3.7409 | 12.3446 | 3.2499 | 15.4119 | 3.5434 | 15.4971 | 0.80098 | 0.24273 | 0.30304 | 5.5755 | -109.0243 | 2.5243 | -51.318 | 3.0549 | -167.1292 | 9.1647
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1648.8715 | 12.31 | 4.2276 | 32.1489 | -119.0879 | 0.65101 | 1.7358 | 4.8326 | 3.1801 | 13.4442 | 3.3274 | 13.6116 | 0.35945 | 0.12911 | 0.35919 | 7.7587 | -104.5852 | 2.1057 | -48.9837 | 5.6615 | -162.9506 | 16.9845
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3349.857 | 14.5053 | 2.1453 | 37.2244 | -97.0875 | 0.98701 | 3.347 | 13.1742 | 6.6506 | 14.2676 | 6.8923 | 14.7136 | 0.92336 | 0.23459 | 0.25406 | 10.2128 | -94.0474 | 4.6871 | -28.1486 | 5.5714 | -159.0074 | 16.7142
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3709.0225 | 16.0605 | 2.3465 | 41.3098 | -104.7818 | 0.80758 | 1.4596 | 8.5626 | 6.0708 | 14.2451 | 5.7222 | 14.1439 | 0.60109 | 0.10246 | 0.17047 | 11.2237 | -95.2419 | 4.1155 | -27.2007 | 7.1718 | -159.8461 | 21.5153
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2811.0987 | 12.1724 | 2.1699 | 30.826 | -118.0697 | 0.56112 | 0.81642 | 6.6268 | 10.1577 | 22.0411 | 11.3345 | 22.3151 | 0.30066 | 0.037041 | 0.1232 | 8.2275 | -99.0841 | 1.8893 | -24.3739 | 6.418 | -163.3711 | 19.2541
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2751.4874 | 11.9143 | 2.9342 | 30.199 | -113.853 | 0.70054 | 1.1405 | 9.2356 | 7.2522 | 21.2799 | 7.8453 | 21.8941 | 0.43401 | 0.053597 | 0.12349 | 8.1265 | -99.3339 | 2.3692 | -30.1351 | 5.8002 | -163.078 | 17.4005
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2184.2068 | 9.4579 | 3.3882 | 23.8492 | -111.8911 | 0.79595 | 1.66 | 14.2269 | 7.5777 | 25.6744 | 8.3886 | 26.3515 | 0.55413 | 0.064657 | 0.11668 | 6.5314 | -101.2894 | 2.2795 | -34.0049 | 4.2801 | -165.1615 | 12.8402
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3078.3735 | 13.3297 | 2.2443 | 34.0166 | -108.3261 | 0.77791 | 2.3022 | 9.4531 | 7.9732 | 17.8946 | 8.3893 | 18.3576 | 0.52826 | 0.12865 | 0.24354 | 9.1635 | -96.5068 | 3.0323 | -28.8688 | 6.1712 | -160.2513 | 18.5137
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 4850.7778 | 21.0045 | 2.7456 | 53.768 | -93.2045 | 0.97276 | 1.93 | 9.6029 | 3.6446 | 10.0067 | 3.5392 | 9.9563 | 0.95964 | 0.19287 | 0.20098 | 14.5791 | -92.0197 | 7.0567 | -27.9441 | 7.557 | -155.825 | 22.6709
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2597.4426 | 11.2473 | 2.8475 | 28.2845 | -101.7629 | 0.93448 | 4.0121 | 16.0887 | 6.9588 | 19.815 | 7.6791 | 20.2545 | 0.81194 | 0.20248 | 0.24937 | 7.7501 | -97.661 | 3.4186 | -33.723 | 4.3459 | -160.7579 | 13.0376
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3795.6459 | 16.4356 | 2.2874 | 41.8026 | -107.9418 | 0.74305 | 1.2569 | 7.1586 | 6.2267 | 14.243 | 6.4312 | 14.5296 | 0.50261 | 0.088247 | 0.17558 | 11.3894 | -94.9573 | 3.6157 | -25.131 | 7.8511 | -159.4651 | 23.5533
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2131.7923 | 9.2309 | 2.5363 | 23.295 | -105.6619 | 0.93045 | 3.8469 | 18.8883 | 9.4055 | 23.8548 | 10.1983 | 24.3672 | 0.7918 | 0.16126 | 0.20367 | 6.4807 | -100.7764 | 2.8028 | -34.5848 | 3.7066 | -165.4544 | 11.1197
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2036 | 1974.4461 | 8.5496 | 2.7664 | 21.5282 | -115.1456 | 0.76754 | 1.2847 | 14.4631 | 10.183 | 28.1706 | 11.9123 | 28.5371 | 0.51341 | 0.045603 | 0.088824 | 6.0258 | -103.6096 | 2.0615 | -32.9281 | 4.0182 | -169.0661 | 12.0547
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2650.5998 | 11.4774 | 2.2359 | 28.9338 | -120.587 | 0.50922 | 0.6236 | 6.3408 | 10.9196 | 24.4149 | 12.2235 | 24.6277 | 0.25971 | 0.025542 | 0.098348 | 7.6795 | -100.1544 | 1.5888 | -24.0373 | 6.1689 | -164.2544 | 18.5067
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2467.2667 | 10.6836 | 2.9945 | 27.0371 | -104.9793 | 0.89515 | 3.4306 | 15.4872 | 7.1877 | 21.5237 | 7.9255 | 22.0617 | 0.71954 | 0.15939 | 0.22151 | 7.347 | -98.7831 | 3.0166 | -34.3995 | 4.3454 | -161.8246 | 13.0361
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2036 | 4139.0146 | 17.9225 | 2.2534 | 46.1298 | -99.377 | 0.88276 | 1.8402 | 8.9673 | 5.3688 | 12.0982 | 5.0301 | 11.991 | 0.74121 | 0.1521 | 0.20521 | 12.5904 | -93.3237 | 5.2401 | -26.5971 | 7.4119 | -158.0738 | 22.2356
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3477.6975 | 15.0589 | 2.1526 | 38.5744 | -101.9705 | 0.87788 | 2.6117 | 10.1371 | 6.7993 | 14.6362 | 7.0425 | 15.017 | 0.69261 | 0.17844 | 0.25764 | 10.4808 | -94.2291 | 4.0953 | -27.7573 | 6.4281 | -158.3471 | 19.2843
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3210.1094 | 13.9002 | 2.542 | 35.2925 | -107.3083 | 0.81684 | 1.6184 | 9.8675 | 6.4899 | 16.497 | 6.524 | 16.8167 | 0.59814 | 0.098103 | 0.16402 | 9.6782 | -97.1229 | 3.4539 | -29.0881 | 6.2768 | -161.534 | 18.8305
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 3053.5865 | 13.2224 | 2.1053 | 33.8414 | -110.953 | 0.75186 | 1.1954 | 8.8036 | 8.4834 | 17.8604 | 9.0335 | 18.3573 | 0.49291 | 0.066928 | 0.13578 | 9.3225 | -97.1486 | 2.9154 | -24.0632 | 6.5163 | -162.9623 | 19.5489
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2342.0363 | 10.1413 | 2.4006 | 25.5758 | -115.9132 | 0.70103 | 1.3915 | 10.669 | 10.2045 | 24.497 | 11.21 | 24.8347 | 0.43552 | 0.056801 | 0.13042 | 7.0379 | -101.3629 | 2.0922 | -29.5665 | 5.0082 | -166.2621 | 15.0247
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2036 | 2590.8908 | 11.2189 | 2.252 | 28.2855 | -119.6821 | 0.53966 | 0.80212 | 6.9295 | 10.9144 | 24.5796 | 12.2976 | 24.7917 | 0.28192 | 0.032634 | 0.11575 | 7.5445 | -100.2129 | 1.6689 | -25.3942 | 5.9464 | -164.3291 | 17.8393
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1393.3754 | 14.6266 | 6.3502 | 38.9951 | -102.4793 | 0.88075 | 2.1237 | 5.6058 | 0.9499 | 6.0321 | 0.96261 | 6.0364 | 0.92933 | 0.35208 | 0.37885 | 9.2038 | -102.2651 | 4.5948 | -48.185 | 4.6577 | -156.4253 | 13.973
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1170.3405 | 12.2854 | 6.9749 | 32.0336 | -109.6757 | 0.7641 | 0.45253 | 4.9697 | 1.0125 | 7.0619 | 0.99797 | 7.055 | 0.70373 | 0.064081 | 0.091058 | 8.2506 | -103.8311 | 3.4042 | -42.3306 | 4.8484 | -164.8846 | 14.5452
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1677.3864 | 17.608 | 5.2028 | 46.0867 | -110.6052 | 0.74938 | 0.36636 | 3.2201 | 0.98416 | 5.1204 | 1.0233 | 5.1186 | 0.62887 | 0.071549 | 0.11377 | 11.9035 | -103.0098 | 4.6139 | -40.1283 | 7.2991 | -164.8307 | 21.8974
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1487.3923 | 15.6136 | 5.0703 | 40.2181 | -111.3729 | 0.72088 | 0.72704 | 3.4178 | 1.1912 | 6.0399 | 1.2409 | 6.0441 | 0.56587 | 0.12037 | 0.21272 | 10.2637 | -102.5767 | 3.7534 | -42.8796 | 6.5104 | -162.4022 | 19.5311
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 4675.7713 | 20.2467 | 2.5732 | 51.7795 | -93.5858 | 0.95864 | 1.9259 | 9.5989 | 3.9352 | 10.1259 | 3.9043 | 10.1243 | 0.94795 | 0.19019 | 0.20064 | 14.1626 | -91.9131 | 6.7651 | -26.9889 | 7.4452 | -156.3866 | 22.3355
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 902.9651 | 9.4787 | 4.612 | 24.6305 | -100.7195 | 1.0788 | 2.3537 | 14.6266 | 1.8019 | 8.3102 | 2.027 | 8.3512 | 1.7601 | 0.28323 | 0.16092 | 6.3618 | -109.8605 | 4.0517 | -48.3546 | 2.314 | -172.4979 | 6.9419
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1009.772 | 10.5999 | 3.5504 | 27.4414 | -101.6882 | 1.0615 | 3.159 | 11.4071 | 2.1821 | 7.7472 | 2.3913 | 7.7828 | 1.4724 | 0.40776 | 0.27693 | 7.0745 | -108.0225 | 4.2127 | -47.4213 | 2.8624 | -168.9072 | 8.5871
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 850.6337 | 8.9293 | 5.5767 | 23.5725 | -114.297 | 0.87973 | 2.6346 | 8.3482 | 1.9374 | 10.804 | 2.154 | 10.8416 | 0.77269 | 0.24386 | 0.3156 | 5.7606 | -110.8337 | 2.5737 | -54.3338 | 3.1956 | -168.0154 | 9.5868
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 950.4484 | 9.9771 | 5.1791 | 26.5261 | -114.8867 | 0.86971 | 1.5779 | 7.303 | 1.8102 | 9.375 | 2.026 | 9.4126 | 0.77898 | 0.1683 | 0.21606 | 6.6303 | -111.042 | 2.9289 | -51.1456 | 3.7014 | -170.96 | 11.1042
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 754.9094 | 7.9245 | 3.6851 | 18.8994 | -121.1216 | 0.51546 | 1.5449 | 4.0098 | 3.6935 | 13.611 | 3.8621 | 13.6106 | 0.2946 | 0.1135 | 0.38528 | 4.972 | -104.2732 | 1.1622 | -47.8696 | 3.8128 | -163.1776 | 11.4384
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1364.4049 | 14.3225 | 2.9165 | 35.0694 | -117.7971 | 0.63531 | 1.1636 | 2.869 | 2.379 | 6.9383 | 2.6071 | 7.0013 | 0.4135 | 0.16771 | 0.40559 | 9.2892 | -104.7467 | 2.7774 | -44.9715 | 6.5118 | -164.6509 | 19.5354
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 804.0666 | 8.4405 | 5.8148 | 20.5754 | -118.5916 | 0.50139 | 0.8251 | 3.7991 | 2.0517 | 11.9301 | 2.3701 | 11.9141 | 0.31845 | 0.069161 | 0.21718 | 5.4499 | -102.3256 | 1.3606 | -40.57 | 4.0901 | -162.9096 | 12.2703
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 908.5414 | 9.5372 | 3.2874 | 22.6235 | -122.7552 | 0.53197 | 2.0715 | 3.2236 | 3.4612 | 11.3782 | 3.5747 | 11.4212 | 0.28331 | 0.18206 | 0.64261 | 5.7971 | -106.9511 | 1.4262 | -58.1791 | 4.407 | -163.3382 | 13.2209
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1461.3945 | 15.3407 | 2.9967 | 38.5331 | -117.5753 | 0.57357 | 1.6669 | 2.0546 | 2.3982 | 7.1868 | 2.4624 | 7.2458 | 0.28589 | 0.23194 | 0.81129 | 9.1683 | -102.7431 | 2.3989 | -57.7669 | 6.8796 | -157.5571 | 20.6388
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 529.5668 | 5.559 | 3.6269 | 13.5286 | -111.3707 | 0.79494 | 6.325 | 10.9112 | 4.5591 | 16.5356 | 4.6391 | 16.5939 | 0.65986 | 0.38251 | 0.57969 | 3.4414 | -106.6236 | 1.4714 | -55.1484 | 1.9983 | -160.3573 | 5.9948
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 548.4762 | 5.7575 | 2.4335 | 13.0673 | -108.8572 | 0.91449 | 3.7773 | 13.8202 | 5.6949 | 13.8585 | 5.8465 | 13.9753 | 0.99724 | 0.27256 | 0.27331 | 4.0046 | -107.8291 | 1.948 | -43.5741 | 2.067 | -171.8388 | 6.201
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1509.8766 | 15.8496 | 4.29 | 42.4577 | -118.8218 | 0.61705 | 0.63088 | 2.6188 | 1.4971 | 6.4225 | 1.5338 | 6.4734 | 0.40776 | 0.098231 | 0.2409 | 10.2479 | -105.211 | 2.9706 | -45.5738 | 7.2774 | -165.063 | 21.8322
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 717.2631 | 7.5293 | 5.8436 | 20.3056 | -117.6746 | 0.89622 | 1.5942 | 10.516 | 1.9929 | 11.6455 | 2.2227 | 11.7413 | 0.90301 | 0.1369 | 0.1516 | 5.0664 | -115.7937 | 2.3909 | -54.7654 | 2.6762 | -176.7124 | 8.0287
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 888.6426 | 9.3283 | 4.9322 | 23.5247 | -115.1545 | 0.72886 | 4.8396 | 4.0584 | 2.5446 | 12.5507 | 2.6082 | 12.6153 | 0.32336 | 0.3856 | 1.1925 | 5.2029 | -104.7444 | 1.8104 | -70.6606 | 3.6611 | -152.2635 | 10.9834
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1250.8966 | 13.131 | 4.4911 | 34.77 | -116.1328 | 0.6679 | 1.4158 | 3.502 | 1.7445 | 7.8346 | 1.782 | 7.8849 | 0.447 | 0.18071 | 0.40427 | 8.2364 | -104.7961 | 2.645 | -51.3163 | 5.6165 | -161.7306 | 16.8495
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1465.3788 | 15.3825 | 2.9806 | 38.5791 | -112.5842 | 0.74464 | 1.457 | 3.4557 | 2.0311 | 6.0541 | 2.2348 | 6.1087 | 0.5708 | 0.24066 | 0.42162 | 10.039 | -104.2983 | 3.7408 | -45.743 | 6.3001 | -163.4405 | 18.9003
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1708.4317 | 17.9339 | 2.9429 | 45.3339 | -119.9467 | 0.50833 | 0.55445 | 1.7351 | 1.9919 | 5.8618 | 2.0775 | 5.915 | 0.296 | 0.094588 | 0.31955 | 11.4703 | -102.3009 | 2.5973 | -40.8307 | 8.8741 | -162.7312 | 26.6222
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1764.9393 | 18.5271 | 2.1826 | 45.5105 | -110.9469 | 0.69008 | 1.457 | 2.3203 | 2.3318 | 5.0894 | 2.5408 | 5.13 | 0.45591 | 0.28627 | 0.62792 | 11.8991 | -99.9664 | 3.917 | -42.8325 | 7.9894 | -158.5617 | 23.9681
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 605.3031 | 6.354 | 3.3235 | 13.6569 | -99.6438 | 0.97325 | 3.8165 | 15.6467 | 3.5862 | 11.9186 | 5.1194 | 12.0309 | 1.3128 | 0.32021 | 0.24392 | 4.4879 | -104.8602 | 2.588 | -39.6871 | 1.9246 | -171.8242 | 5.7739
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 497.0838 | 5.218 | 4.0828 | 12.3124 | -117.3262 | 0.68434 | 6.6416 | 7.9902 | 4.9721 | 20.3001 | 5.0493 | 20.3664 | 0.3936 | 0.32717 | 0.83121 | 3.0634 | -107.0908 | 1.044 | -64.46 | 2.0904 | -158.5164 | 6.2712
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1770.8303 | 18.5889 | 3.0724 | 47.1246 | -115.3634 | 0.60828 | 1.4429 | 1.8665 | 1.9112 | 5.8719 | 1.974 | 5.9366 | 0.31787 | 0.24573 | 0.77304 | 11.1672 | -101.5423 | 3.1116 | -55.5 | 8.1819 | -156.2792 | 24.5457
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1159.4239 | 12.1708 | 3.311 | 29.6209 | -113.4367 | 0.66282 | 2.4808 | 3.2936 | 2.6256 | 8.6932 | 2.7237 | 8.7572 | 0.37887 | 0.28537 | 0.75322 | 7.3216 | -101.7929 | 2.307 | -55.3692 | 5.1078 | -155.7066 | 15.3233
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1229.4094 | 12.9055 | 3.5155 | 32.6722 | -105.2595 | 0.86214 | 3.8095 | 5.1279 | 2.0517 | 7.2129 | 2.121 | 7.2694 | 0.71094 | 0.52815 | 0.74289 | 7.7917 | -102.7556 | 3.6375 | -53.7875 | 4.2784 | -153.3923 | 12.8351
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 636.0666 | 6.677 | 5.2406 | 16.96 | -125.1066 | 0.52823 | 1.3523 | 5.0493 | 3.2109 | 16.827 | 3.2494 | 16.8774 | 0.30007 | 0.080363 | 0.26781 | 4.1915 | -108.3315 | 0.98505 | -51.8785 | 3.2089 | -167.2433 | 9.6268
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 544.0069 | 5.7106 | 3.2534 | 12.3056 | -89.6442 | 1.059 | 19.3217 | 16.6445 | 4.7769 | 15.5412 | 4.8127 | 15.5912 | 1.071 | 1.2433 | 1.1608 | 3.2625 | -96.4584 | 2.0715 | -48.958 | 1.3186 | -136.5806 | 3.9558
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 377.3409 | 3.9611 | 2.9341 | 8.2414 | -109.5931 | 0.86695 | 9.0515 | 17.0577 | 7.9978 | 23.4666 | 8.2341 | 23.5657 | 0.72689 | 0.38572 | 0.53064 | 2.523 | -105.53 | 1.1036 | -50.5308 | 1.4268 | -161.6637 | 4.2803
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 743.4157 | 7.8038 | 4.5612 | 18.972 | -112.5854 | 0.84458 | 1.9494 | 8.7039 | 2.4808 | 11.3157 | 3.6106 | 11.3359 | 0.76919 | 0.17227 | 0.22396 | 5.3529 | -109.3261 | 2.4242 | -46.0747 | 2.9358 | -172.0105 | 8.8075
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 766.4379 | 8.0455 | 3.9357 | 19.516 | -110.8943 | 0.82704 | 3.2431 | 8.1442 | 2.7789 | 10.9368 | 3.7589 | 10.8648 | 0.74466 | 0.29653 | 0.3982 | 5.3337 | -107.7023 | 2.4083 | -48.1491 | 2.9255 | -167.3345 | 8.7766
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1211.1817 | 12.7141 | 2.6628 | 30.2184 | -113.1973 | 0.76654 | 1.1312 | 4.1996 | 2.5989 | 6.9203 | 2.9944 | 6.9284 | 0.60686 | 0.16346 | 0.26935 | 8.7934 | -104.6275 | 3.3221 | -38.4621 | 5.5021 | -168.3455 | 16.5064
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 788.4047 | 8.2761 | 3.6083 | 19.627 | -111.7227 | 0.81915 | 5.1361 | 6.8485 | 3.3979 | 12.2606 | 3.7002 | 12.3302 | 0.55857 | 0.41891 | 0.74996 | 5.016 | -105.681 | 2.0461 | -57.1746 | 3.0384 | -157.9695 | 9.1151
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 618.701 | 6.4947 | 4.6512 | 15.6181 | -113.1437 | 0.88953 | 2.088 | 11.2189 | 2.9162 | 13.5636 | 4.4864 | 13.5514 | 0.82714 | 0.15395 | 0.18612 | 4.5235 | -111.1879 | 2.1405 | -46.6348 | 2.3957 | -175.255 | 7.1872
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2017.7304 | 21.1807 | 2.8696 | 54.9724 | -118.8058 | 0.54509 | 0.7286 | 1.557 | 1.7447 | 5.0067 | 1.8076 | 5.0713 | 0.31098 | 0.14553 | 0.46795 | 13.2975 | -102.5996 | 3.2437 | -46.6083 | 10.0643 | -161.3085 | 30.1928
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1048.8442 | 11.01 | 5.0101 | 28.5632 | -109.0308 | 0.79341 | 3.542 | 5.2177 | 1.8333 | 9.1852 | 1.869 | 9.2351 | 0.56806 | 0.38563 | 0.67885 | 6.5596 | -103.0335 | 2.693 | -56.8052 | 3.9957 | -153.8007 | 11.9871
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 904.0762 | 9.4903 | 3.3104 | 22.4523 | -107.4072 | 0.8783 | 2.7254 | 7.926 | 2.6735 | 8.8505 | 3.443 | 8.8613 | 0.89554 | 0.30794 | 0.34386 | 6.4059 | -106.5309 | 3.1199 | -45.2631 | 3.2875 | -167.7341 | 9.8624
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 787.5344 | 8.267 | 3.1103 | 18.8091 | -104.0033 | 0.91527 | 5.1384 | 9.7193 | 3.3225 | 10.3342 | 4.0912 | 10.3373 | 0.94049 | 0.49722 | 0.52868 | 5.3516 | -104.7476 | 2.7413 | -47.6317 | 2.6174 | -161.7269 | 7.8523
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1336.5996 | 14.0307 | 4.3959 | 37.2921 | -116.968 | 0.65012 | 1.1245 | 3.1667 | 1.6654 | 7.3208 | 1.7027 | 7.3713 | 0.43257 | 0.1536 | 0.35509 | 8.8835 | -104.8559 | 2.7514 | -49.587 | 6.1457 | -162.7397 | 18.437
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1097.9442 | 11.5254 | 3.1889 | 27.6839 | -111.1537 | 0.77794 | 2.828 | 4.7742 | 2.5936 | 8.2708 | 2.9793 | 8.3278 | 0.57724 | 0.34193 | 0.59235 | 7.3038 | -104.3268 | 2.8747 | -49.9522 | 4.4518 | -160.6976 | 13.3554
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 684.3395 | 7.1837 | 4.5663 | 17.593 | -113.868 | 0.73769 | 4.9196 | 7.0956 | 3.0201 | 13.7906 | 3.087 | 13.8456 | 0.51452 | 0.35673 | 0.69333 | 4.2882 | -106.4756 | 1.6592 | -60.4015 | 2.7074 | -157.9937 | 8.1221
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 781.0711 | 8.1991 | 3.6583 | 20.0459 | -118.7299 | 0.6472 | 4.0059 | 4.4236 | 3.7139 | 13.5868 | 3.7811 | 13.6421 | 0.32558 | 0.29483 | 0.90557 | 4.7942 | -106.3869 | 1.4635 | -65.2212 | 3.4416 | -158.4961 | 10.3247
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1343.8301 | 14.1066 | 4.35 | 37.5027 | -117.3348 | 0.64324 | 1.0476 | 3.1069 | 1.6709 | 7.2685 | 1.7083 | 7.319 | 0.42744 | 0.14413 | 0.33718 | 8.9628 | -104.9428 | 2.7404 | -48.9746 | 6.2322 | -163.1711 | 18.6965
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 430.921 | 4.5235 | 3.8893 | 10.3351 | -109.2753 | 0.79196 | 3.2019 | 14.4734 | 4.7106 | 18.3206 | 5.4126 | 18.3563 | 0.79001 | 0.17477 | 0.22123 | 3.0861 | -105.4882 | 1.3722 | -42.7016 | 1.7168 | -167.715 | 5.1505
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1056.4534 | 11.0899 | 3.2712 | 26.9808 | -101.6811 | 0.99445 | 2.3902 | 8.8375 | 2.1948 | 7.1795 | 3.0884 | 7.1348 | 1.2309 | 0.33292 | 0.27046 | 7.663 | -106.0877 | 4.3308 | -42.7444 | 3.3491 | -170.4126 | 10.0474
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 824.8659 | 8.6588 | 3.7592 | 20.9194 | -108.6375 | 0.91829 | 1.9375 | 9.1887 | 2.5697 | 9.6602 | 3.7033 | 9.6582 | 0.95119 | 0.20056 | 0.21085 | 6.0816 | -108.677 | 3.056 | -43.652 | 3.0491 | -173.7133 | 9.1474
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1430.8927 | 15.0205 | 2.603 | 35.5495 | -110.0956 | 0.7258 | 1.9035 | 3.1847 | 2.3925 | 6.2277 | 2.7181 | 6.2942 | 0.51138 | 0.30565 | 0.5977 | 9.6564 | -100.9428 | 3.4545 | -44.2454 | 6.2108 | -159.1066 | 18.6324
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 610.6333 | 6.41 | 3.8669 | 15.2526 | -122.4961 | 0.55699 | 3.634 | 4.9696 | 4.4892 | 17.359 | 4.5557 | 17.4154 | 0.28628 | 0.20935 | 0.73126 | 3.811 | -107.5827 | 0.99214 | -63.7204 | 2.8712 | -162.0712 | 8.6136
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 317.4767 | 3.3326 | 2.5279 | 6.8641 | -113.7735 | 0.79164 | 3.3161 | 17.6949 | 9.4616 | 23.9182 | 10.7112 | 23.8054 | 0.73981 | 0.13864 | 0.1874 | 2.3921 | -107.8257 | 1.0091 | -38.8266 | 1.4043 | -174.2792 | 4.2129
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1480.5707 | 15.542 | 2.7572 | 39.5661 | -116.7125 | 0.69784 | 0.60123 | 3.0707 | 2.1159 | 5.8341 | 2.3429 | 5.8733 | 0.52633 | 0.10305 | 0.1958 | 10.6929 | -105.6001 | 3.6456 | -38.4242 | 7.0905 | -169.2824 | 21.2716
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1186.3521 | 12.4535 | 2.5887 | 28.834 | -98.2029 | 0.95983 | 1.5778 | 7.3055 | 2.339 | 6.055 | 2.4225 | 6.1114 | 1.2065 | 0.26058 | 0.21598 | 8.7066 | -100.5181 | 4.6573 | -36.1348 | 4.0784 | -165.5251 | 12.2352
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1009.5245 | 10.5973 | 2.9618 | 23.8461 | -107.9917 | 0.74885 | 4.0894 | 4.1846 | 3.275 | 9.7001 | 3.3347 | 9.7625 | 0.43139 | 0.42158 | 0.97725 | 6.237 | -99.6169 | 2.3208 | -55.9245 | 4.0622 | -150.3857 | 12.1867
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 740.8836 | 7.7773 | 5.213 | 19.5011 | -110.7087 | 0.76505 | 4.9735 | 6.6616 | 2.6113 | 13.6126 | 2.6471 | 13.6633 | 0.48937 | 0.36536 | 0.74659 | 4.5675 | -103.0769 | 1.7585 | -59.4207 | 2.9223 | -153.3279 | 8.7669
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 568.2048 | 5.9646 | 6.6257 | 14.4399 | -110.4095 | 0.71879 | 5.3371 | 9.0465 | 2.3229 | 15.3911 | 2.9554 | 15.4154 | 0.58778 | 0.34676 | 0.58996 | 3.6355 | -104.8413 | 1.5096 | -55.492 | 2.1699 | -157.4538 | 6.5097
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 540.4175 | 5.6729 | 3.8943 | 13.2756 | -124.2984 | 0.53322 | 3.5132 | 5.4617 | 5.0596 | 19.7037 | 5.1692 | 19.7595 | 0.27719 | 0.1783 | 0.64323 | 3.4122 | -108.4765 | 0.83644 | -62.034 | 2.6065 | -164.1622 | 7.8195
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1662.4958 | 17.4517 | 3.1468 | 43.976 | -109.7397 | 0.74483 | 0.89943 | 3.222 | 1.5627 | 4.9175 | 1.6514 | 4.9659 | 0.6552 | 0.18291 | 0.27916 | 11.7365 | -102.5013 | 4.6018 | -40.401 | 7.1397 | -163.8549 | 21.4192
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 887.221 | 9.3134 | 4.532 | 23.4263 | -108.0171 | 0.87893 | 6.2971 | 6.5055 | 2.4295 | 11.0106 | 2.5108 | 11.0716 | 0.59083 | 0.57192 | 0.96798 | 5.3401 | -104.6557 | 2.4693 | -62.1713 | 3.0765 | -150.6768 | 9.2294
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1254.0095 | 13.1637 | 3.271 | 33.0591 | -117.3102 | 0.6754 | 1.8761 | 3.3154 | 2.4176 | 7.9078 | 2.5138 | 7.9683 | 0.41925 | 0.23725 | 0.56587 | 8.1787 | -105.7339 | 2.5897 | -53.7803 | 5.6262 | -162.0398 | 16.8785
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 674.2053 | 7.0773 | 3.99 | 16.7514 | -121.973 | 0.55887 | 3.3713 | 4.503 | 3.9084 | 15.5947 | 4.0055 | 15.6452 | 0.28875 | 0.21618 | 0.74867 | 4.2007 | -107.2635 | 1.1083 | -63.7368 | 3.1536 | -161.544 | 9.4607
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1069.4456 | 11.2263 | 2.764 | 26.0597 | -114.6784 | 0.73595 | 1.4319 | 4.4842 | 2.9514 | 8.1575 | 3.3464 | 8.1657 | 0.54971 | 0.17554 | 0.31933 | 7.5931 | -105.0177 | 2.7152 | -41.0852 | 4.8878 | -167.2011 | 14.6633
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1554.3728 | 16.3167 | 3.492 | 41.5852 | -117.2946 | 0.59624 | 1.5598 | 2.1202 | 1.9236 | 6.7172 | 1.9832 | 6.7797 | 0.31564 | 0.2322 | 0.73566 | 9.7724 | -103.3437 | 2.7019 | -57.9073 | 7.1896 | -157.9213 | 21.5687
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1540.9028 | 16.1753 | 3.8045 | 42.4978 | -108.367 | 0.83169 | 1.8653 | 4.0799 | 1.5055 | 5.7277 | 1.5613 | 5.7906 | 0.71232 | 0.32567 | 0.4572 | 10.2606 | -103.9013 | 4.4236 | -49.4087 | 5.8728 | -159.7557 | 17.6184
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 593.5855 | 6.231 | 3.5526 | 14.9897 | -130.0597 | 0.42142 | 0.31995 | 4.1793 | 4.9902 | 17.7282 | 4.5178 | 17.8651 | 0.23574 | 0.018048 | 0.076557 | 3.9534 | -109.175 | 0.69704 | -44.0231 | 3.2598 | -170.2752 | 9.7793
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 716.5019 | 7.5213 | 6.2414 | 19.1225 | -112.3934 | 0.7958 | 6.4439 | 6.5165 | 2.3727 | 14.8087 | 2.4289 | 14.8721 | 0.44005 | 0.43514 | 0.98885 | 4.2356 | -105.0124 | 1.6855 | -67.2665 | 2.7507 | -151.5945 | 8.2522
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 515.3447 | 5.4097 | 6.1086 | 12.8326 | -102.2031 | 0.85014 | 3.0462 | 13.8701 | 2.585 | 15.7906 | 3.9815 | 15.6483 | 0.87838 | 0.19291 | 0.21962 | 3.658 | -101.2638 | 1.7784 | -39.8132 | 1.8807 | -162.6355 | 5.6422
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 999.2155 | 10.489 | 3.159 | 25.0112 | -108.1373 | 0.86232 | 2.7312 | 6.5608 | 2.6624 | 8.4106 | 3.4242 | 8.4229 | 0.78006 | 0.32474 | 0.4163 | 7.0686 | -105.0463 | 3.2086 | -43.7149 | 3.8616 | -166.1526 | 11.5847
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 560.0076 | 5.8786 | 3.9323 | 13.5337 | -114.1659 | 0.79837 | 2.8764 | 10.8117 | 3.9391 | 15.4899 | 5.0064 | 15.5595 | 0.69798 | 0.18569 | 0.26604 | 3.9658 | -109.042 | 1.6807 | -47.198 | 2.2867 | -170.3971 | 6.86
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1777.4674 | 18.6586 | 2.1826 | 45.8681 | -111.1407 | 0.68412 | 1.4368 | 2.269 | 2.326 | 5.0766 | 2.5341 | 5.117 | 0.44694 | 0.28303 | 0.63325 | 11.9648 | -99.929 | 3.8932 | -42.9493 | 8.0795 | -158.4741 | 24.2386
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1087.3394 | 11.4141 | 4.073 | 30.6466 | -131.7879 | 0.59909 | 0.10203 | 3.3369 | 2.2017 | 8.9676 | 2.4339 | 9.0658 | 0.37211 | 0.011378 | 0.030576 | 7.7055 | -115.6481 | 2.0498 | -46.0155 | 5.695 | -179.1009 | 17.085
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 791.8814 | 8.3126 | 4.4147 | 21.5598 | -102.2048 | 1.0784 | 2.0268 | 16.4218 | 2.1258 | 9.3846 | 2.3253 | 9.4234 | 1.7499 | 0.21598 | 0.12342 | 5.658 | -111.1835 | 3.5815 | -48.6317 | 2.0861 | -175.5675 | 6.2582
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 759.0058 | 7.9675 | 5.0971 | 19.6669 | -107.2536 | 0.81335 | 6.283 | 7.2244 | 2.4048 | 12.2575 | 2.4503 | 12.3137 | 0.58939 | 0.51259 | 0.8697 | 4.5998 | -103.2233 | 2.0672 | -60.2436 | 2.6921 | -150.2346 | 8.0763
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 767.6729 | 8.0585 | 3.8995 | 19.3657 | -117.3379 | 0.69851 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1475 | 12.2737 | 3.4019 | 12.3223 | 0.48105 | 0.27312 | 0.56775 | 4.9981 | -107.9833 | 1.7624 | -56.5399 | 3.2658 | -163.3778 | 9.7975
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1067.4156 | 11.205 | 4.6045 | 29.4399 | -112.0065 | 0.79587 | 1.5671 | 5.6903 | 1.7945 | 8.2626 | 1.7946 | 8.3258 | 0.68868 | 0.18967 | 0.27541 | 7.3199 | -106.0523 | 2.9904 | -47.8738 | 4.3321 | -164.7951 | 12.9962
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1460.676 | 15.3331 | 2.8351 | 38.1505 | -114.8909 | 0.69425 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2263 | 6.312 | 2.391 | 6.3502 | 0.48581 | 0.20686 | 0.42581 | 9.9502 | -104.1611 | 3.3279 | -45.5499 | 6.6238 | -163.4634 | 19.8713
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 438.2958 | 4.6009 | 3.0998 | 9.4921 | -106.7383 | 0.88406 | 4.253 | 15.8975 | 5.7489 | 17.8204 | 7.5292 | 17.9629 | 0.89209 | 0.23866 | 0.26753 | 3.2262 | -105.2957 | 1.5524 | -40.1779 | 1.6857 | -170.0079 | 5.057
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 837.8079 | 6.2549 | 10.8202 | 17.1318 | -111.4985 | 0.8422 | 0.91282 | 17.1197 | 1.7159 | 18.5661 | 1.7675 | 18.6599 | 0.92209 | 0.049166 | 0.05332 | 4.2119 | -110.1107 | 2.0188 | -49.0489 | 2.1937 | -171.0879 | 6.5811
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 606.3136 | 4.5266 | 5.5913 | 11.3725 | -133.4554 | 0.49237 | 2.2971 | 9.5372 | 6.5025 | 36.3572 | 6.9277 | 36.5418 | 0.26232 | 0.063182 | 0.24086 | 2.8347 | -115.0536 | 0.59286 | -57.4602 | 2.2425 | -174.4176 | 6.7274
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1620.3631 | 12.0972 | 4.459 | 32.2198 | -117.5038 | 0.72285 | 1.779 | 5.7821 | 2.9194 | 13.0177 | 3.0696 | 13.1823 | 0.44417 | 0.13666 | 0.30768 | 7.751 | -105.4481 | 2.4196 | -48.2374 | 5.3355 | -164.1836 | 16.0066
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1277.6683 | 9.5387 | 5.1504 | 24.5968 | -126.0526 | 0.49145 | 1.2177 | 4.4398 | 3.6006 | 18.5444 | 3.7325 | 18.708 | 0.23941 | 0.065666 | 0.27428 | 5.9311 | -106.9919 | 1.1691 | -50.366 | 4.7645 | -166.1645 | 14.2935
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1421.4594 | 10.6122 | 4.7978 | 27.5112 | -120.61 | 0.60319 | 2.0404 | 5.0769 | 3.2974 | 15.8202 | 3.4331 | 15.9819 | 0.32091 | 0.12897 | 0.40189 | 6.5738 | -105.1906 | 1.6715 | -52.5251 | 4.9206 | -162.7051 | 14.7617
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2596.2093 | 11.2419 | 1.7375 | 29.1975 | -114.1809 | 0.71018 | 1.596 | 9.541 | 11.379 | 19.7708 | 11.4481 | 19.7798 | 0.48258 | 0.080724 | 0.16728 | 7.9847 | -99.7468 | 2.4565 | -24.9029 | 5.6454 | -166.1472 | 16.9362
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2439.8928 | 10.565 | 1.6423 | 26.8717 | -122.526 | 0.51086 | 0.81799 | 6.6271 | 14.5065 | 23.8234 | 16.4387 | 24.1114 | 0.27817 | 0.034336 | 0.12343 | 7.1862 | -101.1444 | 1.4732 | -19.4947 | 5.8422 | -166.4824 | 17.5267
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2278.7172 | 9.8671 | 3.2828 | 25.0904 | -116.9754 | 0.66581 | 1.1556 | 10.4534 | 8.1942 | 26.9002 | 8.9851 | 27.8166 | 0.3886 | 0.042959 | 0.11055 | 6.6402 | -101.1882 | 1.7905 | -32.5576 | 4.8774 | -164.346 | 14.6322
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2503.0446 | 10.8385 | 1.6714 | 27.8029 | -114.7655 | 0.69602 | 2.302 | 9.4836 | 12.4274 | 20.7716 | 13.7443 | 21.3591 | 0.45656 | 0.11082 | 0.24274 | 7.5823 | -99.0723 | 2.1675 | -24.5873 | 5.5105 | -164.7184 | 16.5315
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1349.4674 | 5.8434 | 2.7212 | 14.6761 | -113.9949 | 0.86769 | 4.5809 | 26.1083 | 14.4378 | 39.2878 | 17.7363 | 39.1754 | 0.66454 | 0.1166 | 0.17546 | 4.1641 | -107.075 | 1.6952 | -38.3517 | 2.5017 | -172.9735 | 7.5052
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2329.2827 | 10.0861 | 1.7018 | 25.5433 | -124.853 | 0.46544 | 0.62703 | 6.34 | 15.3598 | 26.139 | 17.4272 | 26.3423 | 0.24255 | 0.023988 | 0.0989 | 6.7798 | -102.3664 | 1.2621 | -19.4727 | 5.6385 | -167.3621 | 16.9155
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2666.4311 | 11.546 | 1.6064 | 29.7595 | -109.8742 | 0.7796 | 2.6248 | 10.3095 | 11.2425 | 18.0603 | 12.3691 | 18.618 | 0.57084 | 0.14534 | 0.2546 | 8.2288 | -97.1075 | 2.7143 | -23.7933 | 5.6223 | -163.4906 | 16.867
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2540.2053 | 10.9994 | 1.5778 | 28.2582 | -116.7022 | 0.67899 | 1.1881 | 8.8045 | 12.773 | 20.1538 | 14.1414 | 20.754 | 0.43687 | 0.058954 | 0.13495 | 7.8491 | -99.2232 | 2.1487 | -19.0711 | 5.8788 | -166.457 | 17.6363
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2153.4024 | 9.3245 | 2.4829 | 23.4869 | -116.8482 | 0.67954 | 1.6372 | 11.2442 | 11.2209 | 27.86 | 12.9512 | 28.0864 | 0.4036 | 0.058767 | 0.14561 | 6.4256 | -101.8829 | 1.8586 | -30.593 | 4.6174 | -166.4026 | 13.8522
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 3338.4547 | 14.4559 | 1.6584 | 37.2616 | -104.2074 | 0.80623 | 1.8366 | 9.0425 | 8.3077 | 13.7777 | 8.0644 | 13.7936 | 0.65632 | 0.1333 | 0.2031 | 10.4419 | -94.3919 | 3.8855 | -22.2233 | 6.6941 | -161.4196 | 20.0822
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1236.8169 | 12.9832 | 3.6548 | 32.5392 | -113.5866 | 0.7501 | 1.922 | 4.0755 | 2.0648 | 7.5466 | 2.2654 | 7.6018 | 0.54004 | 0.25469 | 0.47161 | 8.2292 | -105.2359 | 3.0398 | -50.7049 | 5.2113 | -162.049 | 15.6338
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 431.8139 | 4.5329 | 2.9451 | 10.1121 | -112.9481 | 0.8519 | 3.6328 | 15.6146 | 6.2289 | 18.3449 | 6.4269 | 18.4161 | 0.85117 | 0.19803 | 0.23265 | 3.1249 | -109.5871 | 1.4121 | -45.7817 | 1.7185 | -172.7133 | 5.1554
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 446.2289 | 4.6842 | 5.8026 | 11.0311 | -115.4875 | 0.61764 | 1.4998 | 8.7699 | 3.7243 | 21.6105 | 5.0918 | 21.4546 | 0.40582 | 0.069403 | 0.17102 | 3.1272 | -102.2993 | 0.94954 | -37.7623 | 2.1819 | -164.2721 | 6.5457
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1697.3677 | 17.8177 | 2.9523 | 44.9599 | -119.3316 | 0.51141 | 0.66028 | 1.7446 | 2.0162 | 5.9523 | 2.102 | 6.0052 | 0.2931 | 0.11093 | 0.37847 | 11.2897 | -101.9581 | 2.5734 | -42.8629 | 8.7166 | -161.691 | 26.1499
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1670.4368 | 17.535 | 3.0209 | 43.7033 | -112.8926 | 0.61556 | 1.3785 | 2.1304 | 1.9645 | 5.9346 | 2.041 | 5.9996 | 0.35898 | 0.23229 | 0.64708 | 10.7517 | -99.6462 | 3.104 | -49.7252 | 7.7148 | -155.6085 | 23.1444
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 491.054 | 5.1547 | 5.5322 | 12.061 | -113.3371 | 0.64651 | 1.6912 | 8.5051 | 3.487 | 19.2909 | 4.8653 | 19.1263 | 0.44089 | 0.087667 | 0.19884 | 3.4528 | -101.4198 | 1.1146 | -37.3937 | 2.3423 | -163.3344 | 7.0268
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1033.6834 | 10.8509 | 3.266 | 26.5635 | -106.5325 | 0.93034 | 1.742 | 7.4777 | 2.3208 | 7.5797 | 3.1032 | 7.5927 | 0.98655 | 0.22982 | 0.23295 | 7.579 | -106.8699 | 3.8381 | -42.4017 | 3.7645 | -171.4256 | 11.2936
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 948.6999 | 9.9588 | 3.5359 | 23.973 | -110.7925 | 0.81756 | 1.2891 | 6.2215 | 2.3592 | 8.3419 | 3.3509 | 8.2867 | 0.74581 | 0.15454 | 0.20721 | 7.0669 | -106.7386 | 3.1506 | -39.7225 | 3.9587 | -172.3173 | 11.8761
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 960.968 | 10.0875 | 3.494 | 24.4236 | -100.1258 | 1.0431 | 3.4131 | 11.203 | 2.2832 | 7.9777 | 3.1288 | 7.9945 | 1.4043 | 0.42783 | 0.30466 | 6.7781 | -106.5708 | 4.0436 | -45.3983 | 2.7365 | -168.3036 | 8.2096
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 756.4758 | 7.9409 | 4.433 | 19.8253 | -122.3804 | 0.68896 | 2.5062 | 5.8698 | 3.0776 | 13.6431 | 3.3354 | 13.687 | 0.43024 | 0.1837 | 0.42697 | 4.9936 | -110.7522 | 1.5815 | -56.7775 | 3.4249 | -167.9741 | 10.2748
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 493.5759 | 5.1812 | 4.8602 | 12.2293 | -119.2647 | 0.52311 | 0.60074 | 6.3656 | 3.7516 | 18.2333 | 4.838 | 18.1597 | 0.34912 | 0.032947 | 0.094373 | 3.5204 | -103.5489 | 0.96487 | -33.4501 | 2.576 | -167.3147 | 7.728
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 987.6563 | 10.3677 | 3.688 | 25.3504 | -112.0291 | 0.72539 | 3.5609 | 4.3691 | 2.7536 | 10.1551 | 2.8519 | 10.2191 | 0.43024 | 0.35065 | 0.81501 | 6.1496 | -102.6769 | 2.1808 | -58.1144 | 4.0889 | -154.5152 | 12.2668
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1066.0172 | 11.1903 | 4.0398 | 27.2048 | -99.1814 | 0.96863 | 2.1787 | 9.0331 | 1.7174 | 6.9378 | 2.4495 | 6.9832 | 1.302 | 0.31403 | 0.24119 | 7.5423 | -104.5167 | 4.373 | -43.2177 | 3.172 | -166.3078 | 9.5159
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 510.8241 | 5.3623 | 3.9077 | 12.9733 | -124.7447 | 0.52043 | 2.3173 | 6.17 | 5.2386 | 20.4709 | 4.7646 | 20.6084 | 0.3014 | 0.1132 | 0.37557 | 3.3025 | -108.0517 | 0.76922 | -55.9269 | 2.5427 | -165.6761 | 7.6281
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2071.1815 | 21.7418 | 2.9905 | 55.7078 | -116.4227 | 0.6117 | 0.35868 | 1.8386 | 1.4157 | 4.2336 | 1.5459 | 4.2776 | 0.43429 | 0.084723 | 0.19508 | 14.6875 | -102.6724 | 4.3919 | -35.7818 | 10.3408 | -165.5931 | 31.0225
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1158.9691 | 12.166 | 2.6486 | 28.7092 | -121.2766 | 0.59993 | 0.73445 | 3.1199 | 3.1033 | 8.2192 | 3.363 | 8.2634 | 0.37959 | 0.089357 | 0.23541 | 8.151 | -105.7632 | 2.216 | -38.2212 | 5.9613 | -168.5598 | 17.8839
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1042.6477 | 10.945 | 3.4461 | 26.8897 | -102.0289 | 0.99737 | 1.6764 | 9.0743 | 2.0718 | 7.1397 | 3.0045 | 7.2214 | 1.271 | 0.2348 | 0.18475 | 7.8435 | -106.5696 | 4.4494 | -40.2027 | 3.4569 | -174.7757 | 10.3706
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1060.3355 | 11.1306 | 3.4247 | 27.3054 | -114.243 | 0.7694 | 2.1396 | 4.9158 | 2.5448 | 8.7151 | 3.1752 | 8.7286 | 0.56406 | 0.24551 | 0.43525 | 7.2957 | -106.3677 | 2.7678 | -47.3488 | 4.5286 | -165.7681 | 13.5858
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 893.8886 | 9.3834 | 3.9819 | 23.388 | -120.1681 | 0.69807 | 2.4904 | 4.9526 | 2.8898 | 11.5067 | 3.1505 | 11.5494 | 0.43041 | 0.21643 | 0.50285 | 5.8602 | -108.9183 | 1.8883 | -56.1705 | 3.9941 | -165.4967 | 11.9822
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1406.6336 | 14.7658 | 3.2191 | 36.8279 | -116.006 | 0.58767 | 1.5041 | 2.3634 | 2.2744 | 7.3214 | 2.3842 | 7.3605 | 0.32281 | 0.20544 | 0.6364 | 9.0276 | -101.5543 | 2.426 | -51.9361 | 6.6557 | -157.7881 | 19.9672
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 528.7385 | 5.5503 | 2.2946 | 12.4435 | -111.4202 | 0.87166 | 2.5214 | 12.5823 | 6.1692 | 14.156 | 6.4154 | 14.2763 | 0.88883 | 0.17812 | 0.20039 | 3.9648 | -107.8836 | 1.8001 | -40.3755 | 2.1927 | -174.0418 | 6.5781
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1171.3819 | 12.2963 | 3.8188 | 31.0137 | -116.6878 | 0.63925 | 1.7798 | 3.3563 | 2.2431 | 8.5659 | 2.3281 | 8.6194 | 0.39182 | 0.20778 | 0.5303 | 7.5907 | -104.1655 | 2.2841 | -53.1491 | 5.3465 | -160.3404 | 16.0396
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1189.538 | 12.4869 | 4.6791 | 31.0083 | -99.9708 | 0.9701 | 1.5537 | 8.0921 | 1.3488 | 6.3114 | 1.9617 | 6.3542 | 1.2822 | 0.24618 | 0.192 | 8.5017 | -104.8766 | 4.8707 | -42.7611 | 3.6388 | -167.7088 | 10.9164
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1228.9414 | 12.9005 | 3.6453 | 32.3053 | -114.3661 | 0.74077 | 1.6867 | 4.0575 | 2.066 | 7.5312 | 2.2799 | 7.5848 | 0.53876 | 0.22396 | 0.41569 | 8.2747 | -105.6268 | 3.012 | -49.3496 | 5.2726 | -163.5012 | 15.8179
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1730.6933 | 18.1676 | 2.0935 | 45.1504 | -123.8701 | 0.48018 | 0.27408 | 1.5284 | 2.6013 | 5.4459 | 2.9821 | 5.4159 | 0.28064 | 0.050328 | 0.17933 | 12.3452 | -103.904 | 2.7215 | -26.088 | 9.7897 | -168.7833 | 29.3692
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1831.5081 | 19.2258 | 3.0556 | 48.4919 | -110.5039 | 0.72858 | 0.61347 | 2.7595 | 1.4527 | 4.4388 | 1.6386 | 4.4742 | 0.62167 | 0.13821 | 0.22232 | 13.202 | -102.347 | 5.0458 | -37.2813 | 8.1881 | -165.4662 | 24.5642
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1073.6748 | 11.2707 | 3.2536 | 27.56 | -118.2735 | 0.67073 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8734 | 9.3489 | 3.1014 | 9.4085 | 0.41315 | 0.21026 | 0.50892 | 7.1122 | -106.1446 | 2.1982 | -51.4302 | 4.9275 | -163.7892 | 14.7825
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 516.5266 | 3.8563 | 6.3075 | 9.6794 | -128.3846 | 0.6226 | 1.936 | 15.1192 | 6.4835 | 40.8944 | 6.7292 | 40.983 | 0.36971 | 0.047342 | 0.12805 | 2.5028 | -113.4893 | 0.67929 | -52.1478 | 1.8238 | -173.989 | 5.4713
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 797.6806 | 5.9553 | 6.866 | 16.0148 | -107.7633 | 1.011 | 14.4125 | 22.3339 | 3.4133 | 23.436 | 3.6535 | 23.5157 | 0.95297 | 0.61497 | 0.64532 | 3.5341 | -109.6134 | 1.9153 | -60.9299 | 1.6982 | -156.8268 | 5.0945
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2659.3521 | 11.5153 | 1.6306 | 29.6131 | -103.4362 | 0.91431 | 3.3436 | 13.2493 | 10.1632 | 16.5717 | 11.4631 | 17.3237 | 0.79952 | 0.20177 | 0.25236 | 8.4105 | -95.8621 | 3.4003 | -24.0974 | 5.1286 | -163.6313 | 15.3859
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1881.9842 | 8.1492 | 3.6698 | 20.6239 | -115.3401 | 0.74619 | 1.5876 | 14.9609 | 8.5275 | 31.2944 | 9.5231 | 32.2699 | 0.47807 | 0.050732 | 0.10612 | 5.5533 | -102.6054 | 1.7534 | -35.3942 | 3.8202 | -165.9084 | 11.4605
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1450.4143 | 6.2805 | 3.9695 | 15.8829 | -102.5288 | 1.026 | 9.1447 | 36.2622 | 9.0976 | 36.1127 | 10.7174 | 37.0565 | 1.0041 | 0.25323 | 0.25218 | 4.2263 | -102.5196 | 2.1128 | -41.5957 | 2.114 | -163.4429 | 6.3421
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 3008.0774 | 13.0254 | 2.5213 | 33.1639 | -109.9255 | 0.74213 | 1.5558 | 9.2026 | 7.0542 | 17.7857 | 7.3693 | 18.1126 | 0.51742 | 0.087474 | 0.16906 | 9.0088 | -97.7281 | 2.9503 | -28.9264 | 6.11 | -161.9652 | 18.33
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1537.5996 | 6.658 | 2.6164 | 16.7167 | -122.1777 | 0.67205 | 1.2812 | 15.2072 | 14.5299 | 38.0162 | 17.4763 | 37.9107 | 0.40002 | 0.033702 | 0.084251 | 4.6785 | -107.1603 | 1.3853 | -32.9979 | 3.3524 | -172.963 | 10.0573
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1765.2783 | 7.6439 | 3.5907 | 19.3227 | -107.221 | 0.9013 | 4.8433 | 22.2417 | 8.6072 | 30.906 | 9.8845 | 31.7778 | 0.71966 | 0.15671 | 0.21776 | 5.1962 | -101.3503 | 2.1495 | -38.4167 | 3.0515 | -163.4162 | 9.1545
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 2637.7739 | 11.4219 | 2.7368 | 29.0372 | -109.8854 | 0.78899 | 1.786 | 11.5841 | 7.3226 | 20.0402 | 7.4569 | 20.3986 | 0.57804 | 0.089121 | 0.15418 | 7.9229 | -99.4016 | 2.7872 | -31.6261 | 5.1751 | -163.5802 | 15.5253
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1749.0962 | 7.5738 | 2.6779 | 19.1619 | -121.4481 | 0.65128 | 1.5657 | 13.0206 | 12.9607 | 34.7075 | 15.06 | 34.7939 | 0.37515 | 0.045112 | 0.12025 | 5.2206 | -105.5593 | 1.448 | -32.9743 | 3.8205 | -170.2962 | 11.4614
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2036 | 1323.215 | 5.7297 | 4.4792 | 14.4163 | -102.5477 | 1.0422 | 8.7052 | 41.4171 | 8.8272 | 39.5388 | 10.7977 | 40.7094 | 1.0475 | 0.22017 | 0.21018 | 3.8727 | -103.2424 | 1.977 | -41.9064 | 1.8968 | -164.635 | 5.6905
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1097.0191 | 11.5157 | 3.1873 | 29.2588 | -105.24 | 0.97131 | 2.2012 | 8.1828 | 2.2366 | 7.1288 | 2.4448 | 7.1596 | 1.1478 | 0.30877 | 0.269 | 7.8148 | -107.4193 | 4.1621 | -45.7119 | 3.6567 | -169.3628 | 10.97
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1255.6712 | 13.1811 | 3.1133 | 34.0858 | -101.7344 | 1.0122 | 1.6959 | 8.111 | 1.8992 | 5.9128 | 2.1102 | 5.9422 | 1.3718 | 0.28682 | 0.20909 | 9.0853 | -106.7266 | 5.2128 | -43.5725 | 3.891 | -170.9538 | 11.673
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1158.682 | 12.163 | 4.2083 | 31.6065 | -114.629 | 0.80068 | 1.8748 | 5.0927 | 1.8846 | 7.9309 | 2.0974 | 7.9652 | 0.64214 | 0.23639 | 0.36813 | 7.8517 | -108.3912 | 3.168 | -51.666 | 4.6923 | -166.1809 | 14.077
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1351.0969 | 14.1828 | 3.7035 | 37.0959 | -116.0978 | 0.76913 | 0.829 | 4.0543 | 1.7585 | 6.5126 | 1.9706 | 6.5469 | 0.62254 | 0.12729 | 0.20447 | 9.5952 | -108.3064 | 3.6928 | -45.2516 | 5.9109 | -170.2144 | 17.7328
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1494.3999 | 15.6871 | 3.5048 | 39.3261 | -118.7186 | 0.52849 | 1.1199 | 1.9871 | 1.9997 | 7.0086 | 2.1072 | 7.0501 | 0.28352 | 0.15979 | 0.5636 | 9.6079 | -102.4278 | 2.2938 | -51.7782 | 7.354 | -159.523 | 22.0619
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1803.6496 | 18.9334 | 2.4057 | 46.9443 | -116.5067 | 0.59647 | 0.89399 | 1.9536 | 2.1542 | 5.1822 | 2.3319 | 5.2221 | 0.37698 | 0.17251 | 0.45761 | 12.2414 | -102.2352 | 3.426 | -42.1101 | 8.8154 | -162.2838 | 26.4462
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1964.0107 | 20.6168 | 5.4284 | 54.8873 | -97.465 | 0.93376 | 1.5456 | 4.74 | 0.73724 | 4.002 | 0.73332 | 4.001 | 1.1844 | 0.38621 | 0.32608 | 13.2052 | -100.773 | 7.3032 | -44.2838 | 5.9326 | -156.4498 | 17.7979
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1284.2539 | 13.4812 | 4.56 | 32.6904 | -114.7509 | 0.62705 | 0.687 | 3.2156 | 1.4933 | 6.8096 | 1.8735 | 6.8329 | 0.47222 | 0.10089 | 0.21365 | 9.0245 | -103.5376 | 3.0041 | -40.0903 | 6.0285 | -165.2547 | 18.0855
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2083.2473 | 21.8684 | 3.4609 | 56.5004 | -116.1571 | 0.56616 | 1.1884 | 1.3725 | 1.4945 | 5.1722 | 1.5956 | 5.2366 | 0.26537 | 0.22976 | 0.86582 | 12.9112 | -100.9152 | 3.292 | -58.6031 | 9.8259 | -155.0728 | 29.4776
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1466.474 | 15.394 | 5.6648 | 39.6524 | -109.5193 | 0.73763 | 0.91035 | 3.7472 | 1.0301 | 5.8355 | 1.0485 | 5.8397 | 0.64214 | 0.156 | 0.24294 | 10.0233 | -102.7734 | 3.9703 | -44.8767 | 6.0574 | -161.395 | 18.1723
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 690.258 | 7.2458 | 2.6411 | 15.9373 | -107.89 | 0.88161 | 2.92 | 10.0662 | 4.2324 | 11.1784 | 4.8832 | 11.2581 | 0.9005 | 0.26122 | 0.29008 | 5.0327 | -105.9037 | 2.378 | -41.6212 | 2.6673 | -169.7211 | 8.0018
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1255.391 | 13.1782 | 3.0691 | 31.8942 | -120.5706 | 0.54064 | 1.7157 | 2.2634 | 2.7316 | 8.3834 | 2.8134 | 8.4351 | 0.26999 | 0.20465 | 0.758 | 7.9121 | -104.8082 | 1.9469 | -58.7856 | 6.0412 | -160.3438 | 18.1236
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1737.0569 | 18.2344 | 2.5787 | 45.6389 | -116.9145 | 0.56871 | 1.3401 | 1.7159 | 2.2806 | 5.8809 | 2.3553 | 5.9384 | 0.29177 | 0.22787 | 0.78099 | 11.0523 | -101.822 | 2.8474 | -53.8405 | 8.2885 | -157.7199 | 24.8656
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1343.1025 | 14.0989 | 2.875 | 34.4777 | -110.7382 | 0.75504 | 2.7869 | 3.3936 | 2.454 | 7.0551 | 2.6107 | 7.1095 | 0.48101 | 0.39502 | 0.82123 | 8.5523 | -102.6835 | 3.2029 | -54.4514 | 5.456 | -155.8071 | 16.3679
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 801.3294 | 8.4118 | 4.6667 | 20.1397 | -114.6081 | 0.67815 | 2.4603 | 5.4875 | 2.6271 | 12.2599 | 2.9868 | 12.2379 | 0.4476 | 0.20068 | 0.44835 | 5.286 | -103.6996 | 1.7345 | -50.021 | 3.5672 | -160.6307 | 10.7015
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2037 | 952.5125 | 9.9988 | 2.8415 | 24.5471 | -108.3621 | 0.91537 | 2.3048 | 7.9908 | 2.95 | 8.3824 | 3.1447 | 8.4184 | 0.95328 | 0.27495 | 0.28843 | 6.8207 | -107.2452 | 3.3006 | -44.897 | 3.5255 | -169.4434 | 10.5765
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1893.1892 | 19.8733 | 3.8512 | 52.9553 | -117.1197 | 0.62551 | 0.51298 | 2.1451 | 1.2894 | 4.9656 | 1.2321 | 4.9538 | 0.43198 | 0.10331 | 0.23914 | 12.9349 | -104.309 | 3.9234 | -44.1091 | 9.0116 | -164.3961 | 27.0347
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 787.0325 | 8.2617 | 9.149 | 22.3378 | -109.8766 | 0.9117 | 1.561 | 10.3824 | 1.1733 | 10.7346 | 1.208 | 10.79 | 0.96719 | 0.14542 | 0.15035 | 5.4395 | -109.4225 | 2.6826 | -50.6832 | 2.7582 | -168.1963 | 8.2745
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 943.7009 | 9.9063 | 4.9449 | 24.956 | -114.7386 | 0.72386 | 4.762 | 3.4894 | 2.4144 | 11.9386 | 2.4771 | 12.0025 | 0.29228 | 0.39887 | 1.3647 | 5.4415 | -104.0332 | 1.8903 | -72.7189 | 3.8905 | -150.546 | 11.6714
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1500.0894 | 15.7469 | 4.2907 | 41.394 | -113.7879 | 0.68785 | 1.3395 | 3.0592 | 1.4759 | 6.3325 | 1.512 | 6.3819 | 0.48309 | 0.21153 | 0.43788 | 9.862 | -103.6542 | 3.3564 | -50.6508 | 6.5434 | -160.072 | 19.6302
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1777.759 | 18.6616 | 2.4627 | 46.5158 | -114.8065 | 0.64422 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0741 | 5.1078 | 2.2587 | 5.1501 | 0.43467 | 0.19647 | 0.45199 | 12.1491 | -102.3938 | 3.7586 | -42.4096 | 8.3905 | -162.3867 | 25.1715
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1939.4872 | 20.3593 | 2.9591 | 51.8144 | -119.1356 | 0.52203 | 0.45905 | 1.5892 | 1.698 | 5.0245 | 1.7844 | 5.0856 | 0.31629 | 0.091363 | 0.28886 | 13.1352 | -101.9926 | 3.1062 | -39.3509 | 10.0333 | -162.8101 | 30.1
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1915.5524 | 20.1081 | 2.9733 | 51.0443 | -118.4033 | 0.52674 | 0.57153 | 1.6161 | 1.7272 | 5.1355 | 1.8136 | 5.1963 | 0.31469 | 0.11129 | 0.35365 | 12.8349 | -101.6295 | 3.067 | -41.6315 | 9.7679 | -161.6288 | 29.3036
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2088.6081 | 21.9247 | 2.175 | 55.4984 | -108.5808 | 0.72998 | 1.2375 | 2.1934 | 1.9017 | 4.1362 | 2.03 | 4.2007 | 0.53029 | 0.29919 | 0.56419 | 14.2307 | -99.1264 | 5.0387 | -40.9705 | 9.1961 | -158.1161 | 27.5882
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1058.1185 | 11.1074 | 2.9262 | 25.9766 | -107.3642 | 0.83691 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7309 | 7.9912 | 3.2772 | 8.0592 | 0.71551 | 0.42017 | 0.58722 | 7.1733 | -103.6201 | 3.1734 | -46.9972 | 4.0098 | -160.9481 | 12.0293
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1138.5156 | 11.9513 | 3.1023 | 28.6787 | -115.0244 | 0.6836 | 2.8024 | 3.4275 | 2.7844 | 8.6379 | 2.9709 | 8.6848 | 0.3968 | 0.32443 | 0.81761 | 7.2037 | -104.4262 | 2.3953 | -57.5493 | 4.9012 | -158.0555 | 14.7035
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2022.6262 | 21.2321 | 2.8648 | 53.4804 | -115.0338 | 0.53508 | 0.99485 | 1.409 | 1.7818 | 5.1045 | 1.8673 | 5.1615 | 0.27604 | 0.1949 | 0.70606 | 12.8895 | -98.9795 | 3.1166 | -50.4098 | 9.8541 | -155.3861 | 29.5624
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2049.6452 | 21.5157 | 2.9507 | 54.4505 | -114.4862 | 0.57632 | 1.401 | 1.3112 | 1.7833 | 5.262 | 1.8453 | 5.326 | 0.24919 | 0.26625 | 1.0684 | 12.5249 | -99.5549 | 3.2726 | -60.2365 | 9.5335 | -152.5913 | 28.6004
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1750.3145 | 18.3735 | 3.4709 | 46.2726 | -115.4617 | 0.562 | 1.4502 | 1.6233 | 1.7639 | 6.1224 | 1.8377 | 6.1744 | 0.26514 | 0.23687 | 0.89339 | 10.7919 | -100.4035 | 2.7884 | -59.1836 | 8.2012 | -154.1193 | 24.6035
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 979.8378 | 10.2856 | 4.1462 | 24.4168 | -112.9732 | 0.67588 | 2.128 | 4.3975 | 2.402 | 9.9592 | 2.764 | 9.934 | 0.44155 | 0.21368 | 0.48392 | 6.4758 | -102.0115 | 2.1203 | -48.0179 | 4.3727 | -159.1031 | 13.1182
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1322.9231 | 13.8871 | 2.7619 | 34.2069 | -109.9163 | 0.82771 | 1.1468 | 4.5206 | 2.1681 | 5.9881 | 2.6829 | 6.0066 | 0.75493 | 0.19151 | 0.25369 | 9.7355 | -105.2758 | 4.2419 | -39.3253 | 5.5339 | -169.8338 | 16.6018
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1401.8303 | 14.7154 | 3.238 | 36.3682 | -110.511 | 0.76821 | 1.477 | 3.8317 | 1.8516 | 5.9955 | 2.2703 | 6.0273 | 0.63909 | 0.24634 | 0.38546 | 9.8041 | -104.064 | 3.9484 | -43.3615 | 5.8562 | -164.5377 | 17.5687
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1726.9242 | 18.128 | 3.1088 | 46.1189 | -107.0305 | 0.78877 | 2.3632 | 2.8939 | 1.7311 | 5.3817 | 1.7987 | 5.4424 | 0.53772 | 0.43911 | 0.81661 | 10.8955 | -100.6234 | 4.3873 | -53.3303 | 6.6857 | -152.3242 | 20.0572
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1322.8024 | 13.8858 | 2.8319 | 34.2091 | -109.0807 | 0.8363 | 2.0787 | 4.5238 | 2.2723 | 6.4349 | 2.7451 | 6.4507 | 0.70302 | 0.32304 | 0.4595 | 9.1846 | -104.4199 | 3.941 | -44.9488 | 5.2439 | -164.0223 | 15.7316
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1315.0214 | 13.8041 | 4.342 | 35.2563 | -118.599 | 0.59392 | 1.0051 | 2.8328 | 1.7458 | 7.5803 | 1.782 | 7.6303 | 0.37371 | 0.1326 | 0.35482 | 8.6923 | -104.6028 | 2.4273 | -49.4589 | 6.2771 | -162.7269 | 18.8312
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 628.3683 | 6.5962 | 2.9505 | 13.8708 | -87.6779 | 1.0695 | 17.5872 | 14.9061 | 4.4522 | 13.1361 | 4.4887 | 13.1857 | 1.1347 | 1.3388 | 1.1799 | 3.7885 | -95.3146 | 2.4506 | -46.934 | 1.4733 | -135.7414 | 4.4199
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 393.9656 | 4.1356 | 3.1613 | 8.52 | -100.3907 | 0.87496 | 9.0868 | 16.9785 | 7.1293 | 22.5376 | 7.1645 | 22.5948 | 0.75334 | 0.40318 | 0.53519 | 2.6099 | -97.2076 | 1.1789 | -43.2321 | 1.4429 | -152.2883 | 4.3286
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1301.165 | 13.6587 | 2.8068 | 33.5966 | -110.1949 | 0.825 | 1.199 | 4.5825 | 2.1841 | 6.1302 | 2.6944 | 6.1502 | 0.74753 | 0.19558 | 0.26164 | 9.5343 | -105.4603 | 4.1354 | -39.9379 | 5.4326 | -169.6614 | 16.2979
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1425.3208 | 14.962 | 3.2856 | 37.3482 | -110.0064 | 0.76073 | 1.9389 | 3.6938 | 1.8596 | 6.1098 | 2.1047 | 6.1424 | 0.60457 | 0.31735 | 0.52492 | 9.5488 | -103.5162 | 3.8109 | -48.2336 | 5.7594 | -160.3966 | 17.2781
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1377.729 | 14.4624 | 2.4876 | 35.0562 | -111.8211 | 0.76465 | 1.0778 | 3.817 | 2.3707 | 5.8972 | 2.6626 | 5.9109 | 0.64726 | 0.18276 | 0.28237 | 9.9757 | -104.192 | 3.8963 | -38.8426 | 6.1072 | -167.6018 | 18.3216
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1738.1653 | 18.246 | 2.4522 | 45.067 | -115.2489 | 0.6239 | 1.114 | 2.1303 | 2.1943 | 5.3809 | 2.3736 | 5.4214 | 0.39591 | 0.20703 | 0.52292 | 11.6868 | -102.1023 | 3.4502 | -44.3811 | 8.2405 | -161.1484 | 24.7215
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1089.0652 | 11.4322 | 3.396 | 27.9925 | -110.2929 | 0.86407 | 1.1038 | 6.0583 | 2.1286 | 7.2286 | 2.825 | 7.2594 | 0.8381 | 0.1527 | 0.1822 | 8.0431 | -107.8086 | 3.7538 | -42.1321 | 4.3236 | -172.735 | 12.9708
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2420.6727 | 25.4105 | 2.7193 | 66.0181 | -118.9492 | 0.46695 | 0.66954 | 0.99673 | 1.6169 | 4.3969 | 1.679 | 4.4608 | 0.22669 | 0.15228 | 0.67173 | 15.4252 | -100.5822 | 3.141 | -50.9407 | 12.3483 | -157.9607 | 37.045
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1408.8264 | 14.7888 | 4.4844 | 38.7799 | -111.9769 | 0.72553 | 1.8346 | 3.4797 | 1.5124 | 6.7822 | 1.5487 | 6.8318 | 0.51307 | 0.27051 | 0.52723 | 9.0976 | -103.3339 | 3.3138 | -53.1094 | 5.859 | -157.8233 | 17.5769
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1436.6219 | 15.0806 | 2.7263 | 37.2465 | -109.0246 | 0.80366 | 2.1888 | 3.8714 | 2.2148 | 6.0382 | 2.4874 | 6.0839 | 0.64115 | 0.36249 | 0.56538 | 9.6818 | -103.3797 | 3.9943 | -47.3972 | 5.7042 | -160.5676 | 17.1127
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2198.2889 | 23.076 | 4.7271 | 60.7779 | -105.3516 | 0.81444 | 0.3264 | 2.9092 | 0.76875 | 3.634 | 0.77848 | 3.6345 | 0.80055 | 0.089818 | 0.11219 | 15.7766 | -101.5163 | 7.0069 | -38.491 | 8.7872 | -163.9282 | 26.3617
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1143.6466 | 12.0052 | 2.6447 | 27.8149 | -103.1074 | 0.8996 | 4.592 | 5.6593 | 2.8454 | 7.5253 | 3.118 | 7.5692 | 0.75203 | 0.61022 | 0.81142 | 7.3872 | -101.6635 | 3.5589 | -50.2524 | 3.9046 | -153.8401 | 11.7138
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1000.6472 | 10.5041 | 3.5503 | 26.0758 | -121.2764 | 0.66339 | 1.8658 | 4.1565 | 2.828 | 10.0404 | 3.0594 | 10.0841 | 0.41397 | 0.18582 | 0.44888 | 6.6576 | -108.9622 | 2.0416 | -53.4394 | 4.6249 | -166.9874 | 13.8748
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1454.231 | 15.2655 | 4.113 | 38.2522 | -109.5939 | 0.76615 | 0.53827 | 3.9865 | 1.3067 | 5.3746 | 1.714 | 5.4281 | 0.74172 | 0.10015 | 0.13502 | 10.6724 | -104.9035 | 4.6382 | -39.2297 | 6.0742 | -169.233 | 18.2227
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1769.2607 | 18.5724 | 3.8706 | 47.4108 | -117.4719 | 0.51987 | 1.4007 | 1.3551 | 1.6478 | 6.378 | 1.7223 | 6.4314 | 0.21246 | 0.21962 | 1.0337 | 10.6966 | -100.8636 | 2.4976 | -64.7645 | 8.4738 | -154.0051 | 25.4214
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1627.4743 | 17.0841 | 4.1438 | 45.0882 | -114.6433 | 0.6679 | 1.035 | 2.7137 | 1.4033 | 5.815 | 1.4393 | 5.8646 | 0.46667 | 0.178 | 0.38142 | 10.827 | -103.618 | 3.5403 | -48.5603 | 7.3062 | -161.2255 | 21.9185
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1336.9522 | 14.0344 | 2.8102 | 33.9245 | -113.0634 | 0.70514 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4786 | 6.9652 | 2.7309 | 7.0118 | 0.46045 | 0.31547 | 0.68514 | 8.7553 | -103.3588 | 3.0388 | -51.0084 | 5.7577 | -159.3301 | 17.2732
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1624.7204 | 17.0551 | 3.3129 | 42.4318 | -103.3962 | 0.86252 | 2.2813 | 4.0194 | 1.5656 | 5.1866 | 1.8986 | 5.2327 | 0.77496 | 0.43985 | 0.56757 | 10.8074 | -101.1555 | 5.0416 | -46.6166 | 5.8085 | -156.4172 | 17.4255
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1120.4057 | 11.7612 | 3.8405 | 29.3848 | -118.7074 | 0.58392 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4062 | 9.2408 | 2.4583 | 9.2865 | 0.33217 | 0.18586 | 0.55953 | 7.1795 | -104.3067 | 1.9347 | -55.0103 | 5.2908 | -160.4125 | 15.8723
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2452.1911 | 25.7413 | 2.8006 | 66.3592 | -114.7676 | 0.61693 | 0.31165 | 1.5697 | 1.2488 | 3.4973 | 1.3387 | 3.542 | 0.44881 | 0.08911 | 0.19855 | 17.4309 | -101.2421 | 5.2793 | -34.2133 | 12.2084 | -164.2753 | 36.6252
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1329.9899 | 13.9613 | 4.0184 | 35.5913 | -109.8438 | 0.78897 | 2.5396 | 4.1591 | 1.7184 | 6.9052 | 1.7733 | 6.965 | 0.60232 | 0.36778 | 0.61062 | 8.5354 | -103.9855 | 3.5015 | -54.2945 | 5.1288 | -156.9678 | 15.3865
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1619.5786 | 17.0012 | 2.5789 | 41.9985 | -110.9642 | 0.72478 | 1.967 | 2.6998 | 2.235 | 5.7637 | 2.3407 | 5.8238 | 0.46842 | 0.34128 | 0.72858 | 10.5149 | -101.5643 | 3.6997 | -50.5468 | 6.8849 | -156.7515 | 20.6546
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1638.204 | 17.1967 | 4.097 | 45.3965 | -115.0154 | 0.66085 | 0.96474 | 2.6588 | 1.4071 | 5.7649 | 1.4431 | 5.8144 | 0.4612 | 0.16735 | 0.36285 | 10.9402 | -103.6964 | 3.5311 | -47.9343 | 7.4234 | -161.682 | 22.2701
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2037 | 853.3204 | 8.9575 | 5.2427 | 21.3249 | -100.7754 | 0.88677 | 2.0169 | 9.5014 | 1.7134 | 8.9827 | 2.4549 | 8.934 | 1.0578 | 0.22453 | 0.21227 | 6.1067 | -102.7341 | 3.2324 | -40.6071 | 2.8791 | -165.1222 | 8.6373
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1344.6985 | 14.1157 | 2.9869 | 35.2954 | -103.8773 | 0.9288 | 1.4494 | 5.9446 | 1.862 | 5.5618 | 2.3319 | 5.6154 | 1.0688 | 0.2606 | 0.24382 | 9.8615 | -105.1658 | 5.1291 | -40.7751 | 4.7637 | -169.8941 | 14.2911
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1465.3791 | 15.3825 | 2.6163 | 37.838 | -121.4724 | 0.57209 | 0.72903 | 2.3076 | 2.5332 | 6.6277 | 2.7609 | 6.6723 | 0.34818 | 0.11 | 0.31592 | 10.1099 | -105.4158 | 2.6079 | -40.5586 | 7.5146 | -167.0997 | 22.5438
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1398.4053 | 14.6794 | 2.7102 | 36.3777 | -114.0889 | 0.76805 | 0.5317 | 3.6502 | 2.1016 | 5.6956 | 2.5691 | 5.7396 | 0.64088 | 0.093353 | 0.14566 | 10.5657 | -105.9165 | 4.1485 | -35.3453 | 6.5321 | -172.6074 | 19.5964
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1258.8923 | 13.2149 | 2.8913 | 32.5476 | -109.4903 | 0.85123 | 1.0423 | 5.0395 | 2.1353 | 6.1739 | 2.7272 | 6.2147 | 0.81627 | 0.16883 | 0.20683 | 9.403 | -106.0391 | 4.2749 | -38.9515 | 5.1877 | -171.8747 | 15.5631
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1339.2584 | 14.0586 | 2.8326 | 34.7709 | -113.0555 | 0.76409 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3227 | 6.5792 | 2.7538 | 6.5979 | 0.58028 | 0.2411 | 0.41548 | 9.338 | -105.071 | 3.5419 | -44.2793 | 5.7967 | -165.5548 | 17.39
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1644.503 | 17.2628 | 2.4437 | 41.8525 | -113.0485 | 0.6666 | 1.3691 | 2.4375 | 2.2563 | 5.5137 | 2.5109 | 5.5725 | 0.44209 | 0.24832 | 0.56169 | 11.1212 | -101.4361 | 3.5568 | -43.554 | 7.5679 | -160.4409 | 22.7038
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1090.1868 | 11.444 | 3.1328 | 27.3941 | -117.6669 | 0.63088 | 2.5024 | 3.2236 | 2.9452 | 9.2268 | 3.0842 | 9.2735 | 0.34937 | 0.27121 | 0.77628 | 6.8997 | -105.1308 | 2.0708 | -58.3745 | 4.9069 | -159.5829 | 14.7208
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2037 | 986.958 | 10.3604 | 2.7237 | 23.9242 | -113.9166 | 0.72574 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3173 | 9.0355 | 3.6241 | 9.0422 | 0.53527 | 0.25947 | 0.48475 | 6.7158 | -105.0158 | 2.4342 | -47.2164 | 4.2844 | -163.7658 | 12.8533
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1819.6412 | 19.1013 | 2.3499 | 48.2133 | -117.3612 | 0.61872 | 0.51039 | 2.0851 | 2.0508 | 4.8192 | 2.2444 | 4.8503 | 0.43267 | 0.10591 | 0.24478 | 12.9653 | -103.3469 | 3.8485 | -35.4549 | 9.1685 | -166.651 | 27.5056
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1254.7215 | 13.1712 | 2.9951 | 32.5743 | -120.3858 | 0.62716 | 1.3221 | 3.0291 | 2.6415 | 7.9117 | 2.8761 | 7.9544 | 0.38286 | 0.16711 | 0.43647 | 8.4437 | -106.6629 | 2.419 | -48.4363 | 6.0263 | -165.9512 | 18.0788
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1757.2395 | 18.4462 | 2.8665 | 46.1279 | -113.6653 | 0.62749 | 0.94495 | 2.2055 | 1.8508 | 5.3054 | 1.9378 | 5.3642 | 0.41571 | 0.17811 | 0.42846 | 11.8241 | -100.663 | 3.5186 | -42.8931 | 8.3093 | -159.7189 | 24.9279
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1985.39 | 20.8412 | 3.2812 | 53.0912 | -118.6088 | 0.45837 | 0.93202 | 1.1152 | 1.7159 | 5.63 | 1.8082 | 5.6838 | 0.19808 | 0.16554 | 0.83573 | 12.3261 | -100.0933 | 2.4546 | -57.5206 | 10.0112 | -155.8822 | 30.0335
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1121.7212 | 11.775 | 2.7344 | 26.2392 | -106.3956 | 0.76543 | 3.9737 | 3.768 | 3.148 | 8.6079 | 3.2095 | 8.6699 | 0.43774 | 0.46164 | 1.0546 | 6.9097 | -98.6412 | 2.6467 | -55.1525 | 4.4363 | -148.8793 | 13.309
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1138.3276 | 11.9493 | 4.7509 | 30.7679 | -112.4575 | 0.72871 | 2.5389 | 4.2169 | 1.8246 | 8.6683 | 1.8616 | 8.7184 | 0.48647 | 0.29289 | 0.60207 | 7.2225 | -103.6418 | 2.6152 | -56.0638 | 4.7023 | -156.7709 | 14.107
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1165.6604 | 12.2363 | 5.8511 | 30.5821 | -109.7362 | 0.69547 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3592 | 7.953 | 1.4984 | 7.9671 | 0.50566 | 0.2918 | 0.57706 | 7.4196 | -101.601 | 2.769 | -53.4367 | 4.7437 | -154.7248 | 14.231
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1225.0609 | 12.8598 | 3.0709 | 31.1714 | -118.8822 | 0.58452 | 2.1081 | 2.4747 | 2.8075 | 8.6215 | 2.8797 | 8.6761 | 0.28704 | 0.24452 | 0.85185 | 7.6413 | -104.4021 | 2.0455 | -60.6176 | 5.7058 | -158.6565 | 17.1173
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1872.7228 | 19.6585 | 2.8696 | 49.637 | -110.9508 | 0.7091 | 0.85568 | 2.5895 | 1.5497 | 4.4469 | 1.6484 | 4.4885 | 0.58232 | 0.19242 | 0.33044 | 13.1055 | -102.0682 | 4.8022 | -40.4452 | 8.3064 | -163.0065 | 24.9192
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 803.9155 | 8.4389 | 2.7558 | 20.2405 | -111.0054 | 0.8758 | 2.3646 | 8.5354 | 3.6403 | 10.0319 | 3.8666 | 10.08 | 0.85082 | 0.23571 | 0.27704 | 5.7833 | -107.8428 | 2.6268 | -44.7071 | 3.1637 | -170.446 | 9.4911
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1565.8014 | 16.4367 | 3.7081 | 42.3306 | -107.1631 | 0.82664 | 2.471 | 3.7558 | 1.5687 | 5.8171 | 1.6254 | 5.8787 | 0.64565 | 0.42478 | 0.6579 | 10.0238 | -102.5677 | 4.3222 | -52.9424 | 5.8244 | -154.8878 | 17.4733
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1829.5686 | 19.2055 | 4.8191 | 49.5355 | -107.6628 | 0.76528 | 0.71079 | 3.125 | 0.96932 | 4.6712 | 0.98799 | 4.6771 | 0.669 | 0.15216 | 0.22745 | 12.6583 | -101.3971 | 5.1193 | -42.0644 | 7.5396 | -160.944 | 22.6187
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1271.1216 | 13.3433 | 3.9663 | 33.7898 | -115.5464 | 0.65709 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9531 | 7.7466 | 2.0385 | 7.808 | 0.41841 | 0.22339 | 0.53391 | 8.2308 | -103.9327 | 2.5984 | -53.1897 | 5.6817 | -159.7139 | 17.045
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1693.7316 | 17.7796 | 2.9136 | 45.3257 | -116.1215 | 0.63735 | 1.3881 | 2.196 | 2.0143 | 5.8688 | 2.088 | 5.9311 | 0.37418 | 0.23652 | 0.6321 | 10.9713 | -103.271 | 3.2424 | -52.259 | 7.7851 | -159.5404 | 23.3554
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1140.1754 | 11.9687 | 3.1657 | 28.7723 | -119.865 | 0.5689 | 2.1503 | 2.5964 | 2.9284 | 9.2706 | 3.0018 | 9.3231 | 0.28007 | 0.23195 | 0.82817 | 7.1161 | -105.0014 | 1.8586 | -61.1266 | 5.3556 | -159.4703 | 16.0667
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1194.8344 | 12.5425 | 2.6214 | 29.4972 | -113.7027 | 0.73189 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7214 | 7.1337 | 3.0129 | 7.1474 | 0.5761 | 0.1946 | 0.33778 | 8.4409 | -104.7841 | 3.1017 | -41.8988 | 5.3454 | -166.4578 | 16.0361
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1852.0338 | 19.4413 | 3.1241 | 49.941 | -117.658 | 0.56361 | 1.201 | 1.6394 | 1.8023 | 5.6305 | 1.8637 | 5.6925 | 0.29116 | 0.21331 | 0.73262 | 11.7053 | -102.5662 | 3.0127 | -56.0068 | 8.803 | -158.0037 | 26.409
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1976.2455 | 20.7452 | 3.3015 | 54.5076 | -107.0573 | 0.81335 | 1.2049 | 3.0849 | 1.2917 | 4.2645 | 1.3424 | 4.326 | 0.7234 | 0.28255 | 0.39059 | 13.4962 | -102.1454 | 5.7278 | -44.599 | 7.7775 | -160.3386 | 23.3326
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1035.7326 | 10.8724 | 3.7374 | 27.029 | -124.1038 | 0.51171 | 0.775 | 2.977 | 2.6306 | 9.8318 | 2.6335 | 9.8799 | 0.3028 | 0.078826 | 0.26032 | 6.9142 | -106.7771 | 1.5876 | -46.9381 | 5.3266 | -166.7291 | 15.9797
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 795.4929 | 8.3505 | 6.1849 | 21.1565 | -111.958 | 0.77786 | 5.7782 | 5.5221 | 2.1559 | 13.3343 | 2.2071 | 13.3962 | 0.41413 | 0.43333 | 1.0464 | 4.6721 | -104.1012 | 1.8289 | -67.6173 | 3.0827 | -150.4081 | 9.2481
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1712.2121 | 17.9736 | 3.2035 | 44.6512 | -105.7889 | 0.81048 | 1.1218 | 3.5978 | 1.445 | 4.6291 | 1.6861 | 4.6627 | 0.77723 | 0.24235 | 0.31181 | 12.1203 | -101.9223 | 5.3623 | -40.3935 | 6.7614 | -163.1347 | 20.2843
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2037 | 971.6402 | 10.1996 | 4.3362 | 24.2456 | -110.1194 | 0.72418 | 2.4035 | 4.9833 | 2.244 | 9.7303 | 2.7223 | 9.6749 | 0.51214 | 0.24701 | 0.4823 | 6.4662 | -101.3753 | 2.3483 | -46.7607 | 4.1342 | -158.3195 | 12.4026
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1775.4425 | 18.6373 | 2.4155 | 46.1042 | -109.5013 | 0.73752 | 1.6686 | 2.5748 | 2.0917 | 5.0525 | 2.3109 | 5.1096 | 0.50961 | 0.33025 | 0.64805 | 11.8818 | -100.5023 | 4.2712 | -45.0389 | 7.6315 | -157.965 | 22.8945
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1961.9394 | 20.595 | 3.4852 | 52.9288 | -115.1886 | 0.60195 | 1.3182 | 1.6295 | 1.5362 | 5.3539 | 1.6486 | 5.4169 | 0.30436 | 0.24621 | 0.80896 | 12.2567 | -101.2335 | 3.3895 | -57.0697 | 9.0433 | -155.363 | 27.13
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1331.1919 | 13.9739 | 2.6994 | 33.6976 | -108.5032 | 0.81331 | 2.3283 | 4.3298 | 2.3767 | 6.4157 | 2.6613 | 6.4597 | 0.67488 | 0.3629 | 0.53772 | 9.0373 | -103.4565 | 3.8147 | -46.613 | 5.2326 | -161.1557 | 15.6977
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2110.1682 | 22.151 | 2.1738 | 56.1601 | -108.8244 | 0.72312 | 1.2103 | 2.1356 | 1.8919 | 4.1128 | 2.0193 | 4.1772 | 0.51925 | 0.29427 | 0.56671 | 14.3604 | -99.0821 | 5.0189 | -41.0001 | 9.3458 | -158.0523 | 28.0374
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1165.5741 | 12.2354 | 5.6697 | 32.9259 | -126.6139 | 0.62045 | 0.10248 | 3.3365 | 1.5077 | 8.5482 | 1.5975 | 8.6275 | 0.39031 | 0.011989 | 0.030716 | 8.1612 | -111.7196 | 2.2777 | -45.6445 | 5.9012 | -174.0606 | 17.7037
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2033.4119 | 21.3453 | 2.2474 | 53.7215 | -120.6928 | 0.53737 | 0.27691 | 1.5145 | 1.999 | 4.4926 | 2.2238 | 4.5414 | 0.33711 | 0.061635 | 0.18283 | 14.5105 | -102.7976 | 3.5685 | -29.2004 | 11.0738 | -167.1424 | 33.2215
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2156.64 | 22.6388 | 2.8811 | 57.7624 | -113.2035 | 0.64748 | 0.5721 | 1.9325 | 1.3854 | 3.9913 | 1.4986 | 4.0291 | 0.48417 | 0.14333 | 0.29604 | 15.0819 | -101.5045 | 4.8977 | -38.4341 | 10.1947 | -162.9789 | 30.584
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1711.4926 | 17.966 | 2.5171 | 44.9041 | -112.1076 | 0.69046 | 1.4598 | 2.5051 | 2.1242 | 5.3468 | 2.3023 | 5.3745 | 0.46852 | 0.27303 | 0.58275 | 11.4361 | -101.8066 | 3.875 | -46.2699 | 7.5789 | -159.5263 | 22.7366
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1306.7552 | 13.7174 | 3.8566 | 34.6334 | -107.8757 | 0.81161 | 3.361 | 4.1282 | 1.8518 | 7.1418 | 1.9113 | 7.2006 | 0.57803 | 0.4706 | 0.81416 | 8.1214 | -102.8536 | 3.4745 | -57.1166 | 4.8304 | -152.6461 | 14.4913
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1194.3742 | 12.5377 | 3.1019 | 30.5549 | -115.2077 | 0.7016 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5408 | 7.8814 | 2.7757 | 7.932 | 0.46509 | 0.28758 | 0.61832 | 7.8339 | -105.3485 | 2.6999 | -52.7413 | 5.1681 | -161.4941 | 15.5042
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1328.2319 | 13.9428 | 2.887 | 34.5329 | -118.4246 | 0.65116 | 1.4351 | 2.9786 | 2.5511 | 7.3648 | 2.8063 | 7.4023 | 0.40444 | 0.19486 | 0.48179 | 8.9256 | -105.6644 | 2.6875 | -48.251 | 6.242 | -164.551 | 18.7259
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1249.9176 | 13.1207 | 4.4164 | 34.1851 | -109.1634 | 0.82472 | 1.5049 | 5.2878 | 1.5304 | 6.7588 | 1.5294 | 6.8212 | 0.78235 | 0.22266 | 0.28461 | 8.5991 | -105.1854 | 3.7756 | -46.8541 | 4.8263 | -163.8801 | 14.479
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1825.4595 | 19.1624 | 2.3623 | 48.1273 | -115.9436 | 0.62538 | 0.73686 | 2.107 | 2.0719 | 4.8945 | 2.2533 | 4.9249 | 0.43048 | 0.15055 | 0.34972 | 12.7283 | -102.623 | 3.8238 | -38.7643 | 8.9169 | -164.2767 | 26.7507
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1056.9649 | 11.0953 | 2.4076 | 24.2806 | -106.7144 | 0.80683 | 3.7394 | 4.8196 | 3.5582 | 8.5667 | 3.9276 | 8.5827 | 0.56259 | 0.4365 | 0.77588 | 6.9405 | -100.3697 | 2.7852 | -47.712 | 4.1933 | -155.5005 | 12.5799
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 661.346 | 4.9374 | 5.1471 | 12.1044 | -127.2703 | 0.5765 | 2.7004 | 10.6563 | 6.2874 | 32.3619 | 6.5572 | 32.4624 | 0.32929 | 0.083445 | 0.25341 | 3.1335 | -111.4889 | 0.79202 | -53.6229 | 2.3422 | -170.7674 | 7.0266
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 971.3172 | 7.2516 | 9.9283 | 19.8619 | -117.8845 | 0.72261 | 2.8562 | 10.5321 | 1.9928 | 19.7854 | 2.0525 | 19.8846 | 0.53232 | 0.14436 | 0.27119 | 4.569 | -108.7044 | 1.6261 | -54.9255 | 2.9577 | -165.2888 | 8.8731
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 636.7172 | 4.7536 | 7.1006 | 11.9059 | -125.0533 | 0.50559 | 2.3143 | 9.4977 | 4.8698 | 34.578 | 4.9289 | 34.6811 | 0.27467 | 0.06693 | 0.24367 | 2.9573 | -107.4435 | 0.65065 | -52.2747 | 2.3096 | -166.0839 | 6.9287
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1883.4479 | 14.0613 | 3.6902 | 37.1247 | -115.2168 | 0.73573 | 1.5712 | 5.1105 | 2.8637 | 10.5677 | 3.0154 | 10.7261 | 0.48359 | 0.14868 | 0.30744 | 9.1405 | -104.0195 | 2.9942 | -44.9353 | 6.1469 | -163.5734 | 18.4408
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1453.3963 | 10.8507 | 4.5788 | 28.1293 | -125.3036 | 0.53073 | 1.1158 | 4.2663 | 3.5058 | 16.0526 | 3.6507 | 16.2174 | 0.26577 | 0.06951 | 0.26154 | 6.8216 | -107.0447 | 1.4486 | -48.6878 | 5.3737 | -166.6018 | 16.1212
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1136.6835 | 8.4862 | 4.6862 | 22.4358 | -112.6869 | 0.87459 | 3.7409 | 12.3446 | 3.2716 | 15.3315 | 3.5658 | 15.4116 | 0.80518 | 0.244 | 0.30304 | 5.5377 | -109.6813 | 2.5138 | -51.8912 | 3.0273 | -167.8464 | 9.082
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1637.9205 | 12.2283 | 4.1672 | 31.9354 | -119.612 | 0.64566 | 1.7331 | 4.8265 | 3.2071 | 13.3647 | 3.3565 | 13.5271 | 0.36114 | 0.12968 | 0.35909 | 7.7141 | -105.1487 | 2.0995 | -49.4013 | 5.6225 | -163.562 | 16.8675
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3337.7022 | 14.4527 | 2.0987 | 37.0893 | -97.4257 | 0.97632 | 3.2797 | 13.0178 | 6.7109 | 14.084 | 6.9589 | 14.5165 | 0.9243 | 0.23287 | 0.25194 | 10.209 | -94.3153 | 4.6795 | -28.0672 | 5.5805 | -159.5514 | 16.7416
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3693.5529 | 15.9936 | 2.2874 | 41.1375 | -105.0457 | 0.80052 | 1.4424 | 8.4971 | 6.1504 | 14.0684 | 5.808 | 13.9776 | 0.60398 | 0.10253 | 0.16975 | 11.2077 | -95.4736 | 4.1125 | -27.0725 | 7.1646 | -160.2843 | 21.4938
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2795.3621 | 12.1043 | 2.128 | 30.6535 | -118.4373 | 0.55843 | 0.81666 | 6.6263 | 10.2322 | 21.7737 | 11.4102 | 22.0325 | 0.30433 | 0.037507 | 0.12325 | 8.2006 | -99.4966 | 1.8968 | -24.4667 | 6.3876 | -163.913 | 19.1629
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2735.7281 | 11.8461 | 2.8875 | 30.026 | -114.1651 | 0.69593 | 1.1434 | 9.2257 | 7.3099 | 21.1076 | 7.906 | 21.7075 | 0.43708 | 0.054169 | 0.12393 | 8.0925 | -99.6974 | 2.3692 | -30.3235 | 5.7679 | -163.5336 | 17.3036
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2170.1252 | 9.3969 | 3.34 | 23.6955 | -112.2388 | 0.79029 | 1.6624 | 14.2212 | 7.6353 | 25.502 | 8.4493 | 26.1649 | 0.55765 | 0.065188 | 0.1169 | 6.4982 | -101.7034 | 2.2762 | -34.2879 | 4.2513 | -165.6658 | 12.7538
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3064.3283 | 13.2689 | 2.1957 | 33.8614 | -108.6647 | 0.77097 | 2.2798 | 9.3944 | 8.0489 | 17.6728 | 8.4709 | 18.1231 | 0.53157 | 0.129 | 0.24268 | 9.1454 | -96.8426 | 3.0327 | -28.8471 | 6.1567 | -160.7714 | 18.47
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 4832.0048 | 20.9232 | 2.7005 | 53.5599 | -93.2589 | 0.96742 | 1.929 | 9.5991 | 3.6732 | 9.9194 | 3.5704 | 9.8686 | 0.96771 | 0.19446 | 0.20095 | 14.5471 | -92.1825 | 7.0658 | -27.96 | 7.5185 | -156.1504 | 22.5554
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2582.4024 | 11.1821 | 2.8009 | 28.1207 | -102.0193 | 0.92766 | 4.0139 | 16.0792 | 7.0134 | 19.6435 | 7.7366 | 20.0707 | 0.81855 | 0.20433 | 0.24963 | 7.7184 | -98.019 | 3.4175 | -33.9241 | 4.3165 | -161.2601 | 12.9494
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3776.7121 | 16.3536 | 2.243 | 41.5941 | -108.1314 | 0.73878 | 1.2561 | 7.149 | 6.2771 | 14.0792 | 6.4849 | 14.3557 | 0.50777 | 0.089218 | 0.17571 | 11.3605 | -95.2162 | 3.626 | -25.1221 | 7.8164 | -159.8798 | 23.4493
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2118.3402 | 9.1727 | 2.4939 | 23.148 | -105.9963 | 0.92353 | 3.8472 | 18.8879 | 9.469 | 23.6146 | 10.2682 | 24.1137 | 0.79984 | 0.16291 | 0.20368 | 6.4531 | -101.2361 | 2.8043 | -34.8703 | 3.6792 | -166.084 | 11.0375
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2037 | 1961.0863 | 8.4918 | 2.722 | 21.3825 | -115.5745 | 0.7623 | 1.2848 | 14.4629 | 10.2531 | 27.909 | 11.9851 | 28.2602 | 0.51822 | 0.046037 | 0.088837 | 5.9976 | -104.1287 | 2.0629 | -33.2638 | 3.9907 | -169.7203 | 11.972
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2635.7787 | 11.4133 | 2.1951 | 28.772 | -121.0005 | 0.50677 | 0.62386 | 6.3404 | 10.9959 | 24.1367 | 12.2998 | 24.3338 | 0.26269 | 0.025847 | 0.098395 | 7.6522 | -100.6018 | 1.5944 | -24.1786 | 6.1394 | -164.8125 | 18.4183
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2453.4261 | 10.6236 | 2.9468 | 26.8854 | -105.2747 | 0.88826 | 3.4374 | 15.46 | 7.2451 | 21.3499 | 7.9853 | 21.8741 | 0.72413 | 0.161 | 0.22234 | 7.3162 | -99.1522 | 3.0133 | -34.6328 | 4.3188 | -162.3037 | 12.9564
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2037 | 4120.7781 | 17.8435 | 2.2054 | 45.9266 | -99.5119 | 0.87683 | 1.8317 | 8.9384 | 5.4181 | 11.949 | 5.0848 | 11.8512 | 0.74805 | 0.1533 | 0.20493 | 12.5682 | -93.5234 | 5.2483 | -26.5336 | 7.3866 | -158.4837 | 22.1597
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3489.353 | 15.1093 | 2.1026 | 38.7037 | -103.2075 | 0.85163 | 2.3325 | 9.6078 | 6.8696 | 14.4443 | 7.1169 | 14.8136 | 0.66516 | 0.16148 | 0.24277 | 10.5588 | -94.6161 | 4.0099 | -27.1842 | 6.603 | -159.1214 | 19.8089
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3192.6403 | 13.8245 | 2.4974 | 35.1004 | -107.5406 | 0.81171 | 1.6181 | 9.8594 | 6.5401 | 16.3335 | 6.5775 | 16.6431 | 0.60363 | 0.099069 | 0.16412 | 9.6461 | -97.4405 | 3.4591 | -29.1987 | 6.2425 | -161.9964 | 18.7275
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 3036.9661 | 13.1504 | 2.0605 | 33.6572 | -111.224 | 0.74722 | 1.1928 | 8.7867 | 8.5545 | 17.6263 | 9.1105 | 18.11 | 0.4985 | 0.06767 | 0.13575 | 9.2987 | -97.4769 | 2.9248 | -24.0729 | 6.4891 | -163.4745 | 19.4674
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2327.1837 | 10.077 | 2.3588 | 25.4136 | -116.3075 | 0.69682 | 1.3917 | 10.6687 | 10.2745 | 24.2354 | 11.2828 | 24.5578 | 0.44021 | 0.057422 | 0.13044 | 7.0097 | -101.8339 | 2.0968 | -29.7981 | 4.9782 | -166.8727 | 14.9345
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2037 | 2576.0021 | 11.1544 | 2.211 | 28.123 | -120.092 | 0.53696 | 0.8024 | 6.9291 | 10.9908 | 24.3009 | 12.3739 | 24.4973 | 0.28514 | 0.033019 | 0.1158 | 7.517 | -100.6638 | 1.6744 | -25.5471 | 5.9168 | -164.896 | 17.7503
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1384.2609 | 14.531 | 6.2805 | 38.74 | -102.8546 | 0.87424 | 2.1237 | 5.6057 | 0.95775 | 6.0152 | 0.97088 | 6.0191 | 0.93193 | 0.35306 | 0.37884 | 9.1477 | -102.6787 | 4.572 | -48.5447 | 4.6233 | -156.878 | 13.8699
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1162.5737 | 12.2039 | 6.9148 | 31.821 | -110.0335 | 0.7588 | 0.4525 | 4.9696 | 1.0192 | 7.0477 | 1.0051 | 7.0406 | 0.70514 | 0.064206 | 0.091055 | 8.1988 | -104.2134 | 3.3861 | -42.6771 | 4.8148 | -165.2937 | 14.4443
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1666.9471 | 17.4984 | 5.1387 | 45.7999 | -110.9645 | 0.74425 | 0.36633 | 3.2193 | 0.99283 | 5.1018 | 1.0325 | 5.1001 | 0.63101 | 0.071804 | 0.11379 | 11.8375 | -103.4076 | 4.5962 | -40.4572 | 7.2512 | -165.2772 | 21.7536
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1477.6883 | 15.5117 | 5.0115 | 39.9558 | -111.7625 | 0.71576 | 0.72676 | 3.4168 | 1.2012 | 6.0198 | 1.2515 | 6.024 | 0.5676 | 0.12073 | 0.2127 | 10.203 | -102.9983 | 3.737 | -43.2289 | 6.4661 | -162.865 | 19.3983
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 4656.6772 | 20.164 | 2.5312 | 51.568 | -93.614 | 0.9529 | 1.9249 | 9.5953 | 3.9613 | 10.0269 | 3.9327 | 10.0216 | 0.95695 | 0.19197 | 0.20061 | 14.1303 | -92.0677 | 6.7776 | -26.9908 | 7.4036 | -156.7143 | 22.2109
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 896.4149 | 9.4099 | 4.5597 | 24.4518 | -101.3007 | 1.0683 | 2.3537 | 14.6265 | 1.8134 | 8.2688 | 2.0386 | 8.3072 | 1.7689 | 0.28465 | 0.16092 | 6.3185 | -110.5188 | 4.031 | -48.9647 | 2.2916 | -173.2533 | 6.8747
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1002.5921 | 10.5245 | 3.5087 | 27.2463 | -102.2531 | 1.0514 | 3.1591 | 11.407 | 2.1946 | 7.7 | 2.4035 | 7.7326 | 1.4814 | 0.41027 | 0.27694 | 7.0293 | -108.6789 | 4.195 | -48.0043 | 2.835 | -169.6772 | 8.5051
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 843.6884 | 8.8564 | 5.5189 | 23.38 | -114.9367 | 0.8715 | 2.6347 | 8.3481 | 1.9496 | 10.7598 | 2.1662 | 10.7945 | 0.77587 | 0.24486 | 0.3156 | 5.7169 | -111.5332 | 2.5595 | -54.9661 | 3.1657 | -168.7583 | 9.4972
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 942.9601 | 9.8985 | 5.1202 | 26.3171 | -115.5006 | 0.86179 | 1.5779 | 7.3029 | 1.8224 | 9.331 | 2.0382 | 9.3657 | 0.78265 | 0.1691 | 0.21606 | 6.5829 | -111.7251 | 2.9151 | -51.7557 | 3.6678 | -171.7007 | 11.0033
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 758.4033 | 7.9612 | 3.6338 | 18.9868 | -123.2559 | 0.47696 | 1.2426 | 3.6511 | 3.7306 | 13.5566 | 3.896 | 13.5536 | 0.26932 | 0.091664 | 0.34035 | 5.0088 | -105.1818 | 1.0789 | -46.8705 | 3.9306 | -164.7183 | 11.7917
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1354.1293 | 14.2147 | 2.8755 | 34.8053 | -118.3932 | 0.63029 | 1.1637 | 2.869 | 2.3957 | 6.889 | 2.6239 | 6.949 | 0.41646 | 0.16892 | 0.4056 | 9.2316 | -105.4043 | 2.7712 | -45.4478 | 6.4604 | -165.3857 | 19.3811
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 797.86 | 8.3754 | 5.7585 | 20.4165 | -118.9873 | 0.49757 | 0.8251 | 3.7991 | 2.0683 | 11.9105 | 2.3864 | 11.8932 | 0.31897 | 0.069275 | 0.21719 | 5.4103 | -102.7342 | 1.3525 | -40.904 | 4.0587 | -163.3439 | 12.1762
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 427.6422 | 4.4891 | 2.9226 | 10.0144 | -113.6882 | 0.84333 | 3.6331 | 15.6146 | 6.2551 | 18.2811 | 6.4527 | 18.3488 | 0.85414 | 0.19874 | 0.23268 | 3.0971 | -110.3698 | 1.4017 | -46.4938 | 1.7012 | -173.5627 | 5.1037
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 900.7039 | 9.4549 | 3.2451 | 22.4284 | -123.5126 | 0.52721 | 2.0716 | 3.2236 | 3.4883 | 11.3201 | 3.602 | 11.36 | 0.28476 | 0.183 | 0.64264 | 5.7518 | -107.7477 | 1.4191 | -58.8105 | 4.3675 | -164.173 | 13.1025
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1449.7193 | 15.2181 | 2.9076 | 38.2253 | -118.1175 | 0.56873 | 1.6669 | 2.054 | 2.4487 | 7.1199 | 2.5138 | 7.1758 | 0.28848 | 0.23413 | 0.81157 | 9.1127 | -103.3478 | 2.3939 | -57.9632 | 6.823 | -158.2687 | 20.4691
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 524.667 | 5.5076 | 3.5761 | 13.4043 | -112.1251 | 0.78689 | 6.3271 | 10.9043 | 4.6096 | 16.4843 | 4.6793 | 16.5307 | 0.66149 | 0.38383 | 0.58024 | 3.412 | -107.4118 | 1.4605 | -55.8458 | 1.9789 | -161.1975 | 5.9367
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 543.4921 | 5.7052 | 2.4153 | 12.9486 | -109.5479 | 0.9054 | 3.7776 | 13.82 | 5.7111 | 13.794 | 5.8621 | 13.9071 | 1.0019 | 0.27386 | 0.27334 | 3.9716 | -108.5812 | 1.9357 | -44.2537 | 2.0466 | -172.6738 | 6.1397
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1499.2516 | 15.7381 | 4.2164 | 42.1589 | -119.3202 | 0.61206 | 0.62991 | 2.6159 | 1.5153 | 6.3891 | 1.5528 | 6.4382 | 0.40943 | 0.09859 | 0.2408 | 10.1865 | -105.7384 | 2.9595 | -45.9423 | 7.227 | -165.655 | 21.6811
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 709.3143 | 7.4459 | 5.7768 | 20.0805 | -118.3698 | 0.88422 | 1.5905 | 10.5057 | 2.0052 | 11.5833 | 2.2319 | 11.6706 | 0.90696 | 0.13731 | 0.15139 | 5.0138 | -116.5592 | 2.3715 | -55.4636 | 2.6431 | -177.5421 | 7.9293
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 880.9509 | 9.2476 | 4.8705 | 23.3211 | -115.8713 | 0.72176 | 4.8387 | 4.0571 | 2.567 | 12.5025 | 2.6313 | 12.5643 | 0.3245 | 0.38702 | 1.1926 | 5.1605 | -105.5053 | 1.7988 | -71.3034 | 3.6264 | -153.0385 | 10.8793
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1241.5449 | 13.0328 | 4.4209 | 34.5101 | -116.6589 | 0.66226 | 1.4151 | 3.4993 | 1.7643 | 7.7999 | 1.8026 | 7.8483 | 0.44863 | 0.18142 | 0.40439 | 8.1817 | -105.356 | 2.6324 | -51.746 | 5.5734 | -162.3427 | 16.7201
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1454.8257 | 15.2717 | 2.9369 | 38.3012 | -113.129 | 0.73858 | 1.457 | 3.4556 | 2.0456 | 6.0078 | 2.2495 | 6.0597 | 0.57519 | 0.24252 | 0.42163 | 9.9812 | -104.9278 | 3.7338 | -46.2017 | 6.2489 | -164.1667 | 18.7467
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1696.9499 | 17.8134 | 2.8963 | 45.0293 | -120.4111 | 0.50423 | 0.55421 | 1.7321 | 2.01 | 5.8217 | 2.0957 | 5.8722 | 0.29753 | 0.095197 | 0.31996 | 11.4052 | -102.7874 | 2.5899 | -41.1193 | 8.8167 | -163.2773 | 26.4502
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1752.5666 | 18.3972 | 2.1414 | 45.1915 | -111.4316 | 0.68473 | 1.4573 | 2.3198 | 2.3499 | 5.032 | 2.5586 | 5.0692 | 0.46101 | 0.2896 | 0.62819 | 11.8407 | -100.5451 | 3.9183 | -43.1215 | 7.9283 | -159.2721 | 23.785
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 599.927 | 6.2976 | 3.2966 | 13.5356 | -100.3041 | 0.96371 | 3.8165 | 15.6468 | 3.6014 | 11.8722 | 5.1344 | 11.9814 | 1.3179 | 0.32147 | 0.24392 | 4.4512 | -105.579 | 2.5706 | -40.3491 | 1.9058 | -172.6414 | 5.7174
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 492.2789 | 5.1676 | 4.0343 | 12.1942 | -118.2519 | 0.67738 | 6.6418 | 7.9901 | 5.0196 | 20.2505 | 5.086 | 20.3035 | 0.39456 | 0.32798 | 0.83125 | 3.0354 | -108.0481 | 1.0359 | -65.3198 | 2.0692 | -159.5002 | 6.2077
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1758.5518 | 18.46 | 3.0141 | 46.7978 | -115.8959 | 0.60326 | 1.4421 | 1.8652 | 1.9324 | 5.8245 | 1.996 | 5.8864 | 0.32023 | 0.24759 | 0.77314 | 11.1043 | -102.1383 | 3.1059 | -55.8372 | 8.1201 | -156.9412 | 24.3604
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1150.1845 | 12.0738 | 3.2648 | 29.3849 | -113.99 | 0.65673 | 2.4804 | 3.2898 | 2.6487 | 8.6474 | 2.7469 | 8.7082 | 0.38044 | 0.28684 | 0.75396 | 7.2693 | -102.3868 | 2.2953 | -55.8129 | 5.0648 | -156.3466 | 15.1945
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1025.6787 | 10.7668 | 3.2183 | 26.3578 | -107.0974 | 0.92202 | 1.742 | 7.4778 | 2.3389 | 7.5273 | 3.1208 | 7.5364 | 0.99341 | 0.23142 | 0.23296 | 7.5308 | -107.5357 | 3.8252 | -42.9502 | 3.7304 | -172.2381 | 11.1912
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 940.7096 | 9.8749 | 3.483 | 23.7711 | -111.3769 | 0.81035 | 1.2891 | 6.2214 | 2.3807 | 8.2918 | 3.3707 | 8.2316 | 0.75031 | 0.15546 | 0.2072 | 7.0175 | -107.4001 | 3.1377 | -40.2637 | 3.9236 | -173.1017 | 11.7707
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1221.767 | 12.8252 | 3.466 | 32.4691 | -105.9268 | 0.85185 | 3.7833 | 5.088 | 2.0688 | 7.1705 | 2.1385 | 7.2245 | 0.70957 | 0.52762 | 0.74358 | 7.7502 | -103.3821 | 3.612 | -54.3223 | 4.2594 | -154.1207 | 12.7781
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 630.6385 | 6.62 | 5.1819 | 16.8153 | -125.7298 | 0.52364 | 1.3527 | 5.0486 | 3.2393 | 16.7858 | 3.2786 | 16.8342 | 0.30076 | 0.080587 | 0.26794 | 4.1575 | -108.969 | 0.97835 | -52.4364 | 3.1815 | -167.9033 | 9.5445
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 539.2749 | 5.6609 | 3.2333 | 12.1986 | -90.2581 | 1.0489 | 19.3208 | 16.6412 | 4.7964 | 15.5082 | 4.833 | 15.5563 | 1.0731 | 1.2458 | 1.161 | 3.2354 | -97.0925 | 2.055 | -49.5458 | 1.3062 | -137.2612 | 3.9187
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 372.3849 | 3.909 | 2.9218 | 8.1332 | -110.354 | 0.85484 | 9.0537 | 17.0511 | 8.0095 | 23.4018 | 8.2424 | 23.4922 | 0.72862 | 0.38688 | 0.53097 | 2.4908 | -106.3215 | 1.0908 | -51.2757 | 1.4073 | -162.4834 | 4.2218
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 736.8861 | 7.7353 | 4.5009 | 18.8054 | -113.2392 | 0.83662 | 1.9494 | 8.7039 | 2.5032 | 11.2665 | 3.6325 | 11.282 | 0.77255 | 0.17302 | 0.22396 | 5.3112 | -110.042 | 2.4106 | -46.6981 | 2.9081 | -172.8134 | 8.7243
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 759.6765 | 7.9745 | 3.8786 | 19.3438 | -111.5454 | 0.81916 | 3.2429 | 8.1442 | 2.8058 | 10.8828 | 3.7838 | 10.8052 | 0.74835 | 0.29799 | 0.39819 | 5.2923 | -108.4156 | 2.3948 | -48.7493 | 2.8976 | -168.1399 | 8.6927
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1201.5692 | 12.6132 | 2.6282 | 29.9786 | -113.7675 | 0.76024 | 1.1312 | 4.1997 | 2.614 | 6.8703 | 3.0091 | 6.8753 | 0.61128 | 0.16465 | 0.26934 | 8.7375 | -105.2736 | 3.3132 | -38.9571 | 5.4566 | -169.1041 | 16.3697
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 781.5203 | 8.2038 | 3.5734 | 19.4556 | -112.436 | 0.81122 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4164 | 12.2082 | 3.7188 | 12.2746 | 0.56097 | 0.42071 | 0.74997 | 4.9757 | -106.4465 | 2.0337 | -57.8351 | 3.009 | -158.7771 | 9.0269
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 613.1245 | 6.4361 | 4.5946 | 15.4773 | -113.8442 | 0.88096 | 2.0879 | 11.2191 | 2.9399 | 13.5078 | 4.509 | 13.4902 | 0.83057 | 0.15457 | 0.1861 | 4.4867 | -111.95 | 2.1275 | -47.3201 | 2.3724 | -176.1011 | 7.1172
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2004.8175 | 21.0451 | 2.8083 | 54.6206 | -119.2965 | 0.54107 | 0.72771 | 1.5557 | 1.7659 | 4.9593 | 1.8295 | 5.0211 | 0.31369 | 0.14674 | 0.46778 | 13.2345 | -103.1431 | 3.2437 | -46.842 | 9.9998 | -161.9441 | 29.9995
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1040.691 | 10.9244 | 4.9394 | 28.3411 | -109.5791 | 0.78635 | 3.5412 | 5.2145 | 1.8529 | 9.1521 | 1.8894 | 9.2003 | 0.56976 | 0.38692 | 0.6791 | 6.5129 | -103.6183 | 2.6773 | -57.2898 | 3.9623 | -154.4286 | 11.8869
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 896.6773 | 9.4127 | 3.2706 | 22.2686 | -108.043 | 0.87013 | 2.7255 | 7.926 | 2.6906 | 8.7997 | 3.4597 | 8.8071 | 0.90071 | 0.30972 | 0.34387 | 6.3605 | -107.2457 | 3.1055 | -45.872 | 3.2567 | -168.5555 | 9.7701
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 780.8444 | 8.1967 | 3.0786 | 18.6493 | -104.6743 | 0.90637 | 5.1384 | 9.7192 | 3.34 | 10.2827 | 4.1083 | 10.2822 | 0.9452 | 0.49972 | 0.52869 | 5.3109 | -105.485 | 2.7256 | -48.2718 | 2.5919 | -162.5543 | 7.7757
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1326.798 | 13.9278 | 4.3245 | 37.0187 | -117.4833 | 0.6447 | 1.1237 | 3.1639 | 1.6849 | 7.2863 | 1.723 | 7.335 | 0.43422 | 0.15422 | 0.35515 | 8.8264 | -105.404 | 2.7393 | -49.9946 | 6.0999 | -163.3442 | 18.2997
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1089.1904 | 11.4335 | 3.1523 | 27.4631 | -111.7783 | 0.77098 | 2.828 | 4.7742 | 2.6086 | 8.2229 | 2.9942 | 8.277 | 0.5806 | 0.34392 | 0.59235 | 7.253 | -105.0191 | 2.8627 | -50.5113 | 4.4119 | -161.4587 | 13.2358
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 678.4315 | 7.1217 | 4.5259 | 17.4411 | -114.5669 | 0.7303 | 4.9184 | 7.0856 | 3.0381 | 13.75 | 3.1055 | 13.8025 | 0.51531 | 0.3577 | 0.69415 | 4.2525 | -107.1943 | 1.6467 | -61.0706 | 2.6831 | -158.7302 | 8.0493
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 773.7911 | 8.1227 | 3.5812 | 19.859 | -119.516 | 0.64078 | 4.0061 | 4.4231 | 3.7722 | 13.5088 | 3.8401 | 13.5607 | 0.32743 | 0.29655 | 0.90571 | 4.7552 | -107.2252 | 1.4553 | -65.8204 | 3.4076 | -159.3983 | 10.2229
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1333.9864 | 14.0032 | 4.279 | 37.228 | -117.8491 | 0.6379 | 1.0468 | 3.1041 | 1.6906 | 7.234 | 1.7287 | 7.2826 | 0.42909 | 0.14471 | 0.33724 | 8.9054 | -105.4892 | 2.7284 | -49.3785 | 6.186 | -163.7749 | 18.5581
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 426.9408 | 4.4817 | 3.8548 | 10.2396 | -109.8712 | 0.78453 | 3.2022 | 14.4734 | 4.741 | 18.2754 | 5.4428 | 18.308 | 0.79196 | 0.17522 | 0.22125 | 3.0595 | -106.1116 | 1.3618 | -43.2633 | 1.7008 | -168.3918 | 5.1023
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1048.4027 | 11.0054 | 3.2184 | 26.7752 | -102.2269 | 0.9852 | 2.3903 | 8.8374 | 2.2142 | 7.1263 | 3.1059 | 7.0771 | 1.2401 | 0.33541 | 0.27047 | 7.6153 | -106.7469 | 4.3163 | -43.2824 | 3.3172 | -171.2567 | 9.9515
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 817.9122 | 8.5859 | 3.7052 | 20.743 | -109.264 | 0.90971 | 1.9375 | 9.1887 | 2.5922 | 9.6048 | 3.7244 | 9.5977 | 0.95668 | 0.20172 | 0.21086 | 6.0379 | -109.389 | 3.0419 | -44.2599 | 3.0204 | -174.5547 | 9.0612
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1051.8329 | 11.0414 | 3.3763 | 27.0864 | -114.8647 | 0.76267 | 2.1397 | 4.9158 | 2.5651 | 8.6606 | 3.195 | 8.67 | 0.5676 | 0.24706 | 0.43526 | 7.2465 | -107.061 | 2.758 | -47.8938 | 4.489 | -166.5494 | 13.4669
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1420.1176 | 14.9074 | 2.5659 | 35.2818 | -110.654 | 0.71982 | 1.9035 | 3.1847 | 2.4082 | 6.1793 | 2.7339 | 6.243 | 0.51537 | 0.30805 | 0.59772 | 9.5981 | -101.577 | 3.4463 | -44.684 | 6.1597 | -159.8392 | 18.4791
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 604.893 | 6.3497 | 3.8223 | 15.1092 | -123.3059 | 0.55159 | 3.6343 | 4.9695 | 4.5256 | 17.2983 | 4.5927 | 17.3517 | 0.28728 | 0.21009 | 0.73132 | 3.7773 | -108.4215 | 0.98518 | -64.4359 | 2.8433 | -162.9363 | 8.53
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 314.2322 | 3.2986 | 2.5137 | 6.7939 | -114.5408 | 0.78351 | 3.3163 | 17.6949 | 9.4872 | 23.8474 | 10.7336 | 23.7292 | 0.742 | 0.13906 | 0.18741 | 2.3693 | -108.6249 | 1.0008 | -39.566 | 1.3899 | -175.135 | 4.1697
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1469.7989 | 15.4289 | 2.7187 | 39.2783 | -117.2419 | 0.69257 | 0.60125 | 3.0706 | 2.1289 | 5.7879 | 2.3558 | 5.8243 | 0.53052 | 0.10388 | 0.19581 | 10.633 | -106.2066 | 3.6412 | -38.8658 | 7.037 | -169.9975 | 21.1109
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1177.1655 | 12.357 | 2.5545 | 28.6108 | -98.6228 | 0.95137 | 1.5758 | 7.3032 | 2.3555 | 6.017 | 2.439 | 6.0708 | 1.2138 | 0.2619 | 0.21577 | 8.651 | -101.017 | 4.6379 | -36.5166 | 4.0439 | -166.1801 | 12.1317
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1000.8421 | 10.5061 | 2.9279 | 23.641 | -108.6467 | 0.74176 | 4.0894 | 4.184 | 3.2969 | 9.6529 | 3.3573 | 9.7126 | 0.43345 | 0.42365 | 0.97739 | 6.1887 | -100.3229 | 2.3074 | -56.4827 | 4.0241 | -151.1398 | 12.0722
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 734.7151 | 7.7125 | 5.1566 | 19.3387 | -111.3017 | 0.75815 | 4.9737 | 6.6592 | 2.6331 | 13.5777 | 2.6697 | 13.6266 | 0.49045 | 0.36632 | 0.7469 | 4.5315 | -103.6965 | 1.7464 | -59.967 | 2.8967 | -153.9719 | 8.69
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 563.1142 | 5.9112 | 6.5723 | 14.3105 | -111.0176 | 0.71204 | 5.3371 | 9.0465 | 2.3377 | 15.3639 | 2.9702 | 15.386 | 0.58881 | 0.34738 | 0.58997 | 3.6042 | -105.473 | 1.4979 | -56.0724 | 2.1496 | -158.1087 | 6.4487
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 535.3301 | 5.6195 | 3.8558 | 13.1514 | -125.1536 | 0.52806 | 3.5132 | 5.4617 | 5.0976 | 19.6556 | 5.1984 | 19.7011 | 0.27787 | 0.17874 | 0.64325 | 3.3815 | -109.3553 | 0.83028 | -62.827 | 2.5813 | -165.0578 | 7.7439
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1649.965 | 17.3201 | 3.0769 | 43.6445 | -110.1507 | 0.73903 | 0.89967 | 3.2216 | 1.5858 | 4.8793 | 1.6749 | 4.9253 | 0.66025 | 0.18438 | 0.27926 | 11.672 | -102.9882 | 4.593 | -40.6614 | 7.0852 | -164.4963 | 21.2557
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 523.8249 | 5.4987 | 2.2779 | 12.3279 | -112.1155 | 0.8631 | 2.5217 | 12.5822 | 6.1852 | 14.0894 | 6.4306 | 14.2059 | 0.89302 | 0.17898 | 0.20042 | 3.9316 | -108.6377 | 1.7889 | -41.055 | 2.1713 | -174.879 | 6.5138
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 880.0813 | 9.2385 | 4.486 | 23.2377 | -108.6854 | 0.87012 | 6.2938 | 6.4948 | 2.4448 | 10.9673 | 2.5265 | 11.0255 | 0.5922 | 0.57387 | 0.96904 | 5.2992 | -105.3596 | 2.4531 | -62.8085 | 3.0491 | -151.3999 | 9.1473
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1244.249 | 13.0612 | 3.2064 | 32.8018 | -117.9413 | 0.66967 | 1.8763 | 3.3151 | 2.4475 | 7.8477 | 2.5442 | 7.9048 | 0.42243 | 0.23909 | 0.56599 | 8.127 | -106.4357 | 2.5833 | -54.2487 | 5.5787 | -162.8265 | 16.7361
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 668.0428 | 7.0126 | 3.9562 | 16.5983 | -122.7341 | 0.55355 | 3.3714 | 4.5029 | 3.9296 | 15.5461 | 4.0269 | 15.5939 | 0.28965 | 0.21686 | 0.74871 | 4.164 | -108.0529 | 1.1006 | -64.4347 | 3.1236 | -162.3498 | 9.3708
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1060.6192 | 11.1336 | 2.7326 | 25.8446 | -115.2972 | 0.72965 | 1.4319 | 4.4843 | 2.9669 | 8.1072 | 3.3614 | 8.1122 | 0.55312 | 0.17662 | 0.31932 | 7.5401 | -105.6987 | 2.705 | -41.631 | 4.8457 | -167.9682 | 14.537
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1543.1487 | 16.1989 | 3.432 | 41.2849 | -117.873 | 0.59137 | 1.5596 | 2.1195 | 1.944 | 6.6719 | 2.0043 | 6.7317 | 0.31768 | 0.23375 | 0.73582 | 9.712 | -103.9815 | 2.6948 | -58.3342 | 7.1327 | -158.6077 | 21.3982
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1531.2978 | 16.0745 | 3.7486 | 42.2329 | -109.0166 | 0.82193 | 1.8386 | 4.0524 | 1.5183 | 5.6915 | 1.5746 | 5.7521 | 0.712 | 0.32303 | 0.4537 | 10.2146 | -104.5042 | 4.3959 | -49.8004 | 5.8515 | -160.5279 | 17.5546
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 588.282 | 6.1754 | 3.5079 | 14.8558 | -130.6883 | 0.41777 | 0.32021 | 4.1792 | 5.036 | 17.6656 | 4.5651 | 17.8019 | 0.23658 | 0.018126 | 0.07662 | 3.9205 | -109.8088 | 0.69253 | -44.5018 | 3.2316 | -170.9445 | 9.6948
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 710.7734 | 7.4612 | 6.1925 | 18.9696 | -113.1143 | 0.78676 | 6.417 | 6.489 | 2.3855 | 14.7723 | 2.4424 | 14.8333 | 0.43927 | 0.43439 | 0.98889 | 4.203 | -105.7044 | 1.6701 | -67.9361 | 2.7311 | -152.3272 | 8.1934
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 511.3668 | 5.368 | 6.0498 | 12.7335 | -102.6025 | 0.84357 | 3.0461 | 13.8702 | 2.6064 | 15.7682 | 4.002 | 15.623 | 0.87963 | 0.19318 | 0.21962 | 3.6312 | -101.6783 | 1.7662 | -40.1871 | 1.8662 | -163.0896 | 5.5985
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 991.336 | 10.4063 | 3.1155 | 24.8123 | -108.7292 | 0.85453 | 2.7325 | 6.5596 | 2.6812 | 8.3533 | 3.4431 | 8.3647 | 0.78528 | 0.32711 | 0.41656 | 7.0216 | -105.7187 | 3.1963 | -44.2645 | 3.8272 | -166.9332 | 11.4817
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 554.8612 | 5.8245 | 3.8996 | 13.4093 | -114.8841 | 0.79065 | 2.8765 | 10.8116 | 3.9591 | 15.4386 | 5.0259 | 15.5042 | 0.7003 | 0.18632 | 0.26606 | 3.9321 | -109.8027 | 1.6691 | -47.8893 | 2.2646 | -171.2129 | 6.7938
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1765.0544 | 18.5283 | 2.1413 | 45.5478 | -111.6249 | 0.67884 | 1.4371 | 2.2685 | 2.3441 | 5.0193 | 2.5519 | 5.0562 | 0.45195 | 0.28632 | 0.63353 | 11.9062 | -100.5064 | 3.8947 | -43.235 | 8.0181 | -159.1814 | 24.0544
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1076.0599 | 11.2957 | 4.0343 | 30.3287 | -132.4563 | 0.59233 | 0.10192 | 3.3362 | 2.2062 | 8.9005 | 2.435 | 8.9907 | 0.37483 | 0.011451 | 0.03055 | 7.634 | -116.3929 | 2.0417 | -46.6842 | 5.6321 | -179.8978 | 16.8962
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 785.8595 | 8.2494 | 4.3596 | 21.3963 | -102.8368 | 1.0677 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1428 | 9.3418 | 2.3382 | 9.3765 | 1.7579 | 0.21697 | 0.12343 | 5.6172 | -111.8902 | 3.5617 | -49.2963 | 2.0654 | -176.3661 | 6.1963
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 753.2695 | 7.9073 | 5.0523 | 19.5182 | -107.9267 | 0.80447 | 6.2657 | 7.186 | 2.4198 | 12.2255 | 2.4658 | 12.2796 | 0.58779 | 0.51251 | 0.87193 | 4.5655 | -103.866 | 2.0493 | -60.8904 | 2.6742 | -150.9009 | 8.0226
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 760.9326 | 7.9877 | 3.8622 | 19.1957 | -118.0733 | 0.69194 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1653 | 12.2251 | 3.4198 | 12.2709 | 0.48296 | 0.27421 | 0.56776 | 4.9575 | -108.7628 | 1.7517 | -57.2212 | 3.2351 | -164.1947 | 9.7053
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1059.1528 | 11.1182 | 4.5356 | 29.212 | -112.5354 | 0.78903 | 1.5666 | 5.6878 | 1.8141 | 8.2281 | 1.815 | 8.2894 | 0.69126 | 0.19039 | 0.27543 | 7.2699 | -106.6243 | 2.9752 | -48.3391 | 4.297 | -165.437 | 12.8909
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1450.0056 | 15.2211 | 2.7954 | 37.8719 | -115.4466 | 0.68871 | 1.3057 | 3.0664 | 2.241 | 6.2644 | 2.4057 | 6.2998 | 0.48949 | 0.20843 | 0.42582 | 9.8914 | -104.7916 | 3.3216 | -46.0026 | 6.5709 | -164.1795 | 19.7127
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 434.0706 | 4.5566 | 3.0805 | 9.4006 | -107.4769 | 0.87522 | 4.2531 | 15.8975 | 5.7679 | 17.7683 | 7.5478 | 17.9067 | 0.89471 | 0.23937 | 0.26753 | 3.1971 | -106.0732 | 1.5404 | -40.9012 | 1.6688 | -170.8464 | 5.0064
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 831.4029 | 6.207 | 10.6607 | 17.0008 | -112.0641 | 0.83464 | 0.90863 | 17.0984 | 1.7372 | 18.5201 | 1.7905 | 18.6112 | 0.92324 | 0.049062 | 0.053141 | 4.1815 | -110.6927 | 2.0054 | -49.5867 | 2.1769 | -171.7115 | 6.5306
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 598.8077 | 4.4705 | 5.5526 | 11.2318 | -134.2273 | 0.48602 | 2.2983 | 9.5339 | 6.5257 | 36.2345 | 6.9451 | 36.403 | 0.26312 | 0.063427 | 0.24106 | 2.8006 | -115.848 | 0.58697 | -58.1924 | 2.2143 | -175.2267 | 6.6428
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1609.493 | 12.0161 | 4.3914 | 32.0036 | -118.0277 | 0.7168 | 1.7732 | 5.775 | 2.9464 | 12.9388 | 3.0987 | 13.0984 | 0.44633 | 0.13704 | 0.30704 | 7.7074 | -106.0164 | 2.4125 | -48.6473 | 5.2986 | -164.8188 | 15.8958
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1268.395 | 9.4695 | 5.0907 | 24.4183 | -126.6344 | 0.48752 | 1.2179 | 4.4372 | 3.6277 | 18.4678 | 3.7618 | 18.6267 | 0.24027 | 0.065947 | 0.27447 | 5.8907 | -107.5979 | 1.164 | -50.882 | 4.7291 | -166.7899 | 14.1873
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1411.5301 | 10.5381 | 4.7363 | 27.319 | -121.1655 | 0.59821 | 2.0389 | 5.072 | 3.3243 | 15.7447 | 3.462 | 15.9018 | 0.32214 | 0.1295 | 0.40199 | 6.5319 | -105.7792 | 1.6649 | -53.001 | 4.8847 | -163.3236 | 14.6542
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2580.4798 | 11.1738 | 1.6913 | 29.0206 | -114.5231 | 0.70209 | 1.5752 | 9.4593 | 11.4547 | 19.373 | 11.5289 | 19.3834 | 0.48827 | 0.081309 | 0.16653 | 7.9648 | -100.0787 | 2.4608 | -24.7512 | 5.6293 | -166.714 | 16.8879
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2422.3678 | 10.4892 | 1.6103 | 26.6786 | -122.9327 | 0.50775 | 0.81823 | 6.6264 | 14.5205 | 23.3823 | 16.4273 | 23.6271 | 0.2834 | 0.034993 | 0.12348 | 7.1568 | -101.6122 | 1.4848 | -19.5989 | 5.807 | -167.1119 | 17.421
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2264.5947 | 9.806 | 3.2346 | 24.9349 | -117.3336 | 0.66109 | 1.1596 | 10.4423 | 8.2597 | 26.7171 | 9.0536 | 27.6155 | 0.39085 | 0.043404 | 0.11105 | 6.607 | -101.5858 | 1.7879 | -32.8081 | 4.8477 | -164.8121 | 14.5432
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2487.3755 | 10.7707 | 1.6337 | 27.6289 | -115.1171 | 0.68841 | 2.2795 | 9.4226 | 12.4673 | 20.3674 | 13.766 | 20.9087 | 0.46263 | 0.11192 | 0.24192 | 7.5608 | -99.4582 | 2.1753 | -24.5357 | 5.4875 | -165.3172 | 16.4624
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1338.9551 | 5.7978 | 2.6791 | 14.5618 | -114.5271 | 0.86032 | 4.5812 | 26.1084 | 14.5235 | 38.9102 | 17.8098 | 38.7787 | 0.67099 | 0.11774 | 0.17547 | 4.1401 | -107.7239 | 1.6939 | -38.8383 | 2.4804 | -173.7788 | 7.4413
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2312.5996 | 10.0139 | 1.6709 | 25.3604 | -125.3151 | 0.46258 | 0.62721 | 6.3395 | 15.3717 | 25.6843 | 17.4113 | 25.8439 | 0.24682 | 0.02442 | 0.098938 | 6.7497 | -102.8769 | 1.2713 | -19.6376 | 5.6041 | -168.0122 | 16.8122
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2677.3533 | 11.5933 | 1.5668 | 29.8814 | -111.075 | 0.75217 | 2.3403 | 9.7623 | 11.2885 | 17.6872 | 12.397 | 18.2004 | 0.55195 | 0.13231 | 0.23972 | 8.2839 | -97.5268 | 2.6589 | -23 | 5.7488 | -164.189 | 17.2464
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2521.6867 | 10.9192 | 1.5429 | 28.0522 | -116.9902 | 0.67375 | 1.1855 | 8.7871 | 12.7981 | 19.7463 | 14.1489 | 20.3022 | 0.445 | 0.060036 | 0.13491 | 7.8228 | -99.5951 | 2.1641 | -19.068 | 5.8456 | -167.0539 | 17.5367
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2139.4408 | 9.2641 | 2.441 | 23.3346 | -117.277 | 0.67534 | 1.6376 | 11.2437 | 11.2977 | 27.5777 | 13.0276 | 27.788 | 0.40771 | 0.05938 | 0.14564 | 6.3979 | -102.3811 | 1.8615 | -30.858 | 4.589 | -167.0292 | 13.7669
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 3317.898 | 14.3669 | 1.6218 | 37.0322 | -104.2812 | 0.79911 | 1.8271 | 9.0111 | 8.329 | 13.5079 | 8.0933 | 13.5288 | 0.6671 | 0.13526 | 0.20276 | 10.4163 | -94.5825 | 3.9032 | -22.0864 | 6.6593 | -161.8685 | 19.9779
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1227.9465 | 12.8901 | 3.6096 | 32.3058 | -114.1852 | 0.74321 | 1.9216 | 4.0686 | 2.079 | 7.5041 | 2.2801 | 7.5564 | 0.54218 | 0.25607 | 0.4723 | 8.176 | -105.879 | 3.0262 | -51.2523 | 5.1709 | -162.7374 | 15.5127
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 442.7941 | 4.6481 | 5.7606 | 10.9462 | -115.9166 | 0.61297 | 1.4998 | 8.77 | 3.7472 | 21.5861 | 5.1136 | 21.4273 | 0.40628 | 0.06948 | 0.17102 | 3.104 | -102.7322 | 0.9429 | -38.1548 | 2.1654 | -164.7237 | 6.4961
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1685.9431 | 17.6978 | 2.9062 | 44.6573 | -119.7986 | 0.50721 | 0.65988 | 1.7414 | 2.0343 | 5.9121 | 2.1201 | 5.9624 | 0.29455 | 0.11162 | 0.37893 | 11.2249 | -102.4481 | 2.5655 | -43.1587 | 8.6597 | -162.2376 | 25.979
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1658.3892 | 17.4086 | 2.9777 | 43.3881 | -113.3394 | 0.61074 | 1.3787 | 2.13 | 1.9808 | 5.8981 | 2.0574 | 5.9604 | 0.36114 | 0.23375 | 0.64726 | 10.6854 | -100.1456 | 3.0947 | -50.0388 | 7.6553 | -156.1629 | 22.9658
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 487.2842 | 5.1152 | 5.4893 | 11.9685 | -113.7568 | 0.64163 | 1.6911 | 8.5052 | 3.5099 | 19.2667 | 4.887 | 19.099 | 0.44144 | 0.087776 | 0.19884 | 3.4274 | -101.8452 | 1.1069 | -37.7741 | 2.3246 | -163.7825 | 6.9738
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 953.8251 | 10.0126 | 3.4453 | 24.242 | -100.7153 | 1.0333 | 3.413 | 11.2029 | 2.3008 | 7.927 | 3.1462 | 7.9399 | 1.4133 | 0.43056 | 0.30466 | 6.7342 | -107.2545 | 4.0264 | -45.9907 | 2.7102 | -169.1322 | 8.1306
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 749.9553 | 7.8725 | 4.3905 | 19.6544 | -123.1132 | 0.68261 | 2.5063 | 5.8698 | 3.0951 | 13.589 | 3.3527 | 13.6291 | 0.43195 | 0.18443 | 0.42698 | 4.9536 | -111.5289 | 1.5725 | -57.4657 | 3.3934 | -168.7816 | 10.1803
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 489.5212 | 5.1386 | 4.8101 | 12.1288 | -119.7026 | 0.51897 | 0.60081 | 6.3656 | 3.7843 | 18.2027 | 4.8695 | 18.1259 | 0.34971 | 0.033006 | 0.094383 | 3.4935 | -103.995 | 0.95864 | -33.814 | 2.5556 | -167.7968 | 7.6667
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 979.4763 | 10.2818 | 3.6407 | 25.1404 | -112.6149 | 0.71853 | 3.5605 | 4.3654 | 2.7767 | 10.1092 | 2.875 | 10.1701 | 0.43182 | 0.3522 | 0.81562 | 6.1031 | -103.3042 | 2.1681 | -58.6163 | 4.0526 | -155.1824 | 12.1579
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1058.1563 | 11.1078 | 3.9753 | 27.0042 | -99.6966 | 0.95998 | 2.1784 | 9.033 | 1.7356 | 6.8996 | 2.4687 | 6.9422 | 1.3092 | 0.31573 | 0.24116 | 7.4931 | -105.1069 | 4.3525 | -43.7285 | 3.1436 | -167.0156 | 9.4308
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 506.1115 | 5.3128 | 3.8618 | 12.8537 | -125.3862 | 0.51563 | 2.3175 | 6.1699 | 5.2845 | 20.408 | 4.812 | 20.5449 | 0.30233 | 0.11356 | 0.37561 | 3.274 | -108.7095 | 0.76372 | -56.4597 | 2.5193 | -166.3665 | 7.558
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2057.0414 | 21.5933 | 2.931 | 55.3275 | -116.837 | 0.60757 | 0.35871 | 1.8383 | 1.4321 | 4.1974 | 1.5626 | 4.2389 | 0.43795 | 0.085461 | 0.19514 | 14.6159 | -103.1478 | 4.3915 | -36.0196 | 10.2728 | -166.1886 | 30.8183
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1149.7548 | 12.0693 | 2.6153 | 28.4809 | -121.9116 | 0.5952 | 0.73449 | 3.1199 | 3.1216 | 8.1638 | 3.3811 | 8.2043 | 0.38216 | 0.089969 | 0.23542 | 8.0972 | -106.4441 | 2.2102 | -38.7331 | 5.9144 | -169.3183 | 17.7432
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1035.1008 | 10.8657 | 3.4004 | 26.6951 | -102.5709 | 0.98837 | 1.6764 | 9.0742 | 2.0853 | 7.0907 | 3.018 | 7.1695 | 1.2797 | 0.23643 | 0.18474 | 7.7957 | -107.2207 | 4.4345 | -40.7652 | 3.4258 | -175.5892 | 10.2773
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 886.4778 | 9.3056 | 3.9394 | 23.1941 | -120.8695 | 0.69179 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9072 | 11.4527 | 3.1679 | 11.4917 | 0.43244 | 0.21746 | 0.50285 | 5.8159 | -109.6716 | 1.8792 | -56.8137 | 3.9582 | -166.2877 | 11.8745
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1400.9241 | 14.7059 | 3.1692 | 36.6785 | -116.8391 | 0.57452 | 1.4582 | 2.312 | 2.2963 | 7.2774 | 2.4057 | 7.3138 | 0.31769 | 0.20038 | 0.63073 | 9.0018 | -102.1373 | 2.3828 | -52.2073 | 6.6687 | -158.5553 | 20.0062
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1162.324 | 12.2012 | 3.7703 | 30.7739 | -117.2237 | 0.63368 | 1.78 | 3.3537 | 2.2613 | 8.5257 | 2.3463 | 8.5764 | 0.39337 | 0.20878 | 0.53077 | 7.5374 | -104.7393 | 2.273 | -53.6039 | 5.3031 | -160.9521 | 15.9092
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1180.9479 | 12.3967 | 4.6104 | 30.7844 | -100.4505 | 0.96163 | 1.5538 | 8.0919 | 1.362 | 6.2794 | 1.9752 | 6.3201 | 1.2886 | 0.24745 | 0.19202 | 8.4475 | -105.4349 | 4.8491 | -43.2421 | 3.6067 | -168.3836 | 10.82
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1220.0823 | 12.8075 | 3.6 | 32.0724 | -114.9619 | 0.73406 | 1.6869 | 4.0514 | 2.0802 | 7.4887 | 2.2946 | 7.5393 | 0.541 | 0.22526 | 0.41638 | 8.2211 | -106.2685 | 2.9989 | -49.8973 | 5.2316 | -164.1894 | 15.6949
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1718.8448 | 18.0432 | 2.056 | 44.8413 | -124.4251 | 0.47733 | 0.27412 | 1.5283 | 2.6174 | 5.3814 | 2.9958 | 5.3472 | 0.28401 | 0.050938 | 0.17936 | 12.288 | -104.4962 | 2.7285 | -26.3826 | 9.7318 | -169.4969 | 29.1953
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1818.3113 | 19.0873 | 2.9939 | 48.1425 | -110.9051 | 0.72318 | 0.61355 | 2.7592 | 1.4705 | 4.4024 | 1.6563 | 4.4349 | 0.62675 | 0.13937 | 0.22236 | 13.1339 | -102.831 | 5.0405 | -37.5553 | 8.128 | -166.0999 | 24.384
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1065.1663 | 11.1813 | 3.2164 | 27.3416 | -118.9252 | 0.66499 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8903 | 9.2965 | 3.1185 | 9.3527 | 0.41548 | 0.21145 | 0.50893 | 7.0625 | -106.8524 | 2.1899 | -51.9988 | 4.8854 | -164.548 | 14.6563
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 511.7114 | 3.8203 | 6.2725 | 9.5891 | -129.0958 | 0.61665 | 1.936 | 15.1192 | 6.5059 | 40.8085 | 6.7525 | 40.8916 | 0.37049 | 0.047442 | 0.12805 | 2.4802 | -114.2216 | 0.67411 | -52.847 | 1.8064 | -174.7346 | 5.4191
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 791.0558 | 5.9058 | 6.7984 | 15.8818 | -108.42 | 1.001 | 14.4125 | 22.3339 | 3.4353 | 23.3543 | 3.6762 | 23.429 | 0.9563 | 0.61712 | 0.64532 | 3.5061 | -110.3225 | 1.9029 | -61.58 | 1.6814 | -157.5588 | 5.0442
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2645.6409 | 11.456 | 1.5933 | 29.4604 | -103.743 | 0.90186 | 3.2744 | 13.0863 | 10.1971 | 16.2472 | 11.4793 | 16.9428 | 0.80545 | 0.20154 | 0.25022 | 8.4014 | -96.1552 | 3.4043 | -23.9513 | 5.1248 | -164.2273 | 15.3745
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1869.1209 | 8.0935 | 3.6206 | 20.4829 | -115.7225 | 0.74067 | 1.5908 | 14.9545 | 8.5929 | 31.1112 | 9.5916 | 32.0688 | 0.48068 | 0.051133 | 0.10638 | 5.5218 | -103.039 | 1.7492 | -35.7079 | 3.7934 | -166.4122 | 11.3803
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1440.3354 | 6.2368 | 3.915 | 15.7726 | -102.9259 | 1.0172 | 9.1521 | 36.2455 | 9.1741 | 35.9164 | 10.7964 | 36.8414 | 1.0092 | 0.25482 | 0.2525 | 4.2009 | -102.9891 | 2.1047 | -41.9756 | 2.0968 | -164.0064 | 6.2904
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2990.8017 | 12.9506 | 2.4756 | 32.9735 | -110.1767 | 0.73767 | 1.5575 | 9.1989 | 7.1121 | 17.6065 | 7.4289 | 17.9224 | 0.52247 | 0.088462 | 0.16932 | 8.9766 | -98.0605 | 2.9555 | -29.0374 | 6.0754 | -162.436 | 18.2262
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1525.9799 | 6.6077 | 2.5757 | 16.5903 | -122.7396 | 0.6672 | 1.2815 | 15.2069 | 14.6144 | 37.6425 | 17.5488 | 37.5146 | 0.40398 | 0.034044 | 0.084272 | 4.6531 | -107.7961 | 1.3861 | -33.4349 | 3.3281 | -173.7255 | 9.9844
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1754.3493 | 7.5966 | 3.5391 | 19.2031 | -107.6001 | 0.89364 | 4.8573 | 22.1918 | 8.6798 | 30.7185 | 9.9585 | 31.5715 | 0.72242 | 0.15812 | 0.21888 | 5.1688 | -101.775 | 2.1422 | -38.7493 | 3.0316 | -163.9126 | 9.0949
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 2621.8371 | 11.3529 | 2.6912 | 28.8618 | -110.175 | 0.78386 | 1.7876 | 11.581 | 7.3802 | 19.8612 | 7.5163 | 20.2086 | 0.5831 | 0.090004 | 0.15436 | 7.8902 | -99.7768 | 2.7889 | -31.8174 | 5.1427 | -164.0834 | 15.428
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1736.9298 | 7.5211 | 2.6352 | 19.0286 | -121.977 | 0.64695 | 1.5659 | 13.0205 | 13.0465 | 34.3805 | 15.1406 | 34.4465 | 0.37872 | 0.045546 | 0.12026 | 5.1947 | -106.1521 | 1.4492 | -33.3544 | 3.7951 | -171.0044 | 11.3853
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2037 | 1313.7205 | 5.6886 | 4.4255 | 14.3128 | -102.9532 | 1.0332 | 8.7092 | 41.406 | 8.8929 | 39.3553 | 10.8663 | 40.508 | 1.0521 | 0.2213 | 0.21034 | 3.8478 | -103.7141 | 1.9681 | -42.308 | 1.8809 | -165.1855 | 5.6427
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1088.0651 | 11.4217 | 3.1523 | 29.02 | -105.8223 | 0.96123 | 2.2012 | 8.1827 | 2.2462 | 7.0807 | 2.4541 | 7.1084 | 1.1556 | 0.31088 | 0.26901 | 7.758 | -108.104 | 4.1436 | -46.3127 | 3.6188 | -170.1551 | 10.8564
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1246.3382 | 13.0832 | 3.0736 | 33.8325 | -102.2556 | 1.0018 | 1.6959 | 8.1109 | 1.9087 | 5.8667 | 2.1195 | 5.8931 | 1.3825 | 0.28908 | 0.20909 | 9.0263 | -107.3692 | 5.1947 | -44.1303 | 3.8511 | -171.74 | 11.5533
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1148.7605 | 12.0589 | 4.1624 | 31.3359 | -115.2509 | 0.79273 | 1.8748 | 5.0927 | 1.8944 | 7.8853 | 2.1071 | 7.9167 | 0.64584 | 0.23776 | 0.36814 | 7.791 | -109.0913 | 3.1533 | -52.2695 | 4.6458 | -166.9347 | 13.9374
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1340.1014 | 14.0674 | 3.6572 | 36.794 | -116.6722 | 0.76199 | 0.82902 | 4.0543 | 1.7683 | 6.4672 | 1.9802 | 6.4986 | 0.6269 | 0.12819 | 0.20448 | 9.5285 | -108.9718 | 3.6816 | -45.8053 | 5.8561 | -170.9619 | 17.5682
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1481.741 | 15.5542 | 3.4548 | 38.993 | -119.2413 | 0.52382 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0168 | 6.9677 | 2.1241 | 7.0065 | 0.28518 | 0.16073 | 0.56361 | 9.5348 | -102.9951 | 2.2843 | -52.1714 | 7.2889 | -160.1305 | 21.8666
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1789.8659 | 18.7887 | 2.3703 | 46.5855 | -117.0506 | 0.59163 | 0.894 | 1.9536 | 2.1655 | 5.1328 | 2.3432 | 5.1698 | 0.38061 | 0.17417 | 0.45762 | 12.1675 | -102.8558 | 3.4238 | -42.5054 | 8.7439 | -162.993 | 26.2316
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1951.2553 | 20.4829 | 5.3619 | 54.5309 | -97.7966 | 0.92617 | 1.5455 | 4.74 | 0.74317 | 3.9848 | 0.73967 | 3.9834 | 1.1895 | 0.38786 | 0.32606 | 13.1266 | -101.1662 | 7.2715 | -44.6147 | 5.8845 | -156.9036 | 17.6534
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1272.7945 | 13.3609 | 4.4994 | 32.3988 | -115.2728 | 0.62129 | 0.687 | 3.2156 | 1.5067 | 6.7793 | 1.8873 | 6.8011 | 0.47433 | 0.10134 | 0.21365 | 8.9526 | -104.1061 | 2.9882 | -40.5503 | 5.9731 | -165.884 | 17.9193
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2068.3155 | 21.7117 | 3.4069 | 56.0954 | -116.6838 | 0.56137 | 1.1883 | 1.372 | 1.5063 | 5.1319 | 1.6081 | 5.1935 | 0.26736 | 0.23155 | 0.86606 | 12.8298 | -101.5134 | 3.2864 | -58.9987 | 9.7454 | -155.698 | 29.2363
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1455.2841 | 15.2765 | 5.6061 | 39.3498 | -109.9319 | 0.73155 | 0.91031 | 3.7472 | 1.0375 | 5.8163 | 1.0563 | 5.8201 | 0.64425 | 0.15651 | 0.24293 | 9.9522 | -103.2273 | 3.9489 | -45.2698 | 6.0075 | -161.8848 | 18.0224
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 683.3521 | 7.1733 | 2.6202 | 15.7778 | -108.5852 | 0.87206 | 2.9201 | 10.0661 | 4.2454 | 11.1237 | 4.8953 | 11.1998 | 0.90493 | 0.26251 | 0.29009 | 4.9868 | -106.6644 | 2.3614 | -42.3049 | 2.6383 | -170.5656 | 7.915
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1244.2468 | 13.0612 | 3.0273 | 31.6111 | -121.2674 | 0.53552 | 1.7157 | 2.2634 | 2.7514 | 8.3292 | 2.8335 | 8.3778 | 0.27175 | 0.20599 | 0.75801 | 7.8488 | -105.5588 | 1.9386 | -59.3444 | 5.9839 | -161.1313 | 17.9518
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1722.7146 | 18.0838 | 2.5149 | 45.2621 | -117.4498 | 0.56375 | 1.3401 | 1.7158 | 2.3134 | 5.8179 | 2.3887 | 5.8721 | 0.29492 | 0.23034 | 0.78102 | 10.9821 | -102.4332 | 2.8443 | -54.0634 | 8.2162 | -158.4315 | 24.6487
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1331.6266 | 13.9785 | 2.8377 | 34.1831 | -111.3685 | 0.7475 | 2.7869 | 3.3935 | 2.4679 | 7.0032 | 2.6249 | 7.0545 | 0.48456 | 0.39795 | 0.82126 | 8.4887 | -103.3983 | 3.1904 | -54.9907 | 5.4015 | -156.5819 | 16.2046
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 793.765 | 8.3324 | 4.6288 | 19.9495 | -115.1705 | 0.67157 | 2.4603 | 5.4875 | 2.6413 | 12.2261 | 3.0003 | 12.2018 | 0.44884 | 0.20123 | 0.44834 | 5.2386 | -104.2876 | 1.7212 | -50.54 | 3.5325 | -161.2457 | 10.5976
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2038 | 944.0626 | 9.9101 | 2.8143 | 24.3294 | -108.9884 | 0.90585 | 2.3048 | 7.9907 | 2.9601 | 8.3307 | 3.1544 | 8.3635 | 0.9592 | 0.27667 | 0.28844 | 6.7667 | -107.9593 | 3.2836 | -45.5244 | 3.4889 | -170.2508 | 10.4668
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1880.6433 | 19.7416 | 3.7852 | 52.6044 | -117.6766 | 0.61864 | 0.50815 | 2.1334 | 1.3031 | 4.9325 | 1.247 | 4.9223 | 0.43252 | 0.10302 | 0.23819 | 12.8637 | -104.8434 | 3.9003 | -44.444 | 8.9635 | -165.0172 | 26.8906
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 780.2526 | 8.1905 | 9.0353 | 22.1454 | -110.4983 | 0.90188 | 1.5482 | 10.3541 | 1.1848 | 10.7047 | 1.2202 | 10.7582 | 0.96725 | 0.14463 | 0.14952 | 5.3958 | -110.0396 | 2.6606 | -51.2398 | 2.7363 | -168.8726 | 8.209
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 934.6449 | 9.8112 | 4.8909 | 24.7165 | -115.4591 | 0.71619 | 4.762 | 3.4893 | 2.4315 | 11.8925 | 2.495 | 11.9535 | 0.29341 | 0.40042 | 1.3647 | 5.3915 | -104.8031 | 1.8769 | -73.3758 | 3.8493 | -151.3174 | 11.5479
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1489.0591 | 15.6311 | 4.228 | 41.0897 | -114.3385 | 0.6806 | 1.3359 | 3.0481 | 1.49 | 6.2999 | 1.5268 | 6.3473 | 0.48383 | 0.21205 | 0.43826 | 9.7966 | -104.2138 | 3.3359 | -51.0991 | 6.4971 | -160.6847 | 19.4913
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1764.1155 | 18.5184 | 2.4257 | 46.1588 | -115.3407 | 0.63886 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0855 | 5.0589 | 2.2701 | 5.0982 | 0.43887 | 0.19837 | 0.452 | 12.0763 | -103.0146 | 3.7558 | -42.8125 | 8.3206 | -163.1058 | 24.9617
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1924.4801 | 20.2018 | 2.911 | 51.4135 | -119.6003 | 0.51796 | 0.45906 | 1.5891 | 1.7126 | 4.9853 | 1.799 | 5.0437 | 0.31876 | 0.092082 | 0.28887 | 13.0514 | -102.5064 | 3.1012 | -39.6496 | 9.9552 | -163.396 | 29.8657
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1900.6466 | 19.9516 | 2.9258 | 50.6471 | -118.8713 | 0.52255 | 0.57154 | 1.6161 | 1.7419 | 5.0963 | 1.8282 | 5.1542 | 0.31711 | 0.11215 | 0.35366 | 12.7516 | -102.1486 | 3.0613 | -41.9373 | 9.6903 | -162.2153 | 29.0709
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2073.5234 | 21.7664 | 2.1332 | 55.0975 | -109.0103 | 0.72398 | 1.2375 | 2.1933 | 1.9153 | 4.0856 | 2.0439 | 4.147 | 0.53684 | 0.30289 | 0.56422 | 14.1605 | -99.6712 | 5.0428 | -41.227 | 9.1206 | -158.8111 | 27.3617
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1048.4988 | 11.0064 | 2.8951 | 25.7404 | -108.0174 | 0.82824 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7429 | 7.941 | 3.2889 | 8.0059 | 0.72003 | 0.42282 | 0.58723 | 7.1157 | -104.3515 | 3.1566 | -47.6052 | 3.9682 | -161.7637 | 11.9046
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1128.188 | 11.8429 | 3.0674 | 28.4185 | -115.723 | 0.67671 | 2.8024 | 3.4275 | 2.7991 | 8.5859 | 2.9857 | 8.6297 | 0.39921 | 0.32639 | 0.81761 | 7.1446 | -105.19 | 2.3832 | -58.1609 | 4.8518 | -158.8601 | 14.5553
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2007.0433 | 21.0685 | 2.8186 | 53.0684 | -115.488 | 0.53065 | 0.99487 | 1.409 | 1.7967 | 5.0643 | 1.8822 | 5.1185 | 0.27822 | 0.19645 | 0.70609 | 12.805 | -99.4944 | 3.1101 | -50.6858 | 9.7727 | -155.9532 | 29.318
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2034.3281 | 21.3549 | 2.8988 | 54.0436 | -115.0028 | 0.57136 | 1.401 | 1.3111 | 1.7995 | 5.2165 | 1.8623 | 5.2777 | 0.25135 | 0.26856 | 1.0685 | 12.4453 | -100.151 | 3.2675 | -60.5601 | 9.4518 | -153.2269 | 28.3554
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1735.8751 | 18.222 | 3.4143 | 45.8909 | -115.995 | 0.55689 | 1.4502 | 1.6232 | 1.7809 | 6.0804 | 1.8547 | 6.1295 | 0.26696 | 0.23851 | 0.89344 | 10.7128 | -101 | 2.7789 | -59.5634 | 8.1267 | -154.7503 | 24.3801
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 970.8467 | 10.1912 | 4.1079 | 24.1927 | -113.507 | 0.66947 | 2.128 | 4.3976 | 2.4162 | 9.9255 | 2.7775 | 9.898 | 0.44305 | 0.2144 | 0.48392 | 6.4202 | -102.5771 | 2.1057 | -48.4958 | 4.3312 | -159.7035 | 12.9935
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1311.7337 | 13.7696 | 2.7182 | 33.9176 | -110.4718 | 0.81994 | 1.1468 | 4.5206 | 2.1829 | 5.9337 | 2.6972 | 5.9485 | 0.76185 | 0.19328 | 0.2537 | 9.6718 | -105.9476 | 4.2329 | -39.8332 | 5.4815 | -170.6656 | 16.4446
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1389.4898 | 14.5859 | 3.1698 | 36.0481 | -111.097 | 0.76081 | 1.4771 | 3.8317 | 1.8743 | 5.9412 | 2.2925 | 5.9688 | 0.64493 | 0.24861 | 0.38548 | 9.7373 | -104.7517 | 3.9385 | -43.8325 | 5.7997 | -165.376 | 17.3991
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1713.6715 | 17.9889 | 3.0633 | 45.7649 | -107.5602 | 0.7811 | 2.3626 | 2.8925 | 1.7431 | 5.3398 | 1.8113 | 5.3977 | 0.54169 | 0.44246 | 0.81682 | 10.8242 | -101.2429 | 4.3734 | -53.773 | 6.6232 | -153.0065 | 19.8696
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1311.8078 | 13.7704 | 2.7892 | 33.9248 | -109.6648 | 0.82821 | 2.0787 | 4.5239 | 2.2872 | 6.3795 | 2.7596 | 6.3914 | 0.70912 | 0.32584 | 0.4595 | 9.1229 | -105.1112 | 3.9303 | -45.4697 | 5.1927 | -164.8398 | 15.5781
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1304.9101 | 13.698 | 4.2869 | 34.9852 | -119.1676 | 0.58776 | 1.0049 | 2.824 | 1.7605 | 7.5469 | 1.7973 | 7.5949 | 0.37419 | 0.13315 | 0.35585 | 8.6291 | -105.179 | 2.4112 | -49.9607 | 6.2295 | -163.33 | 18.6885
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 622.4229 | 6.5337 | 2.9334 | 13.7396 | -88.2946 | 1.0582 | 17.5826 | 14.8945 | 4.4668 | 13.1032 | 4.5039 | 13.1508 | 1.1367 | 1.3419 | 1.1805 | 3.754 | -95.9512 | 2.429 | -47.5298 | 1.4583 | -136.4205 | 4.375
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 390.1571 | 4.0956 | 3.1519 | 8.4376 | -101.0148 | 0.86575 | 9.0915 | 16.9595 | 7.1407 | 22.5064 | 7.1766 | 22.5616 | 0.75354 | 0.40395 | 0.53607 | 2.5847 | -97.8351 | 1.1677 | -43.8569 | 1.4288 | -152.9169 | 4.2864
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1290.0944 | 13.5425 | 2.763 | 33.3107 | -110.7611 | 0.81719 | 1.199 | 4.5825 | 2.199 | 6.0759 | 2.7088 | 6.0921 | 0.75421 | 0.19734 | 0.26165 | 9.4708 | -106.1401 | 4.1258 | -40.4563 | 5.3808 | -170.4952 | 16.1425
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1412.6161 | 14.8286 | 3.2061 | 37.0153 | -110.5966 | 0.75309 | 1.9391 | 3.6937 | 1.8878 | 6.0525 | 2.1326 | 6.0811 | 0.61028 | 0.32037 | 0.52496 | 9.4831 | -104.2096 | 3.8007 | -48.6697 | 5.7016 | -161.2382 | 17.1048
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1366.1187 | 14.3405 | 2.4551 | 34.7607 | -112.3787 | 0.75765 | 1.0778 | 3.817 | 2.3818 | 5.8476 | 2.6734 | 5.8582 | 0.65275 | 0.18432 | 0.28237 | 9.9083 | -104.8454 | 3.8866 | -39.3414 | 6.0511 | -168.3774 | 18.1533
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1724.6774 | 18.1044 | 2.4171 | 44.7173 | -115.8005 | 0.61864 | 1.114 | 2.1303 | 2.2057 | 5.3314 | 2.385 | 5.369 | 0.39958 | 0.20895 | 0.52292 | 11.614 | -102.7346 | 3.4462 | -44.7965 | 8.171 | -161.8651 | 24.5129
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1079.4385 | 11.3312 | 3.3477 | 27.745 | -110.9099 | 0.85543 | 1.1039 | 6.0583 | 2.1435 | 7.1758 | 2.8397 | 7.203 | 0.84427 | 0.15383 | 0.18221 | 7.9836 | -108.532 | 3.7394 | -42.7374 | 4.2799 | -173.5928 | 12.8397
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2404.6651 | 25.2424 | 2.6644 | 65.5815 | -119.4141 | 0.4636 | 0.66952 | 0.99665 | 1.6332 | 4.3514 | 1.6959 | 4.4126 | 0.22904 | 0.15386 | 0.67177 | 15.3445 | -101.1135 | 3.1442 | -51.1483 | 12.2607 | -158.5525 | 36.7821
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1398.1617 | 14.6769 | 4.4198 | 38.4863 | -112.5341 | 0.71787 | 1.8302 | 3.4682 | 1.5271 | 6.7494 | 1.564 | 6.797 | 0.51386 | 0.27116 | 0.52769 | 9.0349 | -103.9039 | 3.2927 | -53.5779 | 5.8154 | -158.4441 | 17.4461
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1424.9789 | 14.9584 | 2.6873 | 36.9446 | -109.6079 | 0.7959 | 2.1888 | 3.8713 | 2.2276 | 5.9862 | 2.5002 | 6.0287 | 0.64671 | 0.36564 | 0.56539 | 9.6176 | -104.0664 | 3.9838 | -47.9067 | 5.6491 | -161.3592 | 16.9472
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2184.2342 | 22.9285 | 4.6655 | 60.3893 | -105.6612 | 0.80839 | 0.32633 | 2.9093 | 0.77503 | 3.6159 | 0.78534 | 3.6163 | 0.80457 | 0.09025 | 0.11217 | 15.6887 | -101.8941 | 6.9849 | -38.7947 | 8.7223 | -164.3758 | 26.1668
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1133.5531 | 11.8992 | 2.6144 | 27.5695 | -103.7549 | 0.88998 | 4.5921 | 5.6592 | 2.8583 | 7.4727 | 3.131 | 7.5135 | 0.75732 | 0.61451 | 0.81143 | 7.33 | -102.3988 | 3.5408 | -50.8451 | 3.8628 | -154.661 | 11.5883
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 991.4506 | 10.4075 | 3.5123 | 25.8361 | -122.0045 | 0.6568 | 1.8658 | 4.1565 | 2.8424 | 9.9834 | 3.0736 | 10.0234 | 0.41634 | 0.18689 | 0.44889 | 6.6021 | -109.7505 | 2.0316 | -54.107 | 4.579 | -167.8191 | 13.7369
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1441.6679 | 15.1336 | 4.0288 | 37.9218 | -110.0891 | 0.75894 | 0.53824 | 3.9864 | 1.3242 | 5.3351 | 1.732 | 5.3863 | 0.74721 | 0.10089 | 0.13502 | 10.5981 | -105.4937 | 4.6229 | -39.6715 | 6.0174 | -169.9634 | 18.0522
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1754.8402 | 18.421 | 3.8104 | 47.0244 | -118.0142 | 0.5152 | 1.4007 | 1.355 | 1.6633 | 6.3379 | 1.738 | 6.3885 | 0.21379 | 0.22101 | 1.0337 | 10.6167 | -101.4632 | 2.4886 | -65.1652 | 8.3978 | -154.6218 | 25.1935
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1615.9566 | 16.9631 | 4.08 | 44.7691 | -115.1867 | 0.66078 | 1.031 | 2.7024 | 1.4173 | 5.7825 | 1.454 | 5.8302 | 0.46734 | 0.1783 | 0.38151 | 10.7594 | -104.1637 | 3.5195 | -48.9733 | 7.2583 | -161.8337 | 21.7748
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1325.4912 | 13.914 | 2.775 | 33.6337 | -113.6989 | 0.69834 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4917 | 6.9143 | 2.744 | 6.9578 | 0.46384 | 0.3178 | 0.68515 | 8.6905 | -104.0724 | 3.0276 | -51.5492 | 5.7022 | -160.1106 | 17.1067
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1611.8984 | 16.9205 | 3.2473 | 42.0969 | -103.9083 | 0.854 | 2.2813 | 4.0192 | 1.5831 | 5.1408 | 1.917 | 5.184 | 0.78182 | 0.44376 | 0.56759 | 10.7391 | -101.7756 | 5.0273 | -47.0483 | 5.7517 | -157.1684 | 17.255
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1110.1519 | 11.6536 | 3.7913 | 29.1159 | -119.2881 | 0.57833 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4258 | 9.1969 | 2.4778 | 9.2399 | 0.33375 | 0.18675 | 0.55954 | 7.1192 | -104.9283 | 1.9235 | -55.4913 | 5.2401 | -161.0699 | 15.7203
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2433.863 | 25.5489 | 2.7213 | 65.8632 | -115.1248 | 0.61255 | 0.31158 | 1.5694 | 1.2693 | 3.4541 | 1.3593 | 3.496 | 0.45437 | 0.090205 | 0.19853 | 17.3513 | -101.6848 | 5.2911 | -34.3012 | 12.1232 | -164.9001 | 36.3696
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1318.8957 | 13.8448 | 3.9706 | 35.2944 | -110.4304 | 0.78108 | 2.539 | 4.157 | 1.7296 | 6.8675 | 1.7851 | 6.9249 | 0.60532 | 0.36971 | 0.61077 | 8.4704 | -104.6368 | 3.4834 | -54.8373 | 5.0797 | -157.6616 | 15.2391
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1606.4961 | 16.8638 | 2.5338 | 41.6592 | -111.5275 | 0.71802 | 1.9671 | 2.6998 | 2.2532 | 5.7091 | 2.3593 | 5.766 | 0.47289 | 0.34455 | 0.7286 | 10.4473 | -102.2241 | 3.6925 | -50.957 | 6.8207 | -157.5094 | 20.4622
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1626.588 | 17.0747 | 3.9639 | 45.111 | -115.9808 | 0.65181 | 0.96074 | 2.6476 | 1.4578 | 5.7785 | 1.4013 | 5.7692 | 0.45818 | 0.16626 | 0.36287 | 10.8502 | -104.7362 | 3.5133 | -49.182 | 7.3525 | -162.6134 | 22.0574
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2038 | 845.5409 | 8.8759 | 5.1902 | 21.1305 | -101.2513 | 0.87824 | 2.0169 | 9.5012 | 1.7258 | 8.9571 | 2.4664 | 8.9065 | 1.0607 | 0.22518 | 0.21228 | 6.0554 | -103.2604 | 3.2097 | -41.0678 | 2.8507 | -165.7292 | 8.5521
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1334.0179 | 14.0036 | 2.9365 | 35.0151 | -104.394 | 0.91959 | 1.4495 | 5.9444 | 1.8766 | 5.5105 | 2.3463 | 5.5607 | 1.0787 | 0.26304 | 0.24384 | 9.7998 | -105.8191 | 5.117 | -41.2861 | 4.7162 | -170.7382 | 14.1486
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1453.2991 | 15.2557 | 2.5796 | 37.5261 | -122.1026 | 0.56728 | 0.72906 | 2.3076 | 2.5474 | 6.5714 | 2.7749 | 6.6124 | 0.35116 | 0.11094 | 0.31593 | 10.0417 | -106.1074 | 2.6039 | -41.0509 | 7.4515 | -167.8724 | 22.3544
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1386.6771 | 14.5563 | 2.6701 | 36.0726 | -114.6428 | 0.76133 | 0.53172 | 3.6502 | 2.1135 | 5.6434 | 2.5811 | 5.6843 | 0.6468 | 0.094221 | 0.14567 | 10.4989 | -106.5773 | 4.1427 | -35.8471 | 6.4747 | -173.4191 | 19.424
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1248.2374 | 13.1031 | 2.8469 | 32.2721 | -110.0493 | 0.84314 | 1.0424 | 5.0395 | 2.1496 | 6.1197 | 2.7411 | 6.1569 | 0.82348 | 0.17033 | 0.20684 | 9.3406 | -106.7174 | 4.2646 | -39.4844 | 5.1381 | -172.7158 | 15.4143
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1327.9694 | 13.9401 | 2.7894 | 34.4778 | -113.6528 | 0.75694 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3384 | 6.5228 | 2.7691 | 6.5375 | 0.5853 | 0.24318 | 0.41548 | 9.2748 | -105.7653 | 3.5334 | -44.7918 | 5.7422 | -166.3642 | 17.2265
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1631.3025 | 17.1242 | 2.4086 | 41.5166 | -113.6085 | 0.66077 | 1.3691 | 2.4375 | 2.2684 | 5.4636 | 2.523 | 5.5194 | 0.44614 | 0.25059 | 0.56169 | 11.0496 | -102.0796 | 3.5508 | -43.9831 | 7.5017 | -161.1787 | 22.5051
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1080.1281 | 11.3384 | 3.0974 | 27.1414 | -118.3851 | 0.62456 | 2.5024 | 3.2236 | 2.9617 | 9.1735 | 3.1009 | 9.2172 | 0.3514 | 0.27279 | 0.77629 | 6.8416 | -105.9067 | 2.0599 | -58.9977 | 4.8577 | -160.3952 | 14.5732
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2038 | 977.6996 | 10.2632 | 2.6989 | 23.6998 | -114.5944 | 0.71837 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3288 | 8.984 | 3.635 | 8.9875 | 0.53834 | 0.26096 | 0.48475 | 6.6592 | -105.7569 | 2.4209 | -47.8414 | 4.2409 | -164.5671 | 12.7226
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1805.7127 | 18.9551 | 2.3148 | 47.8442 | -117.8807 | 0.61391 | 0.5104 | 2.0851 | 2.0612 | 4.7711 | 2.2546 | 4.7993 | 0.43702 | 0.10698 | 0.24478 | 12.8913 | -103.9458 | 3.8486 | -35.8416 | 9.0973 | -167.365 | 27.2919
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1243.9029 | 13.0576 | 2.9575 | 32.2934 | -121.0572 | 0.62137 | 1.3221 | 3.029 | 2.6559 | 7.8548 | 2.8903 | 7.8939 | 0.38563 | 0.16832 | 0.43648 | 8.3807 | -107.401 | 2.4114 | -49.0111 | 5.9706 | -166.7508 | 17.9119
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1742.923 | 18.2959 | 2.8217 | 45.7521 | -114.13 | 0.62211 | 0.94497 | 2.2055 | 1.866 | 5.2652 | 1.953 | 5.3213 | 0.41887 | 0.17947 | 0.42847 | 11.7443 | -101.1922 | 3.5093 | -43.2193 | 8.2381 | -160.3289 | 24.7143
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1970.23 | 20.6821 | 3.2298 | 52.6858 | -119.0855 | 0.45463 | 0.93204 | 1.1152 | 1.731 | 5.5908 | 1.8233 | 5.6417 | 0.19947 | 0.16671 | 0.83576 | 12.2418 | -100.6202 | 2.4485 | -57.8265 | 9.9294 | -156.4371 | 29.7881
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1111.0948 | 11.6635 | 2.7035 | 25.9907 | -107.0502 | 0.75736 | 3.9737 | 3.768 | 3.1661 | 8.5596 | 3.2282 | 8.6188 | 0.4402 | 0.46424 | 1.0546 | 6.8506 | -99.3575 | 2.6303 | -55.7098 | 4.3896 | -149.6452 | 13.1688
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1129.0328 | 11.8518 | 4.6924 | 30.5166 | -113.037 | 0.72117 | 2.5369 | 4.2068 | 1.8401 | 8.6343 | 1.8777 | 8.6823 | 0.48722 | 0.29381 | 0.60304 | 7.1667 | -104.2405 | 2.5971 | -56.5934 | 4.663 | -157.3974 | 13.9889
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1155.5124 | 12.1297 | 5.7952 | 30.3159 | -110.2328 | 0.68895 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3683 | 7.9295 | 1.5079 | 7.9427 | 0.50715 | 0.29265 | 0.57706 | 7.3581 | -102.1347 | 2.7504 | -53.9037 | 4.6992 | -155.2785 | 14.0975
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1213.952 | 12.7432 | 3.0191 | 30.8887 | -119.5815 | 0.57881 | 2.1081 | 2.4747 | 2.8355 | 8.5607 | 2.9082 | 8.6121 | 0.28908 | 0.24626 | 0.85186 | 7.5803 | -105.1628 | 2.0369 | -61.1434 | 5.6501 | -159.4668 | 16.9502
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1856.0733 | 19.4837 | 2.7661 | 49.1957 | -111.34 | 0.70288 | 0.85593 | 2.5893 | 1.5863 | 4.388 | 1.6851 | 4.4261 | 0.59009 | 0.19506 | 0.33056 | 13.0349 | -102.5708 | 4.8055 | -40.5302 | 8.2342 | -163.7615 | 24.7026
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 796.3265 | 8.3593 | 2.7335 | 20.0495 | -111.6756 | 0.86657 | 2.3647 | 8.5353 | 3.6503 | 9.9782 | 3.876 | 10.023 | 0.8554 | 0.23698 | 0.27704 | 5.7337 | -108.5862 | 2.6109 | -45.3726 | 3.1304 | -171.266 | 9.3912
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1553.6433 | 16.309 | 3.6584 | 42.0019 | -107.7069 | 0.81846 | 2.4699 | 3.7535 | 1.5796 | 5.7788 | 1.6369 | 5.8379 | 0.64953 | 0.42742 | 0.65804 | 9.9551 | -103.19 | 4.3046 | -53.4328 | 5.7701 | -155.5668 | 17.3102
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1816.7798 | 19.0712 | 4.7637 | 49.1892 | -108.0275 | 0.75933 | 0.71072 | 3.1251 | 0.97648 | 4.6517 | 0.99579 | 4.6575 | 0.67181 | 0.15279 | 0.22743 | 12.5784 | -101.8138 | 5.0977 | -42.4086 | 7.4811 | -161.4086 | 22.4434
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1259.9324 | 13.2259 | 3.9167 | 33.4923 | -116.1071 | 0.65084 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9678 | 7.7072 | 2.0531 | 7.7658 | 0.42054 | 0.22453 | 0.53392 | 8.1649 | -104.5467 | 2.5849 | -53.6738 | 5.6277 | -160.3684 | 16.883
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1680.324 | 17.6388 | 2.8568 | 44.9669 | -116.6835 | 0.63176 | 1.3881 | 2.1959 | 2.0355 | 5.8148 | 2.1098 | 5.874 | 0.37765 | 0.23872 | 0.63212 | 10.9016 | -103.9163 | 3.2377 | -52.6371 | 7.717 | -160.2691 | 23.1509
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1129.6742 | 11.8585 | 3.1202 | 28.5073 | -120.5903 | 0.56329 | 2.1503 | 2.5964 | 2.9527 | 9.2127 | 3.0265 | 9.2622 | 0.28183 | 0.2334 | 0.82818 | 7.057 | -105.7814 | 1.8495 | -61.7099 | 5.3028 | -160.2886 | 15.9083
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1184.214 | 12.431 | 2.5922 | 29.235 | -114.3227 | 0.72489 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7327 | 7.0837 | 3.0239 | 7.0944 | 0.58017 | 0.19597 | 0.33778 | 8.3769 | -105.4808 | 3.0896 | -42.4596 | 5.2941 | -167.2433 | 15.8824
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1837.8632 | 19.2926 | 3.0693 | 49.5588 | -118.2115 | 0.55881 | 1.201 | 1.6393 | 1.8192 | 5.5838 | 1.8814 | 5.643 | 0.29359 | 0.21509 | 0.73264 | 11.6295 | -103.1921 | 3.0077 | -56.3877 | 8.7283 | -158.6805 | 26.185
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1962.5974 | 20.6019 | 3.2482 | 54.1312 | -107.5044 | 0.80585 | 1.2034 | 3.0817 | 1.302 | 4.2291 | 1.3533 | 4.2882 | 0.7287 | 0.28455 | 0.39049 | 13.4219 | -102.6831 | 5.7158 | -44.9767 | 7.714 | -160.9839 | 23.1421
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1026.1087 | 10.7713 | 3.6893 | 26.7778 | -124.7064 | 0.50694 | 0.77504 | 2.977 | 2.6525 | 9.7861 | 2.6552 | 9.8316 | 0.30421 | 0.079198 | 0.26034 | 6.8554 | -107.4077 | 1.5785 | -47.4282 | 5.2769 | -167.4016 | 15.8307
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 787.9073 | 8.2709 | 6.1389 | 20.9548 | -112.6254 | 0.7696 | 5.7766 | 5.5189 | 2.1663 | 13.2986 | 2.2181 | 13.3581 | 0.415 | 0.43438 | 1.0467 | 4.6285 | -104.7988 | 1.814 | -68.2652 | 3.0512 | -151.1046 | 9.1537
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1697.5289 | 17.8194 | 3.1174 | 44.2683 | -106.2209 | 0.8029 | 1.1218 | 3.5977 | 1.4699 | 4.5821 | 1.7108 | 4.6124 | 0.78518 | 0.24482 | 0.3118 | 12.0466 | -102.4735 | 5.3535 | -40.6903 | 6.6978 | -163.8987 | 20.0933
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2038 | 962.8233 | 10.107 | 4.2953 | 24.0256 | -110.6282 | 0.71737 | 2.4035 | 4.9833 | 2.258 | 9.6989 | 2.7356 | 9.6413 | 0.5138 | 0.24781 | 0.4823 | 6.4115 | -101.9165 | 2.3319 | -47.2187 | 4.0952 | -158.9003 | 12.2857
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1761.8612 | 18.4947 | 2.3758 | 45.7515 | -110.019 | 0.73096 | 1.6686 | 2.5747 | 2.1048 | 5.0005 | 2.3243 | 5.0544 | 0.5149 | 0.33369 | 0.64808 | 11.8124 | -101.1256 | 4.2674 | -45.4221 | 7.5638 | -158.703 | 22.6913
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1947.4326 | 20.4427 | 3.4313 | 52.5375 | -115.7261 | 0.59673 | 1.3182 | 1.629 | 1.5484 | 5.313 | 1.6616 | 5.3732 | 0.30661 | 0.2481 | 0.80916 | 12.1774 | -101.8451 | 3.3824 | -57.4875 | 8.9667 | -156.0074 | 26.9002
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1320.0352 | 13.8568 | 2.6634 | 33.4152 | -109.104 | 0.8053 | 2.3283 | 4.3298 | 2.3894 | 6.3639 | 2.6741 | 6.4048 | 0.68037 | 0.36586 | 0.53773 | 8.9741 | -104.1555 | 3.8021 | -47.1501 | 5.1809 | -161.9584 | 15.5428
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2094.9987 | 21.9918 | 2.1319 | 55.7564 | -109.2523 | 0.71722 | 1.2103 | 2.1355 | 1.9055 | 4.0623 | 2.0332 | 4.1236 | 0.52569 | 0.29793 | 0.56674 | 14.2901 | -99.6245 | 5.0235 | -41.2508 | 9.2697 | -158.7433 | 27.809
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1155.4834 | 12.1294 | 5.6049 | 32.6408 | -127.2317 | 0.61479 | 0.10247 | 3.3364 | 1.5178 | 8.5074 | 1.6084 | 8.5839 | 0.39218 | 0.012045 | 0.030713 | 8.0966 | -112.386 | 2.267 | -46.2412 | 5.8476 | -174.7644 | 17.5428
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2018.6042 | 21.1898 | 2.2074 | 53.3303 | -121.2118 | 0.53377 | 0.27693 | 1.5145 | 2.0116 | 4.4405 | 2.2365 | 4.4861 | 0.34106 | 0.062365 | 0.18285 | 14.4379 | -103.375 | 3.5759 | -29.4982 | 10.9998 | -167.8468 | 32.9993
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2139.161 | 22.4554 | 2.7909 | 57.2943 | -113.588 | 0.64235 | 0.57206 | 1.9323 | 1.4124 | 3.9418 | 1.5254 | 3.9761 | 0.49021 | 0.14513 | 0.29605 | 15.0051 | -101.9853 | 4.9039 | -38.535 | 10.1144 | -163.6574 | 30.3431
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1698.236 | 17.8269 | 2.4823 | 44.5563 | -112.6435 | 0.68435 | 1.4599 | 2.5051 | 2.1347 | 5.2989 | 2.3126 | 5.3237 | 0.47275 | 0.2755 | 0.58276 | 11.3644 | -102.4348 | 3.8687 | -46.6977 | 7.5118 | -160.2408 | 22.5355
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1295.6566 | 13.6009 | 3.8116 | 34.3393 | -108.4789 | 0.80329 | 3.3604 | 4.1264 | 1.8634 | 7.1025 | 1.9234 | 7.1587 | 0.58098 | 0.47314 | 0.81438 | 8.0581 | -103.5245 | 3.4557 | -57.671 | 4.7824 | -153.3526 | 14.3472
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1183.8501 | 12.4272 | 3.0667 | 30.2856 | -115.8787 | 0.69471 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5535 | 7.8308 | 2.7884 | 7.8784 | 0.4681 | 0.28944 | 0.61833 | 7.7726 | -106.0905 | 2.688 | -53.339 | 5.1173 | -162.2904 | 15.3519
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1316.9907 | 13.8248 | 2.8484 | 34.2406 | -119.0724 | 0.64518 | 1.4351 | 2.9786 | 2.5657 | 7.3079 | 2.8206 | 7.3418 | 0.40759 | 0.19638 | 0.4818 | 8.8615 | -106.3862 | 2.6802 | -48.7949 | 6.1846 | -165.3427 | 18.5539
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1239.9599 | 13.0162 | 4.3552 | 33.9128 | -109.7058 | 0.81642 | 1.5018 | 5.2777 | 1.5445 | 6.7263 | 1.5441 | 6.7867 | 0.78463 | 0.22327 | 0.28455 | 8.5382 | -105.7603 | 3.7534 | -47.3297 | 4.7873 | -164.5298 | 14.3619
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1811.5634 | 19.0165 | 2.3271 | 47.7609 | -116.4635 | 0.62037 | 0.73687 | 2.107 | 2.0825 | 4.8463 | 2.2637 | 4.8737 | 0.43476 | 0.15205 | 0.34973 | 12.6546 | -103.226 | 3.8228 | -39.1501 | 8.8455 | -164.9863 | 26.5366
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1047.0138 | 10.9908 | 2.3823 | 24.052 | -107.3834 | 0.79833 | 3.7394 | 4.8195 | 3.5724 | 8.5106 | 3.9415 | 8.523 | 0.5663 | 0.43938 | 0.77589 | 6.8829 | -101.112 | 2.7701 | -48.3038 | 4.1491 | -156.3176 | 12.4474
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 654.5524 | 4.8867 | 5.1168 | 11.9801 | -128.0149 | 0.5704 | 2.7005 | 10.6563 | 6.3068 | 32.2703 | 6.5771 | 32.3651 | 0.33022 | 0.083683 | 0.25341 | 3.1024 | -112.2605 | 0.78568 | -54.3471 | 2.3174 | -171.5532 | 6.9522
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 962.9237 | 7.1889 | 9.794 | 19.6902 | -118.5084 | 0.71484 | 2.8366 | 10.5081 | 2.0144 | 19.7292 | 2.0755 | 19.8249 | 0.53262 | 0.14378 | 0.26994 | 4.5322 | -109.3252 | 1.613 | -55.4571 | 2.9336 | -165.9582 | 8.8007
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 630.8009 | 4.7094 | 7.0564 | 11.7953 | -125.6768 | 0.50041 | 2.3166 | 9.4884 | 4.8919 | 34.5191 | 4.9526 | 34.6186 | 0.27487 | 0.067111 | 0.24415 | 2.9299 | -108.0715 | 0.64488 | -52.8941 | 2.288 | -166.7137 | 6.864
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1869.7294 | 13.9589 | 3.6325 | 36.8543 | -115.6911 | 0.7296 | 1.5709 | 5.1098 | 2.8867 | 10.486 | 3.0404 | 10.6392 | 0.4873 | 0.14981 | 0.30743 | 9.0858 | -104.5771 | 2.9897 | -45.3341 | 6.0965 | -164.2059 | 18.2896
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1441.6071 | 10.7627 | 4.524 | 27.9011 | -125.8887 | 0.52621 | 1.1159 | 4.2661 | 3.5295 | 15.9674 | 3.6763 | 16.1266 | 0.26718 | 0.069884 | 0.26156 | 6.7708 | -107.6703 | 1.4432 | -49.2035 | 5.3282 | -167.2551 | 15.9847
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1126.9195 | 8.4133 | 4.6326 | 22.2431 | -113.314 | 0.86558 | 3.7409 | 12.3445 | 3.2907 | 15.2444 | 3.5854 | 15.3191 | 0.80977 | 0.2454 | 0.30304 | 5.4943 | -110.393 | 2.5014 | -52.5206 | 2.9961 | -168.6168 | 8.9884
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1625.2041 | 12.1333 | 4.111 | 31.6874 | -120.1504 | 0.64015 | 1.7331 | 4.8261 | 3.2305 | 13.2806 | 3.3819 | 13.4377 | 0.36339 | 0.1305 | 0.3591 | 7.6611 | -105.7477 | 2.0935 | -49.8661 | 5.575 | -164.2023 | 16.725
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3318.7104 | 14.3704 | 2.0527 | 36.8782 | -97.5505 | 0.96873 | 3.2748 | 12.999 | 6.7646 | 13.8858 | 7.0187 | 14.3043 | 0.93613 | 0.23584 | 0.25193 | 10.1807 | -94.5845 | 4.6912 | -28.0839 | 5.5452 | -160.0806 | 16.6355
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3689.5098 | 15.976 | 2.2304 | 41.0924 | -105.6811 | 0.7857 | 1.366 | 8.2714 | 6.2229 | 13.8796 | 5.8868 | 13.7993 | 0.59594 | 0.09842 | 0.16515 | 11.2241 | -95.7585 | 4.0724 | -26.7939 | 7.2294 | -160.7942 | 21.6882
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2777.5493 | 12.0271 | 2.088 | 30.4581 | -118.8365 | 0.55531 | 0.81678 | 6.6262 | 10.2935 | 21.4928 | 11.4723 | 21.736 | 0.3083 | 0.038002 | 0.12326 | 8.1682 | -99.9502 | 1.9043 | -24.6086 | 6.3518 | -164.4996 | 19.0553
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2716.8255 | 11.7642 | 2.8378 | 29.8186 | -114.4953 | 0.69108 | 1.1434 | 9.2251 | 7.3686 | 20.9106 | 7.9672 | 21.4947 | 0.44117 | 0.054683 | 0.12395 | 8.0522 | -100.1019 | 2.3708 | -30.5227 | 5.7281 | -164.0512 | 17.1842
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2153.7917 | 9.3262 | 3.2889 | 23.5171 | -112.6133 | 0.78396 | 1.6625 | 14.2208 | 7.694 | 25.305 | 8.5105 | 25.952 | 0.56198 | 0.065699 | 0.11691 | 6.4598 | -102.1615 | 2.2729 | -34.5978 | 4.2173 | -166.2295 | 12.6519
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3044.6215 | 13.1836 | 2.1491 | 33.6437 | -108.922 | 0.76579 | 2.2793 | 9.3906 | 8.1143 | 17.4382 | 8.5424 | 17.8749 | 0.53851 | 0.13071 | 0.24272 | 9.1125 | -97.2036 | 3.0421 | -28.9112 | 6.1179 | -161.3161 | 18.3538
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 4811.0678 | 20.8325 | 2.6536 | 53.3278 | -93.3031 | 0.96137 | 1.9276 | 9.5964 | 3.7011 | 9.8212 | 3.6011 | 9.77 | 0.97712 | 0.19627 | 0.20087 | 14.5103 | -92.355 | 7.0768 | -27.9768 | 7.4737 | -156.5003 | 22.4211
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2564.9905 | 11.1067 | 2.7499 | 27.9311 | -102.2852 | 0.92 | 4.0132 | 16.076 | 7.0711 | 19.4448 | 7.7963 | 19.8581 | 0.82675 | 0.20639 | 0.24964 | 7.6819 | -98.4123 | 3.4173 | -34.1354 | 4.2816 | -161.8246 | 12.8449
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3754.5464 | 16.2577 | 2.1938 | 41.3499 | -108.3152 | 0.73418 | 1.2543 | 7.1429 | 6.331 | 13.8888 | 6.5417 | 14.1539 | 0.51429 | 0.090313 | 0.17561 | 11.3272 | -95.4927 | 3.6403 | -25.09 | 7.7745 | -160.3426 | 23.3236
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2103.2477 | 9.1073 | 2.4508 | 22.9831 | -106.3584 | 0.91563 | 3.8473 | 18.8873 | 9.5275 | 23.3504 | 10.3321 | 23.8349 | 0.80886 | 0.16476 | 0.2037 | 6.4211 | -101.7408 | 2.8055 | -35.1958 | 3.6479 | -166.7699 | 10.9437
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2038 | 1946.0743 | 8.4267 | 2.6783 | 21.2188 | -116.0389 | 0.75628 | 1.285 | 14.4628 | 10.3146 | 27.6259 | 12.0487 | 27.961 | 0.52352 | 0.046514 | 0.088847 | 5.9647 | -104.6964 | 2.0638 | -33.6494 | 3.959 | -170.429 | 11.8771
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2618.9361 | 11.3403 | 2.1565 | 28.5881 | -121.449 | 0.5039 | 0.62401 | 6.3401 | 11.0578 | 23.8457 | 12.3614 | 24.0266 | 0.26588 | 0.026168 | 0.098422 | 7.6195 | -101.0921 | 1.5998 | -24.3726 | 6.1047 | -165.4157 | 18.3141
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2436.2776 | 10.5494 | 2.896 | 26.6975 | -105.5747 | 0.88104 | 3.4373 | 15.4584 | 7.3035 | 21.1508 | 8.046 | 21.6602 | 0.73087 | 0.16251 | 0.22236 | 7.2788 | -99.5658 | 3.0119 | -34.8734 | 4.2841 | -162.8628 | 12.8522
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2038 | 4099.8216 | 17.7527 | 2.1567 | 45.693 | -99.6375 | 0.8704 | 1.8228 | 8.9137 | 5.4643 | 11.7847 | 5.1375 | 11.6965 | 0.75638 | 0.15468 | 0.2045 | 12.5406 | -93.74 | 5.2594 | -26.4744 | 7.3536 | -158.9296 | 22.0607
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3470.2523 | 15.0266 | 2.0544 | 38.4918 | -103.407 | 0.84478 | 2.3236 | 9.5734 | 6.9311 | 14.2394 | 7.1836 | 14.5966 | 0.67232 | 0.16318 | 0.24272 | 10.5325 | -94.892 | 4.0183 | -27.148 | 6.5732 | -159.6169 | 19.7196
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3172.5042 | 13.7373 | 2.4484 | 34.879 | -107.7766 | 0.80602 | 1.6169 | 9.8542 | 6.5936 | 16.1435 | 6.6338 | 16.4418 | 0.61041 | 0.10016 | 0.16408 | 9.6095 | -97.7847 | 3.4665 | -29.3064 | 6.202 | -162.5116 | 18.6059
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 3017.0542 | 13.0642 | 2.0172 | 33.4365 | -111.4894 | 0.7427 | 1.1926 | 8.7851 | 8.6151 | 17.3785 | 9.1767 | 17.8481 | 0.50551 | 0.068627 | 0.13576 | 9.2669 | -97.8393 | 2.9371 | -24.1354 | 6.4511 | -164.0311 | 19.3533
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2310.4675 | 10.0046 | 2.3174 | 25.2311 | -116.7355 | 0.69196 | 1.3918 | 10.6685 | 10.336 | 23.9524 | 11.3463 | 24.2586 | 0.4454 | 0.058107 | 0.13046 | 6.9766 | -102.3511 | 2.1014 | -30.0746 | 4.9435 | -167.5369 | 14.8305
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2038 | 2559.1386 | 11.0814 | 2.1723 | 27.9389 | -120.5362 | 0.5338 | 0.80256 | 6.9289 | 11.0527 | 24.0095 | 12.4355 | 24.1895 | 0.28859 | 0.033427 | 0.11583 | 7.4842 | -101.1575 | 1.6796 | -25.7527 | 5.8819 | -165.5077 | 17.6458
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1373.8456 | 14.4216 | 6.2092 | 38.4486 | -103.2633 | 0.86678 | 2.1237 | 5.6058 | 0.96565 | 5.9959 | 0.97921 | 5.9994 | 0.93493 | 0.35419 | 0.37884 | 9.0831 | -103.1319 | 4.5458 | -48.9409 | 4.5838 | -157.3711 | 13.7514
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1153.7746 | 12.1115 | 6.8571 | 31.5802 | -110.4142 | 0.75278 | 0.45246 | 4.9696 | 1.0255 | 7.0319 | 1.0117 | 7.0247 | 0.70671 | 0.064344 | 0.091047 | 8.1396 | -104.6218 | 3.3654 | -43.0511 | 4.7764 | -165.7284 | 14.3293
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1655.0064 | 17.3731 | 5.076 | 45.4718 | -111.3485 | 0.73848 | 0.36628 | 3.2194 | 1.001 | 5.0812 | 1.0413 | 5.0795 | 0.63358 | 0.072085 | 0.11377 | 11.761 | -103.8402 | 4.5762 | -40.8216 | 7.1952 | -165.7595 | 21.5856
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1466.5977 | 15.3953 | 4.9549 | 39.6559 | -112.1789 | 0.71002 | 0.7267 | 3.4169 | 1.2104 | 5.9977 | 1.2615 | 6.0019 | 0.5697 | 0.12116 | 0.21268 | 10.1327 | -103.4559 | 3.7184 | -43.6172 | 6.4144 | -163.3623 | 19.2431
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 4635.5496 | 20.0725 | 2.4879 | 51.3341 | -93.6296 | 0.94645 | 1.9235 | 9.5927 | 3.9859 | 9.9165 | 3.9595 | 9.9074 | 0.96735 | 0.19397 | 0.20052 | 14.0934 | -92.2309 | 6.7922 | -26.9948 | 7.3558 | -157.0649 | 22.0673
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 889.0537 | 9.3326 | 4.5121 | 24.251 | -101.9206 | 1.0567 | 2.3538 | 14.6265 | 1.823 | 8.2255 | 2.048 | 8.2612 | 1.7782 | 0.28615 | 0.16092 | 6.269 | -111.2201 | 4.0068 | -49.6221 | 2.2666 | -174.0457 | 6.7997
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 994.5326 | 10.4399 | 3.4713 | 27.0273 | -102.8568 | 1.04 | 3.1591 | 11.407 | 2.2042 | 7.6513 | 2.4128 | 7.6809 | 1.4908 | 0.41289 | 0.27695 | 6.9772 | -109.3786 | 4.1736 | -48.6375 | 2.8045 | -170.4816 | 8.4136
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 835.9117 | 8.7748 | 5.4672 | 23.1645 | -115.6138 | 0.8623 | 2.6347 | 8.3481 | 1.9596 | 10.7135 | 2.1761 | 10.7453 | 0.77921 | 0.24592 | 0.31561 | 5.6673 | -112.2743 | 2.5429 | -55.6454 | 3.1323 | -169.538 | 9.397
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 934.5715 | 9.8105 | 5.0672 | 26.083 | -116.1518 | 0.85292 | 1.5779 | 7.3029 | 1.8324 | 9.2849 | 2.048 | 9.3167 | 0.78653 | 0.16994 | 0.21607 | 6.5288 | -112.4504 | 2.8987 | -52.4145 | 3.63 | -172.479 | 10.8901
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 751.0408 | 7.8839 | 3.5891 | 18.8025 | -123.8418 | 0.47239 | 1.2427 | 3.6511 | 3.7624 | 13.5036 | 3.9269 | 13.4983 | 0.27038 | 0.092026 | 0.34036 | 4.9636 | -105.7842 | 1.0713 | -47.3315 | 3.8928 | -165.3585 | 11.6785
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1342.6363 | 14.094 | 2.8383 | 34.5099 | -119.0281 | 0.62461 | 1.1637 | 2.869 | 2.4093 | 6.8382 | 2.6375 | 6.8951 | 0.41955 | 0.17017 | 0.40561 | 9.1651 | -106.1066 | 2.7629 | -45.9815 | 6.4021 | -166.1606 | 19.2064
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 790.8829 | 8.3021 | 5.7084 | 20.238 | -119.3989 | 0.49325 | 0.82511 | 3.799 | 2.083 | 11.8902 | 2.4008 | 11.8717 | 0.31951 | 0.069394 | 0.21719 | 5.3654 | -103.1612 | 1.3431 | -41.2609 | 4.0232 | -163.7955 | 12.0697
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 423.032 | 4.4407 | 2.9028 | 9.9064 | -114.4634 | 0.83381 | 3.6334 | 15.6145 | 6.276 | 18.2182 | 6.4731 | 18.2825 | 0.85708 | 0.19944 | 0.23269 | 3.0658 | -111.1889 | 1.3897 | -47.2513 | 1.6821 | -174.4414 | 5.0462
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 891.9718 | 9.3633 | 3.2073 | 22.2109 | -124.3072 | 0.52188 | 2.0716 | 3.2236 | 3.5112 | 11.2615 | 3.6249 | 11.2984 | 0.28625 | 0.18395 | 0.64264 | 5.7003 | -108.5838 | 1.4107 | -59.4952 | 4.3234 | -165.0427 | 12.9701
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1436.6837 | 15.0813 | 2.8259 | 37.8816 | -118.6959 | 0.5634 | 1.667 | 2.0539 | 2.4953 | 7.0514 | 2.5611 | 7.104 | 0.29128 | 0.2364 | 0.8116 | 9.0481 | -103.9953 | 2.3875 | -58.2099 | 6.7591 | -159.0194 | 20.2774
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 519.1051 | 5.4492 | 3.5363 | 13.2622 | -112.8435 | 0.77808 | 6.3274 | 10.9039 | 4.6442 | 16.4235 | 4.7142 | 16.4671 | 0.66392 | 0.38526 | 0.58029 | 3.3783 | -108.1706 | 1.4482 | -56.505 | 1.9568 | -162.0124 | 5.8703
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 537.969 | 5.6472 | 2.3979 | 12.8175 | -110.3082 | 0.89521 | 3.7778 | 13.8198 | 5.7265 | 13.7319 | 5.8724 | 13.8414 | 1.0064 | 0.27511 | 0.27336 | 3.9339 | -109.4051 | 1.9212 | -45.0227 | 2.0236 | -173.5652 | 6.0709
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1488.1097 | 15.6211 | 4.1505 | 41.8456 | -119.8885 | 0.60557 | 0.62574 | 2.606 | 1.5311 | 6.3547 | 1.5692 | 6.4018 | 0.41008 | 0.098468 | 0.24012 | 10.1204 | -106.302 | 2.9416 | -46.3394 | 7.1789 | -166.2867 | 21.5366
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 700.7463 | 7.3559 | 5.7192 | 19.838 | -119.1447 | 0.87037 | 1.575 | 10.4707 | 2.0141 | 11.519 | 2.2367 | 11.5979 | 0.90899 | 0.13673 | 0.15042 | 4.9573 | -117.3673 | 2.3474 | -56.1906 | 2.6108 | -178.4252 | 7.8324
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 872.3354 | 9.1571 | 4.8148 | 23.093 | -116.6183 | 0.71399 | 4.8386 | 4.057 | 2.5864 | 12.4528 | 2.6513 | 12.5116 | 0.32579 | 0.38856 | 1.1927 | 5.1124 | -106.3024 | 1.7859 | -71.9856 | 3.5874 | -153.8429 | 10.7623
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1231.6116 | 12.9286 | 4.3586 | 34.2339 | -117.2367 | 0.65536 | 1.4119 | 3.4899 | 1.7814 | 7.7643 | 1.8202 | 7.8106 | 0.44948 | 0.18185 | 0.40457 | 8.122 | -105.9454 | 2.6152 | -52.2239 | 5.5299 | -162.9808 | 16.5896
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1443.0311 | 15.1479 | 2.8967 | 37.9907 | -113.7111 | 0.73175 | 1.457 | 3.4556 | 2.0575 | 5.9599 | 2.2614 | 6.0089 | 0.57981 | 0.24447 | 0.42164 | 9.9141 | -105.6023 | 3.7241 | -46.7154 | 6.1911 | -164.9327 | 18.5732
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1683.1167 | 17.6681 | 2.8507 | 44.6622 | -120.9162 | 0.5001 | 0.55422 | 1.7321 | 2.0269 | 5.7779 | 2.1123 | 5.8256 | 0.29978 | 0.095921 | 0.31997 | 11.3267 | -103.3368 | 2.5839 | -41.4541 | 8.7447 | -163.893 | 26.234
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1738.718 | 18.2518 | 2.1031 | 44.8344 | -111.9564 | 0.67874 | 1.4573 | 2.3198 | 2.3647 | 4.9732 | 2.5729 | 5.0068 | 0.46645 | 0.29304 | 0.62823 | 11.7719 | -101.1739 | 3.9177 | -43.4683 | 7.8589 | -160.0303 | 23.5768
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 593.9712 | 6.2351 | 3.2725 | 13.4013 | -100.9999 | 0.95308 | 3.8165 | 15.6468 | 3.6134 | 11.8248 | 5.1463 | 11.9309 | 1.3232 | 0.32276 | 0.24392 | 4.4098 | -106.3361 | 2.5505 | -41.0549 | 1.8848 | -173.4911 | 5.6543
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 486.9378 | 5.1115 | 3.9977 | 12.0619 | -119.1172 | 0.6697 | 6.6418 | 7.9901 | 5.0505 | 20.1906 | 5.1173 | 20.2405 | 0.39574 | 0.32895 | 0.83125 | 3.0039 | -108.9451 | 1.0266 | -66.1272 | 2.0458 | -160.4201 | 6.1373
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1744.5968 | 18.3135 | 2.9606 | 46.4264 | -116.4554 | 0.59789 | 1.442 | 1.8651 | 1.9508 | 5.7755 | 2.015 | 5.8345 | 0.32293 | 0.24968 | 0.77316 | 11.0303 | -102.7749 | 3.0995 | -56.2235 | 8.0481 | -157.6362 | 24.1444
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1139.1281 | 11.9577 | 3.2151 | 29.1024 | -114.6203 | 0.6499 | 2.4805 | 3.2898 | 2.6728 | 8.5933 | 2.7708 | 8.6505 | 0.38283 | 0.28865 | 0.75399 | 7.2072 | -103.0782 | 2.2828 | -56.3122 | 5.0123 | -157.0934 | 15.0368
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1016.751 | 10.6731 | 3.1743 | 26.1284 | -107.7088 | 0.9126 | 1.742 | 7.4778 | 2.3541 | 7.4725 | 3.1353 | 7.4776 | 1.0007 | 0.23312 | 0.23296 | 7.4751 | -108.2563 | 3.8092 | -43.561 | 3.6919 | -173.1013 | 11.0756
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 931.8232 | 9.7816 | 3.4315 | 23.5465 | -112.0292 | 0.80225 | 1.289 | 6.2216 | 2.4006 | 8.2377 | 3.3891 | 8.1728 | 0.75525 | 0.15647 | 0.20718 | 6.9615 | -108.1393 | 3.1227 | -40.8822 | 3.884 | -173.9684 | 11.6519
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1211.4183 | 12.7166 | 3.4217 | 32.194 | -106.5235 | 0.84295 | 3.7824 | 5.0854 | 2.0829 | 7.1273 | 2.1531 | 7.1787 | 0.71351 | 0.53069 | 0.74378 | 7.6915 | -104.0515 | 3.5929 | -54.8656 | 4.2166 | -154.8523 | 12.6499
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 945.8169 | 9.9285 | 3.4006 | 24.0385 | -101.3504 | 1.0222 | 3.413 | 11.203 | 2.3155 | 7.8739 | 3.1606 | 7.883 | 1.4228 | 0.43346 | 0.30465 | 6.6835 | -107.9905 | 4.0057 | -46.6411 | 2.6806 | -170.007 | 8.0418
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 624.6765 | 6.5574 | 5.1306 | 16.6563 | -126.3769 | 0.51844 | 1.354 | 5.046 | 3.2636 | 16.7445 | 3.3035 | 16.7907 | 0.30135 | 0.080865 | 0.26834 | 4.1195 | -109.6289 | 0.97051 | -53.0396 | 3.1512 | -168.5791 | 9.4537
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 534.0765 | 5.6063 | 3.2148 | 12.081 | -90.896 | 1.0377 | 19.3167 | 16.63 | 4.8134 | 15.4741 | 4.8506 | 15.5202 | 1.0747 | 1.2483 | 1.1616 | 3.2053 | -97.7482 | 2.0365 | -50.1632 | 1.2929 | -137.9539 | 3.8786
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 367.0885 | 3.8534 | 2.9105 | 8.0175 | -111.1452 | 0.84147 | 9.0597 | 17.0277 | 8.0175 | 23.3349 | 8.2462 | 23.4166 | 0.72971 | 0.38824 | 0.53205 | 2.4558 | -107.1358 | 1.0763 | -52.0688 | 1.3865 | -163.3085 | 4.1596
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 729.5069 | 7.6578 | 4.4417 | 18.617 | -113.9663 | 0.82754 | 1.9494 | 8.7038 | 2.5242 | 11.2118 | 3.653 | 11.2228 | 0.77631 | 0.17387 | 0.22397 | 5.2634 | -110.8396 | 2.3949 | -47.4021 | 2.8765 | -173.7011 | 8.6294
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 752.1553 | 7.8956 | 3.8246 | 19.1523 | -112.2711 | 0.81033 | 3.2429 | 8.1443 | 2.8304 | 10.8251 | 3.8065 | 10.7423 | 0.75235 | 0.29957 | 0.39817 | 5.2456 | -109.2104 | 2.3794 | -49.4325 | 2.8662 | -169.026 | 8.5986
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1190.9042 | 12.5013 | 2.597 | 29.7125 | -114.374 | 0.75313 | 1.1311 | 4.1997 | 2.6258 | 6.8193 | 3.0204 | 6.8211 | 0.61586 | 0.16587 | 0.26934 | 8.6731 | -105.9626 | 3.3017 | -39.508 | 5.4051 | -169.9002 | 16.2153
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 773.8587 | 8.1234 | 3.5422 | 19.2649 | -113.1857 | 0.8024 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4313 | 12.1545 | 3.7337 | 12.2178 | 0.56345 | 0.42257 | 0.74997 | 4.9301 | -107.2516 | 2.0192 | -58.5429 | 2.9763 | -159.618 | 8.9289
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 606.8944 | 6.3707 | 4.5436 | 15.3201 | -114.5956 | 0.87131 | 2.0878 | 11.2192 | 2.9601 | 13.4495 | 4.5281 | 13.4268 | 0.83417 | 0.15523 | 0.18609 | 4.4449 | -112.7677 | 2.1122 | -48.0669 | 2.3462 | -176.9989 | 7.0385
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1990.0312 | 20.8899 | 2.7519 | 54.2177 | -119.8107 | 0.53685 | 0.72768 | 1.5556 | 1.7843 | 4.9103 | 1.8486 | 4.9692 | 0.3168 | 0.1482 | 0.46779 | 13.1586 | -103.7273 | 3.2438 | -47.1386 | 9.9225 | -162.6127 | 29.7674
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1031.9503 | 10.8327 | 4.8764 | 28.1031 | -110.1688 | 0.77813 | 3.5373 | 5.2033 | 1.8699 | 9.1181 | 1.907 | 9.1643 | 0.57066 | 0.38794 | 0.6798 | 6.4615 | -104.228 | 2.6579 | -57.8255 | 3.9281 | -155.0745 | 11.7842
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 888.4187 | 9.326 | 3.2342 | 22.0635 | -108.723 | 0.86093 | 2.7255 | 7.9259 | 2.7045 | 8.7469 | 3.4733 | 8.751 | 0.90614 | 0.3116 | 0.34388 | 6.3085 | -108.0109 | 3.0883 | -46.5385 | 3.2221 | -169.4222 | 9.6664
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 773.4738 | 8.1194 | 3.0493 | 18.4732 | -105.3902 | 0.8964 | 5.1385 | 9.7193 | 3.3538 | 10.2266 | 4.1219 | 10.2257 | 0.9504 | 0.50246 | 0.52869 | 5.2648 | -106.2729 | 2.7076 | -48.9764 | 2.5634 | -163.4171 | 7.6901
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1316.4357 | 13.819 | 4.2609 | 36.7295 | -118.0556 | 0.63795 | 1.1202 | 3.1543 | 1.7017 | 7.251 | 1.7404 | 7.2976 | 0.43502 | 0.15449 | 0.35513 | 8.7643 | -105.9835 | 2.7218 | -50.447 | 6.0545 | -163.9785 | 18.1635
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1079.4218 | 11.331 | 3.1192 | 27.2168 | -112.4405 | 0.76318 | 2.828 | 4.7742 | 2.6205 | 8.1738 | 3.006 | 8.2249 | 0.58409 | 0.34599 | 0.59236 | 7.1949 | -105.7539 | 2.8482 | -51.1219 | 4.3673 | -162.256 | 13.102
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 671.572 | 7.0497 | 4.4888 | 17.2648 | -115.3049 | 0.72235 | 4.9185 | 7.0849 | 3.0536 | 13.7072 | 3.1214 | 13.7572 | 0.51687 | 0.35882 | 0.69422 | 4.2112 | -107.9696 | 1.6332 | -61.7781 | 2.654 | -159.5241 | 7.9621
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 765.742 | 8.0382 | 3.5113 | 19.6524 | -120.337 | 0.63372 | 4.0061 | 4.4231 | 3.8249 | 13.4301 | 3.8933 | 13.4786 | 0.32934 | 0.29829 | 0.90572 | 4.7111 | -108.1011 | 1.4456 | -66.4684 | 3.37 | -160.3328 | 10.1101
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1323.5886 | 13.8941 | 4.2159 | 36.9378 | -118.4207 | 0.63123 | 1.0435 | 3.0946 | 1.7075 | 7.1986 | 1.7462 | 7.2451 | 0.42989 | 0.14496 | 0.3372 | 8.843 | -106.0673 | 2.7111 | -49.8268 | 6.1403 | -164.4083 | 18.4208
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 422.3092 | 4.4331 | 3.8198 | 10.1286 | -110.5669 | 0.77583 | 3.2025 | 14.4733 | 4.7711 | 18.2245 | 5.473 | 18.2543 | 0.79417 | 0.17573 | 0.22127 | 3.0283 | -106.8392 | 1.3495 | -43.9283 | 1.6819 | -169.1743 | 5.0458
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1039.3662 | 10.9105 | 3.1658 | 26.5444 | -102.835 | 0.97465 | 2.3903 | 8.8374 | 2.2324 | 7.0673 | 3.122 | 7.0137 | 1.2505 | 0.33822 | 0.27048 | 7.5604 | -107.4821 | 4.299 | -43.8941 | 3.2809 | -172.1857 | 9.8427
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1139.3876 | 11.9605 | 2.5837 | 28.2241 | -122.5964 | 0.5898 | 0.73453 | 3.1199 | 3.1371 | 8.1054 | 3.3963 | 8.1423 | 0.38491 | 0.090622 | 0.23543 | 8.0352 | -107.1814 | 2.2029 | -39.3083 | 5.8609 | -170.1326 | 17.5827
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 810.1309 | 8.5042 | 3.6552 | 20.5457 | -109.949 | 0.89998 | 1.9375 | 9.1887 | 2.6116 | 9.5459 | 3.7424 | 9.534 | 0.96258 | 0.20297 | 0.21086 | 5.9877 | -110.1673 | 3.0251 | -44.9395 | 2.9879 | -175.4605 | 8.9636
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1042.2519 | 10.9408 | 3.3292 | 26.8397 | -115.5352 | 0.75504 | 2.1397 | 4.9158 | 2.5839 | 8.6023 | 3.2131 | 8.6074 | 0.57145 | 0.24874 | 0.43528 | 7.1898 | -107.8111 | 2.7461 | -48.4957 | 4.444 | -167.3881 | 13.332
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1408.1255 | 14.7815 | 2.5319 | 34.9839 | -111.2491 | 0.7131 | 1.9036 | 3.1847 | 2.421 | 6.1297 | 2.7467 | 6.1904 | 0.51955 | 0.31055 | 0.59772 | 9.5309 | -102.2545 | 3.4357 | -45.1766 | 6.1022 | -160.6098 | 18.3066
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 598.5296 | 6.2829 | 3.7829 | 14.9503 | -124.1487 | 0.54559 | 3.6343 | 4.9695 | 4.5567 | 17.2377 | 4.6243 | 17.288 | 0.28829 | 0.21083 | 0.73132 | 3.7395 | -109.2946 | 0.9772 | -65.1971 | 2.8124 | -163.8316 | 8.4373
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 310.6639 | 3.2611 | 2.5012 | 6.7168 | -115.3415 | 0.7745 | 3.3164 | 17.6949 | 9.5071 | 23.7791 | 10.7505 | 23.656 | 0.74414 | 0.13947 | 0.18742 | 2.3439 | -109.4581 | 0.99146 | -40.3479 | 1.3739 | -176.0188 | 4.1218
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1457.7709 | 15.3026 | 2.6836 | 38.9568 | -117.8076 | 0.68656 | 0.60126 | 3.0706 | 2.139 | 5.7404 | 2.3657 | 5.7739 | 0.53491 | 0.10474 | 0.19581 | 10.5632 | -106.8575 | 3.6344 | -39.3653 | 6.976 | -170.7528 | 20.9279
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1166.809 | 12.2483 | 2.5201 | 28.359 | -99.0808 | 0.94179 | 1.5758 | 7.3032 | 2.3709 | 5.9751 | 2.4544 | 6.0261 | 1.2223 | 0.26373 | 0.21577 | 8.5864 | -101.5714 | 4.6155 | -36.9587 | 4.0032 | -166.8916 | 12.0095
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 991.1898 | 10.4048 | 2.8964 | 23.413 | -109.3341 | 0.73392 | 4.0894 | 4.184 | 3.3159 | 9.6043 | 3.3769 | 9.6612 | 0.43564 | 0.42579 | 0.97739 | 6.1341 | -101.0658 | 2.2922 | -57.0824 | 3.9815 | -151.926 | 11.9445
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 728.019 | 7.6422 | 5.1063 | 19.1625 | -111.9224 | 0.75035 | 4.9739 | 6.6507 | 2.652 | 13.542 | 2.6893 | 13.5889 | 0.49112 | 0.36729 | 0.74787 | 4.4914 | -104.3373 | 1.7323 | -60.5605 | 2.8692 | -154.6266 | 8.6077
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 557.1235 | 5.8483 | 6.5096 | 14.1583 | -111.7252 | 0.70409 | 5.3372 | 9.0464 | 2.355 | 15.3301 | 2.9875 | 15.3499 | 0.59011 | 0.34815 | 0.58998 | 3.5674 | -106.2099 | 1.4842 | -56.7472 | 2.1256 | -158.8736 | 6.3769
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 529.6632 | 5.56 | 3.8268 | 13.0121 | -125.9729 | 0.52233 | 3.5132 | 5.4617 | 5.1217 | 19.5999 | 5.2226 | 19.6425 | 0.27866 | 0.17925 | 0.64325 | 3.3469 | -110.1977 | 0.82315 | -63.5891 | 2.5533 | -165.9157 | 7.6599
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1634.3205 | 17.1559 | 2.9548 | 43.2307 | -110.5473 | 0.73224 | 0.90011 | 3.2213 | 1.6302 | 4.817 | 1.7196 | 4.8596 | 0.66874 | 0.18686 | 0.27942 | 11.6046 | -103.5001 | 4.5924 | -40.7575 | 7.0209 | -165.2937 | 21.0628
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 518.4 | 5.4418 | 2.2622 | 12.2006 | -112.8801 | 0.85348 | 2.5219 | 12.582 | 6.2002 | 14.0258 | 6.4403 | 14.1387 | 0.89706 | 0.17981 | 0.20044 | 3.8939 | -109.4636 | 1.7755 | -41.8261 | 2.1472 | -175.7729 | 6.4415
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 871.7243 | 9.1507 | 4.4428 | 23.0171 | -109.3944 | 0.86057 | 6.2937 | 6.494 | 2.4581 | 10.9209 | 2.5403 | 10.9763 | 0.59464 | 0.57629 | 0.96915 | 5.2515 | -106.1253 | 2.4354 | -63.4849 | 3.0159 | -152.1833 | 9.0476
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1233.3268 | 12.9466 | 3.1471 | 32.5139 | -118.6111 | 0.66325 | 1.8764 | 3.3151 | 2.474 | 7.7858 | 2.5711 | 7.8395 | 0.42579 | 0.241 | 0.566 | 8.0673 | -107.1822 | 2.575 | -54.7706 | 5.5252 | -163.6537 | 16.5757
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 661.1878 | 6.9407 | 3.9265 | 16.428 | -123.5279 | 0.54764 | 3.3714 | 4.5029 | 3.9468 | 15.4971 | 4.0444 | 15.5421 | 0.29056 | 0.21755 | 0.74871 | 4.1228 | -108.8765 | 1.0917 | -65.1761 | 3.0902 | -163.1861 | 9.2707
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1050.8158 | 11.0307 | 2.7042 | 25.6057 | -115.952 | 0.72256 | 1.4319 | 4.4843 | 2.979 | 8.0558 | 3.373 | 8.0577 | 0.55665 | 0.17775 | 0.31931 | 7.4795 | -106.4212 | 2.6925 | -42.2298 | 4.7983 | -168.7717 | 14.3949
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1530.4749 | 16.0658 | 3.3773 | 40.9459 | -118.4843 | 0.58599 | 1.5596 | 2.1195 | 1.9617 | 6.6251 | 2.0226 | 6.6821 | 0.31992 | 0.2354 | 0.73583 | 9.6421 | -104.66 | 2.6862 | -58.8094 | 7.068 | -159.3294 | 21.2039
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1519.4139 | 15.9497 | 3.6964 | 41.9051 | -109.5533 | 0.81395 | 1.8374 | 4.0503 | 1.5293 | 5.6531 | 1.5863 | 5.7111 | 0.71647 | 0.32502 | 0.45364 | 10.1458 | -105.1226 | 4.3793 | -50.291 | 5.7978 | -161.2209 | 17.3933
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 582.2412 | 6.1119 | 3.467 | 14.7033 | -131.3786 | 0.41357 | 0.32043 | 4.1792 | 5.0768 | 17.6015 | 4.6071 | 17.7368 | 0.23744 | 0.018205 | 0.076672 | 3.8826 | -110.5063 | 0.68719 | -45.0537 | 3.1992 | -171.6758 | 9.5977
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 703.7877 | 7.3879 | 6.1477 | 18.7832 | -113.8136 | 0.77827 | 6.4158 | 6.487 | 2.3966 | 14.7336 | 2.4541 | 14.792 | 0.44028 | 0.43545 | 0.98903 | 4.1625 | -106.4354 | 1.6561 | -68.616 | 2.7023 | -153.0584 | 8.107
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 505.8461 | 5.31 | 3.2778 | 12.4786 | -124.4776 | 0.55027 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5244 | 21.3857 | 6.6006 | 21.4556 | 0.28784 | 0.15954 | 0.55426 | 3.2531 | -108.2971 | 0.78261 | -57.6392 | 2.4841 | -165.3656 | 7.4523
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 982.2414 | 10.3109 | 3.0755 | 24.5847 | -109.3774 | 0.84565 | 2.7326 | 6.5595 | 2.6976 | 8.2965 | 3.4588 | 8.3039 | 0.79064 | 0.32937 | 0.41659 | 6.9663 | -106.4569 | 3.181 | -44.8764 | 3.7875 | -167.7842 | 11.3624
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1209.3689 | 12.6951 | 3.5503 | 31.7908 | -115.6152 | 0.7268 | 1.687 | 4.0511 | 2.0954 | 7.4391 | 2.3101 | 7.4866 | 0.54456 | 0.22677 | 0.41642 | 8.1574 | -106.9972 | 2.986 | -50.4957 | 5.1802 | -164.9815 | 15.5407
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 549.1371 | 5.7644 | 3.8664 | 13.2715 | -115.6733 | 0.78192 | 2.8766 | 10.8116 | 3.98 | 15.3884 | 5.0413 | 15.4484 | 0.70258 | 0.18693 | 0.26607 | 3.8937 | -110.6388 | 1.6558 | -48.6726 | 2.2396 | -172.0923 | 6.7189
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1751.1526 | 18.3823 | 2.103 | 45.189 | -112.1494 | 0.67293 | 1.4372 | 2.2684 | 2.3588 | 4.9605 | 2.5661 | 4.9939 | 0.4573 | 0.28973 | 0.63358 | 11.8373 | -101.134 | 3.8943 | -43.5782 | 7.9483 | -159.9367 | 23.8448
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1063.5533 | 11.1644 | 4.0018 | 29.9762 | -133.1574 | 0.5849 | 0.10191 | 3.3362 | 2.2068 | 8.8314 | 2.4318 | 8.9137 | 0.37776 | 0.011539 | 0.030546 | 7.5534 | -117.1801 | 2.0319 | -47.4148 | 5.5616 | 179.2672 | 16.6849
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 779.0837 | 8.1783 | 4.3166 | 21.2118 | -103.4864 | 1.0559 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1535 | 9.2959 | 2.3486 | 9.3278 | 1.7666 | 0.21804 | 0.12343 | 5.5709 | -112.6171 | 3.5384 | -49.9829 | 2.0426 | -177.1834 | 6.1279
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 745.9939 | 7.8309 | 5.0121 | 19.3297 | -108.5858 | 0.79591 | 6.2652 | 7.1835 | 2.4325 | 12.1919 | 2.4791 | 12.2439 | 0.5892 | 0.51388 | 0.87217 | 4.5229 | -104.5585 | 2.0324 | -61.525 | 2.6463 | -151.6077 | 7.9389
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 753.4256 | 7.9089 | 3.8291 | 19.0063 | -118.8439 | 0.68461 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1798 | 12.1757 | 3.4342 | 12.2186 | 0.48493 | 0.27532 | 0.56776 | 4.9115 | -109.5803 | 1.7392 | -57.9494 | 3.2009 | -165.0442 | 9.6026
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1050.1915 | 11.0242 | 4.4744 | 28.9648 | -113.1079 | 0.78106 | 1.5638 | 5.6792 | 1.831 | 8.1927 | 1.8326 | 8.2519 | 0.6932 | 0.19088 | 0.27536 | 7.2144 | -107.2258 | 2.9561 | -48.8424 | 4.2603 | -166.1041 | 12.7809
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1438.0792 | 15.0959 | 2.7592 | 37.5604 | -116.0397 | 0.68245 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2527 | 6.2155 | 2.4172 | 6.2479 | 0.49334 | 0.21008 | 0.42582 | 9.8233 | -105.4664 | 3.3129 | -46.5118 | 6.5112 | -164.9345 | 19.5336
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 429.3463 | 4.507 | 3.0625 | 9.2983 | -108.267 | 0.86527 | 4.2532 | 15.8975 | 5.7841 | 17.7136 | 7.5636 | 17.848 | 0.89748 | 0.24011 | 0.26754 | 3.1643 | -106.9058 | 1.5267 | -41.6828 | 1.6498 | -171.738 | 4.9494
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 824.494 | 6.1555 | 10.5139 | 16.8596 | -112.7145 | 0.82534 | 0.88886 | 17.0251 | 1.7568 | 18.4711 | 1.8113 | 18.5591 | 0.92171 | 0.048122 | 0.052209 | 4.1493 | -111.3105 | 1.988 | -50.1396 | 2.1621 | -172.3871 | 6.4863
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 590.7053 | 4.4101 | 5.5193 | 11.0798 | -135.0321 | 0.47882 | 2.3012 | 9.5224 | 6.5421 | 36.1077 | 6.9542 | 36.2601 | 0.26372 | 0.063732 | 0.24166 | 2.7634 | -116.6708 | 0.5801 | -58.9802 | 2.1839 | -176.0575 | 6.5516
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1597.0442 | 11.9231 | 4.3287 | 31.7561 | -118.5572 | 0.71057 | 1.7729 | 5.7745 | 2.9698 | 12.8555 | 3.1241 | 13.0098 | 0.44918 | 0.13791 | 0.30703 | 7.6554 | -106.6161 | 2.4057 | -49.1188 | 5.2531 | -165.4703 | 15.7592
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1257.7785 | 9.3902 | 5.0354 | 24.2139 | -127.2459 | 0.48328 | 1.2179 | 4.4371 | 3.6515 | 18.3868 | 3.7876 | 18.5406 | 0.24132 | 0.06624 | 0.27449 | 5.8444 | -108.2412 | 1.1585 | -51.4354 | 4.6881 | -167.4523 | 14.0643
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1400.0755 | 10.4526 | 4.6792 | 27.0973 | -121.7429 | 0.59297 | 2.0389 | 5.0717 | 3.3478 | 15.665 | 3.4876 | 15.817 | 0.32376 | 0.13015 | 0.402 | 6.4831 | -106.4044 | 1.658 | -53.5166 | 4.8423 | -163.9746 | 14.5268
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2575.7368 | 11.1533 | 1.6475 | 28.9673 | -115.2411 | 0.68543 | 1.4831 | 9.18 | 11.5084 | 18.9603 | 11.5856 | 18.9726 | 0.48417 | 0.07822 | 0.16155 | 7.9691 | -100.465 | 2.4376 | -24.3872 | 5.6672 | -167.3063 | 17.0017
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2402.7489 | 10.4042 | 1.5806 | 26.4626 | -123.3741 | 0.50417 | 0.81833 | 6.6263 | 14.5079 | 22.9306 | 16.3866 | 23.1331 | 0.28897 | 0.035687 | 0.1235 | 7.1219 | -102.1275 | 1.4966 | -19.7753 | 5.7659 | -167.7925 | 17.2977
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2247.6427 | 9.7326 | 3.1849 | 24.7482 | -117.7202 | 0.6561 | 1.1598 | 10.442 | 8.3238 | 26.5107 | 9.1199 | 27.3896 | 0.39388 | 0.043748 | 0.11107 | 6.5675 | -102.0311 | 1.786 | -33.0808 | 4.8113 | -165.3419 | 14.4338
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2466.2568 | 10.6792 | 1.5982 | 27.3943 | -115.3993 | 0.68252 | 2.2791 | 9.4177 | 12.4832 | 19.9513 | 13.7617 | 20.4469 | 0.47204 | 0.11423 | 0.242 | 7.526 | -99.8792 | 2.1906 | -24.6095 | 5.4435 | -165.963 | 16.3304
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1327.372 | 5.7477 | 2.6401 | 14.4358 | -115.1057 | 0.85204 | 4.5817 | 26.1083 | 14.5902 | 38.5198 | 17.8648 | 38.3694 | 0.67779 | 0.11894 | 0.17549 | 4.1127 | -108.4293 | 1.6915 | -39.3903 | 2.4566 | -174.6397 | 7.3697
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2293.8445 | 9.9326 | 1.6424 | 25.1547 | -125.8158 | 0.45926 | 0.62726 | 6.3391 | 15.3554 | 25.2202 | 17.3647 | 25.3373 | 0.25135 | 0.024871 | 0.098951 | 6.7139 | -103.4368 | 1.2803 | -19.8784 | 5.5639 | -168.7139 | 16.6917
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2657.3233 | 11.5065 | 1.5293 | 29.6578 | -111.3037 | 0.74431 | 2.3299 | 9.7197 | 11.3128 | 17.3007 | 12.4016 | 17.77 | 0.56181 | 0.13467 | 0.23971 | 8.2555 | -97.8624 | 2.6736 | -22.9483 | 5.7135 | -164.7794 | 17.1406
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2499.9735 | 10.8252 | 1.5099 | 27.8106 | -117.2779 | 0.66859 | 1.1853 | 8.7853 | 12.7998 | 19.3266 | 14.13 | 19.8384 | 0.45457 | 0.061332 | 0.13492 | 7.7888 | -100.0082 | 2.1821 | -19.1444 | 5.8021 | -167.7056 | 17.4063
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2123.7914 | 9.1963 | 2.4017 | 23.1639 | -117.7385 | 0.67051 | 1.6378 | 11.2434 | 11.3597 | 27.2828 | 13.0889 | 27.4765 | 0.41211 | 0.060029 | 0.14566 | 6.3651 | -102.9223 | 1.8639 | -31.1766 | 4.5561 | -167.6992 | 13.6684
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 3295.0903 | 14.2682 | 1.5857 | 36.7776 | -104.3482 | 0.79138 | 1.8163 | 8.9816 | 8.3379 | 13.2215 | 8.1107 | 13.2473 | 0.67931 | 0.13737 | 0.20222 | 10.3858 | -94.7917 | 3.9232 | -21.9648 | 6.6181 | -162.354 | 19.8543
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1217.2023 | 12.7773 | 3.5605 | 32.0232 | -114.8376 | 0.73581 | 1.9216 | 4.0682 | 2.0938 | 7.4548 | 2.2953 | 7.5039 | 0.54571 | 0.25777 | 0.47235 | 8.1126 | -106.6073 | 3.0129 | -51.8496 | 5.1197 | -163.5251 | 15.3592
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 438.9397 | 4.6077 | 5.7231 | 10.8509 | -116.3699 | 0.6077 | 1.4998 | 8.77 | 3.7674 | 21.561 | 5.1328 | 21.3995 | 0.40675 | 0.069559 | 0.17101 | 3.0777 | -103.1899 | 0.93532 | -38.5771 | 2.1467 | -165.1978 | 6.4402
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1672.1572 | 17.5531 | 2.861 | 44.2921 | -120.3056 | 0.503 | 0.6599 | 1.7414 | 2.0511 | 5.8683 | 2.1367 | 5.9157 | 0.29675 | 0.11245 | 0.37894 | 11.1468 | -103.0013 | 2.5591 | -43.4983 | 8.5878 | -162.8532 | 25.7635
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1644.583 | 17.2636 | 2.9339 | 43.0269 | -113.8388 | 0.60525 | 1.3787 | 2.13 | 1.9964 | 5.8571 | 2.0731 | 5.9165 | 0.36366 | 0.23539 | 0.64728 | 10.6086 | -100.7075 | 3.0839 | -50.4008 | 7.5865 | -156.7828 | 22.7594
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 483.0574 | 5.0708 | 5.4509 | 11.8646 | -114.2012 | 0.63613 | 1.6911 | 8.5052 | 3.53 | 19.2416 | 4.9061 | 19.0713 | 0.44202 | 0.087888 | 0.19883 | 3.3987 | -102.2959 | 1.0982 | -38.185 | 2.3047 | -164.2535 | 6.914
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 742.6024 | 7.7953 | 4.3508 | 19.4617 | -123.8979 | 0.67544 | 2.5063 | 5.8698 | 3.1101 | 13.5316 | 3.3675 | 13.568 | 0.43378 | 0.18522 | 0.42698 | 4.908 | -112.3618 | 1.5621 | -58.2145 | 3.3578 | -169.6428 | 10.0735
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 485.0048 | 5.0912 | 4.7666 | 12.0169 | -120.155 | 0.5143 | 0.60086 | 6.3656 | 3.8125 | 18.1728 | 4.8965 | 18.0933 | 0.35028 | 0.033064 | 0.094392 | 3.4632 | -104.4578 | 0.9515 | -34.2037 | 2.5325 | -168.2927 | 7.5976
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 969.7473 | 10.1797 | 3.59 | 24.8907 | -113.2842 | 0.71072 | 3.5605 | 4.3653 | 2.8008 | 10.0551 | 2.8989 | 10.1123 | 0.43414 | 0.3541 | 0.81564 | 6.048 | -104.0326 | 2.154 | -59.1858 | 4.0086 | -155.958 | 12.0259
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1048.7978 | 11.0095 | 3.8878 | 26.7654 | -100.2829 | 0.9497 | 2.1782 | 9.0332 | 1.7615 | 6.8483 | 2.495 | 6.8871 | 1.319 | 0.31806 | 0.24113 | 7.4364 | -105.7973 | 4.3305 | -44.3 | 3.1094 | -167.8827 | 9.3283
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 500.7639 | 5.2567 | 3.8201 | 12.7179 | -126.0882 | 0.51016 | 2.3177 | 6.1699 | 5.3255 | 20.3437 | 4.8542 | 20.4796 | 0.30328 | 0.11393 | 0.37565 | 3.2412 | -109.4293 | 0.75727 | -57.0623 | 2.4927 | -167.1166 | 7.478
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2039.9943 | 21.4144 | 2.8407 | 54.869 | -117.261 | 0.60289 | 0.35867 | 1.8381 | 1.4594 | 4.1456 | 1.5896 | 4.1836 | 0.44339 | 0.086517 | 0.19513 | 14.5386 | -103.6544 | 4.3983 | -36.1532 | 10.1941 | -166.8833 | 30.5822
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1026.6364 | 10.7769 | 3.3572 | 26.4768 | -103.159 | 0.97815 | 1.6764 | 9.0742 | 2.0965 | 7.0385 | 3.0291 | 7.1144 | 1.2892 | 0.23818 | 0.18474 | 7.7405 | -107.928 | 4.4163 | -41.3884 | 3.3905 | -176.4593 | 10.1714
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 878.1169 | 9.2178 | 3.8996 | 22.9754 | -121.6225 | 0.68469 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9222 | 11.3954 | 3.1826 | 11.4307 | 0.43462 | 0.21855 | 0.50286 | 5.7651 | -110.4815 | 1.8683 | -57.5177 | 3.9176 | -167.1324 | 11.7528
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1388.6684 | 14.5772 | 3.1222 | 36.3576 | -117.375 | 0.56921 | 1.4582 | 2.312 | 2.3159 | 7.2306 | 2.4249 | 7.2641 | 0.31975 | 0.20168 | 0.63073 | 8.9323 | -102.7257 | 2.3728 | -52.6022 | 6.6071 | -159.1941 | 19.8214
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1151.7555 | 12.0903 | 3.7231 | 30.4941 | -117.8125 | 0.62754 | 1.78 | 3.3537 | 2.2781 | 8.4817 | 2.363 | 8.5296 | 0.3954 | 0.20987 | 0.53077 | 7.475 | -105.3787 | 2.2607 | -54.1075 | 5.2517 | -161.633 | 15.755
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1170.798 | 12.2902 | 4.512 | 30.5198 | -100.9887 | 0.95163 | 1.5538 | 8.0918 | 1.3822 | 6.2364 | 1.9955 | 6.2743 | 1.2975 | 0.24915 | 0.19202 | 8.3854 | -106.0783 | 4.8261 | -43.7721 | 3.5685 | -169.198 | 10.7055
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1705.5698 | 17.9038 | 2.0209 | 44.495 | -125.0312 | 0.47404 | 0.27415 | 1.5283 | 2.63 | 5.3151 | 3.0061 | 5.2768 | 0.28754 | 0.05158 | 0.17938 | 12.2208 | -105.1468 | 2.7344 | -26.749 | 9.6648 | -170.2698 | 28.9944
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1802.1097 | 18.9172 | 2.8948 | 47.7135 | -111.3034 | 0.71691 | 0.61359 | 2.7591 | 1.5021 | 4.3482 | 1.687 | 4.3763 | 0.63454 | 0.14111 | 0.22239 | 13.0608 | -103.3458 | 5.0427 | -37.7204 | 8.0576 | -166.8628 | 24.1729
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1055.5678 | 11.0806 | 3.1815 | 27.0952 | -119.6283 | 0.65848 | 1.9658 | 3.8625 | 2.9046 | 9.2409 | 3.1328 | 9.2938 | 0.41797 | 0.21272 | 0.50894 | 7.0054 | -107.6176 | 2.1798 | -52.6298 | 4.8377 | -165.3614 | 14.5132
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 506.2784 | 3.7797 | 6.2395 | 9.4873 | -129.8589 | 0.60993 | 1.936 | 15.1192 | 6.5255 | 40.7155 | 6.7726 | 40.7929 | 0.37134 | 0.04755 | 0.12805 | 2.4546 | -115.0082 | 0.66819 | -53.6024 | 1.7867 | -175.5339 | 5.36
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 783.5578 | 5.8498 | 6.7349 | 15.7313 | -109.1276 | 0.98974 | 14.4125 | 22.3338 | 3.4546 | 23.266 | 3.6961 | 23.3353 | 0.95993 | 0.61947 | 0.64532 | 3.4741 | -111.0873 | 1.8885 | -62.2858 | 1.6625 | -158.3425 | 4.9876
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2624.7877 | 11.3657 | 1.5574 | 29.2282 | -103.8256 | 0.89266 | 3.2686 | 13.0634 | 10.2139 | 15.9072 | 11.4749 | 16.5472 | 0.82122 | 0.20548 | 0.25021 | 8.3703 | -96.4528 | 3.4243 | -23.9524 | 5.0816 | -164.8396 | 15.2447
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1854.1525 | 8.0287 | 3.5699 | 20.3189 | -116.1388 | 0.73451 | 1.591 | 14.9543 | 8.657 | 30.9047 | 9.6579 | 31.8429 | 0.48388 | 0.05148 | 0.10639 | 5.4849 | -103.5206 | 1.7446 | -36.0554 | 3.7619 | -166.975 | 11.2858
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1428.603 | 6.186 | 3.8584 | 15.6441 | -103.3607 | 1.0073 | 9.1526 | 36.2448 | 9.2507 | 35.6927 | 10.8746 | 36.5971 | 1.0155 | 0.25643 | 0.25252 | 4.1712 | -103.5151 | 2.0956 | -42.3976 | 2.0764 | -164.643 | 6.2291
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2970.5564 | 12.8629 | 2.4219 | 32.7503 | -110.429 | 0.73271 | 1.5578 | 9.1984 | 7.1797 | 17.3886 | 7.4975 | 17.6914 | 0.52899 | 0.089586 | 0.16935 | 8.9404 | -98.4182 | 2.9638 | -29.1208 | 6.0346 | -162.9693 | 18.1039
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1513.067 | 6.5518 | 2.538 | 16.4499 | -123.3475 | 0.66168 | 1.2818 | 15.2066 | 14.6796 | 37.2568 | 17.6021 | 37.1074 | 0.40816 | 0.034404 | 0.084292 | 4.6238 | -108.4867 | 1.3862 | -33.9387 | 3.3005 | -174.5427 | 9.9014
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1740.5302 | 7.5367 | 3.4868 | 19.0518 | -107.994 | 0.88573 | 4.8576 | 22.1914 | 8.7499 | 30.5086 | 10.0301 | 31.342 | 0.72738 | 0.15922 | 0.2189 | 5.1351 | -102.2566 | 2.1358 | -39.101 | 3.0048 | -164.499 | 9.0145
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 2603.2974 | 11.2726 | 2.6377 | 28.6577 | -110.4756 | 0.77805 | 1.7879 | 11.5806 | 7.4472 | 19.6438 | 7.5844 | 19.9783 | 0.58953 | 0.091014 | 0.15438 | 7.8533 | -100.1865 | 2.7926 | -32.001 | 5.1047 | -164.6538 | 15.314
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1723.3327 | 7.4622 | 2.5956 | 18.8796 | -122.5462 | 0.642 | 1.5661 | 13.0203 | 13.1152 | 34.0417 | 15.204 | 34.0878 | 0.38248 | 0.046005 | 0.12028 | 5.1645 | -106.7935 | 1.4498 | -33.7948 | 3.7661 | -171.7609 | 11.2982
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2038 | 1302.7943 | 5.6413 | 4.3707 | 14.1938 | -103.3943 | 1.023 | 8.7094 | 41.4056 | 8.957 | 39.1486 | 10.9327 | 40.2816 | 1.0577 | 0.22247 | 0.21034 | 3.8189 | -104.2354 | 1.9579 | -42.7524 | 1.8624 | -165.7945 | 5.5871
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1080.611 | 11.3435 | 3.1208 | 28.8212 | -106.3491 | 0.95279 | 2.2013 | 8.1827 | 2.2552 | 7.038 | 2.4627 | 7.0632 | 1.1626 | 0.31277 | 0.26902 | 7.7112 | -108.7212 | 4.1288 | -46.8541 | 3.587 | -170.8705 | 10.7611
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1238.6042 | 13.002 | 3.0383 | 33.6226 | -102.7275 | 0.99308 | 1.696 | 8.1109 | 1.9175 | 5.8259 | 2.1279 | 5.8499 | 1.3922 | 0.29111 | 0.2091 | 8.978 | -107.9483 | 5.1807 | -44.6331 | 3.8177 | -172.4492 | 11.4531
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1140.4968 | 11.9721 | 4.1219 | 31.1104 | -115.8132 | 0.78608 | 1.8748 | 5.0926 | 1.9033 | 7.8453 | 2.1158 | 7.8742 | 0.64913 | 0.23898 | 0.36815 | 7.7407 | -109.7221 | 3.1415 | -52.8144 | 4.6069 | -167.6141 | 13.8206
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1330.9594 | 13.9715 | 3.6165 | 36.543 | -117.1921 | 0.75603 | 0.82905 | 4.0542 | 1.7772 | 6.4273 | 1.9889 | 6.4562 | 0.63079 | 0.12899 | 0.20449 | 9.4737 | -109.5714 | 3.6731 | -46.3053 | 5.8103 | -171.6354 | 17.431
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1471.4309 | 15.446 | 3.4139 | 38.7217 | -119.6801 | 0.52002 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0313 | 6.9345 | 2.1384 | 6.9711 | 0.28655 | 0.1615 | 0.56361 | 9.4753 | -103.4698 | 2.2764 | -52.5026 | 7.236 | -160.6388 | 21.7079
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1778.4024 | 18.6684 | 2.3385 | 46.2872 | -117.5398 | 0.5876 | 0.89403 | 1.9536 | 2.176 | 5.0886 | 2.3534 | 5.1229 | 0.38392 | 0.17569 | 0.45764 | 12.1075 | -103.4133 | 3.4234 | -42.8586 | 8.6844 | -163.632 | 26.0531
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1940.857 | 20.3737 | 5.3098 | 54.2403 | -98.0904 | 0.92003 | 1.5454 | 4.74 | 0.74788 | 3.9711 | 0.74476 | 3.9695 | 1.1936 | 0.38917 | 0.32605 | 13.0623 | -101.509 | 7.2453 | -44.908 | 5.8455 | -157.2948 | 17.5366
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1263.7083 | 13.2655 | 4.4618 | 32.1675 | -115.6935 | 0.61669 | 0.68701 | 3.2155 | 1.5146 | 6.7578 | 1.8955 | 6.7783 | 0.47582 | 0.10166 | 0.21365 | 8.8943 | -104.5618 | 2.9745 | -40.9385 | 5.9288 | -166.3787 | 17.7864
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2057.3616 | 21.5967 | 3.3674 | 55.7984 | -117.1663 | 0.55674 | 1.1868 | 1.3674 | 1.5146 | 5.1002 | 1.617 | 5.1592 | 0.2681 | 0.2327 | 0.86794 | 12.7676 | -102.0273 | 3.2771 | -59.4109 | 9.6898 | -156.2281 | 29.0693
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1446.2645 | 15.1818 | 5.5615 | 39.106 | -110.2862 | 0.72667 | 0.91029 | 3.7472 | 1.0431 | 5.8014 | 1.0623 | 5.8049 | 0.6459 | 0.15691 | 0.24293 | 9.8945 | -103.6135 | 3.9312 | -45.6098 | 5.9673 | -162.2986 | 17.902
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 677.4812 | 7.1117 | 2.5988 | 15.6423 | -109.2123 | 0.86397 | 2.9202 | 10.0661 | 4.2602 | 11.0715 | 4.9091 | 11.1443 | 0.90919 | 0.26376 | 0.2901 | 4.9485 | -107.3522 | 2.348 | -42.9136 | 2.6138 | -171.3385 | 7.8415
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1234.8811 | 12.9629 | 2.9875 | 31.3731 | -121.8831 | 0.53116 | 1.7158 | 2.2632 | 2.7705 | 8.2769 | 2.8528 | 8.3229 | 0.27344 | 0.2073 | 0.75813 | 7.7964 | -106.2256 | 1.9326 | -59.8286 | 5.9355 | -161.8338 | 17.8065
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1711.547 | 17.9666 | 2.4803 | 44.9687 | -117.9701 | 0.55961 | 1.3402 | 1.7153 | 2.3272 | 5.7721 | 2.4027 | 5.8237 | 0.29717 | 0.23218 | 0.78131 | 10.9228 | -103.0154 | 2.8408 | -54.4315 | 8.1576 | -159.0631 | 24.4728
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1322.2352 | 13.8799 | 2.8067 | 33.942 | -111.9282 | 0.74117 | 2.7871 | 3.3921 | 2.4795 | 6.9592 | 2.6366 | 7.0079 | 0.48743 | 0.40049 | 0.82164 | 8.4363 | -104.0267 | 3.1798 | -55.4797 | 5.3571 | -157.2579 | 16.0714
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 787.5958 | 8.2676 | 4.5967 | 19.7945 | -115.65 | 0.66621 | 2.4603 | 5.4876 | 2.6537 | 12.1983 | 3.0122 | 12.172 | 0.44986 | 0.20169 | 0.44834 | 5.1999 | -104.7881 | 1.7104 | -50.9831 | 3.5043 | -161.7689 | 10.5129
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2039 | 936.9925 | 9.8359 | 2.7895 | 24.1472 | -109.5545 | 0.89786 | 2.3049 | 7.9907 | 2.9699 | 8.2843 | 3.1636 | 8.3145 | 0.96455 | 0.27822 | 0.28845 | 6.722 | -108.6035 | 3.2699 | -46.0889 | 3.4582 | -170.9812 | 10.3747
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1869.0054 | 19.6195 | 3.7129 | 52.2789 | -118.1496 | 0.61411 | 0.5073 | 2.1305 | 1.3198 | 4.9003 | 1.2647 | 4.8917 | 0.43477 | 0.10353 | 0.23812 | 12.8007 | -105.3475 | 3.8906 | -44.758 | 8.9104 | -165.6049 | 26.7312
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 774.4138 | 8.1292 | 8.902 | 21.9796 | -111.0728 | 0.89412 | 1.5459 | 10.347 | 1.1993 | 10.676 | 1.2355 | 10.7277 | 0.96918 | 0.1448 | 0.1494 | 5.3582 | -110.6424 | 2.6444 | -51.7906 | 2.7148 | -169.5241 | 8.1445
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 927.1664 | 9.7327 | 4.8505 | 24.5188 | -116.1032 | 0.70972 | 4.7613 | 3.4881 | 2.4438 | 11.8536 | 2.5077 | 11.9123 | 0.29426 | 0.40167 | 1.365 | 5.3499 | -105.4857 | 1.8655 | -73.9758 | 3.8155 | -151.9989 | 11.4465
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1479.0814 | 15.5263 | 4.1591 | 40.8143 | -114.8421 | 0.67524 | 1.3353 | 3.0453 | 1.5071 | 6.2681 | 1.5445 | 6.3137 | 0.48585 | 0.21303 | 0.43847 | 9.7403 | -104.7587 | 3.3237 | -51.5024 | 6.4514 | -161.2903 | 19.3543
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1752.7709 | 18.3993 | 2.3929 | 45.862 | -115.8214 | 0.63438 | 1.0036 | 2.2202 | 2.0959 | 5.0152 | 2.2802 | 5.052 | 0.44269 | 0.2001 | 0.45202 | 12.0171 | -103.5722 | 3.7548 | -43.1745 | 8.2624 | -163.753 | 24.7871
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1912.2301 | 20.0732 | 2.874 | 51.0862 | -119.9915 | 0.51463 | 0.45907 | 1.5891 | 1.724 | 4.9546 | 1.8105 | 5.0105 | 0.32074 | 0.092657 | 0.28889 | 12.9823 | -102.9366 | 3.0965 | -39.9121 | 9.8915 | -163.8829 | 29.6745
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1888.4846 | 19.8239 | 2.8892 | 50.323 | -119.2651 | 0.51913 | 0.57155 | 1.6161 | 1.7532 | 5.0655 | 1.8397 | 5.121 | 0.31904 | 0.11283 | 0.35367 | 12.683 | -102.583 | 3.056 | -42.2055 | 9.627 | -162.7028 | 28.8811
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2061.3507 | 21.6386 | 2.1005 | 54.7741 | -109.4066 | 0.71895 | 1.2377 | 2.1928 | 1.9249 | 4.0434 | 2.0539 | 4.1023 | 0.54232 | 0.3061 | 0.56443 | 14.1032 | -100.1649 | 5.0466 | -41.4951 | 9.0587 | -159.4239 | 27.1762
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1040.3473 | 10.9208 | 2.8646 | 25.5403 | -108.6066 | 0.82085 | 3.3577 | 5.7178 | 2.7555 | 7.8934 | 3.301 | 7.9552 | 0.72437 | 0.42538 | 0.58724 | 7.0679 | -105.0137 | 3.1435 | -48.1463 | 3.9328 | -162.5102 | 11.7984
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1119.2931 | 11.7495 | 3.0229 | 28.1944 | -116.3338 | 0.67075 | 2.8025 | 3.4275 | 2.8215 | 8.5291 | 3.0078 | 8.5698 | 0.40186 | 0.32858 | 0.81765 | 7.0961 | -105.8683 | 2.3747 | -58.6493 | 4.809 | -159.5967 | 14.4271
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1994.3304 | 20.935 | 2.7832 | 52.7323 | -115.8704 | 0.52705 | 0.99488 | 1.409 | 1.8083 | 5.0329 | 1.8939 | 5.0847 | 0.27995 | 0.19768 | 0.70612 | 12.7354 | -99.9247 | 3.1042 | -50.9307 | 9.7064 | -156.4243 | 29.1191
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2022.1291 | 21.2269 | 2.8595 | 53.7195 | -115.4865 | 0.56705 | 1.4004 | 1.3099 | 1.8109 | 5.1783 | 1.8742 | 5.2372 | 0.25296 | 0.27043 | 1.0691 | 12.381 | -100.6952 | 3.2626 | -60.9032 | 9.3871 | -153.7999 | 28.1614
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1724.276 | 18.1002 | 3.377 | 45.5842 | -116.433 | 0.5528 | 1.4502 | 1.6231 | 1.7916 | 6.0502 | 1.8655 | 6.0971 | 0.26828 | 0.2397 | 0.89348 | 10.6478 | -101.4844 | 2.7702 | -59.9031 | 8.0672 | -155.2558 | 24.2015
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 963.5045 | 10.1142 | 4.0756 | 24.0098 | -113.9624 | 0.66424 | 2.1281 | 4.3976 | 2.4286 | 9.8978 | 2.7894 | 9.8683 | 0.4443 | 0.215 | 0.48391 | 6.3748 | -103.0585 | 2.0937 | -48.9038 | 4.2973 | -160.2143 | 12.8919
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1302.5153 | 13.6729 | 2.6828 | 33.6792 | -110.9508 | 0.81354 | 1.1469 | 4.5206 | 2.1951 | 5.889 | 2.7088 | 5.9002 | 0.76763 | 0.19475 | 0.2537 | 9.6191 | -106.5239 | 4.2253 | -40.2752 | 5.4383 | -171.3751 | 16.315
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1379.9 | 14.4852 | 3.135 | 35.7993 | -111.5787 | 0.75486 | 1.4771 | 3.8316 | 1.8839 | 5.9061 | 2.3022 | 5.931 | 0.64875 | 0.2501 | 0.38551 | 9.6807 | -105.3058 | 3.9272 | -44.2737 | 5.7546 | -166.0101 | 17.2637
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1704.5259 | 17.8929 | 3.0256 | 45.5207 | -108.1047 | 0.77317 | 2.3523 | 2.876 | 1.7532 | 5.3044 | 1.8218 | 5.3602 | 0.54219 | 0.44346 | 0.8179 | 10.7749 | -101.7906 | 4.3532 | -54.2127 | 6.5905 | -153.6218 | 19.7714
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1302.7873 | 13.6757 | 2.7551 | 33.6915 | -110.1782 | 0.82152 | 2.0787 | 4.5239 | 2.2989 | 6.3336 | 2.7708 | 6.342 | 0.71426 | 0.32821 | 0.4595 | 9.0721 | -105.7148 | 3.9216 | -45.935 | 5.1505 | -165.5472 | 15.4516
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1295.7932 | 13.6023 | 4.2262 | 34.7407 | -119.7074 | 0.58317 | 1.0051 | 2.8218 | 1.778 | 7.5143 | 1.8155 | 7.5605 | 0.37553 | 0.13376 | 0.35618 | 8.5751 | -105.7478 | 2.401 | -50.4085 | 6.1851 | -163.9403 | 18.5554
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 617.317 | 6.4801 | 2.9148 | 13.6269 | -88.9057 | 1.0485 | 17.5818 | 14.8916 | 4.4843 | 13.0711 | 4.5221 | 13.1169 | 1.1393 | 1.3451 | 1.1806 | 3.725 | -96.5854 | 2.4111 | -48.1128 | 1.4452 | -137.1104 | 4.3356
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 386.8348 | 4.0607 | 3.1412 | 8.3658 | -101.6363 | 0.85807 | 9.0931 | 16.9551 | 7.1552 | 22.4763 | 7.192 | 22.5297 | 0.75435 | 0.40456 | 0.53631 | 2.5633 | -98.4672 | 1.1584 | -44.4636 | 1.4164 | -153.5663 | 4.2493
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1280.9782 | 13.4468 | 2.7276 | 33.0753 | -111.2485 | 0.81076 | 1.199 | 4.5825 | 2.2112 | 6.0314 | 2.7204 | 6.044 | 0.75977 | 0.1988 | 0.26166 | 9.4183 | -106.7223 | 4.1177 | -40.9071 | 5.3381 | -171.2048 | 16.0144
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1402.8599 | 14.7262 | 3.1709 | 36.7597 | -111.0784 | 0.74707 | 1.9391 | 3.6935 | 1.898 | 6.0183 | 2.1429 | 6.0444 | 0.61372 | 0.3222 | 0.525 | 9.4267 | -104.7599 | 3.7885 | -49.1016 | 5.6563 | -161.8535 | 16.969
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1356.3667 | 14.2382 | 2.4249 | 34.5126 | -112.8807 | 0.75178 | 1.0778 | 3.817 | 2.3928 | 5.8022 | 2.6839 | 5.8102 | 0.65786 | 0.18576 | 0.28237 | 9.8531 | -105.4336 | 3.88 | -39.7837 | 6.0042 | -169.0812 | 18.0125
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1713.449 | 17.9865 | 2.3855 | 44.4261 | -116.2968 | 0.61425 | 1.114 | 2.1303 | 2.2163 | 5.287 | 2.3953 | 5.3219 | 0.40294 | 0.21071 | 0.52294 | 11.5545 | -103.3027 | 3.4441 | -45.168 | 8.113 | -162.511 | 24.339
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1071.5497 | 11.2484 | 3.3103 | 27.5423 | -111.4371 | 0.84835 | 1.1039 | 6.0583 | 2.1549 | 7.1334 | 2.8506 | 7.1573 | 0.84927 | 0.15475 | 0.18221 | 7.9343 | -109.1461 | 3.7272 | -43.2597 | 4.244 | -174.3136 | 12.732
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2392.1505 | 25.1111 | 2.6228 | 65.2402 | -119.861 | 0.46049 | 0.66888 | 0.99541 | 1.6445 | 4.3132 | 1.7078 | 4.3721 | 0.23078 | 0.15508 | 0.67196 | 15.281 | -101.6076 | 3.1452 | -51.3937 | 12.1933 | -159.0947 | 36.5798
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1388.5937 | 14.5765 | 4.349 | 38.2229 | -113.0486 | 0.71207 | 1.8294 | 3.4654 | 1.5446 | 6.7173 | 1.5822 | 6.7631 | 0.51588 | 0.27234 | 0.52791 | 8.9811 | -104.4611 | 3.2793 | -54.0018 | 5.7728 | -159.0584 | 17.3185
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1415.3671 | 14.8575 | 2.6555 | 36.6954 | -110.1285 | 0.78944 | 2.189 | 3.8711 | 2.2376 | 5.942 | 2.5103 | 5.982 | 0.65149 | 0.36839 | 0.56546 | 9.5643 | -104.675 | 3.9752 | -48.3702 | 5.6033 | -162.0544 | 16.8098
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2172.7009 | 22.8074 | 4.615 | 60.0705 | -105.9365 | 0.80347 | 0.32629 | 2.9093 | 0.78035 | 3.6013 | 0.79114 | 3.6016 | 0.80784 | 0.090604 | 0.11216 | 15.6168 | -102.2245 | 6.9665 | -39.0626 | 8.6694 | -164.7649 | 26.0082
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1125.1866 | 11.8114 | 2.5895 | 27.366 | -104.3299 | 0.88196 | 4.5922 | 5.659 | 2.8685 | 7.428 | 3.1412 | 7.4661 | 0.76185 | 0.61823 | 0.81149 | 7.2825 | -103.0484 | 3.5259 | -51.3772 | 3.828 | -155.381 | 11.484
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 983.8887 | 10.3282 | 3.4818 | 25.6391 | -122.6351 | 0.65136 | 1.8658 | 4.1565 | 2.8538 | 9.9363 | 3.0847 | 9.9731 | 0.41831 | 0.18778 | 0.44889 | 6.5563 | -110.4313 | 2.0232 | -54.6909 | 4.5412 | -168.5349 | 13.6235
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1431.975 | 15.0318 | 3.9887 | 37.6668 | -110.5009 | 0.75319 | 0.53827 | 3.9864 | 1.3312 | 5.3099 | 1.7393 | 5.3595 | 0.75074 | 0.10137 | 0.13503 | 10.5361 | -105.9715 | 4.607 | -40.079 | 5.9722 | -170.5138 | 17.9165
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1743.2279 | 18.2991 | 3.7709 | 46.7132 | -118.4606 | 0.51145 | 1.4007 | 1.3549 | 1.6731 | 6.3089 | 1.7479 | 6.3574 | 0.21476 | 0.22202 | 1.0338 | 10.5513 | -101.952 | 2.4804 | -65.522 | 8.337 | -155.1194 | 25.011
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1605.3242 | 16.8515 | 3.9392 | 44.5104 | -116.1176 | 0.65372 | 1.0302 | 2.6996 | 1.4713 | 5.7957 | 1.4158 | 5.7879 | 0.4658 | 0.17775 | 0.38161 | 10.6785 | -105.2028 | 3.5103 | -50.1933 | 7.188 | -162.7679 | 21.5639
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1315.776 | 13.8121 | 2.738 | 33.3871 | -114.2625 | 0.69256 | 2.1974 | 3.2071 | 2.507 | 6.8642 | 2.759 | 6.9048 | 0.46722 | 0.32012 | 0.68518 | 8.6375 | -104.7106 | 3.0199 | -52.0071 | 5.6551 | -160.8216 | 16.9652
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1601.9839 | 16.8165 | 3.2109 | 41.838 | -104.35 | 0.84709 | 2.2814 | 4.0171 | 1.5913 | 5.1095 | 1.9258 | 5.1502 | 0.7862 | 0.4465 | 0.56792 | 10.6818 | -102.2887 | 5.0121 | -47.4629 | 5.708 | -157.7468 | 17.1241
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1101.822 | 11.5661 | 3.7502 | 28.8974 | -119.7737 | 0.5738 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4428 | 9.161 | 2.4947 | 9.2018 | 0.33506 | 0.18748 | 0.55955 | 7.0702 | -105.4472 | 1.9144 | -55.893 | 5.1991 | -161.6192 | 15.5972
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2419.9428 | 25.4028 | 2.6862 | 65.4865 | -115.4734 | 0.60883 | 0.31158 | 1.5691 | 1.276 | 3.4276 | 1.3663 | 3.4676 | 0.45778 | 0.090903 | 0.19857 | 17.2782 | -102.0984 | 5.2923 | -34.5537 | 12.0518 | -165.4037 | 36.1555
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1311.2102 | 13.7641 | 3.928 | 35.0887 | -111.0545 | 0.77257 | 2.5238 | 4.1302 | 1.74 | 6.8348 | 1.796 | 6.8901 | 0.60429 | 0.36926 | 0.61107 | 8.426 | -105.2262 | 3.46 | -55.3556 | 5.0567 | -158.3146 | 15.1702
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1595.9043 | 16.7527 | 2.502 | 41.3846 | -112.039 | 0.71239 | 1.9672 | 2.6993 | 2.2642 | 5.6651 | 2.3706 | 5.7195 | 0.47648 | 0.34726 | 0.72879 | 10.3909 | -102.8156 | 3.6862 | -51.3705 | 6.768 | -158.1684 | 20.3039
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1615.8761 | 16.9623 | 3.8945 | 44.8139 | -116.4824 | 0.6468 | 0.96012 | 2.6448 | 1.4752 | 5.7454 | 1.4198 | 5.7377 | 0.46034 | 0.16711 | 0.36302 | 10.7904 | -105.2737 | 3.5013 | -49.5595 | 7.3035 | -163.2205 | 21.9105
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2039 | 839.2951 | 8.8103 | 5.1509 | 20.9744 | -101.645 | 0.87137 | 2.017 | 9.501 | 1.7351 | 8.9372 | 2.4751 | 8.885 | 1.0631 | 0.22569 | 0.21229 | 6.0139 | -103.6932 | 3.1912 | -41.4519 | 2.8279 | -166.2225 | 8.4837
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1325.2859 | 13.9119 | 2.899 | 34.7859 | -104.8385 | 0.91204 | 1.4496 | 5.9444 | 1.8869 | 5.4703 | 2.3565 | 5.5174 | 1.0867 | 0.26499 | 0.24386 | 9.7482 | -106.3739 | 5.1061 | -41.7338 | 4.6772 | -171.4406 | 14.0315
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1443.3606 | 15.1514 | 2.5501 | 37.2695 | -122.6514 | 0.56331 | 0.72908 | 2.3076 | 2.5586 | 6.5249 | 2.7859 | 6.5626 | 0.35367 | 0.11174 | 0.31594 | 9.9855 | -106.7079 | 2.6006 | -41.4895 | 7.3994 | -168.5398 | 22.1982
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1377.0484 | 14.4553 | 2.6383 | 35.8222 | -115.1272 | 0.75579 | 0.53174 | 3.6501 | 2.1228 | 5.6005 | 2.5903 | 5.6384 | 0.65176 | 0.094947 | 0.14568 | 10.4437 | -107.1518 | 4.138 | -36.2935 | 6.4273 | -174.1179 | 19.2818
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1239.4727 | 13.0111 | 2.811 | 32.0455 | -110.5342 | 0.83647 | 1.0424 | 5.0395 | 2.1612 | 6.0751 | 2.7522 | 6.1089 | 0.82953 | 0.17158 | 0.20685 | 9.2891 | -107.3024 | 4.2561 | -39.9505 | 5.0972 | -173.4358 | 15.2917
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1318.7153 | 13.8429 | 2.7555 | 34.2376 | -114.1772 | 0.75104 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3504 | 6.4763 | 2.7806 | 6.4876 | 0.5895 | 0.24493 | 0.41549 | 9.2226 | -106.3709 | 3.5264 | -45.2523 | 5.6972 | -167.0634 | 17.0917
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1620.2797 | 17.0085 | 2.3767 | 41.236 | -114.1099 | 0.65587 | 1.3692 | 2.4375 | 2.2796 | 5.418 | 2.5339 | 5.4711 | 0.44989 | 0.25271 | 0.56172 | 10.9912 | -102.6568 | 3.5472 | -44.3646 | 7.4462 | -161.8433 | 22.3387
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1071.3919 | 11.2467 | 3.045 | 26.9218 | -118.997 | 0.61906 | 2.5025 | 3.2235 | 2.9917 | 9.1097 | 3.1307 | 9.1503 | 0.35385 | 0.27471 | 0.77634 | 6.7945 | -106.5821 | 2.0528 | -59.4519 | 4.815 | -161.133 | 14.445
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2039 | 969.8891 | 10.1812 | 2.675 | 23.5104 | -115.2079 | 0.71216 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3407 | 8.9362 | 3.6462 | 8.937 | 0.54122 | 0.26236 | 0.48475 | 6.6121 | -106.4277 | 2.4102 | -48.4005 | 4.2041 | -165.2968 | 12.6124
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1794.1022 | 18.8332 | 2.2827 | 47.5366 | -118.3482 | 0.60994 | 0.51042 | 2.0851 | 2.0712 | 4.7279 | 2.2643 | 4.7535 | 0.44102 | 0.10796 | 0.2448 | 12.8315 | -104.4835 | 3.8505 | -36.1827 | 9.0385 | -168.0097 | 27.1154
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1235.0075 | 12.9642 | 2.9273 | 32.0625 | -121.6407 | 0.61659 | 1.3221 | 3.029 | 2.6672 | 7.8079 | 2.9013 | 7.8436 | 0.38795 | 0.16933 | 0.43649 | 8.3288 | -108.0403 | 2.4051 | -49.5185 | 5.9248 | -167.4403 | 17.7744
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1731.27 | 18.1736 | 2.7872 | 45.4462 | -114.5205 | 0.61774 | 0.94498 | 2.2054 | 1.8778 | 5.2337 | 1.9648 | 5.2873 | 0.42139 | 0.18056 | 0.42848 | 11.6788 | -101.634 | 3.5012 | -43.5026 | 8.1802 | -160.8344 | 24.5407
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1957.8455 | 20.552 | 3.1893 | 52.3546 | -119.4868 | 0.45157 | 0.93205 | 1.1152 | 1.7432 | 5.5596 | 1.8355 | 5.6083 | 0.20059 | 0.16765 | 0.83579 | 12.1727 | -101.0617 | 2.4432 | -58.0926 | 9.8627 | -156.901 | 29.5881
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1102.3307 | 11.5715 | 2.68 | 25.7856 | -107.6402 | 0.75061 | 3.9738 | 3.7673 | 3.1788 | 8.519 | 3.2413 | 8.5758 | 0.44223 | 0.46646 | 1.0548 | 6.8013 | -99.9993 | 2.6166 | -56.2298 | 4.3509 | -150.3222 | 13.0526
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1120.811 | 11.7655 | 4.628 | 30.2944 | -113.5926 | 0.7152 | 2.5367 | 4.2043 | 1.8585 | 8.601 | 1.8968 | 8.6472 | 0.48882 | 0.29493 | 0.60334 | 7.1193 | -104.8332 | 2.584 | -57.0788 | 4.6267 | -158.03 | 13.88
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1147.3624 | 12.0442 | 5.7576 | 30.102 | -110.6418 | 0.68374 | 2.3206 | 4.0214 | 1.3742 | 7.9121 | 1.5141 | 7.9244 | 0.50826 | 0.2933 | 0.57706 | 7.3082 | -102.5716 | 2.735 | -54.2953 | 4.6636 | -155.7278 | 13.9907
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1204.8437 | 12.6476 | 2.9855 | 30.657 | -120.2043 | 0.57403 | 2.1083 | 2.4744 | 2.8512 | 8.5121 | 2.924 | 8.5608 | 0.2907 | 0.24768 | 0.85203 | 7.5289 | -105.8371 | 2.0295 | -61.6632 | 5.6038 | -160.1689 | 16.8113
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1844.2508 | 19.3596 | 2.7337 | 48.8823 | -111.7386 | 0.69786 | 0.856 | 2.5891 | 1.5943 | 4.3585 | 1.6933 | 4.3945 | 0.59405 | 0.1964 | 0.33061 | 12.9684 | -103.043 | 4.7978 | -40.8668 | 8.1761 | -164.3198 | 24.5282
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 789.9584 | 8.2924 | 2.713 | 19.8891 | -112.2819 | 0.85881 | 2.3647 | 8.5353 | 3.6601 | 9.9298 | 3.8851 | 9.9719 | 0.85956 | 0.23815 | 0.27706 | 5.6925 | -109.2576 | 2.5979 | -45.9717 | 3.1024 | -172.0087 | 9.3073
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1545.5543 | 16.2241 | 3.6147 | 41.7832 | -108.324 | 0.80917 | 2.4485 | 3.7242 | 1.5895 | 5.7457 | 1.6473 | 5.8027 | 0.64818 | 0.42614 | 0.65744 | 9.9122 | -103.7575 | 4.2772 | -53.8975 | 5.7514 | -156.2344 | 17.2542
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1806.2989 | 18.9612 | 4.7166 | 48.9055 | -108.3469 | 0.7545 | 0.71068 | 3.1251 | 0.98287 | 4.6358 | 1.0027 | 4.6415 | 0.67412 | 0.1533 | 0.22741 | 12.5132 | -102.1753 | 5.0799 | -42.7066 | 7.4336 | -161.8121 | 22.3009
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1250.8657 | 13.1307 | 3.8786 | 33.2513 | -116.5747 | 0.64579 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9792 | 7.6762 | 2.0646 | 7.7325 | 0.42224 | 0.22544 | 0.53392 | 8.1112 | -105.0566 | 2.5737 | -54.0837 | 5.584 | -160.9095 | 16.7519
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1669.5745 | 17.526 | 2.8196 | 44.6792 | -117.203 | 0.62705 | 1.3882 | 2.1953 | 2.0471 | 5.7721 | 2.1218 | 5.8288 | 0.38033 | 0.24049 | 0.63233 | 10.8435 | -104.5039 | 3.2332 | -53.0487 | 7.6612 | -160.9088 | 22.9836
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1120.93 | 11.7667 | 3.0856 | 28.2867 | -121.2327 | 0.55855 | 2.1504 | 2.5962 | 2.9695 | 9.1628 | 3.0435 | 9.2096 | 0.28334 | 0.23469 | 0.8283 | 7.0072 | -106.4723 | 1.8422 | -62.2504 | 5.2584 | -161.006 | 15.7751
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1175.2808 | 12.3372 | 2.565 | 29.0144 | -114.8829 | 0.71901 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7439 | 7.0381 | 3.0346 | 7.0461 | 0.58393 | 0.19724 | 0.33778 | 8.324 | -106.11 | 3.0803 | -42.9607 | 5.2511 | -167.9568 | 15.7533
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1826.3996 | 19.1722 | 3.0273 | 49.2497 | -118.7229 | 0.55469 | 1.2008 | 1.6385 | 1.8314 | 5.5442 | 1.894 | 5.6011 | 0.29554 | 0.21658 | 0.73284 | 11.5677 | -103.7619 | 3.0033 | -56.7691 | 8.6679 | -159.2892 | 26.0036
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1954.1198 | 20.5129 | 3.1994 | 53.8974 | -108.1962 | 0.79496 | 1.1708 | 3.0407 | 1.3121 | 4.1979 | 1.364 | 4.255 | 0.72435 | 0.2789 | 0.38504 | 13.3953 | -103.2213 | 5.6741 | -45.2198 | 7.7272 | -161.7539 | 23.1816
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1018.2957 | 10.6893 | 3.6489 | 26.5739 | -125.2088 | 0.50307 | 0.77508 | 2.977 | 2.6717 | 9.7485 | 2.6743 | 9.7918 | 0.30538 | 0.079508 | 0.26035 | 6.8078 | -107.9327 | 1.5711 | -47.8346 | 5.2367 | -167.9621 | 15.7101
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 782.6137 | 8.2153 | 6.0958 | 20.814 | -113.3259 | 0.76064 | 5.7438 | 5.4779 | 2.1764 | 13.2671 | 2.2288 | 13.3246 | 0.4129 | 0.43293 | 1.0485 | 4.5977 | -105.4358 | 1.7968 | -68.936 | 3.0357 | -151.7844 | 9.1072
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1686.6976 | 17.7057 | 3.0841 | 43.9859 | -106.6133 | 0.79688 | 1.1218 | 3.5975 | 1.4769 | 4.5548 | 1.718 | 4.5832 | 0.78984 | 0.2463 | 0.31183 | 11.9825 | -102.9452 | 5.3402 | -41.0596 | 6.6476 | -164.4599 | 19.9428
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2039 | 955.6027 | 10.0312 | 4.2602 | 23.8454 | -111.0642 | 0.7118 | 2.4035 | 4.9834 | 2.2705 | 9.6729 | 2.7474 | 9.6134 | 0.51519 | 0.24848 | 0.4823 | 6.3667 | -102.3791 | 2.3185 | -47.6105 | 4.0634 | -159.397 | 12.1902
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1750.7829 | 18.3785 | 2.3439 | 45.4638 | -110.4835 | 0.72547 | 1.6689 | 2.574 | 2.1148 | 4.9568 | 2.3344 | 5.0081 | 0.5193 | 0.33669 | 0.64835 | 11.7553 | -101.6778 | 4.2643 | -45.784 | 7.5082 | -159.3471 | 22.5246
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1936.5919 | 20.3289 | 3.3928 | 52.245 | -116.209 | 0.59193 | 1.3173 | 1.6248 | 1.5566 | 5.2812 | 1.6704 | 5.3388 | 0.30765 | 0.24943 | 0.81074 | 12.1154 | -102.3664 | 3.3729 | -57.9094 | 8.9118 | -156.5456 | 26.7353
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1310.8023 | 13.7599 | 2.6337 | 33.1815 | -109.6398 | 0.79861 | 2.3284 | 4.3297 | 2.3996 | 6.3197 | 2.6842 | 6.358 | 0.68511 | 0.36844 | 0.53779 | 8.9217 | -104.7755 | 3.7919 | -47.6363 | 5.138 | -162.6645 | 15.4139
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2082.7626 | 21.8633 | 2.0991 | 55.4308 | -109.6472 | 0.71227 | 1.2105 | 2.135 | 1.9152 | 4.0201 | 2.0431 | 4.0789 | 0.53108 | 0.3011 | 0.56696 | 14.2327 | -100.116 | 5.0277 | -41.514 | 9.2073 | -159.3526 | 27.6219
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1147.1381 | 12.0418 | 5.5475 | 32.4051 | -127.7972 | 0.61002 | 0.10239 | 3.3358 | 1.5271 | 8.4717 | 1.6183 | 8.546 | 0.39375 | 0.012086 | 0.030696 | 8.0434 | -112.9911 | 2.2583 | -46.7813 | 5.8035 | -175.4034 | 17.4105
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2006.4101 | 21.0618 | 2.1755 | 53.0081 | -121.6677 | 0.53079 | 0.27695 | 1.5145 | 2.0214 | 4.3976 | 2.2463 | 4.4402 | 0.34438 | 0.062978 | 0.18287 | 14.378 | -103.8805 | 3.5823 | -29.7769 | 10.9386 | -168.4576 | 32.8157
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2126.235 | 22.3197 | 2.7573 | 56.9481 | -113.9654 | 0.6381 | 0.57212 | 1.9321 | 1.4195 | 3.914 | 1.5327 | 3.9464 | 0.49364 | 0.14617 | 0.29611 | 14.9343 | -102.431 | 4.9001 | -38.8338 | 10.0485 | -164.1843 | 30.1456
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1687.1961 | 17.711 | 2.4508 | 44.2666 | -113.1269 | 0.67925 | 1.4599 | 2.5051 | 2.1446 | 5.256 | 2.3222 | 5.2783 | 0.47661 | 0.27776 | 0.58277 | 11.3058 | -103.0001 | 3.8648 | -47.0802 | 7.4559 | -160.8864 | 22.3677
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1287.8044 | 13.5184 | 3.7726 | 34.1311 | -109.0824 | 0.795 | 3.3484 | 4.1039 | 1.8737 | 7.0688 | 1.9341 | 7.1229 | 0.58056 | 0.47368 | 0.8159 | 8.0126 | -104.1181 | 3.4343 | -58.215 | 4.7558 | -153.988 | 14.2675
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1174.9646 | 12.3339 | 3.0322 | 30.0583 | -116.4822 | 0.68886 | 2.2666 | 3.6656 | 2.5668 | 7.783 | 2.8013 | 7.8277 | 0.47097 | 0.29122 | 0.61834 | 7.7218 | -106.7599 | 2.6789 | -53.867 | 5.0743 | -163.0147 | 15.2228
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1307.7518 | 13.7278 | 2.8176 | 34.0004 | -119.6366 | 0.64025 | 1.4351 | 2.9786 | 2.577 | 7.261 | 2.8317 | 7.2915 | 0.41022 | 0.19765 | 0.48181 | 8.8086 | -107.0125 | 2.6742 | -49.2774 | 6.1374 | -166.0259 | 18.4123
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1231.2777 | 12.9251 | 4.2876 | 33.6753 | -110.2136 | 0.80983 | 1.5013 | 5.2752 | 1.5614 | 6.6947 | 1.5617 | 6.7533 | 0.78797 | 0.22425 | 0.2846 | 8.487 | -106.3201 | 3.738 | -47.778 | 4.7512 | -165.1732 | 14.2535
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1799.992 | 18.895 | 2.2952 | 47.4558 | -116.9316 | 0.61621 | 0.73689 | 2.107 | 2.0926 | 4.8029 | 2.2735 | 4.8278 | 0.43868 | 0.15342 | 0.34974 | 12.5948 | -103.7677 | 3.8237 | -39.4927 | 8.7864 | -165.6268 | 26.3592
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1038.8358 | 10.9049 | 2.3619 | 23.8641 | -107.9643 | 0.79134 | 3.7395 | 4.8195 | 3.5836 | 8.4642 | 3.9525 | 8.4733 | 0.5694 | 0.4418 | 0.7759 | 6.8354 | -101.754 | 2.7576 | -48.823 | 4.1128 | -157.021 | 12.3385
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 648.9814 | 4.8451 | 5.0931 | 11.8781 | -128.6579 | 0.56538 | 2.7005 | 10.6563 | 6.3214 | 32.1951 | 6.5923 | 32.2849 | 0.33099 | 0.083879 | 0.25342 | 3.0768 | -112.9259 | 0.78045 | -54.9776 | 2.297 | -172.2289 | 6.8911
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 955.728 | 7.1352 | 9.6364 | 19.5431 | -119.0879 | 0.70886 | 2.8325 | 10.5018 | 2.0417 | 19.6751 | 2.1043 | 19.7677 | 0.53376 | 0.14397 | 0.26972 | 4.5007 | -109.9282 | 1.6035 | -55.9885 | 2.911 | -166.5943 | 8.7331
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 625.7031 | 4.6713 | 7.0044 | 11.6999 | -126.2954 | 0.49622 | 2.3175 | 9.4862 | 4.9201 | 34.4624 | 4.9823 | 34.5586 | 0.27526 | 0.067246 | 0.2443 | 2.9068 | -108.6992 | 0.64032 | -53.4862 | 2.2694 | -167.35 | 6.8081
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1858.7873 | 13.8772 | 3.5805 | 36.6386 | -116.161 | 0.72388 | 1.5655 | 5.1015 | 2.9086 | 10.4141 | 3.0638 | 10.5628 | 0.48986 | 0.15032 | 0.30687 | 9.044 | -105.0937 | 2.9842 | -45.6824 | 6.0601 | -164.8037 | 18.1803
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1432.0456 | 10.6913 | 4.4743 | 27.7161 | -126.4333 | 0.52225 | 1.1158 | 4.2631 | 3.5519 | 15.8923 | 3.7004 | 16.047 | 0.26825 | 0.070209 | 0.26173 | 6.7297 | -108.2435 | 1.4384 | -49.6791 | 5.2919 | -167.8533 | 15.8756
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1118.9163 | 8.3535 | 4.5907 | 22.0851 | -113.861 | 0.85818 | 3.7409 | 12.3445 | 3.3051 | 15.173 | 3.6004 | 15.2429 | 0.81358 | 0.24655 | 0.30304 | 5.4586 | -111.0103 | 2.491 | -53.0734 | 2.9705 | -169.2803 | 8.9115
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1614.9949 | 12.0571 | 4.0601 | 31.4884 | -120.6624 | 0.63517 | 1.7308 | 4.8206 | 3.2528 | 13.2067 | 3.4058 | 13.3592 | 0.36502 | 0.13106 | 0.35905 | 7.619 | -106.2982 | 2.0876 | -50.2894 | 5.5384 | -164.7948 | 16.6151
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3307.3152 | 14.3211 | 2.0117 | 36.7516 | -97.867 | 0.95903 | 3.2188 | 12.859 | 6.817 | 13.7136 | 7.077 | 14.1188 | 0.93768 | 0.23472 | 0.25032 | 10.1765 | -94.846 | 4.6856 | -28.0277 | 5.5519 | -160.5964 | 16.6558
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3673.4523 | 15.9065 | 2.1695 | 40.9136 | -105.91 | 0.77949 | 1.3535 | 8.2154 | 6.3143 | 13.6987 | 5.9838 | 13.6284 | 0.59972 | 0.098802 | 0.16475 | 11.2094 | -95.9629 | 4.0725 | -26.6069 | 7.2215 | -161.2231 | 21.6645
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2762.8681 | 11.9636 | 2.0532 | 30.2971 | -119.1999 | 0.55276 | 0.817 | 6.6258 | 10.3484 | 21.2474 | 11.5273 | 21.4774 | 0.31184 | 0.038452 | 0.12331 | 8.1426 | -100.3596 | 1.9113 | -24.7415 | 6.3228 | -165.0277 | 18.9684
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2701.4096 | 11.6974 | 2.8022 | 29.6494 | -114.7889 | 0.68707 | 1.1436 | 9.2244 | 7.4084 | 20.7595 | 8.0093 | 21.3308 | 0.44435 | 0.055087 | 0.12397 | 8.0182 | -100.4548 | 2.3712 | -30.7266 | 5.6952 | -164.4889 | 17.0856
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2140.5324 | 9.2688 | 3.2525 | 23.3723 | -112.9403 | 0.77878 | 1.6627 | 14.2205 | 7.7338 | 25.1538 | 8.5526 | 25.7881 | 0.56534 | 0.066099 | 0.11692 | 6.4277 | -102.5549 | 2.2695 | -34.8845 | 4.1895 | -166.7012 | 12.5685
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3031.5671 | 13.1271 | 2.1074 | 33.4994 | -109.2537 | 0.75946 | 2.2609 | 9.3379 | 8.1767 | 17.2318 | 8.6094 | 17.6571 | 0.5419 | 0.13121 | 0.24212 | 9.0952 | -97.5393 | 3.0431 | -28.9288 | 6.1034 | -161.8203 | 18.3102
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 4793.6556 | 20.7571 | 2.6157 | 53.1348 | -93.363 | 0.9564 | 1.9268 | 9.5937 | 3.7243 | 9.7415 | 3.6267 | 9.6898 | 0.98483 | 0.19779 | 0.20084 | 14.4795 | -92.5184 | 7.085 | -28.0113 | 7.4373 | -156.8115 | 22.3118
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2550.9501 | 11.0459 | 2.7144 | 27.7782 | -102.5346 | 0.91372 | 4.0128 | 16.0724 | 7.1082 | 19.2941 | 7.8356 | 19.6964 | 0.83302 | 0.20798 | 0.24967 | 7.651 | -98.7604 | 3.4158 | -34.3548 | 4.2534 | -162.2972 | 12.7601
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3736.7221 | 16.1805 | 2.1591 | 41.1536 | -108.507 | 0.73024 | 1.253 | 7.1362 | 6.3656 | 13.7439 | 6.579 | 13.9996 | 0.51922 | 0.091168 | 0.17559 | 11.2981 | -95.7557 | 3.6497 | -25.1296 | 7.7403 | -160.7438 | 23.2208
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2090.9492 | 9.0541 | 2.418 | 22.8487 | -106.6842 | 0.90912 | 3.8473 | 18.8872 | 9.5691 | 23.1378 | 10.3789 | 23.6097 | 0.81629 | 0.16628 | 0.2037 | 6.3946 | -102.1851 | 2.8063 | -35.502 | 3.6221 | -167.3582 | 10.8663
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2039 | 1933.7616 | 8.3734 | 2.6439 | 21.0846 | -116.4509 | 0.75132 | 1.2851 | 14.4627 | 10.3611 | 27.3937 | 12.0972 | 27.7143 | 0.52796 | 0.046912 | 0.088856 | 5.9376 | -105.1957 | 2.0645 | -34.0032 | 3.9329 | -171.0438 | 11.7986
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2605.0702 | 11.2803 | 2.1226 | 28.4368 | -121.8554 | 0.50156 | 0.62424 | 6.3397 | 11.1137 | 23.5902 | 12.4165 | 23.7574 | 0.26874 | 0.026462 | 0.098465 | 7.5935 | -101.534 | 1.605 | -24.5501 | 6.0766 | -165.9588 | 18.2298
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2422.3668 | 10.4892 | 2.8596 | 26.5451 | -105.8464 | 0.87513 | 3.4373 | 15.4567 | 7.3429 | 20.9981 | 8.0876 | 21.4954 | 0.7361 | 0.1637 | 0.22238 | 7.2474 | -99.9269 | 3.0098 | -35.109 | 4.2558 | -163.3322 | 12.7673
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2039 | 4082.3233 | 17.677 | 2.1141 | 45.498 | -99.7643 | 0.86494 | 1.8158 | 8.8892 | 5.5077 | 11.6435 | 5.1862 | 11.5644 | 0.76344 | 0.15595 | 0.20427 | 12.5189 | -93.9358 | 5.2682 | -26.4251 | 7.3283 | -159.3276 | 21.9848
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3483.0319 | 15.082 | 2.0084 | 38.6335 | -104.576 | 0.82064 | 2.0882 | 9.0967 | 6.9979 | 14.0546 | 7.254 | 14.4016 | 0.64724 | 0.14858 | 0.22956 | 10.6075 | -95.2556 | 3.9385 | -26.5853 | 6.7402 | -160.3092 | 20.2205
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3156.2255 | 13.6669 | 2.4138 | 34.7001 | -108.0061 | 0.80124 | 1.6161 | 9.8486 | 6.6281 | 15.9987 | 6.6711 | 16.2876 | 0.61559 | 0.10101 | 0.16409 | 9.578 | -98.0984 | 3.4708 | -29.4506 | 6.1688 | -162.9514 | 18.5063
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 3001.5967 | 12.9973 | 1.9793 | 33.2652 | -111.7597 | 0.73838 | 1.1907 | 8.7701 | 8.6707 | 17.1623 | 9.2371 | 17.6202 | 0.51101 | 0.069381 | 0.13577 | 9.2443 | -98.1689 | 2.9462 | -24.1847 | 6.4251 | -164.5309 | 19.2752
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2296.7348 | 9.9452 | 2.2846 | 25.0811 | -117.1174 | 0.68794 | 1.3919 | 10.6683 | 10.3825 | 23.7202 | 11.3948 | 24.012 | 0.44976 | 0.058681 | 0.13047 | 6.9493 | -102.8086 | 2.1052 | -30.3387 | 4.9148 | -168.1156 | 14.7444
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2039 | 2545.2282 | 11.0212 | 2.1383 | 27.787 | -120.9389 | 0.53123 | 0.8028 | 6.9285 | 11.1088 | 23.7536 | 12.4905 | 23.9198 | 0.29168 | 0.033797 | 0.11587 | 7.4581 | -101.6025 | 1.6847 | -25.9406 | 5.8537 | -166.0586 | 17.561
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1365.4214 | 14.3332 | 6.1534 | 38.2128 | -103.6149 | 0.86077 | 2.1236 | 5.6057 | 0.97194 | 5.9808 | 0.98587 | 5.9839 | 0.93729 | 0.35507 | 0.37883 | 9.0308 | -103.5182 | 4.5243 | -49.2825 | 4.5521 | -157.7892 | 13.6563
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1146.5797 | 12.036 | 6.8068 | 31.3832 | -110.7536 | 0.74787 | 0.45244 | 4.9695 | 1.0312 | 7.019 | 1.0177 | 7.0115 | 0.70801 | 0.064459 | 0.091043 | 8.0913 | -104.9837 | 3.3484 | -43.3828 | 4.7452 | -166.1134 | 14.2356
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1645.2417 | 17.2706 | 5.0231 | 45.2035 | -111.6811 | 0.73381 | 0.36624 | 3.2194 | 1.0083 | 5.0646 | 1.0491 | 5.0628 | 0.63567 | 0.072315 | 0.11376 | 11.6987 | -104.2115 | 4.5597 | -41.1334 | 7.1498 | -166.174 | 21.4494
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1457.5306 | 15.3001 | 4.9053 | 39.4107 | -112.5371 | 0.70537 | 0.72667 | 3.4169 | 1.219 | 5.9796 | 1.2706 | 5.9837 | 0.57143 | 0.12152 | 0.21267 | 10.0756 | -103.847 | 3.7032 | -43.9455 | 6.3725 | -163.7898 | 19.1174
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 4617.7649 | 19.9955 | 2.4525 | 51.1371 | -93.6619 | 0.94107 | 1.9226 | 9.5901 | 4.0064 | 9.8257 | 3.9822 | 9.8129 | 0.97602 | 0.19567 | 0.20048 | 14.0623 | -92.3851 | 6.8038 | -27.015 | 7.3162 | -157.3781 | 21.9485
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 882.9295 | 9.2684 | 4.4702 | 24.084 | -102.4808 | 1.0469 | 2.3538 | 14.6264 | 1.8316 | 8.1875 | 2.0564 | 8.2208 | 1.7864 | 0.28749 | 0.16093 | 6.228 | -111.8515 | 3.9869 | -50.2146 | 2.2456 | -174.7587 | 6.7368
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 987.8307 | 10.3695 | 3.4377 | 26.8451 | -103.4027 | 1.0305 | 3.1592 | 11.4069 | 2.2132 | 7.6082 | 2.4214 | 7.6351 | 1.4993 | 0.41524 | 0.27695 | 6.9342 | -110.0094 | 4.1563 | -49.2081 | 2.7789 | -171.208 | 8.3367
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 829.417 | 8.7066 | 5.4215 | 22.9846 | -116.2253 | 0.85459 | 2.6347 | 8.348 | 1.9686 | 10.6729 | 2.1848 | 10.7022 | 0.78217 | 0.24686 | 0.31561 | 5.6259 | -112.9418 | 2.5293 | -56.258 | 3.1043 | -170.2404 | 9.313
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 927.5747 | 9.737 | 5.0205 | 25.8877 | -116.7402 | 0.8455 | 1.5779 | 7.3028 | 1.8414 | 9.2444 | 2.0568 | 9.2738 | 0.78997 | 0.17069 | 0.21607 | 6.4838 | -113.1038 | 2.8853 | -53.0086 | 3.5985 | -173.1801 | 10.7954
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 745.0145 | 7.8206 | 3.5485 | 18.6517 | -124.3389 | 0.46866 | 1.2427 | 3.6511 | 3.7923 | 13.4568 | 3.956 | 13.4494 | 0.27132 | 0.092349 | 0.34037 | 4.9269 | -106.2957 | 1.0653 | -47.7142 | 3.8621 | -165.9045 | 11.5862
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1333.0202 | 13.9931 | 2.8052 | 34.2627 | -119.598 | 0.61984 | 1.1637 | 2.869 | 2.4214 | 6.7926 | 2.6495 | 6.8468 | 0.42236 | 0.17132 | 0.40562 | 9.11 | -106.7368 | 2.7568 | -46.4606 | 6.3533 | -166.8566 | 19.0599
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 785.1306 | 8.2417 | 5.6609 | 20.0908 | -119.7707 | 0.48971 | 0.82511 | 3.799 | 2.0973 | 11.8724 | 2.4149 | 11.8527 | 0.31999 | 0.069498 | 0.21719 | 5.3285 | -103.5447 | 1.3354 | -41.5803 | 3.9941 | -164.2014 | 11.9824
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 419.0624 | 4.399 | 2.8783 | 9.8138 | -115.2024 | 0.82556 | 3.6338 | 15.6144 | 6.3074 | 18.1544 | 6.4993 | 18.2153 | 0.86009 | 0.20016 | 0.23272 | 3.0392 | -111.9728 | 1.3799 | -47.9707 | 1.6655 | -175.2878 | 4.9965
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 884.4613 | 9.2844 | 3.165 | 22.0239 | -125.0015 | 0.51728 | 2.0717 | 3.2236 | 3.5384 | 11.199 | 3.6518 | 11.2329 | 0.28784 | 0.18499 | 0.64266 | 5.6571 | -109.3213 | 1.4044 | -60.0621 | 4.2853 | -165.8196 | 12.8558
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1426.6061 | 14.9755 | 2.7882 | 37.6159 | -119.2616 | 0.55899 | 1.667 | 2.0533 | 2.5124 | 7.005 | 2.5784 | 7.0551 | 0.29312 | 0.23797 | 0.81185 | 8.9929 | -104.615 | 2.3812 | -58.6392 | 6.7076 | -159.6798 | 20.1227
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 514.5661 | 5.4015 | 3.4996 | 13.1463 | -113.4828 | 0.77069 | 6.3294 | 10.8977 | 4.6773 | 16.3688 | 4.7475 | 16.4102 | 0.66576 | 0.38667 | 0.5808 | 3.3508 | -108.8402 | 1.4379 | -57.0945 | 1.9389 | -162.7282 | 5.8166
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 533.2899 | 5.5981 | 2.3831 | 12.706 | -110.9708 | 0.88665 | 3.778 | 13.8196 | 5.7379 | 13.6741 | 5.883 | 13.7808 | 1.0106 | 0.27629 | 0.27338 | 3.9024 | -110.1239 | 1.9091 | -45.6829 | 2.0044 | -174.3534 | 6.0132
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1478.1286 | 15.5163 | 4.0789 | 41.565 | -120.3999 | 0.60098 | 0.62501 | 2.6035 | 1.5497 | 6.3211 | 1.5885 | 6.3663 | 0.41187 | 0.098877 | 0.24007 | 10.0635 | -106.8445 | 2.932 | -46.7185 | 7.1315 | -166.8963 | 21.3944
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 693.1321 | 7.276 | 5.6447 | 19.6224 | -119.8554 | 0.85899 | 1.5722 | 10.4619 | 2.0293 | 11.4551 | 2.2486 | 11.5257 | 0.9133 | 0.13725 | 0.15028 | 4.9073 | -118.1534 | 2.3295 | -56.901 | 2.5789 | -179.2847 | 7.7368
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 863.4065 | 9.0634 | 3.8707 | 22.8726 | -122.8261 | 0.67242 | 4.7615 | 3.4892 | 3.129 | 12.1113 | 3.3215 | 12.1578 | 0.28809 | 0.39314 | 1.3646 | 5.0555 | -111.7176 | 1.6975 | -78.1836 | 3.616 | -159.6414 | 10.8479
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1222.8278 | 12.8364 | 4.2911 | 33.9898 | -117.7788 | 0.65011 | 1.4114 | 3.4875 | 1.8013 | 7.7294 | 1.8407 | 7.7739 | 0.45121 | 0.1826 | 0.4047 | 8.0711 | -106.5229 | 2.6039 | -52.6676 | 5.4892 | -163.6123 | 16.4677
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1433.2016 | 15.0447 | 2.8616 | 37.7319 | -114.2348 | 0.72602 | 1.4571 | 3.4556 | 2.0678 | 5.9174 | 2.2717 | 5.9639 | 0.58397 | 0.24623 | 0.42165 | 9.8588 | -106.2078 | 3.717 | -47.1787 | 6.1427 | -165.6202 | 18.428
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1671.8401 | 17.5498 | 2.8146 | 44.363 | -121.3363 | 0.49674 | 0.55424 | 1.7321 | 2.0404 | 5.7431 | 2.1258 | 5.7884 | 0.30159 | 0.096505 | 0.31998 | 11.2623 | -103.7922 | 2.5785 | -41.7385 | 8.6859 | -164.4018 | 26.0578
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1727.5512 | 18.1346 | 2.0747 | 44.5465 | -112.4328 | 0.67376 | 1.4576 | 2.3193 | 2.374 | 4.9253 | 2.5819 | 4.9563 | 0.4709 | 0.29595 | 0.62846 | 11.7152 | -101.7373 | 3.9171 | -43.8218 | 7.802 | -160.691 | 23.406
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 588.9566 | 6.1824 | 3.2501 | 13.2881 | -101.6295 | 0.94414 | 3.8166 | 15.6468 | 3.6251 | 11.7821 | 5.1576 | 11.8855 | 1.328 | 0.32393 | 0.24392 | 4.3751 | -107.0204 | 2.5339 | -41.6914 | 1.8671 | -174.2611 | 5.6013
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 481.964 | 5.0593 | 3.9047 | 11.9387 | -119.8663 | 0.66247 | 6.642 | 7.99 | 5.1418 | 20.0771 | 5.209 | 20.1239 | 0.39797 | 0.33082 | 0.83128 | 2.9772 | -109.7486 | 1.0197 | -66.6976 | 2.0237 | -161.3013 | 6.071
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1733.4177 | 18.1962 | 2.922 | 46.1289 | -116.9761 | 0.59324 | 1.4413 | 1.8639 | 1.9627 | 5.735 | 2.0274 | 5.7917 | 0.325 | 0.25132 | 0.77329 | 10.97 | -103.3545 | 3.0934 | -56.6196 | 7.9907 | -158.2583 | 23.9721
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1130.4171 | 11.8663 | 3.1814 | 28.8799 | -115.1124 | 0.64455 | 2.4805 | 3.2897 | 2.689 | 8.5549 | 2.7869 | 8.6094 | 0.38454 | 0.28995 | 0.754 | 7.1573 | -103.6144 | 2.2722 | -56.7177 | 4.971 | -157.6665 | 14.9131
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1009.3558 | 10.5955 | 3.1365 | 25.9384 | -108.2404 | 0.90482 | 1.742 | 7.4778 | 2.3676 | 7.426 | 3.1481 | 7.4272 | 1.007 | 0.23458 | 0.23296 | 7.4293 | -108.8812 | 3.7963 | -44.0906 | 3.66 | -173.8507 | 10.98
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 924.4538 | 9.7042 | 3.3916 | 23.3603 | -112.5719 | 0.79548 | 1.2889 | 6.2215 | 2.416 | 8.1941 | 3.4028 | 8.1246 | 0.75927 | 0.1573 | 0.20717 | 6.9145 | -108.7526 | 3.1096 | -41.4026 | 3.851 | -174.6818 | 11.5531
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1204.3154 | 12.642 | 3.3825 | 32.0053 | -107.1659 | 0.8336 | 3.7602 | 5.0494 | 2.0958 | 7.0891 | 2.1663 | 7.1384 | 0.71228 | 0.53042 | 0.74468 | 7.6516 | -104.6601 | 3.5693 | -55.4047 | 4.198 | -155.5396 | 12.594
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 939.2259 | 9.8593 | 3.3639 | 23.871 | -101.9079 | 1.013 | 3.413 | 11.2029 | 2.3275 | 7.8293 | 3.1723 | 7.8349 | 1.4309 | 0.43592 | 0.30465 | 6.6418 | -108.633 | 3.9887 | -47.2129 | 2.6561 | -170.7659 | 7.9684
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 619.5753 | 6.5039 | 5.0758 | 16.5203 | -127.0213 | 0.51414 | 1.3544 | 5.0454 | 3.2908 | 16.7037 | 3.3313 | 16.748 | 0.30205 | 0.081086 | 0.26845 | 4.0876 | -110.2876 | 0.96427 | -53.6181 | 3.1255 | -169.2605 | 9.3764
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 529.6202 | 5.5596 | 3.1948 | 11.9802 | -91.5294 | 1.0282 | 19.3161 | 16.6272 | 4.8331 | 15.4408 | 4.8709 | 15.4852 | 1.0768 | 1.251 | 1.1617 | 3.1799 | -98.4023 | 2.021 | -50.7695 | 1.2812 | -138.6567 | 3.8436
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 362.3268 | 3.8034 | 2.8969 | 7.9135 | -111.9338 | 0.8299 | 9.0617 | 17.0222 | 8.0322 | 23.2683 | 8.2572 | 23.3414 | 0.73156 | 0.38945 | 0.53235 | 2.425 | -107.9564 | 1.0641 | -52.8343 | 1.3678 | -164.1636 | 4.1035
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 723.4931 | 7.5947 | 4.3969 | 18.4636 | -114.5662 | 0.82014 | 1.9494 | 8.7038 | 2.5402 | 11.1692 | 3.6684 | 11.176 | 0.77927 | 0.17453 | 0.22397 | 5.2241 | -111.4954 | 2.3816 | -47.9872 | 2.8507 | -174.4258 | 8.5521
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 745.8987 | 7.8299 | 3.781 | 18.993 | -112.8709 | 0.803 | 3.2428 | 8.1443 | 2.8506 | 10.7779 | 3.8247 | 10.6901 | 0.75565 | 0.30087 | 0.39816 | 5.2064 | -109.8662 | 2.3663 | -49.999 | 2.8402 | -169.7556 | 8.5205
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1181.9093 | 12.4068 | 2.5673 | 29.4881 | -114.9208 | 0.74716 | 1.1311 | 4.1997 | 2.6379 | 6.7721 | 3.0318 | 6.7712 | 0.62015 | 0.16702 | 0.26933 | 8.62 | -106.5842 | 3.2932 | -39.9973 | 5.3619 | -170.6243 | 16.0857
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 767.3595 | 8.0552 | 3.5134 | 19.1031 | -113.8621 | 0.7949 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4455 | 12.1053 | 3.7474 | 12.1655 | 0.56574 | 0.4243 | 0.74998 | 4.8916 | -107.9779 | 2.0072 | -59.179 | 2.9485 | -160.3786 | 8.8454
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 601.7513 | 6.3168 | 4.5004 | 15.1902 | -115.2448 | 0.86335 | 2.0877 | 11.2194 | 2.9776 | 13.4005 | 4.5445 | 13.3729 | 0.83724 | 0.15579 | 0.18607 | 4.4104 | -113.473 | 2.0997 | -48.7124 | 2.3245 | -177.7722 | 6.9735
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1978.2877 | 20.7666 | 2.7111 | 53.8978 | -120.2997 | 0.53309 | 0.72692 | 1.5544 | 1.7963 | 4.8698 | 1.8609 | 4.9265 | 0.31918 | 0.14927 | 0.46766 | 13.0976 | -104.2682 | 3.2427 | -47.4594 | 9.8616 | -163.2194 | 29.5847
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1024.2825 | 10.7522 | 4.8079 | 27.8943 | -110.7345 | 0.77152 | 3.5366 | 5.2006 | 1.8896 | 9.0849 | 1.9273 | 9.1293 | 0.57244 | 0.38928 | 0.68005 | 6.4179 | -104.8316 | 2.6435 | -58.3253 | 3.8965 | -155.7232 | 11.6895
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 881.5357 | 9.2537 | 3.203 | 21.8926 | -109.3258 | 0.85326 | 2.7256 | 7.9259 | 2.7166 | 8.7014 | 3.4848 | 8.7024 | 0.91088 | 0.31324 | 0.34388 | 6.2652 | -108.6865 | 3.0741 | -47.1294 | 3.1933 | -170.1854 | 9.58
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 767.2074 | 8.0536 | 3.0242 | 18.3235 | -106.0258 | 0.88804 | 5.1385 | 9.7193 | 3.3662 | 10.1803 | 4.1338 | 10.1763 | 0.95472 | 0.50475 | 0.52869 | 5.2259 | -106.9691 | 2.6923 | -49.5941 | 2.5394 | -164.1859 | 7.6183
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1071.3041 | 11.2458 | 3.0909 | 27.0122 | -113.0326 | 0.75669 | 2.8281 | 4.7742 | 2.6307 | 8.1313 | 3.016 | 8.1799 | 0.58714 | 0.3478 | 0.59236 | 7.1468 | -106.4084 | 2.8364 | -51.6696 | 4.3302 | -162.965 | 12.9906
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1041.6756 | 10.9348 | 3.8484 | 26.5836 | -100.7558 | 0.9417 | 2.1779 | 9.0333 | 1.7715 | 6.8173 | 2.5058 | 6.8537 | 1.3251 | 0.31947 | 0.2411 | 7.3894 | -106.3328 | 4.3098 | -44.7889 | 3.0834 | -168.491 | 9.2501
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 666.0961 | 6.9922 | 4.4574 | 17.124 | -115.9623 | 0.71555 | 4.9177 | 7.076 | 3.0671 | 13.6712 | 3.1352 | 13.7191 | 0.51759 | 0.35971 | 0.69498 | 4.1778 | -108.6453 | 1.6214 | -62.4174 | 2.6315 | -160.2108 | 7.8945
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 759.2172 | 7.9697 | 3.4746 | 19.485 | -121.0342 | 0.62792 | 4.0063 | 4.4227 | 3.8495 | 13.3755 | 3.9181 | 13.4213 | 0.33066 | 0.29952 | 0.90584 | 4.6737 | -108.8387 | 1.4371 | -67.0834 | 3.3393 | -161.0955 | 10.018
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1314.3435 | 13.797 | 4.1477 | 36.6798 | -118.9503 | 0.62628 | 1.043 | 3.0922 | 1.7272 | 7.1639 | 1.7666 | 7.2086 | 0.43164 | 0.14559 | 0.33729 | 8.7897 | -106.6306 | 2.7006 | -50.2441 | 6.0968 | -165.0309 | 18.2905
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 418.6801 | 4.395 | 3.7934 | 10.0415 | -111.0944 | 0.76902 | 3.2028 | 14.4733 | 4.7942 | 18.186 | 5.4958 | 18.213 | 0.79585 | 0.17612 | 0.22129 | 3.0037 | -107.3907 | 1.3397 | -44.4322 | 1.6672 | -169.7677 | 5.0016
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1031.9747 | 10.8329 | 3.1266 | 26.3556 | -103.3456 | 0.96605 | 2.3903 | 8.8374 | 2.2457 | 7.0214 | 3.1334 | 6.9637 | 1.2586 | 0.34044 | 0.27048 | 7.5148 | -108.0949 | 4.2841 | -44.4131 | 3.2512 | -172.9488 | 9.7537
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1130.8532 | 11.8709 | 2.5581 | 28.0127 | -123.1909 | 0.58536 | 0.73456 | 3.1199 | 3.1496 | 8.057 | 3.4084 | 8.0905 | 0.38723 | 0.091171 | 0.23545 | 7.9841 | -107.8199 | 2.1968 | -39.8144 | 5.8168 | -170.8348 | 17.4504
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 803.7148 | 8.4368 | 3.613 | 20.383 | -110.5314 | 0.89199 | 1.9375 | 9.1887 | 2.6286 | 9.4971 | 3.7579 | 9.4805 | 0.96753 | 0.20401 | 0.21086 | 5.9463 | -110.8278 | 3.0113 | -45.5165 | 2.9611 | -176.2294 | 8.8834
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1034.4158 | 10.8586 | 3.2935 | 26.6379 | -116.1186 | 0.74877 | 2.1398 | 4.9158 | 2.5976 | 8.555 | 3.2262 | 8.5564 | 0.57461 | 0.25012 | 0.43529 | 7.143 | -108.4602 | 2.7362 | -49.0303 | 4.4071 | -168.1063 | 13.2212
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1398.0648 | 14.6759 | 2.5007 | 34.7339 | -111.7813 | 0.70743 | 1.9036 | 3.1846 | 2.4329 | 6.0839 | 2.7583 | 6.1419 | 0.52345 | 0.31289 | 0.59775 | 9.4756 | -102.8624 | 3.4281 | -45.6139 | 6.0537 | -161.3047 | 18.161
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 592.7265 | 6.222 | 3.6833 | 14.8053 | -124.8427 | 0.54014 | 3.6345 | 4.9694 | 4.6487 | 17.1228 | 4.7167 | 17.17 | 0.29022 | 0.21226 | 0.73137 | 3.7083 | -110.0385 | 0.97212 | -65.6455 | 2.7844 | -164.6487 | 8.3531
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 307.6014 | 3.229 | 2.4867 | 6.6507 | -116.1087 | 0.7667 | 3.3166 | 17.6949 | 9.5347 | 23.71 | 10.7703 | 23.5816 | 0.74631 | 0.13988 | 0.18743 | 2.3222 | -110.2597 | 0.98366 | -41.1024 | 1.3601 | -176.8689 | 4.0804
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1447.7052 | 15.197 | 2.6509 | 38.6878 | -118.3179 | 0.68157 | 0.60129 | 3.0705 | 2.1492 | 5.6972 | 2.3756 | 5.7283 | 0.53895 | 0.10554 | 0.19582 | 10.5064 | -107.4434 | 3.6301 | -39.8076 | 6.9253 | -171.4374 | 20.7758
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1158.429 | 12.1604 | 2.4936 | 28.1554 | -99.4649 | 0.93407 | 1.5758 | 7.3032 | 2.383 | 5.942 | 2.4665 | 5.9907 | 1.2291 | 0.2652 | 0.21577 | 8.5337 | -102.0319 | 4.5968 | -37.3316 | 3.9703 | -167.4759 | 11.911
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 983.1789 | 10.3207 | 2.8723 | 23.2238 | -109.952 | 0.72733 | 4.0895 | 4.1836 | 3.3295 | 9.5631 | 3.3909 | 9.6176 | 0.43747 | 0.42764 | 0.97752 | 6.0884 | -101.7308 | 2.2794 | -57.6364 | 3.946 | -152.6222 | 11.8381
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 722.2111 | 7.5813 | 5.0517 | 19.0096 | -112.5355 | 0.74386 | 4.9741 | 6.6487 | 2.6738 | 13.507 | 2.7117 | 13.5521 | 0.49224 | 0.36826 | 0.74814 | 4.4576 | -104.9776 | 1.721 | -61.1245 | 2.8451 | -155.2929 | 8.5352
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 552.4725 | 5.7995 | 6.4726 | 14.0401 | -112.2632 | 0.69792 | 5.3372 | 9.0464 | 2.3649 | 15.3072 | 2.9974 | 15.325 | 0.59099 | 0.34867 | 0.58998 | 3.5385 | -106.7684 | 1.4733 | -57.2686 | 2.1071 | -159.4476 | 6.3212
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 524.6783 | 5.5077 | 3.7907 | 12.8897 | -126.743 | 0.51729 | 3.5133 | 5.4617 | 5.154 | 19.5372 | 5.2548 | 19.5769 | 0.27955 | 0.17983 | 0.64326 | 3.317 | -110.9927 | 0.81723 | -64.281 | 2.5287 | -166.7325 | 7.586
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1623.4325 | 17.0416 | 2.9208 | 42.9427 | -110.951 | 0.72683 | 0.9002 | 3.2212 | 1.6394 | 4.7884 | 1.729 | 4.8291 | 0.6727 | 0.188 | 0.27946 | 11.5411 | -103.973 | 4.5809 | -41.1106 | 6.9696 | -165.8539 | 20.9088
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 513.795 | 5.3934 | 2.2486 | 12.0923 | -113.5471 | 0.84541 | 2.5222 | 12.5818 | 6.2111 | 13.9665 | 6.4504 | 14.0765 | 0.90086 | 0.18059 | 0.20046 | 3.8623 | -110.1844 | 1.7644 | -42.4874 | 2.127 | -176.5633 | 6.3809
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 865.1063 | 9.0813 | 4.4087 | 22.8423 | -110.0229 | 0.85249 | 6.2909 | 6.4846 | 2.4685 | 10.8828 | 2.5511 | 10.9359 | 0.59585 | 0.57806 | 0.97014 | 5.213 | -106.7858 | 2.4201 | -64.0962 | 2.9906 | -152.8529 | 8.9717
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1224.5176 | 12.8541 | 3.1132 | 32.2816 | -119.2105 | 0.65792 | 1.8765 | 3.3149 | 2.4861 | 7.7397 | 2.5834 | 7.7908 | 0.42829 | 0.24246 | 0.5661 | 8.0166 | -107.8432 | 2.5673 | -55.3006 | 5.4811 | -164.358 | 16.4434
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 655.2086 | 6.8779 | 3.8871 | 16.2794 | -124.2652 | 0.54246 | 3.3715 | 4.5028 | 3.9726 | 15.4416 | 4.0702 | 15.4838 | 0.2916 | 0.21834 | 0.74874 | 4.0876 | -109.6458 | 1.0846 | -65.8359 | 3.061 | -163.9762 | 9.1831
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1042.5375 | 10.9438 | 2.6772 | 25.404 | -116.5446 | 0.7166 | 1.4319 | 4.4843 | 2.9913 | 8.0083 | 3.3846 | 8.0073 | 0.55996 | 0.1788 | 0.3193 | 7.4292 | -107.075 | 2.6827 | -42.7652 | 4.7584 | -169.5032 | 14.2753
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1520.0818 | 15.9567 | 3.3348 | 40.6678 | -119.0412 | 0.58142 | 1.5594 | 2.1189 | 1.9746 | 6.5849 | 2.036 | 6.6396 | 0.32178 | 0.23682 | 0.73598 | 9.5843 | -105.2731 | 2.6791 | -59.2637 | 7.0146 | -159.9751 | 21.0439
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1510.5396 | 15.8566 | 3.6501 | 41.6604 | -110.1749 | 0.80507 | 1.8145 | 4.0254 | 1.5396 | 5.6198 | 1.597 | 5.6758 | 0.71629 | 0.32288 | 0.45077 | 10.1017 | -105.7059 | 4.354 | -50.6945 | 5.7766 | -161.9479 | 17.3298
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 577.3574 | 6.0607 | 3.4306 | 14.5799 | -131.9479 | 0.4102 | 0.32064 | 4.1792 | 5.1146 | 17.5462 | 4.646 | 17.6809 | 0.23818 | 0.018274 | 0.076724 | 3.8521 | -111.0808 | 0.68292 | -45.4986 | 3.1732 | -172.2804 | 9.5195
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 698.4494 | 7.3318 | 6.1073 | 18.6407 | -114.5009 | 0.77 | 6.3928 | 6.4621 | 2.4069 | 14.7 | 2.4648 | 14.7563 | 0.4396 | 0.43488 | 0.98927 | 4.1318 | -107.0983 | 1.6419 | -69.2644 | 2.6838 | -153.7529 | 8.0513
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 501.2873 | 5.2622 | 3.2484 | 12.3661 | -125.0836 | 0.54526 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5632 | 21.3197 | 6.6394 | 21.3863 | 0.28873 | 0.16003 | 0.55427 | 3.2255 | -108.9229 | 0.7772 | -58.1571 | 2.4615 | -166.0186 | 7.3845
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 974.7459 | 10.2322 | 3.0415 | 24.3971 | -109.9446 | 0.83827 | 2.7337 | 6.5585 | 2.7119 | 8.2483 | 3.4724 | 8.2521 | 0.79514 | 0.33143 | 0.41682 | 6.9205 | -107.0984 | 3.1683 | -45.4145 | 3.7548 | -168.5193 | 11.2643
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1201.2278 | 12.6096 | 3.5185 | 31.5768 | -116.1687 | 0.72062 | 1.6873 | 4.0457 | 2.104 | 7.403 | 2.3191 | 7.4477 | 0.5465 | 0.22793 | 0.41707 | 8.1067 | -107.5925 | 2.973 | -51.0284 | 5.1421 | -165.6068 | 15.4262
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 544.2709 | 5.7134 | 3.8394 | 13.1539 | -116.3597 | 0.77458 | 2.8767 | 10.8116 | 3.9955 | 15.3404 | 5.0562 | 15.3972 | 0.70478 | 0.18753 | 0.26608 | 3.8615 | -111.3654 | 1.6446 | -49.3416 | 2.2187 | -172.8655 | 6.656
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1739.9438 | 18.2647 | 2.0745 | 44.8998 | -112.6253 | 0.66801 | 1.4375 | 2.268 | 2.3681 | 4.9126 | 2.5751 | 4.9434 | 0.46167 | 0.29261 | 0.63382 | 11.7805 | -101.6964 | 3.8939 | -43.9289 | 7.8909 | -160.5949 | 23.6728
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1052.7459 | 11.051 | 3.9705 | 29.6716 | -133.8068 | 0.5784 | 0.10183 | 3.3355 | 2.2084 | 8.7683 | 2.4297 | 8.8435 | 0.3804 | 0.011613 | 0.030528 | 7.4841 | -117.9054 | 2.0237 | -48.0802 | 5.501 | 178.4955 | 16.503
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 773.4339 | 8.119 | 4.278 | 21.058 | -104.0733 | 1.046 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1635 | 9.2554 | 2.3582 | 9.2848 | 1.7743 | 0.219 | 0.12343 | 5.5324 | -113.2721 | 3.5194 | -50.6011 | 2.0235 | -177.9208 | 6.0706
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 740.6245 | 7.7745 | 4.9736 | 19.1906 | -109.2372 | 0.78776 | 6.2507 | 7.149 | 2.4453 | 12.1619 | 2.4923 | 12.2121 | 0.58782 | 0.51396 | 0.87434 | 4.4905 | -105.1848 | 2.0159 | -62.158 | 2.6292 | -152.2508 | 7.8875
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 746.9765 | 7.8412 | 3.792 | 18.8436 | -119.5472 | 0.6783 | 3.3523 | 5.9043 | 3.1977 | 12.1257 | 3.4518 | 12.1655 | 0.48693 | 0.27646 | 0.56777 | 4.8728 | -110.3294 | 1.7292 | -58.599 | 3.1713 | -165.8314 | 9.514
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1042.4317 | 10.9427 | 4.4079 | 28.7508 | -113.6532 | 0.77467 | 1.5634 | 5.6771 | 1.8507 | 8.158 | 1.8529 | 8.2154 | 0.69589 | 0.19164 | 0.27539 | 7.1679 | -107.8154 | 2.9424 | -49.323 | 4.2273 | -166.7661 | 12.6818
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1428.1271 | 14.9914 | 2.7269 | 37.3004 | -116.5746 | 0.67721 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2633 | 6.1719 | 2.4276 | 6.2017 | 0.49683 | 0.21156 | 0.42583 | 9.7672 | -106.0735 | 3.3065 | -46.9699 | 6.4613 | -165.6148 | 19.3838
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 425.4367 | 4.4659 | 3.0481 | 9.213 | -108.9232 | 0.85688 | 4.2532 | 15.8975 | 5.7942 | 17.6614 | 7.5763 | 17.799 | 0.90013 | 0.24082 | 0.26754 | 3.1368 | -107.6009 | 1.5153 | -42.3451 | 1.6338 | -172.4745 | 4.9014
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 818.4356 | 6.1102 | 10.3423 | 16.7357 | -113.2958 | 0.81829 | 0.88597 | 17.0071 | 1.7814 | 18.4241 | 1.8374 | 18.5094 | 0.92309 | 0.048088 | 0.052094 | 4.1209 | -111.912 | 1.9757 | -50.6918 | 2.146 | -173.0352 | 6.4381
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 583.5169 | 4.3564 | 5.4758 | 10.9449 | -135.8304 | 0.47278 | 2.3023 | 9.5196 | 6.571 | 35.9815 | 6.9766 | 36.1181 | 0.26457 | 0.063985 | 0.24184 | 2.7309 | -117.4922 | 0.57456 | -59.7253 | 2.1569 | -176.8975 | 6.4707
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1586.9308 | 11.8476 | 4.2721 | 31.555 | -119.0687 | 0.70494 | 1.7679 | 5.7681 | 2.9921 | 12.7822 | 3.1479 | 12.932 | 0.45126 | 0.13831 | 0.3065 | 7.6144 | -107.171 | 2.3991 | -49.5353 | 5.2184 | -166.0843 | 15.6551
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1249.1119 | 9.3255 | 4.9852 | 24.0471 | -127.8119 | 0.47961 | 1.2182 | 4.4348 | 3.674 | 18.3155 | 3.8117 | 18.465 | 0.24213 | 0.06651 | 0.27468 | 5.8065 | -108.8306 | 1.1537 | -51.9471 | 4.6549 | -168.0585 | 13.9648
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1390.8067 | 10.3834 | 4.6274 | 26.9179 | -122.2844 | 0.58834 | 2.0377 | 5.0673 | 3.3701 | 15.5947 | 3.5115 | 15.7425 | 0.32494 | 0.13066 | 0.40211 | 6.4438 | -106.9779 | 1.6517 | -53.9921 | 4.8087 | -164.5739 | 14.426
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2559.3715 | 11.0824 | 1.599 | 28.7832 | -115.5357 | 0.67835 | 1.4682 | 9.1107 | 11.6017 | 18.5512 | 11.6823 | 18.5635 | 0.49111 | 0.079143 | 0.16115 | 7.9506 | -100.7544 | 2.4448 | -24.1483 | 5.6511 | -167.8567 | 16.9532
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2385.8369 | 10.331 | 1.5533 | 26.2763 | -123.7728 | 0.50112 | 0.81854 | 6.6257 | 14.4989 | 22.521 | 16.3514 | 22.6861 | 0.2942 | 0.036346 | 0.12354 | 7.0931 | -102.5921 | 1.508 | -19.9233 | 5.7312 | -168.4123 | 17.1936
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2233.8606 | 9.6729 | 3.1484 | 24.5965 | -118.0518 | 0.65203 | 1.16 | 10.4417 | 8.3698 | 26.3512 | 9.168 | 27.2143 | 0.39625 | 0.04402 | 0.11109 | 6.5348 | -102.4095 | 1.7839 | -33.3309 | 4.7815 | -165.7844 | 14.3445
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2451.0607 | 10.6134 | 1.5645 | 27.2255 | -115.7328 | 0.67546 | 2.2607 | 9.3632 | 12.5079 | 19.5683 | 13.7666 | 20.022 | 0.47849 | 0.11553 | 0.24145 | 7.5049 | -100.2576 | 2.1992 | -24.589 | 5.4201 | -166.5487 | 16.2603
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1317.7124 | 5.7059 | 2.6079 | 14.3308 | -115.6159 | 0.8451 | 4.5819 | 26.1086 | 14.6427 | 38.1862 | 17.906 | 38.0202 | 0.68372 | 0.11999 | 0.17549 | 4.0897 | -109.0496 | 1.6897 | -39.8848 | 2.4365 | -175.3913 | 7.3094
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2277.7115 | 9.8628 | 1.6162 | 24.9778 | -126.2693 | 0.45645 | 0.6274 | 6.3386 | 15.3434 | 24.798 | 17.3242 | 24.8775 | 0.25561 | 0.025301 | 0.098982 | 6.6844 | -103.943 | 1.2892 | -20.0853 | 5.53 | -169.3536 | 16.5899
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2668.4116 | 11.5546 | 1.4914 | 29.7816 | -112.4165 | 0.71934 | 2.091 | 9.2286 | 11.3556 | 16.9358 | 12.4254 | 17.3642 | 0.54491 | 0.12346 | 0.22657 | 8.3079 | -98.2424 | 2.6231 | -22.1547 | 5.8329 | -165.4011 | 17.4988
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2482.0974 | 10.7478 | 1.4792 | 27.6118 | -117.5545 | 0.66359 | 1.1834 | 8.7699 | 12.8071 | 18.9442 | 14.1183 | 19.4165 | 0.46294 | 0.062468 | 0.13494 | 7.7631 | -100.3755 | 2.1975 | -19.1756 | 5.7693 | -168.2926 | 17.308
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2110.8091 | 9.1401 | 2.3672 | 23.0223 | -118.1571 | 0.66652 | 1.638 | 11.2429 | 11.4158 | 27.0238 | 13.1436 | 27.2036 | 0.41604 | 0.060614 | 0.14569 | 6.3387 | -103.4101 | 1.8665 | -31.4659 | 4.5291 | -168.3027 | 13.5874
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1308.2635 | 13.7332 | 4.1234 | 36.5238 | -119.0522 | 0.63205 | 1.1195 | 3.1519 | 1.7607 | 7.2601 | 1.7041 | 7.2543 | 0.43415 | 0.1542 | 0.35517 | 8.7042 | -107.0645 | 2.714 | -51.6705 | 6.0029 | -164.9839 | 18.0086
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 3274.7742 | 14.1802 | 1.552 | 36.5509 | -104.3939 | 0.78469 | 1.8085 | 8.9552 | 8.3523 | 12.9625 | 8.1323 | 12.9931 | 0.69085 | 0.13952 | 0.20195 | 10.3603 | -94.9646 | 3.942 | -21.8275 | 6.5827 | -162.7873 | 19.748
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1209.0482 | 12.6917 | 3.5285 | 31.8086 | -115.3946 | 0.72948 | 1.9214 | 4.0621 | 2.1025 | 7.4186 | 2.3043 | 7.4649 | 0.54756 | 0.259 | 0.47301 | 8.0623 | -107.2047 | 2.9995 | -52.3822 | 5.0822 | -164.1516 | 15.2466
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 435.7404 | 4.5741 | 5.6871 | 10.7718 | -116.771 | 0.60335 | 1.4997 | 8.7701 | 3.7873 | 21.5388 | 5.1517 | 21.3746 | 0.40718 | 0.06963 | 0.17101 | 3.056 | -103.5942 | 0.92908 | -38.9459 | 2.1314 | -165.6187 | 6.3941
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1660.9219 | 17.4352 | 2.8254 | 43.9945 | -120.7272 | 0.49957 | 0.65991 | 1.7414 | 2.0647 | 5.8334 | 2.1502 | 5.8784 | 0.29852 | 0.11313 | 0.37895 | 11.0827 | -103.4596 | 2.5534 | -43.7867 | 8.5294 | -163.3617 | 25.5881
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1633.3945 | 17.1462 | 2.9008 | 42.7342 | -114.2539 | 0.60081 | 1.3787 | 2.1299 | 2.0082 | 5.8254 | 2.085 | 5.8825 | 0.36563 | 0.23667 | 0.6473 | 10.5456 | -101.1713 | 3.0746 | -50.7127 | 7.5308 | -157.2909 | 22.5925
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 479.5463 | 5.0339 | 5.4141 | 11.7784 | -114.5939 | 0.63159 | 1.6911 | 8.5053 | 3.5499 | 19.2195 | 4.925 | 19.0465 | 0.44253 | 0.087988 | 0.19883 | 3.375 | -102.6936 | 1.0911 | -38.543 | 2.2882 | -164.6713 | 6.8645
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 736.5562 | 7.7318 | 4.3194 | 19.3032 | -124.5758 | 0.66955 | 2.5063 | 5.8698 | 3.1218 | 13.4842 | 3.3789 | 13.5173 | 0.43531 | 0.18587 | 0.42698 | 4.8703 | -113.0796 | 1.5534 | -58.8657 | 3.3285 | -170.3829 | 9.9856
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 481.2587 | 5.0519 | 4.7253 | 11.9241 | -120.5641 | 0.51046 | 0.60092 | 6.3656 | 3.8401 | 18.1455 | 4.923 | 18.0632 | 0.35081 | 0.033117 | 0.0944 | 3.4381 | -104.8742 | 0.9456 | -34.5506 | 2.5135 | -168.74 | 7.5406
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 962.1077 | 10.0995 | 3.5557 | 24.6946 | -113.8039 | 0.70463 | 3.5605 | 4.3653 | 2.817 | 10.0166 | 2.9151 | 10.0712 | 0.4358 | 0.35546 | 0.81565 | 6.0041 | -104.5949 | 2.1423 | -59.6404 | 3.9743 | -156.5512 | 11.9229
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 496.4356 | 5.2112 | 3.7828 | 12.6079 | -126.6684 | 0.50575 | 2.318 | 6.1699 | 5.3633 | 20.2882 | 4.8932 | 20.4235 | 0.30411 | 0.11425 | 0.37569 | 3.2148 | -110.0242 | 0.75211 | -57.5533 | 2.4711 | -167.7387 | 7.4134
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2027.3419 | 21.2816 | 2.8067 | 54.5287 | -117.6632 | 0.59898 | 0.35869 | 1.8379 | 1.4668 | 4.1168 | 1.5972 | 4.1528 | 0.44643 | 0.087128 | 0.19517 | 14.4682 | -104.1162 | 4.3951 | -36.4702 | 10.1291 | -167.4258 | 30.3874
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1019.6943 | 10.704 | 3.323 | 26.2978 | -103.6727 | 0.96974 | 1.6764 | 9.0741 | 2.1052 | 6.9955 | 3.0377 | 7.0688 | 1.2971 | 0.23964 | 0.18474 | 7.695 | -108.5409 | 4.4012 | -41.9339 | 3.3614 | -177.2054 | 10.0842
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 871.2429 | 9.1457 | 3.868 | 22.7955 | -122.2741 | 0.67885 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9338 | 11.3482 | 3.194 | 11.3801 | 0.43643 | 0.21946 | 0.50286 | 5.7233 | -111.1804 | 1.8593 | -58.1323 | 3.8842 | -167.8589 | 11.6526
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1378.6924 | 14.4725 | 3.0835 | 36.0964 | -117.8192 | 0.56491 | 1.4583 | 2.312 | 2.3326 | 7.1925 | 2.4413 | 7.2235 | 0.32145 | 0.20275 | 0.63074 | 8.8757 | -103.2127 | 2.3646 | -52.9288 | 6.5571 | -159.7235 | 19.6714
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1143.1891 | 12.0004 | 3.6858 | 30.2673 | -118.3005 | 0.62257 | 1.7801 | 3.3537 | 2.2917 | 8.4467 | 2.3764 | 8.4922 | 0.39704 | 0.21074 | 0.53078 | 7.4243 | -105.9072 | 2.2506 | -54.5288 | 5.21 | -162.1943 | 15.6301
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1162.9972 | 12.2083 | 4.4715 | 30.3164 | -101.4336 | 0.94379 | 1.5539 | 8.0916 | 1.3888 | 6.21 | 2.0025 | 6.2461 | 1.303 | 0.25022 | 0.19203 | 8.3338 | -106.5908 | 4.8045 | -44.2367 | 3.5388 | -169.7875 | 10.6165
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1694.5316 | 17.788 | 1.992 | 44.207 | -125.563 | 0.47131 | 0.27417 | 1.5283 | 2.64 | 5.2587 | 3.0138 | 5.2168 | 0.29062 | 0.052137 | 0.1794 | 12.1653 | -105.7175 | 2.7398 | -27.0824 | 9.6091 | -170.9449 | 28.8273
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1790.5278 | 18.7957 | 2.8615 | 47.4069 | -111.6954 | 0.71184 | 0.61363 | 2.759 | 1.5096 | 4.3197 | 1.6945 | 4.3457 | 0.6387 | 0.14205 | 0.22241 | 12.9942 | -103.8144 | 5.0344 | -38.068 | 8.0009 | -167.4266 | 24.0027
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1047.673 | 10.9977 | 3.1531 | 26.8926 | -120.2369 | 0.65313 | 1.9658 | 3.8625 | 2.9161 | 9.1949 | 3.1444 | 9.2446 | 0.42006 | 0.21379 | 0.50895 | 6.9584 | -108.2781 | 2.1715 | -53.181 | 4.7985 | -166.0616 | 14.3954
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 501.8241 | 3.7465 | 6.2137 | 9.4039 | -130.5169 | 0.60442 | 1.936 | 15.1192 | 6.5403 | 40.6392 | 6.7879 | 40.7115 | 0.37203 | 0.04764 | 0.12805 | 2.4335 | -115.6856 | 0.66329 | -54.2575 | 1.7705 | -176.2206 | 5.3116
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 777.4048 | 5.8039 | 6.6857 | 15.6077 | -109.7408 | 0.98052 | 14.4125 | 22.3338 | 3.4692 | 23.1936 | 3.7112 | 23.258 | 0.96293 | 0.6214 | 0.64532 | 3.4478 | -111.7477 | 1.8767 | -62.8998 | 1.647 | -159.0163 | 4.9411
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2611.2828 | 11.3072 | 1.5233 | 29.0778 | -104.0928 | 0.88123 | 3.2114 | 12.9181 | 10.2394 | 15.5979 | 11.4818 | 16.1838 | 0.82819 | 0.20589 | 0.2486 | 8.3606 | -96.7288 | 3.4302 | -23.8226 | 5.0752 | -165.4115 | 15.2257
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1842.0289 | 7.9762 | 3.5327 | 20.186 | -116.4933 | 0.7295 | 1.5911 | 14.9541 | 8.703 | 30.7452 | 9.706 | 31.6677 | 0.48639 | 0.051752 | 0.1064 | 5.4547 | -103.9268 | 1.7405 | -36.3625 | 3.7363 | -167.4425 | 11.2089
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1419.1524 | 6.1451 | 3.8179 | 15.5406 | -103.7266 | 0.99936 | 9.153 | 36.2443 | 9.3042 | 35.5228 | 10.9297 | 36.411 | 1.0203 | 0.25767 | 0.25254 | 4.1469 | -103.9512 | 2.0878 | -42.759 | 2.06 | -165.1595 | 6.1799
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2954.5148 | 12.7934 | 2.3896 | 32.5734 | -110.6779 | 0.72859 | 1.5579 | 9.1978 | 7.2137 | 17.2375 | 7.5325 | 17.5308 | 0.53359 | 0.090379 | 0.16938 | 8.9082 | -98.747 | 2.9675 | -29.2815 | 6.001 | -163.4117 | 18.0029
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1502.3464 | 6.5054 | 2.5067 | 16.3334 | -123.884 | 0.65708 | 1.282 | 15.2063 | 14.7316 | 36.9273 | 17.6428 | 36.7579 | 0.41179 | 0.034717 | 0.084308 | 4.5996 | -109.0955 | 1.3865 | -34.3915 | 3.2775 | -175.2599 | 9.8324
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1729.318 | 7.4882 | 3.4478 | 18.9291 | -108.3303 | 0.87931 | 4.8579 | 22.191 | 8.8013 | 30.3449 | 10.0831 | 31.1623 | 0.73129 | 0.16009 | 0.21891 | 5.1073 | -102.6624 | 2.1301 | -39.4092 | 2.9831 | -164.9848 | 8.9492
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 2588.5918 | 11.2089 | 2.6056 | 28.4958 | -110.7565 | 0.77329 | 1.788 | 11.5801 | 7.4811 | 19.4929 | 7.6194 | 19.8178 | 0.59407 | 0.091726 | 0.1544 | 7.8212 | -100.549 | 2.7932 | -32.2268 | 5.0735 | -165.1194 | 15.2206
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1712.0499 | 7.4134 | 2.5622 | 18.756 | -123.055 | 0.63789 | 1.5662 | 13.0201 | 13.1721 | 33.7496 | 15.2558 | 33.7771 | 0.38579 | 0.046407 | 0.12029 | 5.1398 | -107.3656 | 1.4506 | -34.1954 | 3.7419 | -172.4328 | 11.2258
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2039 | 1293.9687 | 5.603 | 4.3306 | 14.0976 | -103.7682 | 1.0148 | 8.7096 | 41.4053 | 9.0031 | 38.9888 | 10.9809 | 40.1061 | 1.062 | 0.22339 | 0.21035 | 3.7954 | -104.6719 | 1.9494 | -43.1325 | 1.8474 | -166.2964 | 5.5422
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1077.2168 | 11.3078 | 3.0804 | 28.7308 | -106.8881 | 0.94933 | 2.2015 | 8.1824 | 2.2747 | 7.0069 | 2.483 | 7.03 | 1.1678 | 0.31418 | 0.26905 | 7.6953 | -109.313 | 4.1263 | -47.3467 | 3.5742 | -171.5832 | 10.7227
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1234.9661 | 12.9638 | 2.9934 | 33.524 | -103.2131 | 0.98955 | 1.6962 | 8.1105 | 1.9365 | 5.7967 | 2.1478 | 5.8187 | 1.3992 | 0.29261 | 0.20913 | 8.9624 | -108.4987 | 5.1799 | -45.0802 | 3.8043 | -173.1556 | 11.4129
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1136.8807 | 11.9342 | 4.0662 | 31.012 | -116.3881 | 0.78337 | 1.875 | 5.0922 | 1.9224 | 7.8171 | 2.136 | 7.8442 | 0.65142 | 0.23986 | 0.36822 | 7.723 | -110.332 | 3.1389 | -53.3157 | 4.5913 | -168.2927 | 13.774
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1326.818 | 13.928 | 3.5626 | 36.4295 | -117.7273 | 0.75371 | 0.82928 | 4.0539 | 1.7963 | 6.3993 | 2.009 | 6.4264 | 0.63349 | 0.12959 | 0.20456 | 9.4556 | -110.1448 | 3.6732 | -46.7458 | 5.793 | -172.2992 | 17.3789
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1468.6444 | 15.4168 | 3.386 | 38.6521 | -120.0398 | 0.51875 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0378 | 6.8998 | 2.1446 | 6.9354 | 0.28798 | 0.16231 | 0.56362 | 9.4616 | -103.8697 | 2.2798 | -52.8215 | 7.2183 | -161.0528 | 21.655
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1773.1859 | 18.6136 | 2.3052 | 46.1511 | -118.0378 | 0.58604 | 0.89408 | 1.9533 | 2.1941 | 5.0578 | 2.3722 | 5.0898 | 0.38619 | 0.17677 | 0.45774 | 12.0886 | -103.9376 | 3.4265 | -43.1645 | 8.6625 | -164.2434 | 25.9875
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1935.6413 | 20.319 | 5.2619 | 54.0928 | -98.3836 | 0.91688 | 1.5454 | 4.7399 | 0.75286 | 3.9615 | 0.75024 | 3.9596 | 1.1965 | 0.3901 | 0.32603 | 13.0328 | -101.835 | 7.235 | -45.188 | 5.8256 | -157.6694 | 17.4767
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1259.8753 | 13.2253 | 4.435 | 32.0676 | -116.0579 | 0.61466 | 0.68698 | 3.2155 | 1.5194 | 6.7384 | 1.9012 | 6.7579 | 0.47719 | 0.10195 | 0.21365 | 8.8719 | -104.9557 | 2.9718 | -41.2787 | 5.9093 | -166.804 | 17.728
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2052.1032 | 21.5415 | 3.3192 | 55.6539 | -117.6516 | 0.55427 | 1.1868 | 1.3629 | 1.5293 | 5.0759 | 1.632 | 5.1314 | 0.2685 | 0.23381 | 0.87082 | 12.7434 | -102.532 | 3.2748 | -59.7688 | 9.6645 | -156.7694 | 28.9935
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1441.8556 | 15.1356 | 5.5228 | 38.9856 | -110.6234 | 0.72428 | 0.91026 | 3.7471 | 1.0485 | 5.7906 | 1.0682 | 5.7938 | 0.64711 | 0.1572 | 0.24292 | 9.8679 | -103.9716 | 3.924 | -45.9267 | 5.9477 | -162.6819 | 17.843
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 674.7832 | 7.0834 | 2.577 | 15.58 | -109.8532 | 0.86061 | 2.9203 | 10.066 | 4.2818 | 11.0344 | 4.9308 | 11.1044 | 0.91224 | 0.26466 | 0.29012 | 4.9331 | -108.0232 | 2.3433 | -43.5019 | 2.6037 | -172.0914 | 7.8112
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1231.3847 | 12.9262 | 2.9493 | 31.2862 | -122.5398 | 0.52947 | 1.7161 | 2.2628 | 2.7921 | 8.2349 | 2.8742 | 8.2783 | 0.27478 | 0.2084 | 0.75839 | 7.7804 | -106.9157 | 1.9331 | -60.3519 | 5.9172 | -162.562 | 17.7516
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1707.8944 | 17.9282 | 2.4407 | 44.8797 | -118.5278 | 0.55801 | 1.3401 | 1.714 | 2.3478 | 5.7304 | 2.4228 | 5.7794 | 0.29911 | 0.23386 | 0.78186 | 10.9118 | -103.615 | 2.8462 | -54.8057 | 8.1384 | -159.7232 | 24.4153
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1319.0011 | 13.8459 | 2.7806 | 33.8531 | -112.4196 | 0.73874 | 2.7873 | 3.3914 | 2.4898 | 6.9229 | 2.6501 | 6.9681 | 0.48988 | 0.40262 | 0.82187 | 8.4245 | -104.5672 | 3.1817 | -55.8613 | 5.3409 | -157.8672 | 16.0227
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 784.6635 | 8.2368 | 4.5729 | 19.7202 | -116.064 | 0.66355 | 2.4603 | 5.4876 | 2.6619 | 12.1727 | 3.02 | 12.1453 | 0.45081 | 0.20212 | 0.44834 | 5.1817 | -105.222 | 1.7062 | -51.3832 | 3.4902 | -162.2144 | 10.4706
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2040 | 933.7691 | 9.802 | 2.7585 | 24.0642 | -110.1321 | 0.89459 | 2.3051 | 7.9904 | 2.9906 | 8.2495 | 3.185 | 8.2774 | 0.96859 | 0.27942 | 0.28848 | 6.7061 | -109.2249 | 3.2668 | -46.6088 | 3.4459 | -171.7051 | 10.3376
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1866.3277 | 19.5914 | 3.6137 | 52.2078 | -118.7387 | 0.61089 | 0.503 | 2.1192 | 1.3444 | 4.8581 | 1.2892 | 4.8517 | 0.43622 | 0.10354 | 0.23735 | 12.8058 | -105.9212 | 3.894 | -45.0251 | 8.9124 | -166.3127 | 26.7372
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 771.5372 | 8.099 | 8.6962 | 21.899 | -111.7934 | 0.88899 | 1.5344 | 10.3199 | 1.2233 | 10.6378 | 1.2599 | 10.6876 | 0.97012 | 0.14424 | 0.14868 | 5.3438 | -111.3714 | 2.6379 | -52.413 | 2.7068 | -170.3562 | 8.1204
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 924.635 | 9.7062 | 4.7828 | 24.4551 | -116.8373 | 0.70689 | 4.7607 | 3.4861 | 2.4672 | 11.8002 | 2.5309 | 11.8564 | 0.29542 | 0.40344 | 1.3656 | 5.3383 | -106.2693 | 1.8651 | -74.6211 | 3.8015 | -152.7962 | 11.4046
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1475.6403 | 15.4902 | 4.0654 | 40.7208 | -115.4581 | 0.6717 | 1.3321 | 3.0347 | 1.5316 | 6.2266 | 1.5694 | 6.2704 | 0.48738 | 0.21393 | 0.43895 | 9.7305 | -105.3938 | 3.324 | -51.9377 | 6.4393 | -162.0212 | 19.3178
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1747.5846 | 18.3449 | 2.3592 | 45.7257 | -116.3123 | 0.63261 | 1.0034 | 2.2196 | 2.1132 | 4.9853 | 2.2983 | 5.0196 | 0.44523 | 0.20128 | 0.45208 | 11.9988 | -104.0933 | 3.758 | -43.4866 | 8.2412 | -164.3699 | 24.7235
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1911.2748 | 20.0632 | 2.8489 | 51.0697 | -120.2981 | 0.51411 | 0.45908 | 1.5891 | 1.7267 | 4.9193 | 1.8129 | 4.9743 | 0.32303 | 0.093322 | 0.2889 | 12.9862 | -103.2958 | 3.1106 | -40.1779 | 9.8817 | -164.2768 | 29.6451
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1887.4483 | 19.8131 | 2.8646 | 50.3036 | -119.5736 | 0.51854 | 0.57156 | 1.616 | 1.756 | 5.0301 | 1.8421 | 5.0847 | 0.32126 | 0.11363 | 0.35369 | 12.6854 | -102.9448 | 3.0693 | -42.475 | 9.6162 | -163.0948 | 28.8487
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2055.055 | 21.5725 | 2.0651 | 54.6055 | -109.8466 | 0.71661 | 1.2362 | 2.1912 | 1.9431 | 4.0128 | 2.0723 | 4.0687 | 0.54605 | 0.30807 | 0.56417 | 14.0877 | -100.6394 | 5.0519 | -41.7068 | 9.0372 | -160.0428 | 27.1115
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1036.6208 | 10.8817 | 2.8329 | 25.4488 | -109.2061 | 0.81776 | 3.3579 | 5.7176 | 2.7747 | 7.8606 | 3.3206 | 7.92 | 0.72737 | 0.42717 | 0.58728 | 7.0499 | -105.6496 | 3.1396 | -48.663 | 3.9182 | -163.2355 | 11.7545
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1115.5225 | 11.7099 | 2.989 | 28.0997 | -116.9744 | 0.66826 | 2.8026 | 3.4273 | 2.8417 | 8.4938 | 3.0282 | 8.5319 | 0.4035 | 0.32996 | 0.81775 | 7.078 | -106.5419 | 2.3723 | -59.1842 | 4.7914 | -160.321 | 14.3743
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1993.4879 | 20.9262 | 2.7591 | 52.7173 | -116.1675 | 0.52636 | 0.99488 | 1.4089 | 1.8111 | 4.9971 | 1.8964 | 5.048 | 0.28194 | 0.19909 | 0.70616 | 12.7374 | -100.2806 | 3.1176 | -51.178 | 9.6939 | -156.7948 | 29.0816
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2021.6413 | 21.2217 | 2.7954 | 53.7229 | -115.9722 | 0.56584 | 1.3999 | 1.3079 | 1.8335 | 5.1256 | 1.8966 | 5.182 | 0.25517 | 0.27313 | 1.0704 | 12.3944 | -101.2568 | 3.2808 | -61.1561 | 9.3762 | -154.417 | 28.1287
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1723.3001 | 18.09 | 3.3553 | 45.5663 | -116.769 | 0.55188 | 1.4502 | 1.623 | 1.7924 | 6.0141 | 1.8663 | 6.0603 | 0.26987 | 0.24114 | 0.89355 | 10.6447 | -101.8774 | 2.7795 | -60.2237 | 8.0541 | -155.6412 | 24.1623
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 960.1289 | 10.0787 | 4.0513 | 23.9246 | -114.3565 | 0.6617 | 2.1281 | 4.3976 | 2.4368 | 9.8722 | 2.7972 | 9.8416 | 0.44545 | 0.21556 | 0.48391 | 6.3546 | -103.4773 | 2.0897 | -49.2764 | 4.2808 | -160.65 | 12.8423
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1349.3423 | 14.1644 | 2.6729 | 35.1112 | -110.5294 | 0.82536 | 1.1472 | 4.4912 | 2.104 | 5.6239 | 2.5841 | 5.647 | 0.79859 | 0.20398 | 0.25542 | 9.9634 | -106.6854 | 4.4582 | -40.6447 | 5.5498 | -171.5347 | 16.6495
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1386.217 | 14.5515 | 3.1305 | 35.9793 | -111.7721 | 0.75537 | 1.4777 | 3.8315 | 1.8648 | 5.8378 | 2.2858 | 5.861 | 0.65633 | 0.25312 | 0.38566 | 9.7313 | -105.6842 | 3.9753 | -44.6235 | 5.7571 | -166.4167 | 17.2713
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1699.2343 | 17.8373 | 2.9765 | 45.3816 | -108.6162 | 0.76962 | 2.3519 | 2.8711 | 1.7719 | 5.2741 | 1.8403 | 5.3272 | 0.54437 | 0.44593 | 0.81916 | 10.7543 | -102.3429 | 4.3509 | -54.5933 | 6.5677 | -154.2622 | 19.7031
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1328.2037 | 13.9425 | 2.7441 | 34.4742 | -110.1248 | 0.82782 | 2.0823 | 4.513 | 2.2439 | 6.1574 | 2.6951 | 6.1774 | 0.73294 | 0.33818 | 0.4614 | 9.2453 | -106.0222 | 4.0468 | -46.3394 | 5.1986 | -165.7754 | 15.5958
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1292.3408 | 13.5661 | 4.144 | 34.6481 | -120.3604 | 0.58022 | 1.0051 | 2.8134 | 1.8031 | 7.472 | 1.8409 | 7.5163 | 0.37652 | 0.13451 | 0.35725 | 8.5601 | -106.4142 | 2.3997 | -50.9137 | 6.1706 | -164.6658 | 18.5118
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 614.4875 | 6.4504 | 2.8895 | 13.563 | -89.6378 | 1.0423 | 17.5777 | 14.8805 | 4.5093 | 13.0293 | 4.5473 | 13.0733 | 1.1421 | 1.3491 | 1.1813 | 3.7104 | -97.3432 | 2.4024 | -48.8006 | 1.4374 | -137.9532 | 4.3122
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 384.9126 | 4.0405 | 3.1251 | 8.3237 | -102.3983 | 0.85316 | 9.0981 | 16.9371 | 7.1794 | 22.4362 | 7.2166 | 22.4876 | 0.7549 | 0.40551 | 0.53717 | 2.5513 | -99.2368 | 1.1532 | -45.1962 | 1.4094 | -154.3635 | 4.2282
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1325.6605 | 13.9158 | 2.7198 | 34.4343 | -110.8706 | 0.82206 | 1.1979 | 4.5519 | 2.121 | 5.7686 | 2.597 | 5.7928 | 0.78909 | 0.20766 | 0.26316 | 9.7447 | -106.899 | 4.3367 | -41.2864 | 5.4454 | -171.3662 | 16.3361
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1406.5112 | 14.7645 | 3.1626 | 36.8697 | -111.3428 | 0.74668 | 1.9395 | 3.6934 | 1.8853 | 5.9623 | 2.1319 | 5.9871 | 0.61945 | 0.32529 | 0.52513 | 9.4554 | -105.1626 | 3.8208 | -49.4573 | 5.6526 | -162.2612 | 16.9579
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1351.6898 | 14.1891 | 2.392 | 34.3937 | -113.4027 | 0.74952 | 1.0779 | 3.8169 | 2.4121 | 5.7699 | 2.7038 | 5.7756 | 0.66152 | 0.18681 | 0.2824 | 9.8345 | -105.9956 | 3.8811 | -40.1811 | 5.9863 | -169.7617 | 17.9588
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1708.3295 | 17.9328 | 2.3523 | 44.2931 | -116.8017 | 0.61251 | 1.1141 | 2.13 | 2.2344 | 5.2561 | 2.4141 | 5.2887 | 0.40524 | 0.21196 | 0.52304 | 11.5354 | -103.8376 | 3.4464 | -45.495 | 8.091 | -163.1318 | 24.273
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1102.3634 | 11.5718 | 3.3203 | 28.4618 | -111.2035 | 0.85691 | 1.1019 | 6.0268 | 2.0723 | 6.8806 | 2.7357 | 6.9147 | 0.87592 | 0.16015 | 0.18284 | 8.1563 | -109.3856 | 3.8854 | -43.685 | 4.3074 | -174.5262 | 12.9222
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2394.1913 | 25.1325 | 2.5556 | 65.3258 | -120.2866 | 0.46 | 0.66839 | 0.9934 | 1.6672 | 4.2605 | 1.7303 | 4.3169 | 0.23316 | 0.15688 | 0.67284 | 15.318 | -102.0874 | 3.1698 | -51.5046 | 12.2019 | -159.6512 | 36.6057
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1385.0545 | 14.5393 | 4.2533 | 38.1266 | -113.6766 | 0.70827 | 1.8254 | 3.4543 | 1.5695 | 6.6757 | 1.6075 | 6.7196 | 0.51745 | 0.27344 | 0.52845 | 8.9693 | -105.1131 | 3.2783 | -54.4706 | 5.7593 | -159.8027 | 17.278
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1414.7641 | 14.8512 | 2.6338 | 36.6856 | -110.5518 | 0.78805 | 2.1889 | 3.8715 | 2.2403 | 5.9005 | 2.5146 | 5.939 | 0.65614 | 0.37097 | 0.56538 | 9.5725 | -105.1701 | 3.9897 | -48.7118 | 5.5959 | -162.6458 | 16.7877
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2167.031 | 22.7479 | 4.5722 | 59.9094 | -106.209 | 0.80105 | 0.32628 | 2.9093 | 0.78531 | 3.5907 | 0.79673 | 3.5908 | 0.81024 | 0.090869 | 0.11215 | 15.5857 | -102.5361 | 6.9625 | -39.316 | 8.6431 | -165.1297 | 25.9292
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1123.9553 | 11.7985 | 2.5725 | 27.3342 | -104.7948 | 0.87962 | 4.5922 | 5.6594 | 2.8712 | 7.3861 | 3.1456 | 7.4227 | 0.76623 | 0.62173 | 0.81142 | 7.281 | -103.5716 | 3.5313 | -51.7901 | 3.8194 | -155.9768 | 11.4582
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1004.2723 | 10.5421 | 3.4987 | 26.2693 | -122.6367 | 0.659 | 1.8736 | 4.1459 | 2.7636 | 9.6689 | 2.9644 | 9.7207 | 0.42879 | 0.19377 | 0.4519 | 6.6828 | -110.743 | 2.0938 | -55.3542 | 4.5989 | -168.6454 | 13.7967
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1430.4503 | 15.0158 | 3.9698 | 37.6313 | -110.82 | 0.75127 | 0.53828 | 3.9862 | 1.3306 | 5.2821 | 1.7397 | 5.3309 | 0.75466 | 0.1019 | 0.13503 | 10.5304 | -106.37 | 4.6172 | -40.4488 | 5.9569 | -170.9562 | 17.8707
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1742.3151 | 18.2896 | 3.7493 | 46.6984 | -118.8054 | 0.51067 | 1.4007 | 1.3548 | 1.6733 | 6.2737 | 1.748 | 6.3216 | 0.21594 | 0.22326 | 1.0339 | 10.547 | -102.3474 | 2.4885 | -65.8618 | 8.3246 | -155.4975 | 24.9737
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1602.0733 | 16.8174 | 3.8444 | 44.4224 | -116.7298 | 0.65033 | 1.0266 | 2.6888 | 1.4963 | 5.7526 | 1.4409 | 5.7469 | 0.4674 | 0.17846 | 0.38182 | 10.6723 | -105.823 | 3.5111 | -50.5885 | 7.1792 | -163.4944 | 21.5377
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1311.4711 | 13.7669 | 2.7038 | 33.278 | -114.8445 | 0.69017 | 2.1976 | 3.2069 | 2.5264 | 6.831 | 2.7788 | 6.869 | 0.46946 | 0.3217 | 0.68527 | 8.6186 | -105.3286 | 3.0187 | -52.4644 | 5.6358 | -161.5136 | 16.9075
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1600.9396 | 16.8055 | 3.1917 | 41.7977 | -104.6737 | 0.84381 | 2.2792 | 4.0107 | 1.5903 | 5.0758 | 1.9308 | 5.1112 | 0.79016 | 0.44904 | 0.5683 | 10.684 | -102.719 | 5.0307 | -47.7871 | 5.6903 | -158.2396 | 17.071
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1099.046 | 11.537 | 3.7222 | 28.8265 | -120.1679 | 0.57204 | 1.7176 | 3.0695 | 2.4511 | 9.1234 | 2.5027 | 9.1632 | 0.33644 | 0.18826 | 0.55956 | 7.055 | -105.878 | 1.9147 | -56.258 | 5.1831 | -162.0616 | 15.5493
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2423.7009 | 25.4423 | 2.6664 | 65.6127 | -115.7219 | 0.6089 | 0.31156 | 1.5685 | 1.2732 | 3.3949 | 1.3638 | 3.4345 | 0.46202 | 0.091771 | 0.19863 | 17.3252 | -102.442 | 5.3355 | -34.8193 | 12.0576 | -165.807 | 36.1728
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1307.1745 | 13.7218 | 3.8629 | 34.985 | -111.6519 | 0.76907 | 2.5238 | 4.1248 | 1.7604 | 6.8002 | 1.8158 | 6.853 | 0.60657 | 0.37114 | 0.61186 | 8.4086 | -105.8643 | 3.4579 | -55.8534 | 5.039 | -159.0282 | 15.1171
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1591.0631 | 16.7018 | 2.4657 | 41.2609 | -112.5778 | 0.70984 | 1.9666 | 2.698 | 2.284 | 5.6315 | 2.3902 | 5.6829 | 0.47909 | 0.34923 | 0.72893 | 10.373 | -103.3934 | 3.6865 | -51.7523 | 6.7469 | -158.8375 | 20.2408
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1612.6479 | 16.9284 | 3.8008 | 44.7267 | -117.0934 | 0.64346 | 0.95674 | 2.6341 | 1.5003 | 5.7023 | 1.4448 | 5.6967 | 0.46194 | 0.16778 | 0.36321 | 10.7845 | -105.8913 | 3.5023 | -49.9479 | 7.2952 | -163.945 | 21.8856
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min | 2040 | 836.0887 | 8.7767 | 5.1169 | 20.8929 | -102.0126 | 0.86776 | 2.0169 | 9.5005 | 1.7434 | 8.9207 | 2.4829 | 8.8676 | 1.065 | 0.22609 | 0.21229 | 5.9933 | -104.0833 | 3.1822 | -41.8063 | 2.8164 | -166.6562 | 8.4492
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1373.4469 | 14.4175 | 2.8859 | 36.2769 | -104.483 | 0.92133 | 1.4437 | 5.8919 | 1.813 | 5.2321 | 2.2478 | 5.2887 | 1.1261 | 0.27593 | 0.24503 | 10.0975 | -106.5311 | 5.3632 | -41.9742 | 4.7703 | -171.6558 | 14.311
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1490.5436 | 15.6466 | 2.5338 | 38.6941 | -122.4636 | 0.5743 | 0.73581 | 2.2904 | 2.4683 | 6.2542 | 2.6638 | 6.3073 | 0.36622 | 0.11765 | 0.32126 | 10.3087 | -106.8835 | 2.7374 | -42.1485 | 7.584 | -168.5909 | 22.7521
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1432.5309 | 15.0377 | 2.6219 | 37.5537 | -114.7157 | 0.76789 | 0.53015 | 3.6031 | 2.0293 | 5.3208 | 2.46 | 5.3705 | 0.67716 | 0.099636 | 0.14714 | 10.869 | -107.2832 | 4.3857 | -36.723 | 6.6067 | -174.271 | 19.82
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1284.2082 | 13.4807 | 2.8053 | 33.4171 | -110.0928 | 0.84797 | 1.0423 | 5.0083 | 2.0685 | 5.8026 | 2.6251 | 5.8483 | 0.86311 | 0.17963 | 0.20811 | 9.6199 | -107.4724 | 4.4887 | -40.355 | 5.1957 | -173.6172 | 15.587
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1350.7206 | 14.1789 | 2.7466 | 35.2259 | -114.0273 | 0.75975 | 1.5901 | 3.8059 | 2.2798 | 6.2616 | 2.6866 | 6.286 | 0.6078 | 0.25394 | 0.4178 | 9.4446 | -106.6344 | 3.6695 | -45.6795 | 5.776 | -167.241 | 17.3279
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1615.1358 | 16.9545 | 2.3443 | 41.1048 | -114.6273 | 0.65389 | 1.3692 | 2.4372 | 2.2978 | 5.3866 | 2.5526 | 5.4371 | 0.45244 | 0.25419 | 0.56181 | 10.9713 | -103.2061 | 3.5485 | -44.7146 | 7.4246 | -162.4852 | 22.2738
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1067.7982 | 11.209 | 3.0113 | 26.8321 | -119.6598 | 0.6168 | 2.5028 | 3.2233 | 3.0127 | 9.0721 | 3.1517 | 9.1101 | 0.3553 | 0.27588 | 0.77647 | 6.7769 | -107.2756 | 2.0509 | -60.0071 | 4.7977 | -161.8698 | 14.393
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min | 2040 | 966.4026 | 10.1446 | 2.6489 | 23.4259 | -115.8284 | 0.70961 | 2.3446 | 4.8364 | 3.3606 | 8.902 | 3.6665 | 8.9003 | 0.54329 | 0.26338 | 0.48478 | 6.5943 | -107.0751 | 2.4071 | -48.9301 | 4.1892 | -166.0094 | 12.5676
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1788.616 | 18.7756 | 2.2475 | 47.3915 | -118.8325 | 0.60852 | 0.51056 | 2.0848 | 2.0899 | 4.6971 | 2.2839 | 4.7206 | 0.44386 | 0.1087 | 0.24489 | 12.8137 | -104.9915 | 3.8562 | -36.4662 | 9.0182 | -168.626 | 27.0547
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1268.225 | 13.3129 | 2.9255 | 33.0779 | -121.5368 | 0.62629 | 1.3292 | 3.0149 | 2.5776 | 7.5407 | 2.781 | 7.5917 | 0.39982 | 0.17627 | 0.44088 | 8.5435 | -108.2919 | 2.5121 | -50.1828 | 6.0333 | -167.5047 | 18.1
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1729.7874 | 18.1581 | 2.7634 | 45.4122 | -114.8204 | 0.61666 | 0.94498 | 2.2054 | 1.8808 | 5.1976 | 1.9676 | 5.2503 | 0.4243 | 0.18181 | 0.42849 | 11.678 | -101.9991 | 3.5142 | -43.7727 | 8.1661 | -161.2359 | 24.4984
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1956.5586 | 20.5385 | 3.1632 | 52.3291 | -119.8101 | 0.45095 | 0.93205 | 1.1151 | 1.7467 | 5.525 | 1.8388 | 5.5728 | 0.20183 | 0.1687 | 0.83584 | 12.1689 | -101.4311 | 2.452 | -58.3727 | 9.8492 | -157.2709 | 29.5477
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1099.2706 | 11.5393 | 2.6447 | 25.7136 | -108.2912 | 0.74773 | 3.9741 | 3.7664 | 3.2014 | 8.4669 | 3.2637 | 8.5212 | 0.44484 | 0.46937 | 1.0551 | 6.7898 | -100.7106 | 2.6181 | -56.7612 | 4.3347 | -151.0975 | 13.004
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1117.2612 | 11.7282 | 4.5418 | 30.1986 | -114.2634 | 0.71146 | 2.535 | 4.1947 | 1.8843 | 8.5579 | 1.9229 | 8.6022 | 0.49015 | 0.29622 | 0.60434 | 7.1031 | -105.533 | 2.5812 | -57.6397 | 4.6112 | -158.7909 | 13.8337
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1143.2626 | 12.0011 | 5.7268 | 29.9936 | -111.0164 | 0.68105 | 2.3206 | 4.0214 | 1.3791 | 7.898 | 1.5197 | 7.9096 | 0.50917 | 0.29382 | 0.57705 | 7.2839 | -102.9666 | 2.7282 | -54.6525 | 4.6452 | -156.1345 | 13.9356
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1201.3966 | 12.6114 | 2.9483 | 30.5717 | -120.8635 | 0.57209 | 2.1086 | 2.4737 | 2.8726 | 8.4694 | 2.945 | 8.5155 | 0.29208 | 0.24896 | 0.8524 | 7.5131 | -106.5321 | 2.0296 | -62.1988 | 5.5858 | -160.9011 | 16.7575
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1846.8612 | 19.387 | 2.7203 | 48.9679 | -112.0065 | 0.69736 | 0.85611 | 2.5888 | 1.5882 | 4.3205 | 1.6879 | 4.3558 | 0.5992 | 0.19815 | 0.33069 | 12.9968 | -103.4258 | 4.832 | -41.1993 | 8.1706 | -164.7423 | 24.5117
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 787.0928 | 8.2623 | 2.6879 | 19.817 | -112.9006 | 0.85563 | 2.3649 | 8.5351 | 3.6806 | 9.8931 | 3.9062 | 9.9329 | 0.86273 | 0.23905 | 0.27708 | 5.6771 | -109.9111 | 2.5943 | -46.5354 | 3.0911 | -172.7436 | 9.2733
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1541.3492 | 16.18 | 3.5481 | 41.6748 | -108.8714 | 0.8055 | 2.4476 | 3.7178 | 1.6098 | 5.7117 | 1.667 | 5.7661 | 0.65092 | 0.42852 | 0.65833 | 9.8974 | -104.3502 | 4.277 | -54.3282 | 5.7331 | -156.9232 | 17.1994
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1801.2144 | 18.9078 | 4.6786 | 48.7645 | -108.6525 | 0.75212 | 0.71067 | 3.1251 | 0.98833 | 4.624 | 1.0088 | 4.6295 | 0.67585 | 0.15369 | 0.2274 | 12.4842 | -102.5114 | 5.0745 | -42.9873 | 7.41 | -162.1855 | 22.2301
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1248.6496 | 13.1074 | 3.8553 | 33.1959 | -116.9429 | 0.64404 | 1.7306 | 3.2411 | 1.9819 | 7.6408 | 2.067 | 7.6961 | 0.42419 | 0.22649 | 0.53393 | 8.0996 | -105.4752 | 2.5768 | -54.4523 | 5.5689 | -161.3347 | 16.7066
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1666.1133 | 17.4897 | 2.77 | 44.5951 | -117.754 | 0.62524 | 1.388 | 2.1938 | 2.0687 | 5.7304 | 2.1429 | 5.7845 | 0.38284 | 0.24222 | 0.63269 | 10.8349 | -105.1037 | 3.2402 | -53.4298 | 7.6433 | -161.5842 | 22.9298
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1117.5531 | 11.7313 | 3.0492 | 28.2032 | -121.9109 | 0.55664 | 2.1507 | 2.5957 | 2.991 | 9.1203 | 3.0647 | 9.1646 | 0.28461 | 0.23582 | 0.82858 | 6.991 | -107.1833 | 1.8417 | -62.8122 | 5.2409 | -161.7509 | 15.7227
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1171.1652 | 12.294 | 2.535 | 28.9129 | -115.4559 | 0.71668 | 1.3883 | 4.1096 | 2.7635 | 7.0055 | 3.0548 | 7.0111 | 0.58663 | 0.19817 | 0.33781 | 8.305 | -106.7143 | 3.0788 | -43.4221 | 5.2342 | -168.65 | 15.7027
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1825.1068 | 19.1587 | 2.9632 | 49.2308 | -119.2547 | 0.55361 | 1.2007 | 1.6372 | 1.8537 | 5.493 | 1.9161 | 5.5474 | 0.29805 | 0.21858 | 0.73338 | 11.5751 | -104.3601 | 3.0186 | -57.0925 | 8.6564 | -159.9523 | 25.9691
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1951.2491 | 20.4828 | 3.1201 | 53.8328 | -108.6412 | 0.79194 | 1.1695 | 3.0331 | 1.3331 | 4.1594 | 1.3843 | 4.214 | 0.72922 | 0.28116 | 0.38556 | 13.4029 | -103.7266 | 5.691 | -45.4892 | 7.7165 | -162.4268 | 23.1496
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1015.6042 | 10.6611 | 3.6204 | 26.505 | -125.6164 | 0.50162 | 0.77512 | 2.977 | 2.6817 | 9.7091 | 2.6841 | 9.7515 | 0.30662 | 0.079834 | 0.26037 | 6.7929 | -108.3672 | 1.5713 | -48.2046 | 5.2216 | -168.4161 | 15.6649
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 779.6617 | 8.1843 | 6.0194 | 20.7369 | -114.0502 | 0.75679 | 5.7424 | 5.4703 | 2.1976 | 13.2283 | 2.2492 | 13.2833 | 0.41353 | 0.4341 | 1.0497 | 4.5824 | -106.183 | 1.7921 | -69.6035 | 3.0231 | -152.5548 | 9.0692
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1687.8567 | 17.7179 | 3.0684 | 44.0213 | -106.886 | 0.79553 | 1.1219 | 3.5971 | 1.4732 | 4.5205 | 1.7147 | 4.5484 | 0.79574 | 0.24818 | 0.31189 | 11.9977 | -103.3254 | 5.3666 | -41.3968 | 6.6366 | -164.8847 | 19.9097
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min | 2040 | 952.0912 | 9.9944 | 4.2327 | 23.7566 | -111.4489 | 0.70897 | 2.4035 | 4.9834 | 2.2798 | 9.6497 | 2.7562 | 9.5891 | 0.51643 | 0.24907 | 0.4823 | 6.3456 | -102.7878 | 2.3133 | -47.9706 | 4.0472 | -159.828 | 12.1415
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1750.2136 | 18.3725 | 2.3213 | 45.4346 | -110.8273 | 0.72453 | 1.6689 | 2.5737 | 2.1172 | 4.9146 | 2.3423 | 4.9622 | 0.52368 | 0.33959 | 0.64846 | 11.773 | -102.1058 | 4.2878 | -45.9701 | 7.5005 | -159.8978 | 22.5015
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1931.273 | 20.2731 | 3.3478 | 52.0984 | -116.6943 | 0.58934 | 1.3174 | 1.6203 | 1.5704 | 5.2573 | 1.6847 | 5.3114 | 0.3082 | 0.25058 | 0.81305 | 12.0907 | -102.8754 | 3.3707 | -58.2744 | 8.8862 | -157.0946 | 26.6587
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1309.4363 | 13.7455 | 2.6118 | 33.1458 | -110.0833 | 0.7969 | 2.3288 | 4.3301 | 2.4044 | 6.2798 | 2.6902 | 6.3168 | 0.68952 | 0.37083 | 0.53781 | 8.923 | -105.2807 | 3.8013 | -48.004 | 5.1291 | -163.2628 | 15.3872
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2076.445 | 21.797 | 2.0636 | 55.2612 | -110.0864 | 0.70995 | 1.2089 | 2.1333 | 1.9333 | 3.9896 | 2.0616 | 4.0453 | 0.53473 | 0.30302 | 0.56668 | 14.2174 | -100.5885 | 5.0331 | -41.7198 | 9.1858 | -159.9687 | 27.5574
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1158.4781 | 12.1609 | 5.3064 | 32.7432 | -128.6517 | 0.60683 | 0.098477 | 3.2762 | 1.5688 | 8.3247 | 1.646 | 8.3923 | 0.39356 | 0.01183 | 0.030058 | 8.1356 | -113.7467 | 2.2769 | -47.1692 | 5.8795 | -176.2892 | 17.6386
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2118.8987 | 22.2427 | 2.1312 | 56.5921 | -121.4063 | 0.54085 | 0.27395 | 1.4632 | 1.9314 | 4.1162 | 2.1184 | 4.1696 | 0.35548 | 0.066554 | 0.18722 | 15.1849 | -103.8233 | 3.8227 | -30.0719 | 11.5077 | -168.3523 | 34.5232
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2129.2622 | 22.3515 | 2.7408 | 57.0482 | -114.2287 | 0.63792 | 0.57221 | 1.9317 | 1.4153 | 3.879 | 1.5288 | 3.9109 | 0.49798 | 0.14751 | 0.29622 | 14.969 | -102.7965 | 4.9368 | -39.1384 | 10.0472 | -164.593 | 30.1417
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1682.0318 | 17.6568 | 2.4154 | 44.1313 | -113.6237 | 0.67718 | 1.46 | 2.5049 | 2.1634 | 5.2255 | 2.3418 | 5.2456 | 0.47936 | 0.2794 | 0.58286 | 11.287 | -103.5358 | 3.8668 | -47.4168 | 7.4337 | -161.5182 | 22.3011
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1283.4414 | 13.4726 | 3.7163 | 34.0176 | -109.6796 | 0.79124 | 3.3482 | 4.0987 | 1.8935 | 7.0368 | 1.9535 | 7.0884 | 0.58246 | 0.47581 | 0.81689 | 7.9928 | -104.7533 | 3.4298 | -58.7179 | 4.7373 | -154.6909 | 14.2118
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1171.0625 | 12.293 | 2.9976 | 29.9585 | -117.0891 | 0.68645 | 2.2667 | 3.6653 | 2.5857 | 7.7507 | 2.8207 | 7.7928 | 0.47291 | 0.29245 | 0.61841 | 7.7033 | -107.3984 | 2.6767 | -54.369 | 5.0568 | -163.7152 | 15.1703
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1343.9772 | 14.1081 | 2.8117 | 35.1123 | -119.501 | 0.65025 | 1.4412 | 2.9636 | 2.4909 | 7.0038 | 2.7162 | 7.0492 | 0.42314 | 0.20578 | 0.48631 | 9.0432 | -107.2511 | 2.7963 | -49.8789 | 6.2512 | -166.0759 | 18.7535
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1227.5773 | 12.8862 | 4.1955 | 33.5748 | -110.8245 | 0.80588 | 1.4986 | 5.2655 | 1.5858 | 6.6534 | 1.5865 | 6.7102 | 0.7914 | 0.22523 | 0.2846 | 8.4743 | -106.9765 | 3.7388 | -48.2664 | 4.7372 | -165.9585 | 14.2115
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1794.5282 | 18.8377 | 2.2604 | 47.312 | -117.4148 | 0.61467 | 0.737 | 2.1068 | 2.1112 | 4.7722 | 2.2929 | 4.7949 | 0.44147 | 0.15444 | 0.34983 | 12.5765 | -104.2792 | 3.8284 | -39.7814 | 8.765 | -166.2422 | 26.2951
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1063.3572 | 11.1624 | 2.3464 | 24.436 | -107.6825 | 0.79984 | 3.7457 | 4.8033 | 3.4908 | 8.1908 | 3.828 | 8.2157 | 0.58643 | 0.45731 | 0.77982 | 6.9889 | -101.8824 | 2.8658 | -49.0788 | 4.1613 | -156.9333 | 12.4838
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 675.0038 | 5.0394 | 5.0769 | 12.3656 | -127.941 | 0.57899 | 2.745 | 10.5666 | 6.0473 | 30.7017 | 6.208 | 30.824 | 0.34417 | 0.08941 | 0.25978 | 3.1976 | -112.6168 | 0.83069 | -55.1605 | 2.368 | -171.7247 | 7.104
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 952.1945 | 7.1088 | 9.3934 | 19.472 | -119.815 | 0.70486 | 2.8145 | 10.4785 | 2.0869 | 19.603 | 2.1502 | 19.6924 | 0.53453 | 0.14358 | 0.2686 | 4.4887 | -110.6604 | 1.5999 | -56.5694 | 2.902 | -167.4068 | 8.706
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 622.9349 | 4.6507 | 6.9235 | 11.6481 | -127.0529 | 0.49363 | 2.3199 | 9.4773 | 4.9667 | 34.3868 | 5.0299 | 34.4797 | 0.27561 | 0.067466 | 0.24479 | 2.8949 | -109.4629 | 0.63818 | -54.1779 | 2.2595 | -168.1326 | 6.7785
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1863.308 | 13.911 | 3.4591 | 36.7354 | -116.5586 | 0.72346 | 1.5618 | 5.0893 | 2.9656 | 10.2583 | 3.1224 | 10.4022 | 0.49611 | 0.15225 | 0.30688 | 9.092 | -105.6032 | 3.0197 | -45.8161 | 6.0724 | -165.4974 | 18.2171
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1433.2693 | 10.7004 | 4.3562 | 27.7413 | -127.0285 | 0.52212 | 1.1168 | 4.2598 | 3.6108 | 15.7291 | 3.7605 | 15.879 | 0.27083 | 0.070999 | 0.26216 | 6.7454 | -108.9005 | 1.4508 | -50.0675 | 5.295 | -168.5808 | 15.8849
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1212.082 | 9.0491 | 4.4861 | 24.1741 | -112.5371 | 0.88266 | 3.5945 | 12.0783 | 3.0628 | 13.7399 | 3.2323 | 13.8509 | 0.87907 | 0.26161 | 0.2976 | 5.9214 | -110.7217 | 2.7968 | -52.643 | 3.1276 | -169.0036 | 9.3829
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 1617.4811 | 12.0757 | 3.9403 | 31.5402 | -121.1721 | 0.63479 | 1.7301 | 4.8134 | 3.311 | 13.0462 | 3.4654 | 13.1938 | 0.36895 | 0.13261 | 0.35944 | 7.6457 | -106.8966 | 2.108 | -50.575 | 5.5437 | -165.4987 | 16.631
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3317.1122 | 14.3635 | 1.9283 | 36.8648 | -97.9231 | 0.95488 | 3.2094 | 12.6913 | 6.9627 | 13.4263 | 7.2087 | 13.8009 | 0.94525 | 0.23904 | 0.25288 | 10.2529 | -94.879 | 4.7241 | -27.6045 | 5.5989 | -161.0122 | 16.7966
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3684.848 | 15.9559 | 2.0821 | 41.0417 | -106.4214 | 0.7698 | 1.2859 | 7.9993 | 6.4636 | 13.4581 | 6.1313 | 13.4 | 0.59438 | 0.095552 | 0.16076 | 11.2908 | -96.1114 | 4.06 | -25.9727 | 7.329 | -161.7075 | 21.9871
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2755.3547 | 11.931 | 2.0133 | 30.2151 | -119.583 | 0.55175 | 0.81963 | 6.6201 | 10.4683 | 21.0753 | 11.6556 | 21.2962 | 0.31412 | 0.03889 | 0.12381 | 8.1352 | -100.7362 | 1.9161 | -24.7949 | 6.3148 | -165.5166 | 18.9444
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2704.337 | 11.7101 | 2.7784 | 29.6875 | -114.9944 | 0.68712 | 1.1435 | 9.223 | 7.4023 | 20.5661 | 8.0006 | 21.1326 | 0.44845 | 0.055601 | 0.12398 | 8.0364 | -100.7489 | 2.3894 | -30.9462 | 5.6965 | -164.8442 | 17.0894
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2141.0907 | 9.2712 | 3.23 | 23.3818 | -113.1727 | 0.77791 | 1.6627 | 14.2196 | 7.7276 | 24.9605 | 8.544 | 25.5898 | 0.56968 | 0.066612 | 0.11693 | 6.4351 | -102.8806 | 2.2818 | -35.1655 | 4.1851 | -167.0781 | 12.5553
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3046.7448 | 13.1928 | 2.013 | 33.6657 | -109.2679 | 0.75948 | 2.2584 | 9.2648 | 8.3391 | 16.7864 | 8.7769 | 17.1996 | 0.55192 | 0.13454 | 0.24376 | 9.1886 | -97.612 | 3.0957 | -28.3589 | 6.1533 | -162.252 | 18.46
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 4782.627 | 20.7094 | 2.5813 | 53.0098 | -93.4775 | 0.95383 | 1.9257 | 9.5911 | 3.753 | 9.6875 | 3.6586 | 9.6353 | 0.99005 | 0.19878 | 0.20078 | 14.4669 | -92.693 | 7.093 | -28.0573 | 7.4193 | -157.1244 | 22.258
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2556.3447 | 11.0693 | 2.69 | 27.8438 | -102.6753 | 0.91287 | 4.0116 | 16.066 | 7.0976 | 19.0928 | 7.8215 | 19.4936 | 0.84147 | 0.21011 | 0.2497 | 7.6747 | -99.0386 | 3.4425 | -34.5656 | 4.2512 | -162.6594 | 12.7536
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3751.6978 | 16.2453 | 2.1161 | 41.4406 | -108.6637 | 0.72517 | 1.2494 | 7.1242 | 6.4675 | 13.6856 | 6.2466 | 13.7465 | 0.52056 | 0.091294 | 0.17538 | 11.3247 | -96.2813 | 3.7079 | -26.2409 | 7.7008 | -161.0966 | 23.1024
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2291.8709 | 9.9241 | 2.2835 | 25.2026 | -104.3619 | 0.93387 | 3.7583 | 18.0595 | 8.9471 | 20.4308 | 9.7542 | 20.9194 | 0.88394 | 0.18395 | 0.20811 | 7.0623 | -101.0187 | 3.2215 | -33.9543 | 3.8855 | -166.8712 | 11.6566
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2232.7489 | 9.6681 | 2.3782 | 24.5657 | -113.9672 | 0.78122 | 1.2322 | 13.0636 | 9.589 | 22.8045 | 10.9158 | 23.1848 | 0.57285 | 0.054031 | 0.09432 | 6.927 | -103.3796 | 2.4911 | -31.5164 | 4.5182 | -169.8876 | 13.5547
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2598.3873 | 11.2513 | 2.0837 | 28.3641 | -122.2719 | 0.50079 | 0.62586 | 6.3372 | 11.2351 | 23.4102 | 12.5445 | 23.5674 | 0.2707 | 0.026735 | 0.09876 | 7.5862 | -101.9434 | 1.6091 | -24.646 | 6.0687 | -166.4652 | 18.2061
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2425.5172 | 10.5028 | 2.8356 | 26.5853 | -106.0192 | 0.87422 | 3.4368 | 15.4535 | 7.3356 | 20.8008 | 8.0773 | 21.2947 | 0.74293 | 0.16522 | 0.2224 | 7.2638 | -100.2223 | 3.0305 | -35.3409 | 4.2522 | -163.6992 | 12.7566
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min | 2040 | 4069.32 | 17.6207 | 2.0622 | 45.3564 | -99.9135 | 0.86186 | 1.8083 | 8.8648 | 5.5863 | 11.5199 | 5.2683 | 11.4505 | 0.76952 | 0.15697 | 0.20399 | 12.5173 | -94.1065 | 5.2786 | -26.2754 | 7.3234 | -159.7425 | 21.9701
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3488.6611 | 15.1063 | 1.9247 | 38.6976 | -104.6172 | 0.81913 | 2.0843 | 9.0295 | 7.1451 | 13.7523 | 7.397 | 14.0855 | 0.65658 | 0.15156 | 0.23083 | 10.676 | -95.3178 | 3.9802 | -26.0846 | 6.7775 | -160.7246 | 20.3325
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3166.6234 | 13.7119 | 2.3876 | 34.8302 | -108.1196 | 0.80179 | 1.614 | 9.8386 | 6.6157 | 15.796 | 6.6548 | 16.086 | 0.62285 | 0.10218 | 0.16404 | 9.6241 | -98.3409 | 3.5082 | -29.5994 | 6.1797 | -163.2905 | 18.539
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 3190.9757 | 13.8173 | 1.8206 | 35.359 | -113.2069 | 0.6886 | 1.068 | 7.4404 | 8.9391 | 16.2746 | 9.3944 | 16.6821 | 0.45718 | 0.065622 | 0.14353 | 9.7468 | -97.5931 | 2.8296 | -22.0574 | 7.0613 | -163.7545 | 21.1839
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2776.9665 | 12.0246 | 1.9847 | 30.6612 | -115.3747 | 0.6879 | 1.2346 | 8.6529 | 9.6374 | 19.1271 | 10.1917 | 19.474 | 0.45239 | 0.064547 | 0.14268 | 8.426 | -100.2234 | 2.4714 | -26.268 | 6.0569 | -165.8707 | 18.1708
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min | 2040 | 2538.3544 | 10.9914 | 2.0991 | 27.7123 | -121.3551 | 0.53038 | 0.80441 | 6.9262 | 11.2303 | 23.5733 | 12.6186 | 23.7294 | 0.29382 | 0.034124 | 0.11614 | 7.4506 | -102.0155 | 1.6889 | -26.0472 | 5.8454 | -166.5747 | 17.5361
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1361.2778 | 14.2897 | 6.1052 | 38.0957 | -103.9503 | 0.85776 | 2.1236 | 5.6057 | 0.97783 | 5.9698 | 0.99228 | 5.9727 | 0.93901 | 0.35572 | 0.37882 | 9.0063 | -103.8771 | 4.5151 | -49.6028 | 4.5361 | -158.1779 | 13.6084
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1142.7041 | 11.9953 | 6.757 | 31.2768 | -111.0955 | 0.74529 | 0.45241 | 4.9695 | 1.0374 | 7.01 | 1.0244 | 7.0023 | 0.70891 | 0.064538 | 0.091038 | 8.0665 | -105.3394 | 3.34 | -43.706 | 4.7288 | -166.4929 | 14.1863
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1640.6269 | 17.2221 | 4.9822 | 45.073 | -111.9896 | 0.73156 | 0.36624 | 3.2195 | 1.0139 | 5.0517 | 1.0555 | 5.0499 | 0.6373 | 0.072499 | 0.11376 | 11.6718 | -104.5504 | 4.5553 | -41.422 | 7.1276 | -166.5493 | 21.3829
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1452.742 | 15.2498 | 4.8894 | 39.2919 | -112.6766 | 0.70078 | 0.72668 | 3.4145 | 1.2098 | 5.9151 | 1.2678 | 5.9184 | 0.57724 | 0.12285 | 0.21282 | 10.0509 | -104.1114 | 3.7142 | -44.1412 | 6.3368 | -164.0939 | 19.0103
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 4604.8318 | 19.9395 | 2.4178 | 50.9917 | -93.7498 | 0.93795 | 1.9215 | 9.5876 | 4.0369 | 9.7606 | 4.0162 | 9.7443 | 0.98227 | 0.19686 | 0.20041 | 14.0465 | -92.5492 | 6.8136 | -27.0324 | 7.2939 | -157.7016 | 21.8818
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 880.29 | 9.2406 | 4.4117 | 24.0121 | -103.0483 | 1.0428 | 2.3541 | 14.6259 | 1.8498 | 8.161 | 2.0757 | 8.1926 | 1.7922 | 0.28846 | 0.16095 | 6.2133 | -112.4632 | 3.9811 | -50.7701 | 2.237 | -175.4772 | 6.711
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 984.8965 | 10.3387 | 3.3934 | 26.7655 | -103.9544 | 1.0266 | 3.1594 | 11.4066 | 2.2328 | 7.5767 | 2.4419 | 7.6016 | 1.5055 | 0.41698 | 0.27698 | 6.9197 | -110.614 | 4.1526 | -49.7332 | 2.7683 | -171.9353 | 8.305
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 826.6329 | 8.6774 | 5.3543 | 22.9075 | -116.8494 | 0.85141 | 2.635 | 8.3477 | 1.988 | 10.6443 | 2.2053 | 10.6718 | 0.78424 | 0.24755 | 0.31565 | 5.6106 | -113.5951 | 2.5249 | -56.8397 | 3.093 | -170.9468 | 9.279
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 924.5491 | 9.7052 | 4.953 | 25.8034 | -117.3414 | 0.84249 | 1.5782 | 7.3024 | 1.8607 | 9.216 | 2.0772 | 9.2434 | 0.79237 | 0.17124 | 0.21612 | 6.4676 | -113.739 | 2.8818 | -53.5623 | 3.5859 | -173.8811 | 10.7577
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 742.0721 | 7.7897 | 3.5149 | 18.5778 | -124.7681 | 0.46682 | 1.2428 | 3.6512 | 3.8162 | 13.4137 | 3.9793 | 13.4051 | 0.2722 | 0.092649 | 0.34038 | 4.9098 | -106.7391 | 1.0632 | -48.065 | 3.8469 | -166.3726 | 11.5407
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1328.8464 | 13.9493 | 2.7722 | 34.1542 | -120.1579 | 0.61797 | 1.1638 | 2.8685 | 2.4391 | 6.7616 | 2.668 | 6.8131 | 0.42423 | 0.17211 | 0.4057 | 9.0913 | -107.3204 | 2.7563 | -46.8843 | 6.3351 | -167.5102 | 19.0052
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 781.7393 | 8.2061 | 5.6154 | 20.0038 | -120.1533 | 0.48767 | 0.82509 | 3.799 | 2.1118 | 11.8583 | 2.4293 | 11.8375 | 0.32037 | 0.069579 | 0.21719 | 5.3072 | -103.93 | 1.3308 | -41.9064 | 3.9775 | -164.6069 | 11.9326
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 417.2794 | 4.3803 | 2.8582 | 9.772 | -115.9118 | 0.82212 | 3.6341 | 15.6144 | 6.3358 | 18.109 | 6.528 | 18.1675 | 0.86224 | 0.20068 | 0.23274 | 3.0283 | -112.702 | 1.376 | -48.6354 | 1.6586 | -176.0748 | 4.9759
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 881.3768 | 9.2521 | 3.1353 | 21.9474 | -125.7068 | 0.51543 | 2.0718 | 3.2234 | 3.5599 | 11.1614 | 3.6733 | 11.1928 | 0.2888 | 0.18563 | 0.64275 | 5.6405 | -110.0439 | 1.4022 | -60.6685 | 4.2702 | -166.573 | 12.8106
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1423.9794 | 14.9479 | 2.7464 | 37.5514 | -119.8802 | 0.55751 | 1.6672 | 2.0523 | 2.5329 | 6.9562 | 2.5985 | 7.0039 | 0.29504 | 0.23967 | 0.81233 | 8.9853 | -105.2839 | 2.3869 | -59.1036 | 6.6918 | -160.3964 | 20.0755
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 511.9968 | 5.3746 | 3.4586 | 13.0808 | -114.2158 | 0.76653 | 6.3305 | 10.8966 | 4.7164 | 16.312 | 4.7857 | 16.3508 | 0.66801 | 0.38809 | 0.58096 | 3.3373 | -109.6078 | 1.4338 | -57.7389 | 1.9286 | -163.5721 | 5.7859
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 531.156 | 5.5757 | 2.3653 | 12.6552 | -111.6346 | 0.88302 | 3.7784 | 13.8194 | 5.7612 | 13.6269 | 5.9068 | 13.731 | 1.0141 | 0.27727 | 0.27341 | 3.8899 | -110.8204 | 1.9051 | -46.3057 | 1.9963 | -175.1285 | 5.989
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1474.6719 | 15.48 | 3.9847 | 41.4702 | -121.038 | 0.59791 | 0.62133 | 2.594 | 1.5754 | 6.2777 | 1.6145 | 6.3211 | 0.4132 | 0.098974 | 0.23953 | 10.0552 | -107.4841 | 2.9331 | -47.1012 | 7.1222 | -167.6418 | 21.3667
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 689.0698 | 7.2334 | 5.5298 | 19.5084 | -120.6809 | 0.85055 | 1.5584 | 10.4284 | 2.0551 | 11.3643 | 2.2683 | 11.4252 | 0.91764 | 0.13713 | 0.14944 | 4.8855 | -119.0505 | 2.3246 | -57.6575 | 2.5622 | 179.6856 | 7.6866
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 858.7348 | 9.0144 | 3.8258 | 22.7519 | -123.6159 | 0.66717 | 4.761 | 3.4871 | 3.1406 | 12.0153 | 3.3265 | 12.0538 | 0.29022 | 0.39624 | 1.3653 | 5.0308 | -112.6056 | 1.6971 | -78.904 | 3.589 | -160.5129 | 10.767
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1219.2319 | 12.7986 | 4.2042 | 33.891 | -118.4426 | 0.64677 | 1.4087 | 3.4786 | 1.8279 | 7.6847 | 1.8676 | 7.7273 | 0.45266 | 0.18331 | 0.40496 | 8.0569 | -107.207 | 2.6028 | -53.1655 | 5.4749 | -164.3783 | 16.4246
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1428.88 | 14.9993 | 2.8258 | 37.6167 | -114.7572 | 0.72368 | 1.4567 | 3.4544 | 2.0838 | 5.8886 | 2.2888 | 5.9326 | 0.58663 | 0.24738 | 0.4217 | 9.8412 | -106.7659 | 3.7171 | -47.5835 | 6.1248 | -166.2697 | 18.3743
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1670.0397 | 17.5309 | 2.7896 | 44.3212 | -121.6696 | 0.49601 | 0.55424 | 1.732 | 2.045 | 5.7047 | 2.13 | 5.7489 | 0.30362 | 0.097156 | 0.31999 | 11.2587 | -104.1713 | 2.5879 | -42.0182 | 8.6732 | -164.8136 | 26.0196
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1730.929 | 18.17 | 2.0624 | 44.6568 | -112.7911 | 0.67427 | 1.4579 | 2.3197 | 2.3666 | 4.8808 | 2.5756 | 4.9108 | 0.47527 | 0.29869 | 0.62847 | 11.7529 | -102.1797 | 3.9469 | -44.1075 | 7.8094 | -161.2055 | 23.4281
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 586.6405 | 6.1581 | 3.2238 | 13.2359 | -102.2706 | 0.94044 | 3.8166 | 15.6468 | 3.645 | 11.7509 | 5.178 | 11.852 | 1.3315 | 0.3248 | 0.24392 | 4.361 | -107.6913 | 2.5275 | -42.3059 | 1.8598 | -175.0195 | 5.5794
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 479.9984 | 5.0387 | 3.8749 | 11.8904 | -120.6926 | 0.65953 | 6.6423 | 7.9899 | 5.1674 | 20.0232 | 5.2338 | 20.0677 | 0.39903 | 0.33173 | 0.83134 | 2.9664 | -110.5992 | 1.0171 | -67.4646 | 2.0147 | -162.177 | 6.0442
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1631.9139 | 17.1307 | 2.8784 | 42.699 | -114.5709 | 0.59966 | 1.3787 | 2.1298 | 2.011 | 5.7885 | 2.0876 | 5.8446 | 0.36794 | 0.23818 | 0.64733 | 10.542 | -101.5494 | 3.0844 | -51 | 7.5165 | -157.686 | 22.5496
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1731.3803 | 18.1748 | 2.8641 | 46.0886 | -117.5267 | 0.59165 | 1.4407 | 1.8616 | 1.9853 | 5.6861 | 2.0497 | 5.7402 | 0.3274 | 0.25338 | 0.7739 | 10.9715 | -103.9641 | 3.1047 | -56.9745 | 7.9772 | -158.9374 | 23.9316
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1127.9662 | 11.8406 | 3.1599 | 28.8189 | -115.4973 | 0.64257 | 2.4805 | 3.2897 | 2.6942 | 8.5135 | 2.792 | 8.5666 | 0.38641 | 0.29136 | 0.75402 | 7.1448 | -104.0501 | 2.2742 | -57.0755 | 4.9557 | -158.1134 | 14.8672
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1041.2698 | 10.9305 | 3.1409 | 26.907 | -107.9151 | 0.91406 | 1.7457 | 7.4596 | 2.2719 | 7.1357 | 3.0102 | 7.1571 | 1.0454 | 0.24465 | 0.23402 | 7.6511 | -109.1222 | 3.9711 | -44.5478 | 3.7062 | -174.0246 | 11.1185
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 930.316 | 9.7658 | 3.3966 | 23.5231 | -112.7162 | 0.79631 | 1.29 | 6.2224 | 2.3819 | 8.0904 | 3.3685 | 8.0197 | 0.76911 | 0.15945 | 0.20731 | 6.9605 | -109.13 | 3.1531 | -41.8288 | 3.8538 | -175.0983 | 11.5614
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1200.3059 | 12.5999 | 3.3291 | 31.901 | -107.7648 | 0.82965 | 3.7594 | 5.0438 | 2.1185 | 7.0527 | 2.1886 | 7.0994 | 0.71516 | 0.53304 | 0.74535 | 7.6345 | -105.301 | 3.5654 | -55.9063 | 4.1818 | -156.2731 | 12.5453
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 947.5366 | 9.9466 | 3.3554 | 24.1107 | -102.1147 | 1.0131 | 3.4137 | 11.1947 | 2.2989 | 7.7138 | 3.1342 | 7.7249 | 1.4513 | 0.44254 | 0.30494 | 6.6975 | -109.0419 | 4.0426 | -47.6317 | 2.658 | -171.1871 | 7.974
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 616.797 | 6.4747 | 5.0105 | 16.4462 | -127.7994 | 0.51164 | 1.3558 | 5.043 | 3.3236 | 16.6531 | 3.3644 | 16.6954 | 0.30283 | 0.081413 | 0.26884 | 4.0716 | -111.0809 | 0.96197 | -54.3011 | 3.1116 | -170.0859 | 9.3349
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 527.1165 | 5.5333 | 3.1686 | 11.9227 | -92.29 | 1.0222 | 19.3125 | 16.6165 | 4.8596 | 15.398 | 4.8977 | 15.4405 | 1.0791 | 1.2542 | 1.1623 | 3.1668 | -99.1862 | 2.0132 | -51.4889 | 1.2742 | -139.5127 | 3.8226
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 359.1635 | 3.7702 | 2.8762 | 7.8431 | -112.837 | 0.82134 | 9.068 | 17.0002 | 8.0572 | 23.1737 | 8.2761 | 23.2367 | 0.7336 | 0.3913 | 0.5334 | 2.4052 | -108.8997 | 1.0569 | -53.7098 | 1.355 | -165.1496 | 4.0649
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 735.0958 | 7.7165 | 4.4439 | 18.7983 | -114.574 | 0.82347 | 1.9421 | 8.6575 | 2.4605 | 10.9343 | 3.5733 | 10.956 | 0.79178 | 0.17761 | 0.22432 | 5.3033 | -111.7454 | 2.436 | -48.3772 | 2.8751 | -174.5988 | 8.6253
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 748.8096 | 7.8605 | 3.7888 | 19.0756 | -113.0806 | 0.80256 | 3.2437 | 8.1452 | 2.8146 | 10.6637 | 3.7935 | 10.5837 | 0.76382 | 0.30418 | 0.39823 | 5.2264 | -110.2431 | 2.3886 | -50.398 | 2.8379 | -170.1127 | 8.5136
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1177.7068 | 12.3627 | 2.5353 | 29.3833 | -115.4832 | 0.74487 | 1.1312 | 4.1997 | 2.6578 | 6.7385 | 3.0521 | 6.7351 | 0.62324 | 0.16786 | 0.26934 | 8.6013 | -107.1802 | 3.2926 | -40.4455 | 5.3453 | -171.3228 | 16.036
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 764.4658 | 8.0248 | 3.4823 | 19.031 | -114.5302 | 0.79167 | 5.1363 | 6.8482 | 3.4664 | 12.071 | 3.7687 | 12.1283 | 0.56733 | 0.42551 | 0.75002 | 4.8762 | -108.6698 | 2.0026 | -59.7822 | 2.9367 | -161.1175 | 8.81
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 611.2269 | 6.4162 | 4.5572 | 15.4702 | -115.2201 | 0.86764 | 2.0898 | 11.2196 | 2.8783 | 13.1172 | 4.4158 | 13.1071 | 0.85534 | 0.15931 | 0.18626 | 4.4757 | -113.791 | 2.1524 | -49.1861 | 2.3366 | -178.0321 | 7.0099
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1977.1363 | 20.7545 | 2.6506 | 53.8885 | -120.8067 | 0.53209 | 0.72626 | 1.5521 | 1.8188 | 4.8209 | 1.8832 | 4.875 | 0.32195 | 0.15065 | 0.46791 | 13.1117 | -104.8208 | 3.26 | -47.7076 | 9.8573 | -163.8665 | 29.5718
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1020.8167 | 10.7158 | 4.719 | 27.8002 | -111.4205 | 0.76734 | 3.5332 | 5.1899 | 1.9161 | 9.0422 | 1.9542 | 9.0847 | 0.57396 | 0.39074 | 0.68079 | 6.4021 | -105.5481 | 2.6395 | -58.9084 | 3.8822 | -156.5093 | 11.6467
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 886.6385 | 9.3073 | 3.2032 | 22.0592 | -109.6621 | 0.85429 | 2.7275 | 7.9285 | 2.6874 | 8.6083 | 3.4431 | 8.6155 | 0.92103 | 0.31685 | 0.34402 | 6.3034 | -109.1596 | 3.1058 | -47.5804 | 3.2 | -170.6922 | 9.6
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 770.7017 | 8.0903 | 3.0228 | 18.428 | -106.3863 | 0.88833 | 5.1405 | 9.7219 | 3.337 | 10.087 | 4.092 | 10.0892 | 0.96381 | 0.50962 | 0.52875 | 5.2502 | -107.438 | 2.7136 | -50.0431 | 2.5424 | -164.6572 | 7.6271
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 746.751 | 7.8389 | 4.3567 | 19.6253 | -124.7032 | 0.67457 | 2.5128 | 5.8634 | 3.0365 | 13.2293 | 3.2661 | 13.2769 | 0.44321 | 0.18994 | 0.42855 | 4.9315 | -113.4354 | 1.5903 | -59.4902 | 3.3542 | -170.5689 | 10.0627
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1067.6926 | 11.2079 | 3.0577 | 26.921 | -113.6267 | 0.754 | 2.8281 | 4.774 | 2.6492 | 8.1004 | 3.0352 | 8.1465 | 0.58935 | 0.34913 | 0.5924 | 7.1293 | -107.0338 | 2.8331 | -52.1764 | 4.3151 | -163.66 | 12.9452
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1046.5465 | 10.9859 | 3.8694 | 26.7064 | -100.9354 | 0.93883 | 2.1752 | 9.0231 | 1.7443 | 6.7495 | 2.4947 | 6.7805 | 1.3369 | 0.32227 | 0.24107 | 7.4229 | -106.7062 | 4.3508 | -45.1544 | 3.0759 | -168.9014 | 9.2278
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 663.1121 | 6.9609 | 4.4182 | 17.0473 | -116.6439 | 0.71205 | 4.9187 | 7.0736 | 3.0875 | 13.6411 | 3.1558 | 13.6865 | 0.51855 | 0.36058 | 0.69535 | 4.1613 | -109.3448 | 1.616 | -63.0369 | 2.6193 | -160.9477 | 7.858
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 756.665 | 7.9429 | 3.436 | 19.4204 | -121.7949 | 0.62545 | 4.0066 | 4.4221 | 3.8763 | 13.3191 | 3.9443 | 13.3624 | 0.33201 | 0.30082 | 0.90606 | 4.6611 | -109.6362 | 1.4358 | -67.7484 | 3.3265 | -161.9248 | 9.9795
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1310.7675 | 13.7595 | 4.0596 | 36.5816 | -119.6025 | 0.62309 | 1.0401 | 3.0832 | 1.7537 | 7.1194 | 1.7933 | 7.1622 | 0.43306 | 0.14609 | 0.33734 | 8.7772 | -107.297 | 2.7003 | -50.7003 | 6.0838 | -165.7871 | 18.2513
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 416.9331 | 4.3767 | 3.7812 | 9.9971 | -111.3582 | 0.76552 | 3.2031 | 14.4733 | 4.7954 | 18.1327 | 5.5119 | 18.1746 | 0.79819 | 0.17665 | 0.22131 | 2.9921 | -107.6804 | 1.3358 | -44.6937 | 1.6596 | -170.0839 | 4.9788
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1049.3714 | 11.0155 | 3.1201 | 26.8824 | -103.4302 | 0.9702 | 2.3908 | 8.8226 | 2.1958 | 6.851 | 3.0508 | 6.8148 | 1.2878 | 0.34897 | 0.27099 | 7.6372 | -108.4676 | 4.3859 | -44.8242 | 3.272 | -173.3539 | 9.8161
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1156.2588 | 12.1376 | 2.5439 | 28.6994 | -123.1188 | 0.59419 | 0.73743 | 3.1136 | 3.0673 | 7.8028 | 3.2991 | 7.851 | 0.39904 | 0.094508 | 0.23684 | 8.1702 | -108.0587 | 2.2852 | -40.2963 | 5.914 | -171.0504 | 17.7419
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 821.194 | 8.6203 | 3.6458 | 20.8907 | -110.4103 | 0.89787 | 1.9391 | 9.1735 | 2.5324 | 9.2326 | 3.634 | 9.2353 | 0.9936 | 0.21003 | 0.21138 | 6.0681 | -111.1256 | 3.1087 | -45.9841 | 2.985 | -176.4809 | 8.9549
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1063.874 | 11.1678 | 3.311 | 27.5347 | -115.9192 | 0.75914 | 2.1448 | 4.9012 | 2.4917 | 8.2498 | 3.0831 | 8.2707 | 0.5941 | 0.25998 | 0.43761 | 7.3369 | -108.7291 | 2.8618 | -49.5915 | 4.4757 | -168.1776 | 13.427
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1393.3532 | 14.6264 | 2.469 | 34.6168 | -112.3307 | 0.70509 | 1.9037 | 3.1844 | 2.4514 | 6.0524 | 2.7772 | 6.1078 | 0.52614 | 0.31453 | 0.59781 | 9.4557 | -103.446 | 3.4271 | -46.0273 | 6.0341 | -161.9803 | 18.1022
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 590.4947 | 6.1986 | 3.6514 | 14.7502 | -125.6504 | 0.53798 | 3.6348 | 4.9692 | 4.6745 | 17.0683 | 4.7417 | 17.1131 | 0.29114 | 0.21296 | 0.73147 | 3.6961 | -110.8687 | 0.97031 | -66.3726 | 2.7733 | -165.5024 | 8.3199
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 306.2016 | 3.2143 | 2.4743 | 6.6205 | -116.8452 | 0.76342 | 3.3167 | 17.6949 | 9.5621 | 23.6596 | 10.7958 | 23.5272 | 0.7479 | 0.14018 | 0.18744 | 2.3129 | -111.0077 | 0.98037 | -41.7967 | 1.3543 | -177.6615 | 4.063
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1443.0761 | 15.1484 | 2.613 | 38.5643 | -118.8449 | 0.67973 | 0.60145 | 3.0703 | 2.1685 | 5.6662 | 2.3957 | 5.6952 | 0.54186 | 0.10615 | 0.19589 | 10.4885 | -108.0025 | 3.6327 | -40.1946 | 6.9071 | -172.0998 | 20.7212
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 886.064 | 9.3013 | 3.8938 | 23.2595 | -122.3505 | 0.68512 | 2.4969 | 4.9438 | 2.849 | 11.0936 | 3.0813 | 11.14 | 0.44564 | 0.22508 | 0.50507 | 5.8125 | -111.5237 | 1.9127 | -58.7535 | 3.9224 | -168.0052 | 11.7671
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1156.7721 | 12.143 | 2.4744 | 28.1117 | -99.7506 | 0.93096 | 1.5758 | 7.3031 | 2.3863 | 5.9047 | 2.4696 | 5.9524 | 1.2368 | 0.26688 | 0.21578 | 8.5271 | -102.4063 | 4.6042 | -37.6537 | 3.9571 | -167.9382 | 11.8714
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 980.2299 | 10.2897 | 2.838 | 23.1543 | -110.6372 | 0.72453 | 4.0898 | 4.1829 | 3.352 | 9.5129 | 3.4132 | 9.5651 | 0.43971 | 0.42992 | 0.97774 | 6.0759 | -102.4676 | 2.2793 | -58.2163 | 3.9311 | -153.4133 | 11.7934
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 719.207 | 7.5497 | 4.9819 | 18.9303 | -113.2748 | 0.73989 | 4.9745 | 6.6406 | 2.7023 | 13.4625 | 2.7405 | 13.5057 | 0.49327 | 0.36951 | 0.74911 | 4.4417 | -105.7441 | 1.7165 | -61.7953 | 2.8322 | -156.0971 | 8.4965
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 550.4676 | 5.7784 | 6.4749 | 13.9871 | -112.5414 | 0.69504 | 5.3372 | 9.0463 | 2.358 | 15.2681 | 3.0022 | 15.3007 | 0.59249 | 0.34956 | 0.58999 | 3.5259 | -107.0671 | 1.4692 | -57.5556 | 2.0983 | -159.7442 | 6.295
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 522.5439 | 5.4853 | 3.7601 | 12.8374 | -127.5375 | 0.51516 | 3.5135 | 5.4617 | 5.1834 | 19.49 | 5.2841 | 19.5271 | 0.28023 | 0.18027 | 0.64329 | 3.3049 | -111.7999 | 0.815 | -64.9988 | 2.5183 | -167.5622 | 7.5549
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1622.4957 | 17.0318 | 2.9036 | 42.9237 | -111.2624 | 0.72533 | 0.90024 | 3.2208 | 1.6386 | 4.7577 | 1.7285 | 4.7978 | 0.67697 | 0.18922 | 0.27951 | 11.5424 | -104.3662 | 4.5964 | -41.4503 | 6.9558 | -166.2926 | 20.8675
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 511.6849 | 5.3713 | 2.2329 | 12.0426 | -114.2191 | 0.84203 | 2.5225 | 12.5817 | 6.2332 | 13.9184 | 6.4727 | 14.0257 | 0.90396 | 0.18123 | 0.20049 | 3.8497 | -110.8858 | 1.7607 | -43.1143 | 2.1186 | -177.3383 | 6.3558
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 861.64 | 9.0449 | 4.3658 | 22.7503 | -110.65 | 0.84834 | 6.2911 | 6.4807 | 2.4858 | 10.8526 | 2.5688 | 10.9028 | 0.59716 | 0.57968 | 0.97074 | 5.1953 | -107.4412 | 2.4135 | -64.6646 | 2.977 | -153.5512 | 8.931
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1220.889 | 12.816 | 3.0747 | 32.1872 | -119.8301 | 0.65571 | 1.8765 | 3.3138 | 2.506 | 7.705 | 2.603 | 7.7533 | 0.43009 | 0.24355 | 0.56627 | 8 | -108.4921 | 2.5662 | -55.8065 | 5.4645 | -165.0644 | 16.3934
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 652.7018 | 6.8516 | 3.8541 | 16.2174 | -125.0332 | 0.54029 | 3.3717 | 4.5027 | 3.9959 | 15.4004 | 4.0936 | 15.4403 | 0.29238 | 0.21893 | 0.74881 | 4.0737 | -110.4319 | 1.0821 | -66.5304 | 3.0489 | -164.7841 | 9.1467
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1038.7708 | 10.9043 | 2.6479 | 25.3122 | -117.1469 | 0.71425 | 1.4319 | 4.4843 | 3.0116 | 7.9744 | 3.4052 | 7.9709 | 0.56234 | 0.17957 | 0.31932 | 7.4106 | -107.7039 | 2.6805 | -43.2634 | 4.7428 | -170.2119 | 14.2283
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1517.8465 | 15.9333 | 3.2731 | 40.6181 | -119.6389 | 0.57997 | 1.5595 | 2.1179 | 1.9968 | 6.5357 | 2.058 | 6.588 | 0.32405 | 0.23861 | 0.73634 | 9.581 | -105.9317 | 2.6879 | -59.6991 | 6.9996 | -160.6883 | 20.9988
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1506.4398 | 15.8135 | 3.5798 | 41.5554 | -110.7205 | 0.80162 | 1.8135 | 4.0197 | 1.5601 | 5.5849 | 1.6169 | 5.6383 | 0.71975 | 0.32472 | 0.45116 | 10.0885 | -106.3003 | 4.356 | -51.1181 | 5.7595 | -162.6584 | 17.2786
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 575.3624 | 6.0397 | 3.4027 | 14.5294 | -132.4009 | 0.40881 | 0.32083 | 4.1792 | 5.1399 | 17.4894 | 4.6723 | 17.6247 | 0.23896 | 0.018344 | 0.076769 | 3.8402 | -111.5421 | 0.68182 | -45.8831 | 3.1625 | -172.7603 | 9.4874
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 695.5376 | 7.3013 | 6.0409 | 18.5643 | -115.2278 | 0.76608 | 6.3918 | 6.4564 | 2.4276 | 14.6648 | 2.4849 | 14.7186 | 0.44027 | 0.43586 | 0.98999 | 4.1164 | -107.8446 | 1.6367 | -69.936 | 2.6718 | -154.5251 | 8.0153
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 499.3647 | 5.242 | 3.2359 | 12.3159 | -125.3761 | 0.54298 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5616 | 21.2329 | 6.66 | 21.3176 | 0.28991 | 0.16069 | 0.55427 | 3.2139 | -109.2406 | 0.77582 | -58.4341 | 2.4511 | -166.342 | 7.3534
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 990.0881 | 10.3932 | 3.0543 | 24.7961 | -109.848 | 0.84331 | 2.7319 | 6.5577 | 2.6388 | 8.0599 | 3.4016 | 8.0641 | 0.81362 | 0.33895 | 0.41659 | 7.0364 | -107.3762 | 3.2609 | -45.6408 | 3.7783 | -168.874 | 11.3349
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1198.44 | 12.5804 | 3.4983 | 31.5001 | -116.6269 | 0.71791 | 1.6882 | 4.0426 | 2.1067 | 7.3699 | 2.3258 | 7.4108 | 0.54853 | 0.22906 | 0.41759 | 8.094 | -108.1107 | 2.9765 | -51.4538 | 5.1255 | -166.1701 | 15.3766
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 542.2734 | 5.6924 | 3.8056 | 13.1056 | -117.0749 | 0.77148 | 2.8767 | 10.809 | 4.0211 | 15.3028 | 5.0819 | 15.3571 | 0.70634 | 0.18798 | 0.26614 | 3.8493 | -112.091 | 1.6402 | -50.0127 | 2.2109 | -173.6326 | 6.6328
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1743.4924 | 18.3019 | 2.0622 | 45.0156 | -112.9823 | 0.66857 | 1.4377 | 2.2684 | 2.3605 | 4.8679 | 2.5685 | 4.8976 | 0.46599 | 0.29535 | 0.63382 | 11.8194 | -102.1373 | 3.9242 | -44.2105 | 7.8991 | -161.1075 | 23.6974
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1061.6794 | 11.1447 | 3.8354 | 29.9391 | -134.5741 | 0.57386 | 0.097989 | 3.2758 | 2.232 | 8.5605 | 2.4295 | 8.6225 | 0.38266 | 0.011447 | 0.029913 | 7.5625 | -118.6484 | 2.0479 | -48.4719 | 5.5586 | 177.6194 | 16.6757
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1826.5918 | 19.1742 | 2.1772 | 48.2271 | -123.192 | 0.53485 | 0.30981 | 1.6629 | 2.2052 | 4.8011 | 2.4809 | 4.8328 | 0.34636 | 0.06453 | 0.18631 | 13.1412 | -105.4544 | 3.3056 | -30.7935 | 9.9784 | -170.264 | 29.9352
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 771.0056 | 8.0935 | 4.2251 | 20.9919 | -104.668 | 1.0419 | 2.0271 | 16.4215 | 2.1836 | 9.226 | 2.3792 | 9.2535 | 1.7799 | 0.21972 | 0.12344 | 5.5185 | -113.9102 | 3.5137 | -51.1854 | 2.0157 | -178.6638 | 6.047
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 737.7592 | 7.7445 | 4.9136 | 19.1171 | -109.9601 | 0.78387 | 6.2511 | 7.1437 | 2.4674 | 12.1238 | 2.5138 | 12.1718 | 0.58923 | 0.51561 | 0.87505 | 4.4759 | -105.9386 | 2.011 | -62.8216 | 2.6175 | -153.0456 | 7.8525
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 744.1965 | 7.812 | 3.758 | 18.7735 | -120.2448 | 0.67567 | 3.3524 | 5.9042 | 3.2178 | 12.0927 | 3.4722 | 12.1301 | 0.48825 | 0.27723 | 0.5678 | 4.8575 | -111.0478 | 1.7254 | -59.2308 | 3.1592 | -166.5892 | 9.4775
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1075.3917 | 11.2887 | 3.1597 | 27.7243 | -120.1283 | 0.66289 | 1.9743 | 3.8455 | 2.8159 | 8.8972 | 3.0082 | 8.9636 | 0.43221 | 0.22191 | 0.51342 | 7.1295 | -108.5314 | 2.2643 | -53.8576 | 4.8794 | -166.0626 | 14.6383
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1038.8245 | 10.9048 | 4.322 | 28.6521 | -114.3132 | 0.77086 | 1.5611 | 5.6689 | 1.8772 | 8.1135 | 1.8797 | 8.169 | 0.6987 | 0.1924 | 0.27538 | 7.1527 | -108.5155 | 2.9412 | -49.8651 | 4.2129 | -167.5733 | 12.6388
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1423.6325 | 14.9443 | 2.6912 | 37.1829 | -117.1139 | 0.67514 | 1.3059 | 3.0662 | 2.2819 | 6.1413 | 2.4469 | 6.1687 | 0.49928 | 0.21263 | 0.42589 | 9.7483 | -106.6458 | 3.3068 | -47.3766 | 6.4419 | -166.2706 | 19.3258
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 430.0094 | 4.5139 | 3.0472 | 9.3065 | -108.9061 | 0.85953 | 4.257 | 15.8826 | 5.707 | 17.3901 | 7.4541 | 17.5369 | 0.91331 | 0.24479 | 0.26803 | 3.1682 | -107.8132 | 1.5406 | -42.6704 | 1.6396 | -172.6446 | 4.9189
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 516.3973 | 3.8553 | 6.2585 | 9.6933 | -129.9315 | 0.61679 | 1.9361 | 15.1126 | 6.2512 | 39.1235 | 6.4027 | 39.2382 | 0.38628 | 0.049486 | 0.12811 | 2.5059 | -115.5063 | 0.69861 | -54.3164 | 1.8075 | -175.9661 | 5.4225
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 815.6652 | 6.0895 | 10.0778 | 16.68 | -114.0431 | 0.81338 | 0.86883 | 16.9373 | 1.822 | 18.3615 | 1.8784 | 18.4438 | 0.92243 | 0.047318 | 0.051297 | 4.1113 | -112.6399 | 1.9701 | -51.3103 | 2.1422 | -173.8626 | 6.4266
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 579.0547 | 4.3231 | 5.4082 | 10.8607 | -136.7458 | 0.46857 | 2.3054 | 9.5087 | 6.62 | 35.8026 | 7.0149 | 35.9208 | 0.26559 | 0.064393 | 0.24245 | 2.7117 | -118.4369 | 0.57215 | -60.5616 | 2.14 | -177.869 | 6.42
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1589.3235 | 11.8655 | 4.1386 | 31.6096 | -119.5706 | 0.70426 | 1.764 | 5.7586 | 3.0502 | 12.6233 | 3.2075 | 12.7681 | 0.45619 | 0.13974 | 0.30633 | 7.6433 | -107.7735 | 2.4226 | -49.8202 | 5.2229 | -166.8243 | 15.6688
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1249.5452 | 9.3288 | 4.8655 | 24.056 | -128.4587 | 0.47939 | 1.2192 | 4.4325 | 3.7326 | 18.1606 | 3.8716 | 18.3057 | 0.24407 | 0.067135 | 0.27506 | 5.8152 | -109.5272 | 1.1617 | -52.4137 | 4.6554 | -168.8072 | 13.9662
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 818.695 | 6.1122 | 6.7841 | 16.5696 | -108.7971 | 0.9983 | 14.3992 | 22.3239 | 3.2056 | 21.7469 | 3.3522 | 21.8547 | 1.0265 | 0.66213 | 0.64501 | 3.6239 | -111.7048 | 2.028 | -62.674 | 1.6779 | -158.4087 | 5.0338
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1392.0017 | 10.3923 | 4.5048 | 26.9425 | -122.8674 | 0.58786 | 2.0378 | 5.0619 | 3.428 | 15.4423 | 3.5708 | 15.5856 | 0.32779 | 0.13196 | 0.40257 | 6.4587 | -107.6339 | 1.6644 | -54.3895 | 4.8099 | -165.3009 | 14.4296
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2571.7603 | 11.136 | 1.5287 | 28.9209 | -116.016 | 0.66824 | 1.3877 | 8.8446 | 11.7569 | 17.9731 | 11.8237 | 17.9904 | 0.49211 | 0.07721 | 0.1569 | 8.0255 | -100.8988 | 2.4514 | -23.2467 | 5.7378 | -168.3425 | 17.2135
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2375.4801 | 10.2861 | 1.5185 | 26.1599 | -124.1601 | 0.49952 | 0.82061 | 6.6192 | 14.5891 | 22.1531 | 16.4277 | 22.2783 | 0.29879 | 0.037043 | 0.12398 | 7.0826 | -103.0023 | 1.5193 | -19.9314 | 5.7159 | -168.9812 | 17.1478
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2233.1857 | 9.67 | 3.1249 | 24.5922 | -118.3075 | 0.6514 | 1.16 | 10.4411 | 8.3714 | 26.1601 | 9.1674 | 27.0145 | 0.39912 | 0.044343 | 0.1111 | 6.5388 | -102.7303 | 1.7929 | -33.5895 | 4.7771 | -166.1485 | 14.3313
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1840.3821 | 7.9691 | 3.5101 | 20.1699 | -116.7656 | 0.72821 | 1.5912 | 14.9537 | 8.7046 | 30.5541 | 9.7054 | 31.4678 | 0.48942 | 0.052077 | 0.10641 | 5.4538 | -104.268 | 1.7467 | -36.6608 | 3.7297 | -167.8223 | 11.1892
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2462.4599 | 10.6628 | 1.4921 | 27.3484 | -115.6229 | 0.67544 | 2.2593 | 9.2895 | 12.6048 | 18.8072 | 13.8299 | 19.2091 | 0.49393 | 0.12013 | 0.24321 | 7.5917 | -100.2527 | 2.2564 | -23.8116 | 5.465 | -166.9634 | 16.395
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1582.6353 | 6.853 | 3.5645 | 17.3762 | -103.467 | 1.0036 | 7.642 | 34.562 | 8.3866 | 29.8943 | 8.3716 | 30.3751 | 1.1561 | 0.25563 | 0.22111 | 4.6288 | -105.4217 | 2.45 | -44.1501 | 2.1801 | -166.8508 | 6.5404
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2268.1291 | 9.8213 | 1.5825 | 24.8708 | -126.7086 | 0.4551 | 0.62864 | 6.3354 | 15.4313 | 24.42 | 17.395 | 24.459 | 0.25943 | 0.025743 | 0.099226 | 6.6732 | -104.3999 | 1.2987 | -20.1576 | 5.5149 | -169.9484 | 16.5446
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2672.7199 | 11.5732 | 1.4246 | 29.8282 | -112.3591 | 0.71774 | 2.0867 | 9.1533 | 11.4705 | 16.3414 | 12.5004 | 16.7182 | 0.56013 | 0.1277 | 0.22798 | 8.375 | -98.2477 | 2.6726 | -21.4406 | 5.8677 | -165.8155 | 17.603
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2647.4443 | 11.4638 | 1.3641 | 29.4443 | -118.5191 | 0.61459 | 1.0617 | 7.4372 | 12.966 | 17.6871 | 14.1066 | 18.0723 | 0.42049 | 0.060027 | 0.14275 | 8.1852 | -99.5478 | 2.1108 | -16.4074 | 6.2991 | -167.1148 | 18.8974
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2285.623 | 9.897 | 2.2579 | 24.9598 | -117.4416 | 0.6847 | 1.392 | 10.6682 | 10.4207 | 23.5291 | 11.4347 | 23.808 | 0.4534 | 0.059161 | 0.13048 | 6.9275 | -103.1958 | 2.1087 | -30.5654 | 4.8917 | -168.6044 | 14.675
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2104.2118 | 9.1115 | 2.3262 | 22.9506 | -118.5989 | 0.66512 | 1.6398 | 11.2403 | 11.5386 | 26.8408 | 13.2729 | 27.0102 | 0.41878 | 0.061092 | 0.14588 | 6.3306 | -103.868 | 1.8698 | -31.6775 | 4.5202 | -168.8792 | 13.5607
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1304.6844 | 13.6956 | 4.0352 | 36.4256 | -119.718 | 0.62884 | 1.1164 | 3.1428 | 1.7877 | 7.2138 | 1.7312 | 7.2102 | 0.43567 | 0.15476 | 0.35524 | 8.6913 | -107.7426 | 2.713 | -52.1444 | 5.9899 | -165.7505 | 17.9698
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2028.5235 | 21.294 | 2.7895 | 54.5745 | -117.9651 | 0.59863 | 0.35872 | 1.8374 | 1.4639 | 4.0834 | 1.5949 | 4.1186 | 0.44997 | 0.087848 | 0.19523 | 14.4915 | -104.5019 | 4.4234 | -36.7881 | 10.1255 | -167.8635 | 30.3764
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 3017.2321 | 13.065 | 2.3699 | 33.2984 | -110.4006 | 0.73709 | 1.5572 | 9.1666 | 7.0473 | 16.7014 | 7.3221 | 17.0061 | 0.54885 | 0.09324 | 0.16988 | 9.112 | -98.8136 | 3.0821 | -29.4419 | 6.0918 | -163.5393 | 18.2754
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 3260.6338 | 14.119 | 1.5083 | 36.3968 | -104.4141 | 0.78056 | 1.7995 | 8.9267 | 8.4127 | 12.6892 | 8.1975 | 12.7265 | 0.70348 | 0.14181 | 0.20159 | 10.3636 | -95.0771 | 3.9701 | -21.5066 | 6.5707 | -163.2277 | 19.7121
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1206.0963 | 12.6607 | 3.5068 | 31.7274 | -115.8628 | 0.72665 | 1.9221 | 4.0589 | 2.1063 | 7.3863 | 2.3118 | 7.4289 | 0.54951 | 0.26023 | 0.47356 | 8.0487 | -107.7293 | 3.002 | -52.8085 | 5.0655 | -164.7218 | 15.1965
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 433.8303 | 4.554 | 5.6547 | 10.7245 | -117.1637 | 0.60079 | 1.4997 | 8.7701 | 3.806 | 21.5215 | 5.1696 | 21.3548 | 0.4075 | 0.069685 | 0.171 | 3.0434 | -103.9889 | 0.9255 | -39.3058 | 2.1223 | -166.0293 | 6.3669
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1659.0912 | 17.4159 | 2.8007 | 43.9517 | -121.0615 | 0.49878 | 0.65992 | 1.7414 | 2.0691 | 5.795 | 2.1543 | 5.839 | 0.30049 | 0.11388 | 0.37897 | 11.0783 | -103.8405 | 2.5623 | -44.0692 | 8.516 | -163.7718 | 25.5481
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 477.4466 | 5.0119 | 5.381 | 11.7267 | -114.9794 | 0.62892 | 1.6911 | 8.5053 | 3.5685 | 19.2023 | 4.9429 | 19.0267 | 0.44293 | 0.088066 | 0.19882 | 3.3612 | -103.0823 | 1.087 | -38.8934 | 2.2785 | -165.0793 | 6.8355
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 479.0046 | 5.0282 | 4.6878 | 11.8682 | -120.9805 | 0.50824 | 0.60096 | 6.3656 | 3.866 | 18.123 | 4.948 | 18.0383 | 0.35125 | 0.03316 | 0.094406 | 3.4234 | -105.29 | 0.94206 | -34.8999 | 2.5026 | -169.1827 | 7.5078
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 959.6792 | 10.074 | 3.5345 | 24.6337 | -114.2113 | 0.70217 | 3.5605 | 4.3652 | 2.8222 | 9.9752 | 2.9202 | 10.0283 | 0.43761 | 0.35694 | 0.81567 | 5.9909 | -105.0501 | 2.1422 | -60.0322 | 3.9604 | -157.0117 | 11.8811
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 494.5828 | 5.1918 | 3.7544 | 12.5608 | -127.1289 | 0.50378 | 2.3181 | 6.1699 | 5.3887 | 20.2312 | 4.9196 | 20.3671 | 0.30497 | 0.11458 | 0.37572 | 3.2038 | -110.5012 | 0.75053 | -57.9702 | 2.4616 | -168.2298 | 7.3847
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1055.0772 | 11.0754 | 3.3471 | 27.3707 | -103.2918 | 0.97831 | 1.6779 | 9.0421 | 2.0073 | 6.7186 | 2.9057 | 6.805 | 1.3458 | 0.24973 | 0.18556 | 7.9417 | -108.7487 | 4.6075 | -42.365 | 3.4016 | -177.4108 | 10.2047
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1375.8724 | 14.4429 | 3.0569 | 36.0251 | -118.181 | 0.56339 | 1.4583 | 2.312 | 2.3401 | 7.1534 | 2.4483 | 7.1833 | 0.3232 | 0.20386 | 0.63074 | 8.8624 | -103.6215 | 2.3683 | -53.2407 | 6.5394 | -160.152 | 19.6183
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1140.7476 | 11.9747 | 3.6618 | 30.2054 | -118.6883 | 0.62074 | 1.7801 | 3.3536 | 2.2961 | 8.4081 | 2.3806 | 8.4526 | 0.39886 | 0.21171 | 0.53079 | 7.4112 | -106.3418 | 2.2524 | -54.9064 | 5.1947 | -162.6395 | 15.5842
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1162.6078 | 12.2042 | 4.457 | 30.3089 | -101.7636 | 0.941 | 1.5539 | 8.0913 | 1.386 | 6.1775 | 2 | 6.2131 | 1.3098 | 0.25155 | 0.19205 | 8.3317 | -107.0018 | 4.8133 | -44.6344 | 3.5282 | -170.2321 | 10.5846
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1792.6078 | 18.8175 | 2.8474 | 47.4763 | -111.9626 | 0.71122 | 0.61371 | 2.7587 | 1.5043 | 4.2833 | 1.6894 | 4.3089 | 0.64406 | 0.14328 | 0.22246 | 13.0198 | -104.1963 | 5.0676 | -38.4104 | 7.9944 | -167.8602 | 23.9831
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2617.6542 | 11.3348 | 1.4566 | 29.1504 | -103.9761 | 0.87597 | 3.2021 | 12.7448 | 10.3541 | 15.0821 | 11.5371 | 15.5797 | 0.84503 | 0.21231 | 0.25125 | 8.4332 | -96.6894 | 3.4826 | -23.2045 | 5.1116 | -165.8311 | 15.3347
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1417.7513 | 6.139 | 3.7941 | 15.5269 | -104.0073 | 0.99628 | 9.1532 | 36.2435 | 9.3098 | 35.3228 | 10.9332 | 36.2021 | 1.0261 | 0.25913 | 0.25255 | 4.1445 | -104.3153 | 2.0918 | -43.0861 | 2.0537 | -165.5673 | 6.161
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1923.811 | 8.3303 | 2.6158 | 20.9761 | -116.8003 | 0.7473 | 1.2852 | 14.4625 | 10.3992 | 27.2025 | 12.1372 | 27.5103 | 0.53166 | 0.047245 | 0.088862 | 5.916 | -105.6178 | 2.0654 | -34.3051 | 3.9118 | -171.5627 | 11.7353
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1728.0029 | 7.4825 | 3.4231 | 18.9161 | -108.5837 | 0.87726 | 4.8581 | 22.1903 | 8.8083 | 30.1518 | 10.0877 | 30.9603 | 0.73595 | 0.16112 | 0.21893 | 5.1069 | -103.0022 | 2.1368 | -39.6985 | 2.9761 | -165.3736 | 8.9284
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 2637.3394 | 11.42 | 2.5918 | 29.0575 | -110.5317 | 0.78083 | 1.7885 | 11.5537 | 7.3145 | 18.9577 | 7.41 | 19.2935 | 0.60945 | 0.094343 | 0.1548 | 7.9767 | -100.6649 | 2.8881 | -32.4591 | 5.1348 | -165.2695 | 15.4043
KIN | 400 | S2 | 2-phase to ground | Min N-1 | 2040 | 1292.2585 | 5.5956 | 4.3086 | 14.0799 | -104.0559 | 1.0114 | 8.7096 | 41.4047 | 9.0047 | 38.7974 | 10.9802 | 39.9059 | 1.0672 | 0.22449 | 0.21035 | 3.7914 | -105.0339 | 1.9515 | -43.4709 | 1.8413 | -166.6905 | 5.5239