## Signal liste
Signalliste for solcelleanlæg - TF 3.2.2
Revision: 1.0 |  | 0 | Dato: | 19.01.2015 |  |  | Specifikationerne for sunspec-profilerne kan findes på hjemmesiden: www.sunspec.org/download. Specifikationerne kan hentes gratis ved at indtaste navn og tilhørsforhold. Dokumentationen kan bagefter findes i zip-filen under følgende sti: \Protocol-Information-Conformance-Statements.zip\Protocol Information Conformance Statements\
Kategori | [13 empty] | Sunspec ID
A | B | C | D | Signalbetegnelse | Kommentar | Muligt interval | Typisk værdi | Enhed | Datatype | Formål med signalet | Ansvarlig for at signalet er til rådighed i PCOM | Tjeneste/ ydelse | Energinet.dk reference | Model Prefix Abbrevations | Start Offset | Label
| X | X | X | Nettilslutningsafbryder swich gear-status i POC |  | Åben/lukket | - | - | Status | Overvåge koblingstilstand for netPOC | Måleransvarlig |  | TF 5.8.1 | IC123 | 5 | Conn
| X | X | X | Aktiv effekt kW - målt i POC | Måling af aktiv effekt | 0 - Pmax | - | kW | Måling | Input til afregning | Måleransvarlig |  | TF 5.8.1 | M203 | 19 | Watts
|  | X | X | Aktiv effektregulering - gradient-begrænser | Aktiv effektregulering | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | Altid aktiv
|  | X | X | Aktiv effektregulering - gradient for opregulering af aktiv effekt | Aktiv effektregulering | 10 - 300 kW/WTGS/s | 50 kW/WTGS/s | kW/sekund | Setpunkt | Kontrollere hastighed for opregulering af aktiv effekt | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 9 | WMaxLimPct_RmpTms
|  | X | X | Aktiv effektregulering - gradient for nedregulering af aktiv effekt | Aktiv effektregulering | 10 - 300 kW/WTGS/s | 50 kW/WTGS/s | kW/sekund | Setpunkt | Kontrollere hastighed for nedregulering af aktiv effekt | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 9 | WMaxLimPct_RmpTms
|  | X | X | Aktiv effektregulering - absolut-begrænser | Aktiv effektregulering | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | Altid aktiv
|  | X | X | Aktiv effektregulering - ønsket max aktiv effekt | Aktiv effektregulering | 0 - Pmax | - | kW | Setpunkt | Input til regulering af den aktive effekt fra et solcelleanlæg | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 6 | WMaxLimPct
|  | X | X | Aktiv effektregulering - delta-begrænser | Aktiv effektregulering | Aktiv/ikke aktiv | - |  | Kontrol | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Aktiv effektregulering - ønsket reguleringsreserve - Pdelta | Frekvensregulering | 0 - Pmax | - | kW | Setpunkt | Input til at skabe en reguleringsreserve af aktive effekt i et solcelleanlæg | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
| X | X | X | Reaktive effekt Mvar - målt i POC | Reaktiv effektregulering | Qmin til Qmax | - | kvar | Måling | Input til regulering af reaktiv effekt | Måleransvarlig |  | TF 5.8.1 | M203 | 29 | VAR
|  | X | X | Effektfaktor - målt i POC | Reaktiv effektregulering | 0 - 1 | - | - | Måling | Input til regulering af reaktiv effekt | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | M203 | 34 | PF
|  | X | X | Effektfaktor - ønsket PF i POC | Reaktiv effektregulering | 0 - 1 | 1 | - | Setpunkt | Setpunkt for ønsket effektfaktor | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 11 | OutPFSet
|  | X | X | Reaktiv effektregulering - aktiveret/ikke aktiveret | Reaktiv effektregulering | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 23 | VArPct_Ena
|  | X | X | Reaktiv effektregulering - ønsket reaktiv effekt i POC | Reaktiv effektregulering | Qmin til Qmax | 0 | kvar | Setpunkt | Setpunkt for ønsket Mvar | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 17 | VArMaxPct
|  | X | X | Spændingen - spænding målt i spændingsreferencepunkt | Spændingsregulering | Vrefmin - Vrefmax | - | V | Måling | Input til regulering af spændingen i POC | Måleransvarlig | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | M203 | 12 | Voltage LL
|  | X | X | Spændingsregulering - aktiveret/ikke aktiveret | Spændingsregulering | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemydelse | TF 3.2.2 + udbudsmateriale | IC126 | 4 | ModEna
|  | X | X | Spændingsregulering - spænding målt i POC | Spændingsregulering | Umin til Umax | - | V | Måling | Overvåge spændingstilstand i solcelleanlæg | Anlægsejer | Systemydelse | TF 3.2.2 + udbudsmateriale | M203 | 12 | Voltage LL
|  | X | X | Spændingsregulering - statik for spændingsregulering | Spændingsregulering | 2 - 6% | 4% | % af Un | Setpunkt | Statik til stabilisering af spændingen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 3.2.2 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Spændingsregulering - ønsket spænding i spændingsreferencepunktet | Spændingsregulering | Uref ± 10% | - | V | Setpunkt | Input til stabilisering af spændingen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 3.2.2 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensrespons - aktiveret/ikke aktiveret | Frekvensrespons | Aktiv/ikke aktiv | - | Hz | Setpunkt | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | IC134 | 4 | ModEna
|  | X | X | Frekvensrespons - startfrekvens for frekvensrespons - fR | Frekvensrespons | 50,00 - 50,50 | 50.2 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | IC134 | 14-53 | Hz, W
|  | X | X | Ferkvensregulering - frekvens målt i POC | Frekvensregulering | 47,00 - 52,00 | - | - | Status | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Måleransvarlig |  | TF 5.8.1 | M203 | 17 | Hz, W
|  | X | X | Frekvensregulering - aktiveret/ikke aktiveret | Frekvensregulering | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Status | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Referencefrekvens - ønsket frekvens i POC - fref | Frekvensregulering | 50 | 50 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - reguleringsgrænse - lav - fmin | Frekvensregulering | 46,50 - 47,50 | 47 | Hz | Setpunkt | Nedre reguleringsgrænseværdi for frekvensregulator | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - reguleringsgrænse - høj - fmax | Frekvensregulering | 51,00 - 52,50 | 52 | Hz | Setpunkt | Øvre reguleringsgrænseværdi for frekvensregulator | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - startfrekvens for regulerbånd og frekevens respons - f1 | Frekvensregulering | 49,50 - 50,00 | 49,80 eller 50,20 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - startfrekvens for dødbånd - f2 | Frekvensregulering | 49,80 - 50,00 | 49.88 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - slutfrekvens for dødbånd - f3 | Frekvensregulering | 50,00 - 50,20 | 50.02 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - slutfrekvens for regulerbånd - f4 | Frekvensregulering | 50,00 - 50,50 | 50.2 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - slutfrekvens for regulering op til f5 | Frekvensregulering | 51,00 - 52,00 | 51.25 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - slutfrekvens for regulering op til f6 | Frekvensregulering | 51,00 - 52,00 | 51.75 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - statik 1 for regulering fra f1 til f2 | Frekvensregulering | 2 -8% | 4% | % af Pn | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - statik 2 for regulering fra f3 til f4 | Frekvensregulering | 2 - 8% | 6% | % af Pn | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemydelse | TF 5.8.1 + udbudsmateriale | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - statik 3 for regulering fra f4 til f5 | Frekvensregulering | 2 - 10% | 8% | % af Pn | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - statik 4 for nedregulering fra f5 til f6 | Frekvensregulering | 5 - 20% | 10% | % af Pn | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Frekvensregulering - frekvensgrænse for genindkobling, hvis den aktive effekt har været reduceret til under Pmin - f7 | Frekvensregulering | 50,00 - 50,10 | 50.05 | Hz | Setpunkt | Input til stabilisering af frekvensen i POC | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | N.A.
|  | X | X | Systemværn | Systembeskyttelse | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivere/deaktivere funktionen | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 6 | WMaxLimPct
X | X | X | X | Stopsignal | Systembeskyttelse | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivering/deaktivering af anlæg | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 5 | Conn = 0
X | X | X | X | Holdesignal - "Frigivet til start" | Systembeskyttelse | Aktiv/ikke aktiv | - | - | Kontrol | Aktivering /deaktivering af start af anlæg | Anlægsejer | Systemtjeneste | TF 5.9.1 | IC123 | 5 | Conn = 1
Note on P7: Søren Bækhøj Kjær: Den brugte parameter fra sunspec giver tilstanden for bryderen i én inverter. Hvis man ønkser at overvåge tilstanden for bryderen ved POC, så skal man anvende IEC 61850 standard for substation automation.
Note on P8: Søren Bækhøj Kjær: Man kan også bruge de målte data fra inverteren, såfremt man anvender følgende parameter: I103-15 (Watts).
Note on P11: Søren Bækhøj Kjær: pt. findes der kun én gradient for aktiv effekt.
Note on P14: Søren Bækhøj Kjær: Findes ikke i iec 61850-90-7. Her må energinet.dk tage det op i relevante WG således det kommer med i iec61850-90-7 og derfra kommer med i sunspec profilerne.
Note on P15: Søren Bækhøj Kjær: Findes ikke i iec 61850-90-7. Her må energinet.dk tage det op i relevante WG således det kommer med i iec61850-90-7 og derfra kommer med i sunspec profilerne.
Note on P16: Søren Bækhøj Kjær: Man kan også bruge de målte data fra inverteren, såfremt man anvender følgende parameter: I103-21 (VAr).
Note on P17: Søren Bækhøj Kjær: Man kan også bruge de målte data fra inverteren, såfremt man anvender følgende parameter: I103-23 (PF).
Note on P19: Søren Bækhøj Kjær: Gælder kun for aktivering af Q-regulering, ikke PF.
Note on P21: Søren Bækhøj Kjær: Man kan også bruge de målte data fra inverteren, såfremt man anvender følgende parameter: I103-8,9,10 Phase voltages AB, BC, CA).
Note on P23: Søren Bækhøj Kjær: Man kan også bruge de målte data fra inverteren, såfremt man anvender følgende parameter: I103-8,9,10 Phase voltages AB, BC, CA).
Note on P24: Søren Bækhøj Kjær: iec61850-90-7 opererer ikke med en statik, men med støttepunkter for en look up table. Dette bør inkluderes i TF 3.2.2
Note on P25: Søren Bækhøj Kjær: iec61850-90-7 opererer ikke med en statik, men med støttepunkter for en look up table. Dette bør inkluderes i TF 3.2.2
Note on P27: Søren Bækhøj Kjær: Frekvens respons i iec 61850-90-7 opererer ikke kun med én værdi, men med en hel række værdier i en look up tabel, ligesom for frekvens kontrol. Dette bør der rettes op på i TF 3.2.2.
Note on P28: Søren Bækhøj Kjær: Man kan også bruge de målte data fra inverteren, såfremt man anvender følgende parameter: I103-17 (Hz).
Note on P29: Søren Bækhøj Kjær: Findes ikke i iec 61850-90-7. Her må energinet.dk tage det op i relevante WG således det kommer med i iec61850-90-7 og derfra kommer med i sunspec profilerne. Eventuelt kunne low/high frequency ride through i iedc61850-90-7 tilpasses til formålet.